МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ

ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ

МСН 2.04-02-2004
THERMAL PERFORMANCE OF THE BUILDINGS

Дата введения 2005.11.01

ПРЕДИСЛОВИЕ

1 РАЗРАБОТАНЫ:
НИИ Строительной Физики Российской Академии Архитектуры и Строительных Наук, ЦНИИЭП Жилища, Ассоциацией инженеров по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике, Мосгосэкспертизой и группой специалистов.



Внесены Госстроем России
2 ПРИНЯТЫ
Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве (МНТКС) 20 сентября 2004 г.

За принятие 
Армения (АR), Министерство градостроительства Республики

голосовали: 
Армения; 
Казахстан (KZ), Комитет по делам сироительства Республики Казахстан; Киргизия (KG), Госкомархстрой Кыргызской Республики; Молдова (MD), Департамент строительства и развития территорий Республики Молдова; Российская Федерация (RU), Госстрой России; Таджикистан (TJ), Комархстрой Республики Таджикистан; Узбекистан (UZ), Госархитектстрой Республики Узбекистан. 

3 ВЗАМЕН: 
СНиП 2.04-03-2002 (СНиП II - 3-79*).

4 ПРЕДСТАВЛЕНЫ:
Управлением технического нормирования и новых технологий в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства(ЖКХ) Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан (МИТ РК)

5 ПРИНЯТЫ И
Приказом Комитета по делам строительства МИТ РК от 06.06.2005 г.

ВВЕДЕНЫ 
№ 162
В ДЕЙСТВИЕ:
с 01.11.2005 г.
6 ПОДГОТОВЛЕНЫ:
Проектной академией «KAZGOR» в соответствии с требованиями СНиП РК 1.01-01-2001 на русском языке.
Содержание

ВВЕДЕНИЕ

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, КЛАССИФИКАЦИЯ
5 ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ

6 ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ
7 ТЕПЛОУСТОЙЧИВОСТЬ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ
8 ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТЬ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ
9 ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕУВЛАЖНЕНИЯ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ
10 ТЕПЛОУСВОЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛОВ
11 КОНТРОЛЬ НОРМИРУЕМЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
12 ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ЗДАНИЯ
Приложение 1 (обязательное) Перечень нормативных документов, на которые имеются 

 ссылки в тексте

Приложение 2 (обязательное) Термины и определения

Приложение 3 (обязательное) Карта зон влажности

Приложение 4 (обязательное) Расчет удельного расхода тепловой энергии на отопление 

 и вентиляцию жилых и общественных зданий за отопительный период
Приложение 5 (обязательное) Форма энергетического паспорта здания
1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящие нормы и правила распространяются на тепловую защиту жилых, общественных, произ​водственных, сельскохозяйственных и складских зданий и сооружений (далее - зданий), в которых необходимо поддерживать определенную темпера​туру и влажность внутреннего воздуха.

Нормы не распространяются на тепловую за​щиту:

- жилых и общественных зданий, отапливаемых периодически (менее 5 дней в неделю) или сезонно (непрерывно менее трех месяцев в году);

- временных зданий, находящихся в эксплуатации не более двух отопительных сезонов;

- теплиц, парников и зданий холодильников.

Уровень тепловой защиты указанных зданий устанавливается соответствующими нормами, а при их отсутствии - по решению собственника (заказчика) при соблюдении санитарно-гигиенических норм.

Настоящие нормы при строительстве и реконст​рукции существующих зданий, имеющих архитек​турно-историческое значение, применяются в каж​дом конкретном случае с учетом их исторической ценности на основании решений органов власти и согласования с органами государственного контроля в области охраны памятников истории и культуры.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
В настоящих нормах и правилах использованы ссылки на нормативные документы, перечень кот​о​рых приведен в приложении 1.

3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В настоящем документе использованы термины и определения, приведенные в приложении 2.

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, КЛАССИФИКАЦИЯ
4.1 Строительство зданий должно осущест​влять​ся в соответствии с требованиями к тепловой защите зданий для обеспечения установленного для про​живания и деятельности людей микроклимата в здании, необходимой надежности и долговечности конструкций, климатических условий работы техни​ческого оборудования при минимальном расходе тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий за отопительный период (далее - на отопление).

Долговечность ограждающих конструкций сле​дует обеспечивать применением материалов, име​ющих надлежащую стойкость (морозостойкость, вла​гостойкость, биостойкость, стойкость против кор​розии, высокой температуры, циклических темпе​ратурных колебаний и других разрушающих воз​действий окружающей среды), предусматривая в случае необходимости специальную защиту эле​ментов конструкций, выполняемых из недостаточно стойких материалов. 

4.2 В нормах устанавливают требования к:

- приведенному сопротивлению теплопередаче ограждающих конструкций зданий;

- ограничению температуры и недопущению кон​денсации влаги на внутренней поверхности ограж​дающей конструкции, за исключением окон с вер​тикальным остеклением;

- удельному показателю расхода тепловой энер​гии на отопление здания;

- теплоустойчивости ограждающих конструкций в теплый период года и помещений зданий в холодный период года;

- воздухопроницаемости ограждающих конструк​ций и помещений зданий;

- защите от влаги ограждающих конструкций;

- теплоусвоению поверхности полов;

- классификации, определению и повышению энергетической эффективности проектируемых и сущест​вующих зданий;

- контролю нормируемых показателей, включая энергетический паспорт здания.

4.3 Влажностный режим помещений зданий в хо​лодный период года в зависимости от относительной влажности и температуры внутреннего воздуха следует устанавливать по таблице 1.

4.4 Условия эксплуатации ограждающих конст​рукций А или Б в зависимости от влажностного режима помещений и зон влажности района стро​ительства для выбора теплотехнических пока​зателей материалов наружных ограждений следует устанавливать по таблице 2. Зоны влажности следует принимать по приложению 3.

Таблица 1 ( Влажностный режим помещений зданий

	Режим
	Влажность внутреннего воздуха, %, при температуре, (С

	
	до 12
	св. 12 до 24
	св. 24

	Сухой
	До 60
	До 50
	До 40

	Нормальный
	Св. 60 до 75
	Св. 50 до 60
	Св. 40 до 50

	Влажный
	Св. 75
	Св. 60 до 75
	Св. 50 до 60

	Мокрый
	-
	Св. 75
	Св. 60


Таблица 2 - Условия эксплуатации ограждающих конструкций

	Влажностный режим помещений

(по таблице 1)
	Условия эксплуатации А и Б в зоне влажности (по приложе-

нию 3)

	
	сухой
	нормаль-ный
	влажный

	Сухой
	А
	А
	Б

	Нормальный
	А
	Б
	Б

	Влажный или мокрый
	Б
	Б
	Б


4.5 Энергетическую эффективность жилых и об​щественных зданий следует устанавливать в соот​ветствии с классификацией по таблице 3. Присво​ение классов D, Е на стадии проектирования не допускается. Классы А,В устанавливают для вновь возводимых и реконструируемых зданий на стадии разработки проекта и в последствии их уточняют по результатам эксплуатации. Для дос​тижения классов А, В органам администраций субъектов рекомен​ду​ется применять меры по эко​но​мическому стимулиро​ванию участников проек​тиро​вания и строительства. Класс С устанавливают при эксплуатации вновь возведенных и реконст​руи​рованных зданий согласно разделу 11. Классы D, E устанавливают при экс​плуатации возведенных до 2000 г. зданий с целью разработки органами адми​нистраций субъектов очередности и мероприятий по реконструкции этих зданий. Классы для эксплуа​тируемых зданий сле​дует устанавливать по данным измерения энерго​потребления за отопительный период согласно ГОСТ 31168.

5 ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ

5.1 Нормами установлены три показателя теп​ловой защиты здания:

1) приведенное сопротивление теплопередаче отдельных элементов ограждающих конструкций здания;

2) санитарно-гигиенический показатель, вклю​ча​ющий температурный перепад между темпе​ратурами внутреннего воздуха и на поверхности ограждающих конструкций, и температуру на внут​ренней поверх​ности выше температуры точки росы;

3) удельный расход тепловой энергии на ото​пление здания, позволяющий варьировать вели​чинами теплозащитных свойств различных видов ограждающих конструкций зданий с учетом объемно-планировочных решений здания и выбора систем поддержания микроклимата для достижения нор​мируемого значения этого показателя.

Требования тепловой защиты здания будут вы​полнены, если в жилых и общественных зданиях будут соблюдены требования показателей «1» и «2», либо «2» и «3». В зданиях производственного назначения необходимо соблюдать показателей «1» и «2».
5.2 С целью контроля соответствия нормируемых данными нормами показателей на разных стадиях создания и эксплуатации здания следует заполнять согласно указаниям раздела 12 энергетический пас​порт здания. При этом допускается превышение нормируемого удельного расхода энергии на отоп​ление при соблюдении требований 5.3.

Сопротивление теплопередаче элементов ограждающих конструкций

5.3 Приведенное сопротивление теплопередаче, Ro, м2(oC/Вт, ограждающих конструкций, а также окон и фонарей (с вертикальным остеклением или с углом наклона более 45 o) следует принимать не менее нормируемых значений Rreq, м2(oC/Вт, определяемых по таблице 4 в зависимости от градусо-суток района строительства Dd, oC(сут. 

Таблица 3 - Классы энергетической эффективности зданий 

	Обозна-чение класса
	Наименование класса энергетической эф​фективности
	Величина отклонения рас​четного (фактического) зна​чения удельного расхода тепловой энергии на отопление здания qhdes от нормативного, %
	Рекомендуемые мероприя​тия органами администра​ции субъектов РФ

	Для новых и реконструированных зданий

	А
	Очень высокий
	Менее минус 51
	Экономическое стимули​ро​вание

	В
	Высокий
	От минус 10 до минус 50
	То же

	С
	Нормальный
	От плюс 5 до минус 9
	-

	Для существующих зданий

	D
	Низкий
	От плюс 6 до плюс 75
	Желательна реконструкция здания

	E
	Очень низкий
	Более 76
	Необходимо утепление зда​ния в ближайшей пер​спективе


Таблица 4 ( Нормируемые значения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций

	Здания и помещения,

коэффициенты a и b
	Градусо-сутки отопительного периода, Dd, (С(сут
	Нормируемые значения сопротивления теплопередаче, Rreq, м2((С/Вт, ограждающих конструкций

	
	
	Стен
	Покрытий и пе​рекрытий над проезда​ми
	Перекрытий чер​дачных, над не​

отапливае​мыми подпольями и подвалами
	Окон и

балконных дверей, витрин и

витражей
	Фонарей с вертикаль-ным остек​лением

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1 Жилые, лечебно-про​филактические и детские уч​реждения, школы, интернаты, гостиницы и общежития
	2000

4000

6000

8000

10000

12000
	2,1

2,8

3,5

4,2

4,9

5,6
	3,2

4,2

5,2

6,2

7,2

8,2
	2,8

3,7

4,6

5,5

6,4

7,3
	0,3

0,45

0,6

0,7

0,75

0,8
	0,3

0,35

0,4

0,45

0,5

0,55

	a
	-
	0,00035
	0,0005
	0,00045
	-
	0,000025

	b
	-
	1,4
	2,2
	1,9
	-
	0,25

	2 Общественные, кроме указанных выше, админис​тративные и бы​товые, производ​ственные и дру​гие здания и по​мещения с влаж​ным или мокрым режимами
	2000

4000

6000

8000

10000

12000
	1,8

2,4

3,0

3,6

4,2

4,8
	2,4

3,2

4,0

4,8

5,6

6,4
	2,0

2,7

3,4

4,1

4,8

5,5
	0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8
	0,3

0,35

0,4

0,45

0,5

0,55

	a
	-
	0,0003
	0,0004
	0,00035
	0,00005
	0,000025

	b
	-
	1,2
	1,6
	1,3
	0,2
	0,25

	3 Производствен​ные с сухим и нормальным режимами
	2000

4000

6000

8000

10000

12000
	1,4

1,8

2,2

2,6

3,0

3,4
	2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5
	1,4

1,8

2,2

2,6

3,0

3,4
	0,25

0,3

0,35

0,4

0,45

0,5
	0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0,45

	a
	-
	0,0002
	0,00025
	0,0002
	0,000025
	0,000025

	b
	-
	1,0
	1,5
	1,0
	0,2
	0,15

	Примечания: 

1 Значения Rreq для величин Dd , отличающихся от табличных, следует определять по формуле: 

Rreq = a(Dd + b, (1)

где Dd * градусо-сутки отопительного периода, oC(сут, для конкретного пункта; 

a, b - коэффициенты, значения которых следует принимать по данным таблицы для соответствующих групп зданий, за исключением графы 6 для группы зданий в поз.1, где для интервала до 6000 oC(сут: a = 0,000075, b = 0,15; для интервала 6000 - 8000 oC(сут: a = 0,00005, b = 0,3; для интервала 8000 oC(сут и более: a = 0,000025; b = 0,5.

2 Нормируемое приведенное сопротивление теплопередаче глухой части балконных дверей должно быть не менее чем в 1,5 раза выше нормируемого сопротивления теплопередаче светопрозрачной части этих конструкций.

3 Нормируемые значения сопротивления теплопередаче чердачных и цокольных перекрытий, отделяющих помещения здания от неотапливаемых пространств с температурой tc (text < tc < tint), следует уменьшать умножением величин, указанных в графе 5, на коэффициент n, определяемый по примечанию к таблице 6. При этом расчетную температуру воздуха в теплом чердаке, теплом подвале и остекленной лоджии и балконе следует определять на основе расчета теплового баланса.

4 Допускается в отдельных случаях, связанных с конкретными конструктивными решениями заполнений оконных и других проемов, применять конструкции окон, балконных дверей и фонарей с приведенным сопротивлением теплопередаче на 5 % ниже установленного в таблице.

5 Для группы зданий в поз. 1 нормируемые значения сопротивления теплопередаче перекрытий над лестничной клеткой и теплым чердаком, а также над проездами, если перекрытия являются полом технического этажа, следует принимать как для группы зданий в поз. 2.


Градусо-сутки отопительного периода Dd, (C.сут, определяют по формуле

Dd = (tint - tht) zht (2)

где tint - расчетная средняя температура внут​реннего воздуха здания, (C, принимаемая для расчета ограждающих конструкций группы зданий по поз.1 таблицы 4 по минимальным значениям оптимальной температуры соответствующих зданий по ГОСТ 30494 (в интервале 20-22 (C), для группы зданий по поз. 2 таблицы 4 согласно классификации помещений и минимальных значений оптимальной температуры по ГОСТ 30494 (в интервале 16 - 21 (C), зданий по позиции 3 таблицы 4 ( по нормам проек​тирования соответствующих зданий;

tht, zht - средняя температура наружного воздуха, (C, и продолжительность, сут, отопительного периода, принимаемые по СНиП РК 2.04-01 для периода со средней суточной температурой наружного воздуха не более 10 (C - при проектировании лечебно-про​филактических, детских учреждений и домов-интер​натов для престарелых, и не более 8 (C - в осталь​ных случаях.

5.4 Для производственных зданий с избытками явной теплоты более 23 Вт/м3 и зданий, пред​назначенных для сезонной эксплуатации (осенью или весной), а также зданий с расчетной тем​пературой внутреннего воздуха 12 oC и ниже, при​веденное сопротивление теплопередаче ограж​да​ющих конструкций (за исключением свето-проз​рачных) Rreq, м2(oC/Вт, следует принимать не менее значений, определяемых по формуле

[image: image1.wmf]int

int

)

(

a

×

D

-

=

n

ext

req

t

t

t

n

R

 


(3)

где: n ( коэффициент, учитывающий зависимость положения наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху и приведенный в таблице 6;

tint - то же, что и в формуле (2);

text - расчетная температура наружного воздуха в холодный период года, (C, для всех зданий, кроме производственных зданий, предназначенных для сезонной эксплуатации, принимаемая равной сред​ней температуре наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 по СНиП РК 2.04-01;

[image: image2.wmf]n

t

D

( нормируемый температурный перепад меж​ду температурой внутреннего воздуха tint и тем​пературой внутренней поверхности [image: image3.wmf]int

t

 ограж​дающей конструкции, (С, принимаемый по таблице 5;

[image: image4.wmf]nt

a

 ( коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих конструкций, Вт/(м2((С), принимаемый по таблице 7.

В производственных зданиях, предназначенных для сезонной эксплуатации, в качестве расчетной тем​пературы наружного воздуха в холодный период года, text, (C, следует принимать минимальную тем​пературу наиболее холодного месяца, опре​де​ляемую как сред​нюю месячную температуру января по таблице 3 СНиП РК 2.04-01, уменьшенную на сред​нюю суточную амплитуду температуры воздуха наи​более холодного месяца (таблица 1 СНиП РК 2.04-01).

Нормативное значение Rreq сопротивления тепло​передаче перекрытий над проветриваемыми под​польями следует принимать по действующим нор​мативным документам.

5.5 Для определения нормируемого сопро​тив​ления теплопередаче внутренних ограждающих конструкций Rreq при разности расчетных температур воздуха между помещениями 6 (С и выше в формуле (3) следует принимать n = 1 и вместо [image: image5.wmf]ext

t

( расчетную темпе​ратуру воздуха более холодного помещения. 

Для теплых чердаков и техподполий, а также в неотапливаемых лестничных клетках жилых зданий с применением квартирной системы теплоснабжения расчетную температуру воздуха в этих помещениях следует принимать по расчету теплового баланса, но не менее 2 (С для техподполий и 5 (С для нео​тапливаемых лестничных клеток.

5.6 Приведенное сопротивление теплопередаче Ro, м2 ·(С/Вт, для наружных стен следует рассчи​тывать для фасада здания либо для одного промежуточного этажа с учетом откосов проемов без учета их заполнений.

Приведенное сопротивление теплопередаче ог​раждающих конструкций, контактирующих с грунтом, следует определять по действующим нормативным документам на отопление и вентиляцию. 

Приведенное сопротивление теплопередаче све​то​прозрачных конструкций (окон, балконных дверей, фонарей) принимается на основании серти​фи​кационных испытаний; при отсутствии результатов сертификационных испытаний следует принимать значения по Своду правил.

5.7 Приведенное сопротивление теплопередаче Ro, м2((С/Вт, входных дверей и дверей (без тамбура) квартир первых этажей и ворот, а также дверей квартир с неотапливаемыми лестничными клетками должно быть не менее произведения 0,6 ( Rreq (про​изведения 0,8( Rreq ( для входных дверей в одно​квартирные дома), где Rreq ( приведенное сопро​тивление теплопередаче стен, определяемое по формуле (3); для дверей в квартиры выше первого этажа зданий с отапливаемыми лестничными клет​ками ( не менее 0,55 м2 · (С/Вт.

Таблица 5 ( Нормируемый температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и темпера​ту​рой внутренней поверхности ограждающей конструкции

	Здания и помещения
	Нормируемый температурный перепад (tn, (С, для

	
	наружных стен
	покрытий и чердачных пере​кры​тий
	перекрытий над проез​дами, под​валами и подполь​ями
	Зенит​ных фонарей

	1. Жилые, лечебно-профилактические и детские учреждения, школы, интернаты
	4,0
	3,0
	2,0
	tint - td

	2. Общественные, кроме указанных в поз.1, административные и бытовые, за исключением помещений с влажным или мокрым режимом
	4,5
	4,0
	2,5
	tint - td

	3. Производственные с сухим и нормальным режимами
	tint-td, но не более 7
	0,8 (tint-td), но не более 6
	2,5
	tint - td

	4. Производственные и другие помещения с влажным или мокрым режимом
	tint-td
	0,8 (tint-td)
	2,5
	-

	5. Производственные здания со значительными избытками явной теплоты (более 23 Вт/м3) и расчетной относительной влажностью внут​реннего воздуха не более 50 %
	12
	12
	2,5
	tint - td

	Обозначения: tint ( то же, что в формуле (2);

td - температура точки росы, oС, при расчетной температуре tint и относительной влажности внутреннего воздуха, принимаемым согласно 5.9 и 5.10, ГОСТ 12.1.005, действующих нормативных документов и нормам проектирования соответствующих зданий.

Примечание ( Для зданий картофеле- и овощехранилищ нормируемый температурный перепад (tn для наружных стен, покрытий и чердачных перекрытий следует принимать по действующим нормативным документам на холодильники.


Ограничение температур и конденсации влаги на внутренней поверхности ограждающей конст​рукции

5.8 Расчетный температурный перепад (tо, (С, между температурой внутреннего воздуха и тем​пературой внутренней поверхности ограждающей конструкции не должен превышать нормируемых величин (tn, (С, установленных в таблице 5, и определяется по формуле

[image: image6.wmf]int

0

int

0

)

(

a

×

-

=

D

R

t

t

n

t

ext

 (4)

где n - то же, что и в формуле (3);

tint - то же, что и формуле (2);

text - то же, что и формуле (3).

Ro - приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций, м2((С/Вт;
(int ( коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих конструкций, Вт/(м2((C), принимаемый по таблице 7.

5.9 Температура внутренней поверхности ограж​дающей конструкции (за исключением вертикальных светопрозрачных конструкций) в зоне теплопро​водных включений (диафрагм, сквозных швов из раствора, стыков панелей, ребер, шпонок и гибких связей в многослойных панелях, жестких связей облегченной кладки и др.), в углах и оконных откосах, а также зенитных фонарей должна быть не ниже температуры точки росы внутреннего воздуха при расчетной температуре наружного воздуха в холодный период года.

Примечание:

1. Относительную влажность внутреннего воздуха для определения температуры точки росы в местах теп​лопроводных включений ограждающих конструкций, в углах и оконных откосах, а также зенитных фонарей, следует принимать:

2. Для помещений жилых зданий, больничных уч​реждений, диспансеров, амбулаторно-поликлинических уч​реж​дений, родильных домов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, общеобразовательных детских школ, детских садов, яслей, яслей-садов (комбинатов) и детских домов - 55 %, для помещений кухонь - 60 %, для ванных комнат - 65 %, для теплых подвалов и подполий с коммуникациями - 75 %;

3. Для теплых чердаков жилых зданий - 55 %;

4. Для помещений общественных зданий (кроме выше​указанных) 50 %. 

Таблица 6 ( Коэффициент, учитывающий зависимость положения ограждающей конструкции по отношению к наружному воздуху

	Ограждающие конструкции
	Коэффици​ент n

	1. Наружные стены и покрытия (в том числе вентилируемые наружным воздухом), зенитные фонари, перекрытия чердачные (с кровлей из штучных материалов) и над проездами; перекрытия над холодными (без ограждающих стенок) подпольями в Северной строительно-климатической зоне
	1

	2. Перекрытия над холодными подвалами, сообщающимися с наружным воздухом; перекрытия чердачные (с кровлей из рулонных материалов); перекрытия над холодными (с ограждающими стенками) подпольями и холодными этажами в Северной строительно-климатической зоне
	0,9

	3. Перекрытия над неотапливаемыми подвалами со световыми проемами в стенах
	0,75

	4. Перекрытия над неотапливаемыми подвалами без световых проемов в стенах, расположенные выше уровня земли
	0,6

	5. Перекрытия над неотапливаемыми техническими подпольями, расположенными ниже уровня земли
	0,4

	Примечание ( Для чердачных перекрытий теплых чердаков и цокольных перекрытий над подвалами с температурой воздуха в них tc большей text, но меньшей tint, коэффициент n следует определять по формуле 

n = (tint ( tc) / (tint ( text) (5)


Таблица 7 ( Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции

	Внутренняя поверхность ограждения
	Коэффициент тепло​отдачи, (int, Вт/(м2((C)

	1. Стен, полов, гладких потолков, потолков с выступающими ребрами при отношении высоты h ребер к расстоянию a между гранями соседних ребер h/a ( 0,3 
	8,7

	2. Потолков с выступающими ребрами при отношении h/a > 0,3
	7,6

	3. Окон
	8,0

	4. Зенитных фонарей
	9,9

	Примечание - Коэффициент теплоотдачи (int внутренней поверхности ограждающих конструкций живот​новодческих и птицеводческих зданий следует принимать в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.


5.10 Температура внутренней поверхности конст​руктивных элементов остекления окон зданий (кроме производственных) должна быть не ниже плюс 3 (C, а непрозрачных элементов окон - не ниже тем​пературы точки росы при расчетной температуре наружного воздуха в холодный период года, для производственных зданий - не ниже 0 (C.

5.11 В жилых зданиях коэффициент остек​лен​ности фасада f должен быть не более должна быть не более 18 % (для общественных - не более 25 %), если приведенное сопротивление теплопередаче окон (кроме мансардных) меньше: 

- 0,51 м2(oC/Вт ( при градусо-сутках 3500 и ниже; 0,56 м2(oC/Вт ( при градусо-сутках выше 3500 до 5200; 

- 0,65 м2(oC/Вт ( при градусо-сутках выше 5200 до 7000 и 0,81 м2(oC/Вт ( при градусо-сутках выше 7000. При определении коэффициента остекленности фа​сада f в суммарную площадь ограждающих конст​рукций следует включать все продольные и тор​цевые стены. Площадь светопроемов зенитных фо​нарей не должна превышать 15 % площади пола освещаемых помещений, мансардных окон - 10 %.

Удельный расход тепловой энергии на отопление здания

5.12 Удельный (на 1 м2 отапливаемой площади пола квартир или полезной площади помещений [или на 1 м3 отапливаемого объема]) расход тепловой энергии на отопление здания qhdes, кДж/(м2(oC(сут) или [кДж/м3(oC(сут], определяемый по приложению 4, должен быть меньше или равен нормируемому значению qhreq, кДж/(м2(oC(сут) или [кДж/(м3(oC(сут)], и определяется путем выбора теп​лозащитных свойств ограждающих конструкций зда​ния, объемно-планировочных решений, ориен​тации здания и типа, эффективности и метода регули​рования используемой системы отопления до удовлетворения условия

qhreq ( qhdes (6)

где qhreq ( нормируемый удельный расход теп​ловой энергии на отопление здания, кДж/(м2(oC(сут) или [кДж/(м3(oC(сут)], определяемый для различных типов жилых и общественных зданий: 

а) при подключении их к системам центра​лизованного теплоснабжения по таблицам 8 или 9; 

б) при устройстве в здании поквартирных и автономных (крышных, встроенных или прист​роенных котельных) систем теплоснабжения или стационарного электроотопления - величиной, при​нимаемой по таблице 8 или 9, умноженной на коэффициент [image: image7.wmf]e

, рассчитанный по формуле

( = (dec /(0des (7)
где (dec, (0des ( расчетные коэффициенты энер​гетической эффективности поквартирных и авто​номных систем теплоснабжения или стационарного электроотопления и централизованной системы теп​лоснабжения соответственно, принимаемые по про​ектным данным осредненными за отопительный период. Расчет этих коэффициентов приведен в своде правил.

5.13 При расчете здания по показателю удель​ного расхода тепловой энергии в качестве на​чальных значений теплозащитных свойств ограж​дающих конструкций следует задавать нормируемые значения сопротивления теплопередаче Rreq, м2(оС/Вт, отдельных элементов наружных ограж​дений сог​ласно таблице 4. Затем проверяют соответствие величины qhdes удельного расхода тепловой энергии на отопление, рассчитываемой по методике при​ложения 4, нормируемому значению qhreq. Если в результате расчета удельный расход тепловой энергии на отопление здания окажется меньше нормативного значения, то допускается уменьшение сопротивления теплопередаче Rreq отдельных эле​ментов ограждающих конструкций здания (свето​прозрачных согласно примечанию 4 к таблице 4) по сравнению с нормируемым по таблице 4, но не ниже минимальных величин Rmin, определяемых по фор​муле (8) для стен групп зданий, указанных в поз. 1 и 2 таблицы 4, и по формуле (9) ( для остальных ограждающих конструкций:

Rmin = Rreq 0,63 (8)

Rmin = Rreq 0,8 (9)

5.14 Расчетный показатель компактности жилых зданий kedes, как правило, не должен превышать следующих нормируемых значений:

- 0,25 ( для зданий 16 этажей и выше;

- 0,29 ( для зданий от 10 до 15 этажей вклю​чительно; 

- 0,32 ( для зданий от 6 до 9 этажей вклю​чительно;

- 0,36 ( для 5-ти этажных зданий; 

- 0,43 ( для 4-х этажных зданий; 

- 0,54 ( для 3-х этажных зданий; 

- 0,61; 0,54; 0,46 ( для двух-, трех- и четы​рех​этажных блокированных и секционных домов соответственно; 

- 0,9 ( для двух- и одноэтажных домов с манн​сардой; 

- 1,1 ( для одноэтажных домов.

Таблица 8 - Нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление qhreq жилых домов одноквартирных отдельно стоящих и блоки​рованных, кДж/(м2(oC(сут)

	Отапливаемая пло​щадь домов, м2
	С числом этажей

	
	1
	2
	3
	4

	60 и менее
	140
	(
	(
	(

	100
	125
	135
	(
	(

	150
	110
	120
	130
	(

	250
	100
	105
	110
	115

	400
	(
	90
	95
	100

	600
	(
	80
	85
	90

	1000 и более
	(
	70
	75
	80

	Примечание ( При промежуточных значениях отапливаемой площади дома в интервале 60 - 1000 м2 значения qhreq должны определяться по линейной интерполяции.


Таблица 9 ( Нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление зданий qhreq , кДж/(м2(oC(сут) или [кДж/(м3(oC(сут)]

	Типы зданий
	Этажность зданий

	
	1-3
	4,5
	6,7
	8,9
	10,11
	12 и выше

	1 Жилые, гостиницы, общежития 
	По таблице 8
	85

[3]

для 4-х этажных одно-квартирных и блоки-рованных домов ( по таблице 8
	80

[29]
	76 [27,5]
	72

[26]
	70

[25]

	2 Общественные, кроме перечисленных в поз. 3, 4 и 5 таблицы
	[42]; (38);

[36]

Соответст​венно нарастанию этажности
	[32]
	[31]
	[29,5]
	[28]
	(

	3 Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты
	[34]; [33]; [32]

соответст​венно нарастанию этажности
	[31]
	[30]
	[29]
	[28]
	(

	4 Дошкольные учреждения
	[45]
	(
	(
	(
	(
	(

	5 Сервисного обслуживания
	[23]; [22]; [21]

Соответст​венно нарастанию этажности
	[20]
	[20]
	(
	(
	(

	6 Административного назначения (офисы)
	[36]; [34]; [33]

Соответст​венно нарастанию этажности
	[27]
	[24]
	[22]
	[20]
	[20]

	Примечание - Для регионов, имеющих значение Dd = 8000 oC(сут и более, нормируемые qhreq следует снизить на 5 %. 


5.15 Расчетный показатель компактности здания kedes следует определять по формуле

kedes = Aesum / Vh , (10)

где Aesum - общая площадь внутренних поверх​ностей наружных ограждающих конструкций, вклю​чая покрытие (перекрытие) верхнего этажа и пере​крытие пола нижнего отапливаемого помещения, м2;

Vh - отапливаемый объем здания, равный объему, ограниченному внутренними поверхностями наружных ограждений здания, м3.

6 ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ

6.1 Повышение энергетической эффективности существующих зданий следует осуществлять при реконструкции, модернизации и капитальном ре​монте этих зданий., При частичной реконструкции здания (в том числе при изменении габаритов здания за счет пристраиваемых и надстраиваемых объемов) допускается требования настоящих норм рас​пространять на изменяемую часть здания. 
6.2 При замене светопрозрачных конструкций на более энергоэффективные следует предусматривать дополнительные мероприятия с целью обеспечения требуемой воздухопроницаемости этих конструкций согласно разделу 8.

7 ТЕПЛОУСТОЙЧИВОСТЬ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ 

В теплый период года

7.1 В районах со среднемесячной температурой июля 21 (С и выше расчетная амплитуда колебаний температуры внутренней поверхности ограждающих конструкций (наружных стен и перекрытий/покрытий) A(des, oC, зданий жилых, больничных учреждений (больниц, клиник, стационаров и госпиталей), диспансеров, амбулаторно-поликлинических учреж​дений, родильных домов, домов ребенка, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, детских садов, яслей, яслей-садов (комбинатов) и детских домов, а также производственных зданий, в которых необходимо соблюдать оптимальные параметры температуры и относительной влажности воздуха в рабочей зоне в теплый период года или по условиям технологии поддерживать постоянными температуру или температуру и относительную влажность воз​духа, не должна быть более нормируемой амп​литуды колебаний температуры внутренней по​верх​ности ограждающей конструкции A(req, oC, оп​ре​де​ляемой по формуле

A(req = 2,5 - 0,1 (text - 21) , (11)

где text - средняя месячная температура наруж​но​го воздуха за июль, (С, принимаемая по таблице 3* СНиП РК 2.04-01.
Расчетную амплитуду колебаний температуры внутренней поверхности ограждающей конструкции A(des следует определять по своду правил.

7.2 Для окон и фонарей районов и зданий, указанных в 7.1, следует предусматривать солнце​защитные устройства. Коэффициент теплопро​пус​кания солнцезащитного устройства (sdes должен быть не более нормируемой величины (sreq , уста​новлен​ной таблицей 10. Коэффициенты тепло​пропускания солнцезащитных устройств следует определять по сводам правил.

В холодный период года

7.3 Расчетная амплитуда колебания результи​рующей температуры помещения Аt o, oC, жилых, а также общественных зданий (больниц, поликлиник, детских ясель-садов и школ) в холодный период года не должна превышать ее нормируемого значения Аtreq в течение суток: при наличии центрального отопления и печей при непрерывной топке ( 1,5 (C; при стационарном электро-теплоаккумуляционном отоплении ( 2,5 (C; при печном отоплении с перио​дической топкой ( 3 (C.

При наличии в здании отопления с автома​тическим регулированием температуры внутреннего воздуха теплоустойчивость помещений в холодный период года не нормируется.

7.4 Расчетную амплитуду колебания результи​рующей температуры помещения в холодный период года Atdes, oC, следует определять по своду правил.

8 ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТЬ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ

8.1 Сопротивление воздухопроницанию ограж​дающих конструкций, за исключением заполнений световых проемов (окон, балконных дверей и фонарей), зданий и сооружений Rinfdes должно быть не менее нормируемого сопротивления воздухо-проницанию Rinfreq, м2(ч(Па/кг, определяемого по формуле

Rinf req = (p / Gn, (12)

где (p ( разность давлений воздуха на наружной и внутренней поверхностях ограждающих конструк​ций, Па, определяемая в соответствии с 8.2;
Gn ( нормируемая воздухопроницаемость ограж​дающих конструкций, кг/(м2(ч), принимаемая в соот​ветствии с 8.3.

8.2 Разность давлений воздуха на наружной и внутренней поверхностях ограждающих конструкций (p, Па, следует определять по формуле

(p = 0,55 Н((ext - (int ) + 0,03 (ext v2 , (13)

где Н ( высота здания (от уровня пола первого этажа до верха вытяжной шахты), м;

(ext , (int ( удельный вес соответственно наруж​ного и внутреннего воздуха, Н/м3, определяемый по формуле

( = 3463/(273 +t), (14)

t ( температура воздуха: внутреннего (для опре​де​ления (int) ( принимается согласно оптимальным пара​метрам по ГОСТ 12.1.005, ГОСТ 30494 и дейст​вующим нормативным документам на санитарно-эпидемио​логические требования к жилым зданиям и поме​ще​ниям; наружного (для определения (ext) ( при​нимается равной средней температуре наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 по СНиП РК 2.04-01;

v ( максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, повторяемость которых сос​тав​ляет 16 % и более, принимаемая по СНиП РК 2.04-01; для зданий высотой свыше 60 м v следует при​нимать с учетом коэффициента изменения скорости ветра по высоте (по своду правил). 

8.3 Нормируемую воздухопроницаемость Gn, кг/(м2(ч), ограждающей конструкции зданий следует прини​мать по таблице 11.

8.4 Сопротивление воздухопроницанию окон и балконных дверей жилых и общественных зданий, а также окон и фонарей производственных зданий [image: image8.wmf] Rinfdes должно быть не менее нормируе​могосопро​тивления воздухопроницанию Rinfreq, м2(ч/кг, опре-де​ляемого по формуле

Rinfreq = (1/Gn)(((p/(p0)2/3, (15)

где Gn ( то же, что в формуле (12);

(p ( то же, что в формуле (13);

((0 = 10 Па ( разность давлений воздуха на наружной и внутренней поверхностях светопроз​рачных ограждающих конструкций, при которой определяется сопротивление воздухопроницанию Rinfdes.

Таблица 10 - Нормируемые значения коэффициента теплопропускания солнцезащитного устройства

	Здания
	Коэффициент теплопропускания солнцезащитного устройс​тва, (sreq

	1 Здания жилые, больничных учреждений (больниц, клиник, стационаров и госпиталей), диспансеров, амбулаторно-поликлинических учреждений, родильных домов, домов ребенка, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, детских садов, яслей, яслей-садов (комбинатов) и детских домов
	0,2

	2 Производственные здания, в которых должны соблюдаться оптимальные нормы температуры и относительной влажности воздуха в рабочей зоне или по условиям технологии должны поддерживаться постоянными температура или температура и относительная влажность воздуха
	0,4


Таблица 11 ( Нормативная воздухопроницаемость ограждающих конструкций

	Ограждающие конструкции
	Воздухопроницаемость 

Gn, кг/(м2(ч), не более

	1 Наружные стены, перекрытия и покрытия жилых, общественных, адми-нистративных и бытовых зданий и помещений

2 Наружные стены, перекрытия и покрытия производственных зданий и помещений 

3 Стыки между панелями наружных стен:

 а) жилых зданий

 б) производственных зданий

4 Входные двери в квартиры

5 Входные двери в жилые, общественные и бытовые здания

6 Окна и балконные двери жилых, общественных и бытовых зданий и помещений в деревянных переплетах; окна и фонари производственных зданий с кондиционированием воздуха

7 Окна и балконные двери жилых, общественных и бытовых зданий и помещений в пластмассовых или алюминиевых переплетах

8 Окна, двери и ворота производственных зданий

9 Фонари производственных зданий
	0,5

1,0

0,5 *

1,0 *

1,5

7,0

6,0

5,0

8,0

10,0

	* В кг/(м(ч)


8.5 Сопротивление воздухопроницанию Rinfdes много​слойных ограждающих конструкций следует определять по своду правил.

8.6 Оконные блоки и балконные двери в жилых и общественных зданиях следует выбирать согласно классификации воздухопроницаемости притворов по ГОСТ 26602.2: 3-х этажных и выше - не ниже класса Б; 2-х этажных и ниже - в пределах классов В - Д.

8.7 Средняя воздухопроницаемость квартир жи​лых и помещений общественных зданий (при закры​тых приточно-вытяжных вентиляционных отверстиях) должна обеспечивать в период испытаний воздухо​обмен кратностью n50, ч-1, при разности давлений 50 Па наружного и внутреннего воздуха при вентиляции:

( с естественным побуждением n50 ( 4 ч-1;

( с механическим побуждением n50 ( 2 ч-1.

Кратность воздухообмена зданий и помещений при разности давлений 50 Па и их среднюю возду​хопроницаемость определяют по ГОСТ 31167.

9 ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕУВЛАЖНЕНИЯ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ

9.1 Сопротивление паропроницанию Rvp, м2(ч(Па/мг, ограждающей конструкции (в пределах от внут​ренней поверхности до плоскости возможной кон​денсации) должно быть не менее наибольшего из следующих нормируемых сопротивлений паро​про​ницанию:

1) нормируемого сопротивления паропроницанию Rvp1req, м2(ч(Па/мг (из условия недопустимости на​копления влаги в ограждающей конструкции за годовой период эксплуатации), определяемого по формуле

Rvp1req = (eint - E) Rvpe / (E - eext); (16)

2) нормируемого сопротивления паропроницанию Rvp2req, м2(ч(Па/мг (из условия ограничения влаги в ограждающей конструкции за период с отрица​тельными средне-месячными температурами наруж​ного воздуха), определяемого по формуле

[image: image9.wmf]h

d

r

nr

n

+

D

-

=

a

w

w

w

E

e

z

req

R

)

(

0

int

0

0024

,

0

2

 , (17)

где: eint - парциальное давление водяного пара внутреннего воздуха, Па, при расчетной температуре и относительной влажности этого воздуха, опре​деляемое по формуле

eint = ((int / 100) ( Eint , (18)

где Eint - парциальное давление насыщенного водяного пара, Па, при температуре tint принимается по своду правил;

(int ( относительная влажность внутреннего воздуха, %, принимаемая для различных зданий в соответствии с примечанием к 5.9;

Revp ( сопротивление паропроницанию, м2(ч(Па/мг, части ограждающей конструкции, расположенной между наружной поверхностью ограждающей конст​рукции и плоскостью возможной конденсации, опре​деляемое по своду правил;

eext ( среднее парциальное давление водяного пара наружного воздуха, Па, за годовой период, определяемое по таблице 5а* по СНиП РК 2.04-01;
z0 ( продолжительность, сут, периода влагона​коп​ле​ния, принимаемая равной периоду с отрица​тель​ными средними месячными температурами наруж​ного воздуха по МСН 2.04-01;

E0 - парциальное давление водяного пара, Па, в плоскости возможной конденсации, определяемое при средней температуре наружного воздуха пе​риода месяцев с отрицательными средними месяч​ными температурами согласно указаниям приме​чаний к этому пункту;

(w - плотность материала увлажняемого слоя, кг/м3, принимаемая равной (0 по действующим норма​тив​ным документам;

(w - толщина увлажняемого слоя ограждающей конструкции, м, принимаемая равной 2/3 толщины однородной (однослойной) стены или толщине теплоизоляционного слоя (утеплителя) много​слой​ной ограждающей конструкции;

(wav ( предельно допустимое приращение рас​четного массового отношения влаги в материале увлажняемого слоя, %, за период влагонакопления z0, принимаемое по таблице 12.

E - парциальное давление водяного пара, Па, в плоскости возможной конденсации за годовой период эксплуатации, определяемое по формуле

Е = (E1.z1 + E2.z2 + E3.z3)/12 , (19)

где E1, E2, E3 - парциальное давление водяного пара, Па, принимаемое по температуре в плоскости возможной конденсации, устанавливаемой при сред​ней температуре наружного воздуха соответственно зимнего, весенне-осеннего и летнего периодов, определяемое согласно указаниям примечаний к этому пункту;

z1, z2, z3 - продолжительность, мес., зимнего, весенне-осеннего и летнего периодов года, опре​деляемая по СНиП РК 2.04-01 с учетом следующих условий:

1) к зимнему периоду относятся месяцы со средними температурами наружного воздуха ниже минус 5 (C;

2) к весенне-осеннему периоду относятся месяцы со средними температурами наружного воздуха от минус 5 до плюс 5 (C;

3) к летнему периоду относятся месяцы со средними температурами воздуха выше плюс 5 (C;

( ( коэффициент, определяемый по формуле

[image: image10.wmf]e

ext

R

z

е

Е

nr

h

/

)

(

0

0

0

0024

,

0

-

=

 (20)

где e0ext ( среднее парциальное давление во​дяного пара наружного воздуха, Па, периода меся​цев с отрицательными среднемесячными тем​пера​турами, определяемыми согласно своду правил.

Примечания:

1 Парциальное давление водяного пара E1, E2, E3 и E0 для ограждающих конструкций помещений с агрессивной средой следует принимать с учетом агрессивной среды.

2 При определении парциального давления E3 для лет​него периода температуру в плоскости возможной конден​сации во всех случаях следует принимать не ниже средней температуры наружного воздуха летнего периода, парци​альное давление водяного пара внутреннего воздуха eint ( не ниже среднего парциального давления водяного пара наружного воздуха за этот период.

3 Плоскость возможной конденсации в однородной (однослойной) ограждающей конструкции располагается на расстоянии, равном 2/3 толщины конструкции от ее внут​ренней поверхности, а в многослойной конструкции совпа​дает с наружной поверхностью утеплителя.

9.2 Сопротивление паропроницанию Rvp, м2(ч(Па/мг, чердачного перекрытия или части конструкции вентилируемого покрытия, расположенной между внутренней поверхностью покрытия и воздушной прослойкой, в зданиях со скатами кровли шириной до 24м должно быть не менее нормируемого сопротивления паропроницанию Rvpreq, м2(ч(Па/мг, определяемого по формуле

[image: image11.wmf]req

R

nr

 = 0,0012 [image: image12.wmf])

(

0

int

ext

e

e

-

, (21)

где eint, e0ext ( то же, что и в формулах (16) и (20).

9.3 Не требуется проверять на выполнение дан​ных норм по паропроницанию следующие ограж​дающие конструкции:

1) однородные (однослойные) наружные стены помещений с сухим и нормальным режимом;

2) двухслойные наружные стены помещений с сухим и нормальным режимами, если внутренний слой стены имеет сопротивление паропроницанию более 1,6 м2(ч(Па/мг.

9.4 Для защиты от увлажнения тепло​изо​ля​ционного слоя (утеплителя) в покрытиях зданий с влажным или мокрым режимом следует пред​ус​матривать пароизоляцию ниже теплоизоляционного слоя, которую следует учитывать при определении сопротивления паропроницанию покрытия в соот​ветствии со сводом правил.

10 ТЕПЛОУСВОЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛОВ
10.1 Поверхность пола жилых и общественных зданий, вспомогательных зданий и помещений про​мышленных предприятий и отапливаемых поме​ще​ний производственных зданий (на участках с пос​тоянными рабочими местами) должна иметь пока​затель теп​лоусвоения Yfdes, Вт/(м2((С), не более нор​мируемой величины Yfreq, установленной в таблице 13.

Таблица 12 - Предельно допустимые значения коэффициента (wav 

	Материал ограждающей конструкции
	Предельно допустимое приращение рас-четного массового отношения влаги в материале, (weav , %

	1 Кладка из глиняного кирпича и керамических блоков

2 Кладка из силикатного кирпича

3 Легкие бетоны на пористых заполнителях (керамзитобетон, шунгизитобетон, перлитобетон, шлакопемзобетон)

4 Ячеистые бетоны (газобетон, пенобетон, газосиликат и др.)

5 Пеногазостекло

6 Фибролит и арболит цементные

7 Минераловатные плиты и маты

8 Пенополистирол и пенополиуретан

9 Фенольно- резольный пенопласт

10 Теплоизоляционные засыпки из керамзита, шунгизита, шлака

11 Тяжелый бетон, цементно-песчаный раствор
	1,5

2,0

5

6

1,5

7,5

3

25

50

3

2


Таблица 13 ( Нормируемые значения показателя Yfreq

	Здания, помещения и отдельные участки
	Показатель теплоусвоения поверхности пола, Yfreq, Вт/(м2(oC)

	1 Здания жилые, больничных учреждений (больниц, клиник, стационаров и госпиталей), диспансеров, амбулаторно-поликлинических учреждений, родиль-ных домов, домов ребенка, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, общеобразовательных детских школ, детских садов, яслей, яслей-садов (комбинатов), детских домов и детских приемников-распределителей
	12

	2 Общественные здания (кроме указанных в поз. 1); вспомогательные здания и помещения промышленных предприятий; участки с постоянными рабочими местами в отапливаемых помещениях производственных зданий, где выпол-няются легкие физические работы (категория I)
	14

	3 Участки с постоянными рабочими местами в отапливаемых помещениях производственных зданий, где выполняются физические работы средней тяжести (категория II)
	17

	4 Участки животноводческих зданий в местах отдыха животных при бес​подстилочном содержании:

1) коровы и нетели за 2-3 месяца до отела, быки-производители, телята до 6 месяцев, ремонтный молодняк крупного рогатого скота, свиньи-матки, хряки, поросята-отъемыши

2) коровы стельные и новотельные, молодняк свиней, свиньи на откорме

3) крупный рогатый скот на откорме
	11

13

14


10.2 Расчетное значение показателя теплоус​воения поверхности пола Yfdes следует определять по своду правил.

10.3 Не нормируется показатель теплоусвоения поверхности пола:

1) имеющего температуру поверхности выше 23 (С;

2) в отапливаемых помещениях производст​вен​ных зданий, где выполняются тяжелые физические работы (категория III);

3) в производственных зданиях при условии укладки на участке постоянных рабочих мест дере​вянных щитов или теплоизолирующих ковриков;

4) помещений общественных зданий, эксплуа​тация которых не связана с постоянным пребы​ва​нием в них людей (залов музеев и выставок, в фойе театров, кинотеатров и т.п.).

10.4 Теплотехнический расчет полов животно​водческих, птицеводческих и звероводческих зданий следует выполнять с учетом требований действу​ю​щих нормативных документов.

11 КОНТРОЛЬ НОРМИРУЕМЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

11.1 Контроль нормируемых показателей при проектировании и экспертизе проектов тепловой защиты зданий и показателей их энергоэффективности на соответствие настоящим нормам следует выполнять в разделе проекта «Энергоэффективность», включая энергетический паспорт согласно разделу 12 и приложению 5.

11.2 Контроль нормируемых показателей тепловой защиты и ее отдельных элементов эксплуатируемых зданий и оценку их энергетической эффективности следует выполнять путем натурных испытаний и полученные результаты следует фикси​ровать в энергетическом паспорте. Теплотехнические и энергетические показатели здания определяют по ГОСТ 31166, ГОСТ 31167 и ГОСТ 31168.

11.3 Условия эксплуатации ограждающих конст​рук​ций в зависимости от влажностного режима помещений и зон влажности района строительства при контроле теплотехнических показателей мате​риалов наружных ограждений следует устанавливать по таблице 2.

Расчетные теплофизические показатели мате​риалов ограждающих конструкций определяют по своду правил.

11.4 При приемке зданий в эксплуатацию следует осуществлять:

- выборочный контроль кратности воздухообмена в 2-3 помещениях (квартирах) или в здании при разности давлений 50 Па согласно разделу 8 и ГОСТ 31167 и при несоответствии данным нормам принимать меры по снижению воздухопрони​цае​мости ограждающих конструкций по всему зданию;

- согласно ГОСТ 26629 тепловизионный контроль качества тепловой защиты здания с целью обнару​жения скрытых дефектов и их устранения.

12 ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ЗДАНИЯ

12.1 Энергетический паспорт жилых и общест​венных зданий предназначен для подтверждения соответствия показателей энергетической эффек​тивности и теплотехнических показателей здания, установленным в настоящих нормах.
12.2 Энергетический паспорт следует заполнять при разработке проектов новых, реконструируемых, капитально ремонтируемых жилых и общественных зданий, при приемке зданий в эксплуатацию, а также в процессе эксплуатации построенных зданий.

Энергетические паспорта для квартир, предназ​наченных для раздельного использования в блоки​рованных зданиях, могут быть получены, базируясь на общем энергетическом паспорте здания в целом для блокированных зданий с общей системой отоп​ления. 

12.3 Энергетический паспорт здания не предназ​начен для расчетов за коммунальные услуги, оказываемые квартиросъемщикам и владельцам квартир, а также собственникам здания.

12.4 Энергетический паспорт здания следует заполнять:

1) на стадии разработки проекта и на стадии привязки к условиям конкретной площадки - проект​ной организацией;

2) на стадии сдачи строительного объекта в эксплуатацию - проектной организацией на основе анализа отступлений от первоначального проекта, допущенных при строительстве здания. При этом учитываются:

( данные технической документации (исполни​тельные чертежи, акты на скрытые работы, пас​порта, справки, предоставляемые приемочным ко​мис​сиям и прочее);

( изменения, вносившиеся в проект и санкцио​нированные (согласованные) отступления от проекта в период строительства;

( итоги текущих и целевых проверок соблюдения теплотехнических характеристик объекта и инже​нерных систем техническим и авторским надзором.

В случае необходимости (несогласованное от​ступ​ление от проекта, отсутствие необходимой тех​нической документации, брак) заказчик и инспекция ГАСН вправе потребовать проведения испытания ограждающих конструкций; 

3) на стадии эксплуатации строительного объекта - выборочно и после годичной эксплуатации здания. Включение эксплуатируемого здания в список на заполнение энергетического паспорта, анализ запол​ненного паспорта и принятие решения о необхо​димых мероприятиях производится в порядке, опре​деляемом по решениям администраций субъектов. 

12.5 Энергетический паспорт здания должен содержать:

- общую информацию о проекте;

- расчетные условия;

- сведения о функциональном назначении и типе здания;

- объемно - планировочные и компоновочные показатели здания;

- расчетные энергетические показатели здания, в том числе: показатели энергоэффективности, тепло​технические показатели;

- сведения о сопоставлении с нормативными показателями;

- рекомендации по повышению энергетической эффективности здания;

- результаты измерения энергоэффективности и уровня тепловой защиты здания после годичного периода его эксплуатации;

- класс энергетической эффективности здания. 

12.6 Контроль эксплуатируемых зданий на соот​ветствие настоящим нормам согласно 11.2 осущест​вляется путем экспериментального определения основ​ных показателей энергоэффективности и теп​лотехнических показателей в соответствии с тре​бованиями государственных стандартов и других норм, утвержденных в установленном порядке, на методы испытаний строительных материалов, конст​рукций и объектов в целом.

При этом на здания, исполнительная докумен​тация на строительство которых не сохранилась, энергетические паспорта здания составляются на основе материалов бюро технической инвента​ри​зации, натурных технических обследований и изме​рений, выполняемых квалифицированными спе​циа​листами, имеющими лицензию на выполнение соот​ветствующих работ.

12.7 Ответственность за достоверность данных энергетического паспорта здания несет организация, которая осуществляет его заполнение.

12.8 Форма для заполнения энергетического паспорта здания приведена в приложении 5.

Методика расчета параметров энергоэффек​тивности и теплотехнических параметров и пример заполнения энергетического паспорта приведены в своде правил.

Приложение 1

(обязательное)

Перечень нормативных документов, на которые имеются ссылки в тексте

СНиП РК 2.04-01-2001* Строительная климатология

СНиП РК 3.02-02-2001 Общественные здания и сооружения

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 26602.2-99 Блоки оконные и дверные. Методы определения воздухо- и водопроницаемости

ГОСТ 26629-85 Здания и сооружения. Метод тепловизионного контроля качества

теплоизоляции ограждающих конструкций

ГОСТ 30494-96 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях

ГОСТ 31166-2003 Конструкции ограждающие зданий и сооружений. Метод калориметрического определения коэффициента теплопередачи

ГОСТ 31167-2003 Здания и сооружения. Методы определения воздухопроницаемости ограждающих конструкций в натурных испытаниях

ГОСТ 31168-2003 Здания жилые. Метод определения удельного потребления тепловой энергии на отопление

Приложение 2

(обязательное)

Термины и определения

	1 Тепловая защита здания
Thermal performance of a building
	Теплозащитные свойства совокупности наружных и внутренних ограждающих конструкций здания, обеспечивающие заданный уровень расхода тепловой энергии (теплопоступлений) здания с учетом воздухообмена помещений не выше допустимых пределов, а также их воздухо​проницаемость и защиту от переувлажнения при оптимальных параметрах микроклимата его помещений

	2 Удельный расход тепловой энергии на отопление здания за отопительный период

Specific energy demand for heating of a building of a heating season
	Количество тепловой энергии за отопительный период, необходимое для компенсации теплопотерь здания с учетом воздухообмена и допол​нительных тепловыделений при нормируемых параметрах микроклимата помещений в нем, отнесенная к единице общей отапливаемой площади здания (или его отапливаемого объема) и градусо-суткам отопительного периода

	3 Класс энергетической эффективности
Category of the energy efficiency rating 
	Обозначение уровня энергетической эффективности здания, харак​теризуемого интервалом значений удельного расхода тепловой энергии на отопление здания за отопительный период 

	4 Микроклимат помещения
Indoor climate of a premise
	Состояние внутренней среды помещения, оказывающее воздействие на человека, характеризуемое показателями температуры воздуха и ограж​дающих конструкций, влажностью и подвижностью воздуха (по ГОСТ 30494)

	5 Оптимальные параметры микроклимата помещений
Optimum parameters of indoor climate of the premises
	Сочетание значений показателя микроклимата, которые при длительном и систематическом воздействии на человека обеспечивают тепловое состояние организма при минимальном напряжении механизмов тер​мо​регуляции и ощущение комфорта не менее чем у 80 % людей, нахо​дящихся в помещении (по ГОСТ 30494)

	6 Дополнительные тепловыде​ления в здании

Internal heat gain to a building
	Теплота, поступающая в помещения здания от людей, включенных энер​гопотребляющих приборов, оборудования, электродвигателей, иску​с​ственного освещения и др., а также от проникающей солнечной радиации

	7 Показатель компактности зда​ния
Index of the shape of a building
	Отношение общей площади внутренней поверхности наружных ограждающих конструкций здания к заключенному в них отапливаемому объему

	8 Коэфициент остекленности здания

Glazing-to-wall ratio
	Отношение площадей светопроемов к суммарной площади наружных ограждающих конструкций фасада здания, включая светопроемы

	9 Отапливаемый объем здания
Heating volume of a building
	Объем, ограниченный внутренними поверхностями наружных ограждений здания ( стен, покрытий (чердачных перекрытий), перекрытий пола первого этажа или пола подвала при отапливаемом подвале

	10 Холодный период года
Cold season of a year
	Период года, характеризующийся средней суточной температурой на​ружного воздуха, равной и ниже 10 или 8 oC в зависимости от вида здания (по ГОСТ 30494)

	11 Теплый период года
Warm season of a year
	Период года, характеризующийся средней суточной температурой воздуха выше 8 или 10 oC в зависимости от вида здания (по ГОСТ 30494)

	12 Продолжительность

отопительного периода

Length of the heating season
	Расчетный период времени работы системы отопления здания, представляющий собой среднее статистическое число суток в году, когда средняя суточная температура наружного воздуха устойчиво равна и ниже 8 или 10 oC в зависимости от вида здания

	13 Средняя температура на​руж​ного воздуха отопитель​ного периода

Mean temperature of outdoor air of the heating season
	Расчетная температура наружного воздуха, осредненная за отопительный период по средним суточным температурам наружного воздуха


Приложение 3

(обязательное)

Карта зон влажности
[image: image13.jpg]sorh ~ ¢
somvondoy - 2
somxorg - f omeg
ORIy W RPIHOL) P~
1222 DNONT2 € DINIOOQIN] e

saenppNE





Приложение 4

(обязательное)

Расчет удельного расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию

жилых и общественных зданий за отопительный период
4.1 Расчетный удельный расход тепловой энергии на отопление зданий за отопительный период qhdes, кДж/(м2((C(сут) или кДж/(м3( (C(сут), следует определять по формуле

qhdes = 103 Qhy / (AhDd) или

qhdes = 103 Qhy / (VhDd) , (4.1)

где Qhy ( расход тепловой энергии на отопление здания в течение отопительного периода, МДж; 

Ah ( cумма площадей пола квартир или полезной площади помещений здания, за исключением технических этажей и гаражей, м2;

Vh ( отапливаемый объем здания, равный объ​ему, ограниченному внутренними поверхностями наруж​ных ограждений зданий, м3; 

Dd ( то же, что и в формуле(1).

4.2 Расход тепловой энергии на отопление здания в течение отопительного периода Qhy, МДж, следует определять по формуле

Qhy = [Qh - (Qint + Qs)(((( ] (h , (4.2)

где Qh ( общие теплопотери здания через на​руж​ные ограждающие конструкции, МДж, определяемые по 4.3;

Qint ( бытовые теплопоступления в течение ото​пительного периода, МДж, определяемые по 4.6;

Qs ( теплопоступления через окна и фонари от солнечной радиации в течение отопительного периода, МДж, определяемые по 4.7;

( ( коэффициент снижения теплопоступлений за счет тепловой инерции ограждающих конструкций; рекомендуемое значение ( = 0,8;

( ( коэффициент эффективности авторе​гу​ли​рования подачи тепла в системах отопления; ре​комендуемые значения: 

( = 1,0 ( в однотрубной системе с термостатами и с пофасадным авторегулированием на вводе или поквартирной горизонтальной разводкой; 

( = 0,95 ( в двухтрубной системе отопления с термостатами и с центральным авторегулированием на вводе; 

( = 0,9 ( в однотрубной системе с термостатами и с центральным авторегулированием на вводе или в однотрубной системе без термостатов и с по​фасадным авторегулированием на вводе, а также в двухтрубной системе отопления с термостатами и без авторегулирования на вводе; 

( = 0,85 ( в однотрубной системе отопления с термостатами и без авторегулирования на вводе; 

( = 0,7 ( в системе без термостатов и с цент​ральным авторегулированием на вводе с коррекцией по температуре внутреннего воздуха; 

( = 0,5 ( в системе без термостатов и без авто​регулирования на вводе - регулирование централь​ное в ЦТП или котельной;

(h ( коэффициент, учитывающий дополнительное теплопотребление системы отопления, связанное с дискретностью номинального теплового потока номенклатурного ряда отопительных приборов, их дополнительными теплопотерями через заради​а​торные участки ограждений, повышенной темпе​ратурой воздуха в угловых помещениях, тепло​по​терями трубопроводов, проходящих через неотап​ливаемые помещения для:

- многосекционных и других протяженных зданий (h = 1,13, 

- зданий башенного типа (h = 1,11;

- зданий с отапливаемыми подвалами (h = 1,07;

- зданий с отапливаемыми чердаками, а также с квартирными генераторами теплоты (h = 1,05. 

4.3 Общие теплопотери здания Qh, Мдж, за ото​пи​тельный период следует определять по формуле

Qh = 0,0864 Km( Dd( Aesum , (4.3)

где Km ( общий коэффициент теплопередачи здания, Вт/(м2(оС), определяемый по формуле

Km = Kmtr + Kminf , (4.4)

Kmtr ( приведенный коэффициент теплопередачи через наружные ограждающие конструкции здания, Вт/(м2((С), определяемый по формуле

Kmtr = (Aw/Rwr + AF/RFr +Aed/Redr + Ac/Rcr +

+ n(Ac1/Rc1r + n(Af/Rfr + Af1/Rf1r) / Aesum , (4.5)
Aw, Rwr ( площадь, м2, приведенное сопро​тив​ление теплопередаче, м2((C/Вт, наружных стен (за исключением проемов);

AF, RFr ( то же, заполнений светопроемов (окон, витражей, фонарей);

Aed, Redr ( то же, наружных дверей и ворот;

Ac, Rcr ( то же, совмещенных покрытий (в том числе над эркерами);
Ac1, Rc1r ( то же, чердачных перекрытий;

Af, Rfr ( то же, цокольных перекрытий;

Af1, Rf1r - то же, перекрытий над проездами и под эркерами.

При проектировании полов по грунту или отап​ливаемых подвалов вместо Af и Rfr перекрытий над цокольным этажом в формуле (4.5) подставляют площади Af и приведенные сопротивления тепло​передаче Rfr стен, контактирующих с грунтом, а полы по грунту разделяют по зонам согласно СНиП 41-01 и определяют соответствующие Af и Rfr ;
n ( то же, что в 5.4; для чердачных перекрытий теплых чердаков и цокольных перекрытий подвалов с разводкой в них трубопроводов систем отопления и горячего водоснабжения по формуле (5);

Dd ( то же, что в формуле (1), oC(сут;

Аesum ( то же, что в формуле (10), м2;

Kminf ( условный коэффициент теплопередачи здания, учитывающий теплопотери за счет инфиль​трации и вентиляции, Вт/(м2.оС), определяемый по формуле

Kminf = 0,28 cna (v(Vh ((aht k / Aesum , (4.6)

где c ( удельная теплоемкость воздуха, равная 1 кДж/(кг((C);

(v ( коэффициент снижения объема воздуха в здании, учитывающий наличие внутренних ограж​дающих конструкций. При отсутствии данных при​нимать (v = 0,85;

Vh и Aesum ( то же, что в формуле (10), м3 и м2 соответственно.

(aht ( cредняя плотность приточного воздуха за отопительный период, кг/м3,

(aht = 353 / [273 + 0,5(tint+text)] , (4.7)

na ( средняя кратность воздухообмена здания за отопительный период, ч-1, определяемая по 4.4;

tint ( то же, что в формуле (2), (С;

text ( то же, что в формуле (3), (С.

4.4 Средняя кратность воздухообмена здания за отопительный период na , ч-1, рассчитывается по Сум​марному воздухообмену за счет вентиляции и ин​фильтрации по формуле

na = [image: image14.wmf](

)

[

]

)

/(

)

/(

)

(

/

168

168

inf

inf

h

ht

a

V

kn

G

n

L

n

n

n

b

r

+

 , (4.8)

где Lv - количество приточного воздуха в здание при неорганизованном притоке либо нормируемое значение при механической вентиляции, м3/ч, равное для:

1) жилых зданий, предназначенных гражданам с учетом социальной нормы (с расчетной заселен​ностью квартиры 20 м2 общей площади и менее на человека ) - 3 Аl;

2) других жилых зданий - 0,35(3(Аl, но не менее 30 m; где m - расчетное число жителей в здании;

3) общественных и административных зданий принимают условно для офисов и объектов сер​висного обслуживания - 4 Аl, для учреждений здраво​охранения и образования ( 5 Аl, для спортивных, зрелищных и детских дошкольных учреждений ( 6 Аl;

Аl - для жилых зданий ( площадь жилых поме​щений, для общественных зданий - расчетная пло​щадь, определяемая согласно СНиП РК 3.02-02 как сумма площадей всех помещений, за исключением коридоров, тамбуров, переходов, лестничных клеток, лифтовых шахт, внутренних открытых лестниц и пандусов, а также помещений, предназначенных для размещения инженерного оборудования, м2;

nv ( число часов работы механической венти​ляции в течение недели;

168 - число часов в неделе;

Ginf ( количество инфильтрующегося воздуха в здание через ограждающие конструкции, кг/ч: для жилых зданий - воздуха, поступающего через неплот​ности светопрозразных конструкций и дверей; допус​кается принимать для общественных зданий в нера​бочее время Ginf = 0,5 (v Vh;

к - коэффициент учета влияния встречного теп​лового потока в светопрозрачных конструкциях, равный для: стыков панелей стен 0,7; окон и бал​конных дверей с тройными раздельными пере​пле​тами - 0,7; то же, с двойными раздельными перепле​тами - 0,8; то же, со спаренными переплетами - 0,9; то же, с одинарными переплетами - 1,0;

ninf - число часов учета инфильтрации в течение недели, ч, равное 168 для зданий со сбаланси​рованной приточно-вытяжной вентиляцией и (168 - nv) для зданий, в помещениях которых поддерживается подпор воздуха во время действия приточной механической вентиляции;

(aht ( то же, что и в формуле (4.6)

(v и Vh
4.5 Количество инфильтрующегося воздуха в лестничную клетку жилого здания через неплотности заполнений проемов следует определять по формуле

[image: image15.wmf]2

/

1

3

/

2

inf

)

/

(

)

/

)

/

(

)

/

(

10

10

ed

ed

a

ed

F

F

a

F

P

x

R

A

P

R

A

G

D

D

×

×

+

×

=

 (4.9)

где AF и Aed ( соответственно для лестничной клетки суммарная площадь окон и балконных дверей и входных наружных дверей, м2;
Ra(F и Ra(ed ( соответственно для лестничной клетки требуемое сопротивление воздухо​прони​ца​нию окон и балконных дверей и входных наружных дверей;

(PF и (Ped ( соответственно для лестничной клетки расчетная разность давлений наружного и внутреннего воздуха для окон и балконных дверей и входных наружных дверей определяют по формуле (13) для окон и балконных дверей с заменой в ней величины 0,55 на 0,28 и с вычислением удельного веса по формуле (14) при соответствующей темпе​ратуре воздуха, Па.

4.6 Бытовые теплопоступления в течение отопительного периода Qint, МДж, следует опреде​лять по формуле
Qint = 0,0864 qint zht Al , (4.10)

где qint ( величина бытовых тепловыделений на 1 м2 площади жилых помещений или расчетной площади общественного здания, Вт/м2, принимаемая для:

1) жилых зданий, предназначенных гражданам с учетом социальной нормы (с расчетной заселен​ностью квартиры 20 м2 общей площади и менее на человека) qint = 17 Вт/м2;

2) жилых зданий без ограничения социальной нормы (с расчетной заселенностью квартиры 45 м2 общей площади и более на человека qint = 10 Вт/м2;

3) других жилых зданий - в зависимости от расчетной заселенности квартиры по интерполяции величины qint между 17 и 10 Вт/м2;

4) для общественных и административных зданий бытовые тепловыделения учитываются по расчет​ному числу людей (90 Вт/чел), находящихся в здании, освещения (по установочной мощности) и оргтехники (10 Вт/м2) с учетом рабочих часов в неделю;

zht ( то же, что и в формуле (2), сут;

Al ( то же, что и в Г.4.

4.7 Теплопоступления через окна и фонари от солнечной радиации в течение отопительного пе​риода Qs , МДж, для четырех фасадов зданий, ори​ентированных по четырем направлениям, следует определять по формуле

[image: image16.wmf]hor

scy

scy

scy

F

F

F

F

F

F

s

I

A

k

I

A

I

A

I

A

I

A

k

Q

t

t

+

+

+

+

=

)

(

4

4

3

3

2

2

1

1




(4.11)

где (F, (scy - коэффициенты, учитывающие затее​нение светового проема соответственно окон и зенитных фонарей непрозрачными элементами заполнения, принимаемые по проектным данным; при отсутствии данных следует принимать по своду правил;

kF, kscy - коэффициенты относительного прони​кания солнечной радиации для светопропускающих заполнений соответственно окон и зенитных фонарей, принимаемые по паспортным данным соответствующих светопропускающих изделий; при отсутствии данных ( следует принимать по своду правил; мансардные окна с углом наклона заполнений к горизонту 45 ( - как зенитные фонари;

AF1, AF2, AF3, AF4 ( площадь светопроемов фаса​дов здания, соответственно ориентированных по четырем направлениям, м2;

Ascy - площадь светопроемов зенитных фонарей здания, м2;

I1, I2, I3, I4 - средняя за отопительный период величина солнечной радиации на вертикальные поверхности при действительных условиях облач​ности, соответственно ориентированные по четырем фасадам здания, МДж/м2, определяется по методике свода правил.

Примечание - Для промежуточных направлений ве​личину солнечной радиации следует определять по интерполяции;

Ihor ( средняя за отопительный период величина солнечной радиации на горизонтальную поверхность при действительных условиях облачности, МДж/м2, определяется по своду правил.

Приложение 5

(обязательное)
Энергетический паспорт здания

Общая информация

	Дата заполнения (число, м-ц, год)
	

	Адрес здания
	

	Разработчик проекта
	

	Адрес и телефон разработчика
	

	Шифр проекта
	


Расчетные условия
	№

п/п
	Наименование расчетных параметров
	Обознче​ние параметра
	Единица измерения.
	Расчетное значение

	1
	Расчетная температура внутреннего воздуха
	tint
	oC
	

	2
	Расчетная температура наружного воздуха
	text
	oC
	

	3
	Расчетная температура теплого чердака
	tc
	oC
	

	4
	Расчетная температура техподполья
	tc
	oC
	

	5
	Продолжительность отопительного периода
	zht
	сут
	

	6
	Средняя температура наружного воздуха за отопительный период
	tht
	oC
	

	7
	Градусо-сутки отопительного периода
	Dd
	oC(сут
	


	Функциональное назначение, тип и конструктивное решение здания

	8
	Назначение
	

	9
	Размещение в застройке
	

	10
	Тип
	

	11
	Конструктивное решение
	


Геометрические и теплоэнергетические показатели
	№

п/п
	Показатель
	Обозначение показателя и единицы измерения
	Норма​тивное значение показа-теля
	Расчет​ное (проект​ное) значение показа​теля
	Факти​ческое значение показа​теля

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Геометрические показатели

	12
	Общая площадь наружных ограждающих конструкций здания
	Ae sum, м2
	(

	
	

	
	в т.ч.:

- стен

- окон и балконных дверей

- витражей

- фонарей

- входных дверей и ворот

- покрытий (совмещенных)

- чердачных перекрытий (холодного чер​дака)

- перекрытий теплых чердаков

- перекрытий над техподпольями

- перекрытий над неотапливае​мыми подвалами или подпольями

- перекрытий над проездами и под эркерами

- пола по грунту
	Aw, м2
AF, м2

AF, м2

AF, м2

Aed, м2
Ac, м2
Ac, м2
Ac, м2
Af , м2
Af , м2
Af , м2
Af , м2

Af , м2
	(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
	
	

	13
	Площадь квартир
	Ah, м2
	(
	
	

	14
	Полезная площадь (общественных зданий)
	Al, м2
	(
	
	

	15
	Площадь жилых помещений
	Al, м2
	(
	
	

	16
	Расчетная площадь (общественных зданий)
	
	(
	
	

	17
	Отапливаемый объем
	
	(
	
	

	18
	Коэффициент остекленности фасада здания
	p
	(

	
	

	19
	Показатель компактности здания
	kedes
	(
	
	

	Теплоэнергетические показатели

	Теплотехнические показатели

	20
	Приведенное сопротивление теплопередаче наружных ограждений:

- стен

- окон и балконных дверей

- витражей

- фонарей

- входных дверей и ворот

- покрытий (совмещенных)

- чердачных перекрытий (холодных чердаков) 

- перекрытий теплых чердаков (включая покрытие)

- перекрытий над техподпольями

- перекрытий над неотапливаемыми подва​лами или подпольями

- перекрытий над проездами и под эркерами пола по грунту
	Ror, м2.oC/Вт
Rw
RF
RF

Red
Rc
Rc
Rc
Rf
Rf
Rf
Rf
	
	
	

	21
	Приведенный коэффициент теплопередачи здания
	Kmtr,

Вт/(м2(oC)
	(
	
	

	22
	Кратность воздухообмена за отопительный период

Кратность воздухообмена здания при испытании (при 50 Па)
	na, ч-1
n 50, ч-1
	
	
	

	23
	Условный коэффициент теплопередачи зда​ния, учитывающий теплопотери за счет ин​фильтрации и вентиляции
	Kminf,
Вт/(м2(oC)
	(
	
	

	24
	Общий коэффициент теплопередачи здания
	Km,

Вт/(м2(oC)
	(
	
	

	Энергетические показатели

	25
	Общие теплопотери через ограждающую обо​лочку здания за отопительный период
	Qh, МДж
	(
	
	

	26
	Удельные бытовые тепловыделения в здании
	qint , Вт/м2
	(
	
	

	27
	Бытовые теплопоступления в здание за отопительный период
	Qint, МДж
	(
	
	

	28
	Теплопоступления в здание от солнечной радиации за отопительный период
	Qs, МДж
	(
	
	

	29
	Потребность в полезной тепловой энергии на отопление здания за отопительный период
	Qhy, МДж 
	(
	
	

	Коэффициенты

	30
	Расчетный коэффициент энергетической эффективности системы централизованного теплоснабжения здания от источника теплоты
	[image: image17.wmf]des

0

e


	
	
	

	31
	Расчетный коэффициент энергетической эф​фективности поквартирных и автономных систем теплоснабжения здания от источника теплоты 
	[image: image18.wmf]dec

dec

e



	
	
	

	32
	Коэффициент эффективности авторегу​лиро​вания
	[image: image19.wmf]x


	
	
	

	33
	Коэффициент учета встречного теплового потока
	к
	
	
	

	34
	Коэффициент учета дополнительного тепло​потребления
	[image: image20.wmf]h

b


	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Комплексные показатели
	35
	Расчетный удельный расход теп​ловой энергии на отопление здания
	qhreq, кДж/(м2(oC(сут)

[кДж/(м2(oC(сут)]
	
	

	36
	Нормируемый удельный расход теп​ловой энергии на отопление здания 
	qhreq, кДж/(м2(oC(сут)

[кДж/(м2(oC(сут)]
	
	

	37
	Класс энергетической эффективности
	
	
	

	38
	Соответствует ли проект здания нормативному требованию
	
	
	

	39
	Дорабатывать ли проект здания
	
	
	


	Указания по повышению энергетической эффективности

	40
	Рекомендуем:

	41 
	Паспорт заполнен
	

	 Организация
	

	 Адрес и телефон
	

	 Ответственный исполнитель
	


УДК 697.1

Ключевые слова: тепловая защита здания, энергопотребление, энергосбережение, энергетическая эффективность, энергетический паспорт, теплоизоляция, контроль тепло​технических показателей, воздухопроницаемость, паропроницаемость, теплоустойчивость, теплоусвоение 

