Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ
ЗАЩИТА ОТ ШУМА

МСН 2.04-03-2005
Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан

Астана 2007
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ

ЗАЩИТА ОТ ШУМА

NOISE PROTECTION 

Дата введения 2007.06.01

ПРЕДИСЛОВИЕ

1 РАЗРАБОТАНЫ
Научно-исследовательским институтом строительной физики (НИИСФ) РААСН
ВНЕСЕНЫ Госстроем России

2 ПРИНЯТЫ
Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации, техничес​кому нормированию и сертификации в строительстве (МНТКС) 18 мая 2005 г

За принятие проголосовали органы государственного управления строительством стран по МК (ИСО 3166) 004-97: Азербайджан (AZ) - Госстрой; Армения (АМ) - Министерство градостроительства; Беларусь (BY) - Минстройархитектуры; Казахстан (KZ) - Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан (МИТ РК); Киргизия (KG) - Государственное Агентство по архитектуре и строительству при Правительстве; Молдова (MD) - Агентство строительства и развития территорий; Россия (RU) - Росстрой; Таджикистан (TJ) - Госстрой; Узбекистан (UZ) - Госархитектстрой; Украина (UA) - Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства

3 ПРЕДСТАВЛЕНЫ
Управлением технического нормирования и развития стройиндустрии Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан (МИТ РК)

4 ПРИНЯТЫ И ВВЕДЕНЫ
Приказом Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства

В ДЕЙСТВИЕ
МИТ РК от 26.12.2006 г. № 479 с 01.06.2007 года
5 ВЗАМЕН
СНиП II-12-77

6 ПОДГОТОВЛЕНЫ
Проектной академией «KAZGOR» в соответствии с требованиями СНиП РК 1.01-01-2001 на русском языке

Содержание

1 Область применения
2 Нормативные ссылки
3 Термины и определения
4 Общие положения

5 Источники шума и их шумовые характеристики

6 Нормы допустимого шума

7 Определение уровней звукого давления в расчетных точках

8 Определение требуемого снижения уровней шума

9 Звукоизоляция ограждающих конструкций зданий

Рекомендации по проектированию ограждающих конструкций, обеспечивающих нормативную звукоизоляцию

Междуэтажные перекрытия

Внутренние стены и перегородки

Стыки и узлы

Элементы ограждающих конструкций, связанные с инженерным оборудованием

Звукоизоляция ограждающих конструкций кабин наблюдения, дистанционного управления,

 укрытий, кожухов

10 Звукопоглащающие конструкции, экраны выгородки
Звукопоглощающие конструкции

Экраны и выгородки

11 Инженерное оборудование зданий
12 Селитебные территории городов и населенных пунктов
13 Акустика залов
Приложение 1 (обязательное)  Основные термины и определения
1 Область применения

Настоящие строительные нормы (далее ( МСН) устанавливают обязательные требования, которые должны выполняться при проектировании, строительстве и эксплуатации зданий различного назначения, планировке и застройке населенных мест с целью защиты от шума и обеспечения нор​мативных параметров акустической среды в произ​водственных, жилых, общественных зданиях и на территории жилой застройки.

2 Нормативные ссылки

В настоящих нормах и правилах приведены ссылки на следующие нормативные документы:

ГОСТ 12.1.023(80** ССБТ. Шум. Методы уста​новления значений шумовых характеристик стацио​нарных машин

ГОСТ 17187(81* Шумомеры. Общие техни​ческие требования и методы испытаний

ГОСТ 27296(87 Защита от шума в строи​тельстве. Звукоизоляция ограждающих конструкций зданий. Методы измерения

СНиП РК 3.01-01(2002* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений

МСП Проектирование звукоизоляции ограж​дающих конструкций жилых и общественных зданий.

П р и м е ч а н и е ( В случае если на территории государства не действуют СНиП бывшего СССР, они могут быть заменены на соответствующие национальные документы.

3 Термины и определения

Термины с соответствующими определения​ми, применяемые в настоящих нормах, приведены в приложении 1.

4 Общие положения

4.1 Защита от шума строительно-акустичес​кими методами должна обеспечиваться:

1) на рабочих местах промышленных предприятий:

- рациональным с акустической точки зрения решением генерального плана объекта, рациональ​ным архитектурно-планировочным решением зданий;

- применением ограждающих конструкций зданий с требуемой звукоизоляцией;

- применением звукопоглощающих конструк​ций (звукопоглощающих облицовок, кулис, штучных поглотителей);

- применением звукоизолирующих кабин наблюдения и дистанционного управления;

- применением звукоизолирующих кожухов на шумных агрегатах;

- применением акустических экранов;

- применением глушителей шума в системах вентиляции, кондиционирования воздуха и в аэрогазодинамических установках;

- виброизоляцией технологического оборудо​вания;

2) в помещениях жилых и общественных зданий:

- рациональным архитектурно-планировоч​ным решением здания;

- применением ограждающих конструкций, обеспечивающих нормативную звукоизоляцию;

- применением звукопоглощающих обли​цовок (в помещениях общественных зданий);

- применением глушителей шума в системах принудительной вентиляции и кондиционирования воздуха;

- виброизоляцией инженерного и санитарно-технического оборудования зданий;

3) на территории жилой застройки:

- соблюдением санитарно-защитных зон (по фактору шума) промышленных и энергетических предприятий, автомобильных и железных дорог, аэро​портов, предприятий транспорта (сортировочных станций, трамвайных депо, автобусных парков);

- применением рациональных приемов пла​нировки и застройки жилых кварталов и районов;

- применением шумозащитных зданий;

- применением придорожных шумозащитных экранов;

- применением шумозащитных полос зеле​ных насаждений.

4.2 Акустическое благоустройство, создание оптимальных акустических условий в аудиториях, зрительных залах театров, кинотеатров, дворцов культуры, спортивных залах, залах ожидания и операционных залах железнодорожных, аэро- и автовокзалов должно обеспечиваться:

- рациональным объемно-планировочным ре​шением зала (объем, соотношение линейных размеров);

- применением звукопоглощающих материа​лов и конструкций;

- применением звукоотражающих и звукорас​сеивающих конструкций;

- применением ограждающих конструкций, обеспечивающих требуемую звукоизоляцию от внутренних и внешних источников шума;

- применением глушителей шума в системах принудительной вентиляции и кондиционирования воздуха;

- применением систем звукоусиления, опове​щения и передачи информации.

4.3 В проектах должны быть предусмотрены мероприятия по защите от шума:

- в разделе «Технологические решения» (для производственных предприятий) при выборе технологического оборудования следует отдавать предпочтение малошумному оборудованию, шумовые характеристики которого установлены в соответствии с ГОСТ 12.1.023. Размещение технологического обору​дования должно осуществляться с учетом снижения шума на рабочих местах в помещениях и на террито​риях путем применения рациональных архитектурно-планировочных решений;

- в разделе «Строительные решения» (для производственных предприятий) на основе акусти​ческого расчета ожидаемого шума на рабочих мес​тах должны быть, в случае необходимости, рассчи​таны и запроектированы строительно-акустические мероприятия по защите от шума;

- в разделе «Архитектурно-строительные реше​ния» объектов жилищно-гражданского строительства на основе расчета звукоизоляции ограждающих конструкций зданий должны быть обоснованы их проектные решения;

- в разделе «Инженерное оборудование» на основе расчета по вибро- и звукоизоляции инже​нерного оборудования должны быть обоснованы со​ответствующие проектные решения.

4.4 Раздел «Защита от шума» должен включаться в состав проектной градостроительной документации по планировке и застройке городов, поселков, сельских населенных пунктов, а также отдельных микрорайонов городов в соответствии со СНиП РК 3.01-01-2002*.

Данный раздел должен включать в себя:

- на стадии технико-экономических основ развития города (ТЭО), генерального плана города, населенного пункта – карты шума улично-дорож​ной сети, железных дорог, водного и воздушного транспорта, промышленных зон и отдельных про​мышленных и энергетических объектов;

- на стадии проекта планировки промыш​ленной зоны города и генерального плана группы предприятий – карты шума промышленных пред​приятий, архитектурно-планировочные и строитель​но-акустические мероприятия по снижению воздей​ствия шума на селитебную территорию;

- на стадии проекта детальной планировки района города – карты шума на территории, расче​ты ожидаемого шума у фасадов зданий (жилых, административных, детских дошкольных учрежде​ний, школ, больниц,), на площадках отдыха; типы и расположение шумозащитных зданий на магис​тральных улицах; устройство шумозащитных экра​нов на участках скоростных дорог; устройство шумозащитных полос зеленых насаждений; приме​нение шумозащитных окон на фасадах зданий, обращенных в сторону магистральных улиц.

4.5 Акустический расчет должен произво​диться в следующей последовательности:

- выявление источников шума и определение их шумовых характеристик;

- выбор точек в помещениях и на территориях, для которых необходимо провести расчет (расчетных точек);

- определение путей распространения шума от источника (источников) до расчетных точек и потерь звуковой энергии по каждому из путей (сни​жение за счет расстояния, экранирования, звуко​изоляции ограждающих конструкций, звукопо​глощения и др.);

- определение ожидаемых уровней шума в расчетных точках;

- определение требуемого снижения уровней шума на основе сопоставления ожидаемых уровней шума с допустимыми значениями;

- разработка мероприятий по обеспечению требуемого снижения шума;

- поверочный расчет ожидаемых уровней шума в расчетных точках с учетом выполнения строительно-акустических мероприятий.

4.6 Акустический расчет следует проводить по уровням звукового давления L, дБ, в восьми октавных полосах частот со среднегеометричес​кими частотами 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 и 8000 Гц или по уровням звука по частотной коррекции «А» LA, дБА. Расчет проводят с точностью до 0,1 дБ, окончательный результат округляют до целых значений.

4.7 В проектах защиты от шума должны быть определены технико-экономические показатели принятых решений.

4.8 Используемые в проектах звукоизоля​ционные, звукопоглощающие, вибродемпфирую​щие материалы должны иметь соответствующие пожарные и гигиенические сертификаты
5 Источники шума и их шумовые характеристики 

5.1 Основным источником шума в зданиях различного назначения является технологическое и инженерное оборудование.

Шумовыми характеристиками технологичес​кого и инженерного оборудования, создающего постоянный шум, являются уровни звуковой мощ​ности Lw, дБ, в восьми октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами 63(8000 Гц (октавные уровни звуковой мощности), а оборудо​вания, создающего непостоянный шум, ( эквива​лентные уровни звуковой мощности Lwэкв и макси​мальные уровни звуковой мощности Lwмакс в восьми октавных полосах частот.

5.2 Шумовые характеристики технологичес​кого и инженерного обору​дования должны содержаться в его технической документации и прилагаться к разделу проекта «Защита от шума». Следует учитывать зависи​мость шумовых характеристик от режима работы, выполняемой операции, обрабатываемого материала и т. п. Возможные варианты шумовых характеристик должны быть отражены в технической документации оборудования.

5.3 Основными источниками внешнего шума являются транспортные потоки на улицах и дорогах, железнодорожный, водный и воздушный транспорт, промышленные и энергетические предприятия и их отдельные установки, внутриквартальные источники шума (трансформаторные подстанции, централь​ные тепловые пункты, хозяйственные дворы магазинов, спортивные и игровые площадки и др.).

5.4 Шумовыми характеристиками источников внешнего шума являются:

- для транспортных потоков на улицах и дорогах ( эквивалентный уровень звука LAэкв, дБА, на расстоянии 7,5 м от оси первой полосы движения (для трамваев ( на расстоянии 7,5 м от оси ближнего пути);

- для потоков железнодорожных поездов ( эквивалентный уровень звука LAэкв, дБА, и максимальный уровень звука LAмакс, дБА, на расстоянии 25 м от оси ближнего к расчетной точке пути;

- для водного транспорта ( эквивалентный уровень звука LAэкв, дБА, и максимальный уровень звука LAмакс, дБА, на расстоянии 25 м от борта судна;

- для воздушного транспорта ( эквивалент​ный уровень звука LAэкв, дБА, и максимальный уровень звука LAмакс, дБА, в расчетной точке;

- для промышленных и энергетических предприятий с максимальным линейным размером в плане до 300 м включительно ( эквивалентные уровни звуковой мощности Lwэкв и максимальные уровни звуковой мощности Lwмакс в восьми октавных полосах частот со среднегеометрическими часто​тами 63(8000 Гц и фактор направленности излучения в направлении расчетной точки Ф (Ф = 1, если фактор направленности не известен). Допус​кается представлять шумовые характеристики в виде эквивалентных корректированных уровней звуковой мощности LwAэкв., дБА, и максимальных корректированных уровней звуковой мощности LwAмакс., дБА;

- для промышленных зон, промышленных и энергетических предприятий с максимальным линейным размером в плане более 300 м ( эквива​лентный уровень звука LAэкв.гр., дБА и максимальный уровень звука LAмакс.гр., дБА, на границе территории предприятия и селитебной территории в направле​нии расчетной точки;

- для внутриквартальных источников шума ( эквивалентный уровень звука LAэкв. и максимальный уровень звука LAмакс. на фиксированном рас​стоянии от источника.

6 Нормы допустимого шума

6.1 Нормируемыми параметрами постоян​ного шума в расчетных точках являются уровни звукового давления L, дБ, в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами 31,5, 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 и 8000 Гц. Для ориентировочных расчетов допускается использо​вание уровней звука LA, дБА.

6.2 Нормируемыми параметрами непостоян​ного (прерывистого, колеблющегося во времени) шума являются эквивалентные уровни звукового давления Lэкв., дБ, и максимальные уровни звукового давления Lмакс., дБ, в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами 31,5, 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 и 8000 Гц.

Допускается использовать эквивалентные уровни звука LAэкв, дБА, и максимальные уровни звука LAмакс., дБА. Шум считают в пределах нормы, когда он как по эквивалентному, так и по мак​симальному уровню не превышает установленные нормативные значения.

6.3 Допустимые уровни звукового давления L, дБ, (эквивалентные уровни звукового дав​ления, дБ), допустимые эквивалентные и макси​мальные уровни звука на рабочих местах в производственных и вспомогательных зданиях, на площадках промышленных предприятий, в помещениях жилых и общественных зданий и на территориях жилой застройки следует принимать по таблице 1.

6.4 Нормативные требования по уровням шума в жилых и общественных зданиях установле​ны для различных категорий:

- категория А ( обеспечение высококомфорт​ных условий; 

- категория Б ( обеспечение комфортных условий; 

- категория В ( обеспечение предельно допустимых условий. 

Категорию здания устанавливают техничес​ким заданием на проектирование.

К гостиницам категории А относятся гости​ницы, имеющие по международной классификации четыре и пять звезд, к категории Б ( три звезды, к категории В ( менее трех звезд.

7 Определение уровней звукового давления в расчетных точках

7.1 Расчетные точки в производственных и вспомогательных помещениях промышленных предприятий выбирают на рабочих местах и (или) в зонах постоянного пребывания людей на высоте  1,5 м от пола. В помещении с одним источником шума или с несколькими однотипными источниками одна расчетная точка берется на рабочем месте в зоне прямого звука источника, другая ( в зоне отраженного звука на месте постоянного пребывания людей, не связанных непосредственно с работой данного источника.

В помещении с несколькими источниками шума, уровни звуковой мощности которых разли​чаются на 10 дБ и более, расчетные точки выбирают на рабочих местах у источников с максимальными и минимальными уровнями. В помещении с групповым размещением однотипного оборудования расчетные точки выбирают на рабочем месте в центре групп с максимальными и минимальными уровнями.

7.2 Исходными данными для акустического расчета являются:

- план и разрез помещения с расположением технологического и инженерного оборудования и расчетных точек;

- сведения о характеристиках ограждающих конструкций помещения (материал, толщина, плот​ность и др.);

- шумовые характеристики и геометрические размеры источников шума.

7.3 Шумовые характеристики технологического и инженерного оборудования в виде октавных уровней звуковой мощности Lw, корректированных уровней звуковой мощности LwA, а также эквива​лентных LwAэкв и максимальных LwAмакс. Корректи​рованных уровней звуковой мощности для источников непостоянного шума должны указываться заводом-изготовителем в технической документации.

Допускается представлять шумовые харак​теристики в виде октавных уровней звукового давления L или уровней звука на рабочем месте LA (на фиксированном расстоянии) при одиночно работающем оборудовании.

Таблица 1

	Назначение помещений

или территорий
	Время  суток, ч 


	Уровень звукового давления (эквивалентный уровень звукового дав​ления) L, дБ, в октавных полосах частот со среднегеометрическими    частотами, Гц
	Уровень звука LA,

(эквива​лентный

уровень звука Aэкв), дБА
	Макси​мальный уровень

звука, LAмакс, дБА

	
	
	31,5
	63
	125
	250
	500
	1000
	2000
	4000
	8000
	
	

	1 Рабочие помещения административно-управленческого персонала производствен​ных предприятий, лабораторий, помещения для измерительных и аналитических работ
	–
	93
	79
	70
	63
	58
	55
	52
	50
	49
	60
	70

	2 Рабочие помещения диспетчерских служб, кабины наблюдения и дистанционного управ​ления с речевой связью по телефону, участки точной сборки, телефонные и телеграфные станции, залы обработки информации на  ЭВМ
	–
	96
	83
	74
	68
	63
	60
	57
	55
	54
	65
	75

	3 Помещения лабораторий для проведения экспериментальных работ, кабины наблюдения и дистанционного управления без речевой связи по телефону
	–
	103
	91
	83
	77
	73
	70
	68
	66
	64
	75
	90

	4 Помещения с постоянными рабочими местами производственных предприятий, территории  предприятий с постоянными рабочими местами (за исключением работ, перечисленных в поз. 1(3)
	–
	107
	95
	87
	82
	78
	75
	73
	71
	69
	80
	95

	5 Палаты больниц и санаториев


	7.00(23.00

23.00(7.00
	76

69
	59

51
	48

39
	40

31
	34

24
	30

20
	27

17
	25

14
	23

13
	35

25
	50

40

	6 Операционные больниц, кабинеты врачей больниц, поликлиник, санаториев
	–
	76
	59
	48
	40
	34
	30
	27
	25
	23
	35
	50

	7 Классные помещения, учебные кабинеты, аудитории учебных заведений, конференцзалы, читальные залы библиотек, зрительные залы клубов и кинотеатров, залы судебных заседаний, культовые  здания
	(
	79
	63
	52
	45
	39
	35
	32
	30
	28
	40
	55

	8 Жилые комнаты квартир

- в домах категории А

- в домах категории Б и В


	7.00(23.00

23.00(7.00

7.00(23.00

23.00(7.00
	76

69

79

72
	59

51

63

55
	48

39

52

44
	40

31

45

35
	34

24

39

29
	30

20

35

25
	27

17

32

22
	25

14

30

20
	23

13

28

18
	35

25

40

30
	50

40

55

45

	9 Жилые комнаты общежитий

	7.00(23.00

23.00(7.00
	83

76
	67

59
	57

48
	49

40
	44

34
	40

30
	37

27
	35

25
	33

23
	45

35
	60

50

	10 Номера гостиниц:

 -  категории А

- категории Б

 - категории В
	7.00(23.00

23.00(7.00

7.00(23.00

23.00(7.00

7.00(23.00

23.00(7.00
	76

69

79

72

83

76
	59

51

63

55

67

59
	48

39

52

44

57

48
	40

31

45

35

49

40
	34

24

39

29

44

34
	30

20

35

25

40

30
	27

17

32

22

37

27
	25

14

30

20

35

25
	23

13

28

18

33

23
	35

25

40

30

45

35
	50

40

55

45

60

50

	11 Жилые помещения домов отдыха, пансионатов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, спальные поме​щения детских дошкольных учреждений и школ-нтернатов
	7.00(23.00

23.00(7.00


	79

72
	63

55
	52

44
	45

35
	39

29
	35

25
	32

22
	30

20
	28

18
	40

30
	55

45

	12 Помещения офисов, рабочие помещения и кабинеты административных зданий, конструкторских, проектных и научно-исследовательских организаций:

- категории А

- категории Б и В 
	–


	83

86
	67

71
	57

61
	49

54
	44

49
	40

45
	37

42
	35

40
	33

38
	45

50
	60

65

	13 Залы кафе, ресторанов, фойе театров и кинотеатров:

- категории А

- категории Б и В
	(
	86

89
	71

75
	61

66
	54

59
	49

54
	45

50
	42

47
	40

45
	38

43
	50

55
	60

65

	14 Торговые залы магазинов, пассажирские залы вокзалов и аэровокзалов, спортивные залы
	–
	93
	79
	70
	63
	58
	55
	52
	50
	49
	60
	70

	15 Территории, непосредственно приле​гающие к зданиям больниц и санаториев
	7.00(23.00

23.00(7.00
	86

79
	71

63
	61

52
	54

45
	49

39
	45

35
	42

32
	40

30
	38

28
	50

40
	65

55

	16 Территории, непосредственно прилегающие к жилым зданиям, домам отдыха, домам-интернатам для престарелых и инвалидов
	7.00(23.00

23.00(7.00
	90

83


	75

67
	66

57
	59

49
	54

44
	50

40
	47

37
	45

35
	44

33
	55

45
	70

60

	17 Территории, непосредственно прилегающие к зданиям поликлиник, школ и других учебных заведений, детских дошкольных учреждений, площадки отдыха микрорайонов и групп жилых домов
	–
	90


	75


	66


	59


	54


	50


	47


	45


	44


	55


	70



	Примечания

1 Допустимые уровни шума в помещениях, приведенные в поз. 1,5(13, относятся только к шуму, проникающему из других помещений и извне.

2 Допустимые уровни шума от внешних источников в помещениях, приведенные в поз. 5(12, установлены при условии обеспечения нормативного воздухообмена, т. е. при отсутствии принудительной системы вентиляции или кондиционирования воздуха - должны выполняться при условии открытых форточек или иных устройств, обеспечивающих приток воздуха. При наличии систем принудительной вентиляции или кондиционирования воздуха, обеспечивающих нормативный воздухообмен, допустимые уровни внешнего шума у зданий (15(17) могут быть увеличены из расчета  обеспечения допустимых уровней в помещениях при закрытых окнах.

3 При тональном и (или) импульсном характере шума допустимые уровни следует принимать на 5 дБ (дБА) ниже значений, указанных в таблице 1.

4 Допустимые уровни шума от оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха и воздушного отопления, а также от насо​сов систем отопления и водоснабжения и холодильных установок встроенных (пристроенных) предприятий торговли и общественного питания следует принимать на 5 дБ (дБА) ниже значений, указанных в таблице 1. При этом поправку на тональность шума не учитывают.

5 Допустимые уровни шума от транспортных средств (поз. 5,7(10,12) допускается принимать на 5 дБ (5дБА) выше значений, указанных в таблице 1.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


7.4 Октавные уровни звукового давления L, дБ, в расчетных точках соразмерных помещений (с отношением наибольшего геометрического размера к наименьшему не более 5) при работе одного источника шума следует определять по формуле
[image: image1.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

+

×

+

=

k

В

Ωr

Ф

χ

10lg

L

L

w

4

2

,
(1)

где 
[image: image2.wmf]L

w

 ( октавный уровень звуковой мощности, дБ;

[image: image3.wmf]χ

( коэффициент, учитывающий влияние ближнего поля в тех случаях, когда расстояние r меньше удвоенного максимального габарита ис​точника (r < 2[image: image4.wmf]l

макс) (принимают по таблице 2);

[image: image5.wmf]Ф

 ( фактор направленности источника шума (для источников с равно​мерным излучением [image: image6.wmf]Ф

 = 1); 
[image: image7.wmf]Ω

 - пространственный угол излучения ис​точника, рад (принимают по таблице 3).

r ( расстояние от акустического центра источ​ника шума до расчетной точки, м (если точное положение акустического центра неизвестно, он прини​мается совпадающим с геометрическим центром); 

[image: image8.wmf]k

- коэффициент, учитывающий нарушение диффузности звукового поля в помещении (принимают по таблице 4 в зависимости от сред​него коэффициента звукопоглощения [image: image9.wmf]ср

a

);

В - акустическая постоянная помещения, м2, определяемая по формуле

[image: image10.wmf]ср

А

В

a

-

=

1

,
(2)

где 
А - эквивалентная площадь звукопоглоще​ния, м2, определяемая по формуле

[image: image11.wmf]å

+

å

=

=

=

m

j

j

j

n

i

i

i

n

A

S

α

A

1

1

,
  (3)

где 
[image: image12.wmf]i

α

- коэффициент звукопоглощения i-ой поверхности;

[image: image13.wmf]i

S

- площадь i-ой поверхности, м2;

[image: image14.wmf]j

A

- эквивалентная площадь звукопог​лощения  j-го штучного поглотителя, м2;

[image: image15.wmf]j

n

- количество j - тых штучных поглотите​лей, шт;

[image: image16.wmf]ср

a

- средний коэффициент звукопоглоще​ния, определяемый по формуле

[image: image17.wmf]огр

ср

S

А

=

a

, 
(4)

где 
[image: image18.wmf]огр

S

 - суммарная площадь ограждающих поверхностей помещения, м2.

7.5 Граничный радиус [image: image19.wmf]гр

r

,м, в помещении с одним источником шума - расстояние от акусти​ческого центра источника, на котором плотность энергии прямого звука равна плотности энергии отраженного звука, определяют по формуле


[image: image20.wmf]Ω

B

r

гр

4

=

 
  (5)
Таблица 2

	r/[image: image21.wmf]l

макс
	[image: image22.wmf]χ


	10(1g(,дБ

	0,6
	3
	5

	0,8
	2,5
	4

	1,0
	2
	3

	1,2
	1,6
	2

	1,5
	1,25
	1

	2
	1
	0


Таблица 3

	Условия излучения
	[image: image23.wmf]Ω

, рад.
	101g[image: image24.wmf]Ω

, дБ

	В пространство – источник на колонне в помещении, на мачте, трубе
	4(

	11

	В полупространство – источник на полу, на земле, на стене
	2(
	8

	В 1/4 пространства – источник в двухгранном углу (на полу близко от од​ной стены)
	(

	5

	В 1/8 пространства – источник в трехгранном углу (на полу близко от двух стен)
	(/2


	2


Таблица 4

	[image: image25.wmf]α

ср


	k
	101gk, дБ

	0,2
	1,25
	1

	0,4
	1,6
	2

	0,5
	2,0
	3

	0,6
	2,5
	4


Если источник расположен на полу помещения, граничный радиус определяют по формуле  

[image: image26.wmf]25,12

8

B

π

B

гр

r

=

=

 .
  (6)

Расчетные точки на расстоянии до 0,5[image: image27.wmf]гр

r

можно считать находящимися в зоне действия прямого звука. В этом случае октавные уровни звуко​вого давления следует определять по формуле

[image: image28.wmf]lg

Ω

lgr

lg

χ

lg

Ф

L

L

w

10

20

10

10

-

-

+

+

=

.
  (7)

Расчетные точки на расстоянии более 2[image: image29.wmf]гр

r

можно считать находящимися в зоне действия отраженного звука. В этом случае октавные уровни звукового давления следует определять по формуле

[image: image30.wmf]6

  

10

  

10

+

×

-

×

-

=

lgk

lgB

L

L

w

 .
  (8)

7.6 Октавные уровни звукового давления L, дБ, в расчетных точках соразмерного помещения с несколькими источниками шума следует опреде​лять по формуле

[image: image31.wmf]÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

å

å

×

×

+

×

×

×

×

=

=

=

m

i

n

i

wi

L

i

wi

L

В

k

r

Ω

Ф

χ

l

1

L

i

i

g

1

1

0,1

2

0,1

10

4

10

0

,
  (9)

где
[image: image32.wmf]wi

L

 ( октавный уровень звуковой мощности i-го источника, дБ; 

[image: image33.wmf],

,

i

i

Ф

χ

[image: image34.wmf]i

r

  ( то же, что и в формулах (1) и (6), но для i-го источника; 

m ( число источников шума, ближайших к расчетной точке (находящихся на расстоянии [image: image35.wmf]i

r

 ( 5rмин, где rмин ( расстояние от расчетной точки до акустического центра ближайшего источника шума);

n ( общее число источников шума в помещении;

k и В ( то же, что и в формулах (1) и (8). 

Если все n источников имеют одинаковую звуковую мощность [image: image36.wmf]1

w

L

 то 

[image: image37.wmf]lgn

L

lg

w

n

i

wi

L

×

+

å

=

×

=

10

10

10

1

1

0,1

.
(10)

7.7 Если источник шума и расчетная точка расположены на территории, расстояние между ними больше удвоенного максимального размера источника шума и между ними нет препятствий, экранирующих шум или отражающих шум в нап​равлении расчетной точки, то октавные уровни звукового давления L, дБ, в расчетных точках следует определять: 

- при точечном источнике шума (отдельная установка на территории, трансформатор и т.п.) по формуле

[image: image38.wmf]lg

Ω

а

β

lg

Ф

lgr

L

L

r

w

×

-

-

×

+

×

-

=

10

1000

10

20

,
(11)

- при протяженном источнике ограниченного размера (стена производственного здания, цепочка шахт вентиляционных систем на крыше производ​ственного здания, трансформаторная подстанция с большим количеством открыто расположенных трансформаторов) ( по формуле

[image: image39.wmf]lg

Ω

а

β

lg

Ф

lgr

L

L

r

w

×

-

-

×

+

×

-

=

10

1000

10

15

,
(12)

где 
[image: image40.wmf]Ω

Ф,

r,

,

L

w

 - то же, что и в формулах (1) и (7);

[image: image41.wmf]а

β

 - затухание звука в атмосфере, дБ/км, принимаемое по таблице 5.

При расстоянии r ( 50 м затухание звука в атмосфере не учитывают.

7.8 Октавные уровни звукового давления     L, дБ, в расчетных точках в изолируемом поме​щении, проникающие через ограждающую конструк​цию из соседнего помещения с источником (источниками) шума или с территории, следует определять по формуле

[image: image42.wmf]lgk

lgB

lgS

R

L

L

и

ш

×

-

×

-

×

+

-

=

10

10

10

,
(13)

где 
[image: image43.wmf]ш

L

 - октавный уровень звукового давления в помещении с источником шума на расстоянии 2 м от разделяющего помещения ограждения, дБ, (определяют по формулам (1),(8) или (9)).

Таблица 5

	Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц
	63
	125
	250
	500
	1000
	2000
	4000
	8000

	[image: image44.wmf]a

β

, дБ/км
	0
	0,7
	1,5
	3
	6
	12
	24
	48


При шуме, проникающем в изолируемое помещение с территории, октавный уровень звуко​вого давления [image: image45.wmf]ш

L

 снаружи на расстоянии 2 м от ограждающей конструкции определяют по форму​лам (11) или (12);

R - изоляция воздушного шума ограждающей конструкцией, через которую проникает шум, дБ;

S - площадь ограждающей конструкции, м2;

[image: image46.wmf]и

B

 - акустическая постоянная изолируемого помещения, м2;

k - то же, что и в формуле (1).

Если ограждающая конструкция состоит из нескольких частей с различной звукоизоляцией (например, стена с окном и дверью), R определяют по формуле

[image: image47.wmf]å

×

=

=

n

i

Ri

i

S

S

g

R

1

0,1

10

1

10

,
(14)

где 
  Si - площадь i -й части, м2;

R - изоляция воздушного шума i-й частью, дБ. 

Если ограждающая конструкция состоит из двух частей с различной звукоизоляцией (R1 > R2), R определяют по формуле

[image: image48.wmf]2

1

2

1

0,1

2

1

1

1

10

10

S

S

S

S

lg

R

R

)

R

(R

+

+

×

-

=

-

.
(15)

При [image: image49.wmf]1

R

>>[image: image50.wmf]2

R

при определенном соотношении площадей [image: image51.wmf]2

1

S

S

 допускается вместо звукоизоляции ограждающей конструкции R при расчетах по формуле (13) вводить звукоизоляцию слабой части составного ограждения [image: image52.wmf]2

R

и ее площадь [image: image53.wmf]2

S

.
Эквивалентный и максимальный уровни звука LA, дБА, создаваемого внешним транспортом и проникающего в помещения через наружную стену с окном (окнами), следует определять по формуле

[image: image54.wmf]lg

к

lg

В

lgS

R

L

L

и

тран.0

A

м

A

A

×

-

×

-

×

+

-

=

10

10

10

0

2

, 
(16)

где
[image: image55.wmf]A2

м

L

( эквивалентный (максимальный) уровень звука снаружи на расстоянии 2 м от ограждения, дБА;

[image: image56.wmf]0

.

тран

A

R

 ( изоляция внешнего транспортного шума окном, дБА;

[image: image57.wmf]0

S

 ( площадь окна (окон), м2;

Bи( акустическая постоянная помещения, м2 (в октавной полосе 500 Гц); 

k ( то же, что и в формуле (1).

Для помещений жилых и административных зданий, гостиниц, общежитий и др. площадью       до  25 м2 LA, дБА, определяют по формуле

[image: image58.wmf]5

тран.

A

A2

м

A

-

=

R

L

L

-


(17)

7.9 Октавные уровни звукового давления в защищаемом от шума помещении в тех случаях, когда источники шума находятся в другом здании, следует определять в несколько этапов:

1) определяют октавные уровни звуковой мощности шума [image: image59.wmf]пр

w

L

, дБ, прошедшего через наруж​ное ограждение (или несколько ограждений) на территорию, по формуле

[image: image60.wmf]R

lgS

lgk

lgB

lg

L

ш

n

i

wi

L

пр

w

-

×

+

×

-

×

-

å

×

=

=

10

10

10

10

10

1

0,1

,


(18)

где 
[image: image61.wmf]wi

L

( октавный уровень звуковой мощности i-го источника, дБ;

[image: image62.wmf]ш

B

( акустическая постоянная помещения с источником (источниками) шума, м2;

S ( площадь ограждения, м2;

R ( изоляция воздушного шума огражде​нием, дБ; 

2) определяют октавные уровни звукового давления для вспомогательной расчетной точки на расстоянии 2 м от наружного ограждения защи​щаемого от шума помещения по формулам (10) или (11) от каждого из источников шума (ИШ 1 и ИШ 2, рисунок 1). При расчете следует учитывать, что для расчетных точек в пределах 10° от плос​кости стены здания (на рисунке 1 ( комплексный источник шума ИШ 1) вводится поправка на направленность излучения [image: image63.wmf]5

10

-

=

×

lg

Ф

 дБ.

3) определяют суммарные октавные уровни звукового давления [image: image64.wmf]сум

L

, дБ, во вспомогательной расчетной точке (на расстоянии 2 м от наружного ограждения защищаемого от шума помещения) от всех источников шума по формуле

[image: image65.wmf]å

×

=

=

×

n

i

сум

i

L

lg

L

1

0,1

10

10

,
(19)

где 
 [image: image66.wmf]i

L

 ( уровень звукового давления от i -го ис​точника, дБ;

[image: image67.png]P.T.1





Р.Т. - расчетная точка

Р.Т.1 - вспомогательная расчетная точка

ИШ 1 и ИШ 2- здания - источники шума

Рисунок 1 - Схема расчета 

4) определяют октавные уровни звукового давления L, дБ, в защищаемом от шума помещении по формуле (13), заменив в ней [image: image68.wmf]ш

L

 на [image: image69.wmf]сум

L

.[image: image70.wmf]
7.10 При непостоянном шуме октавные уровни звукового давления [image: image71.wmf]j

L

, дБ, в расчетной точке следует определять по формулам (1), (7), (8), (9), (11), (12) или (13) для каждого отрезка времени [image: image72.wmf]j

τ

, мин., в течение которого уровень остается пос​тоянным, заменяя в указанных формулах L на [image: image73.wmf]j

L

.

Эквивалентные октавные уровни звукового давления [image: image74.wmf]экв.

L

, дБ, за общее время воздействия Т, мин, следует определять по формуле

[image: image75.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

×

å

×

×

=

j

L

0,1

j

экв

τ

Т

lg

L

10

1

10

,
(20)

где 
  [image: image76.wmf]j

τ

 ( время воздействия уровня [image: image77.wmf]j

L

, мин;

[image: image78.wmf]j

L

 ( октавный уровень за время [image: image79.wmf]j

τ

 , дБ.

За общее время воздействия шума Т принимают: в производственных и служебных поме​щениях - продолжительность рабочей смены; в жилых и других помещениях, а также на территориях, где нормы установлены отдельно для дня и ночи, - про​должительность дня 7.00(23.00 и ночи 23.00(7.00 ч.

Допускается в последнем случае принимать за время воздействия Т днем - четырех - часовой период с наибольшими уровнями, ночью ( одноча​совой период с наибольшими уровнями.

7.11 Эквивалентные уровни звука непостоян​ного шума [image: image80.wmf]Аэкв

L

, дБА, следует определять по формуле (20), заменяя [image: image81.wmf]экв

L

 на [image: image82.wmf]Аэкв

L

 и [image: image83.wmf]j

L

 на [image: image84.wmf]Aj

L

.

8 Определение требуемого снижения уровней шума 

8.1 Требуемое снижение уровней шума ΔLтр дБ, в октавных полосах частот или в уровнях звука, дБА, следует определять для каждой расчетной точки, выбранной в соответствии с 7.1. При расчетах шума от транспортного потока улиц и дорог, железнодорожных и трамвайных линий, водного и воздушного транспорта, а также от промышленных зон и отдельных предприятий требуемое снижение уровней шума определяют в уровнях звука на всех стадиях проектирования.

8.2 При расчетах шума на стадии ТЭО на рабочих местах в производственных и вспомо​гательных зданиях и на площадках промышленных предприятий, в расчетных точках помещений жи​лых и общественных зданий требуемое снижение уровней шума допускается определять в уровнях звука.

8.3 Требуемое снижение уровней шума в расчетных точках на стадии рабочего проекта или проекта предприятия, объектов жилищного и граж​данского строи​тельства определяют в октавных полосах нормируемого диапазона частот.

8.4 Требуемое снижение октавных уровней звукового давления ΔLтр, дБ, (или уровней звука [image: image85.wmf]Атр.i

ΔL

, дБА) в расчетной точке на территории от каждого источника шума (транспортный поток улиц и дорог, железнодорожный транспорт, внутриквар​тальный источник шума, промышленное предприя​тие и т. п.) определяют по формуле

[image: image86.wmf]lgn

L

L

ΔL

доп

i

тр.i

×

+

-

=

10

,
(21)

где 
[image: image87.wmf]i

L

 ( октавный уровень звукового давления или уровень звука от i-го источника, рассчитанный в расчетной точке, дБ (дБА);

[image: image88.wmf]доп

L

 ( допустимый октавный уровень звуко​вого давления, дБ, или уровень звука, дБА (определяют по таблице 1);

n ( общее число источников шума, учиты​ваемых при расчете суммарного уровня в расчетной точке. 

8.5 Требуемое снижение октавных уровней звукового давления [image: image89.wmf]Атр.i

ΔL

, дБ, или уровня звука [image: image90.wmf]Атр.i

ΔL

, дБА, в расчетной точке в помещении сле​дует определять: 

1) при одном источнике шума по формуле

[image: image91.wmf]доп

тр.

L

L

ΔL

-

=

,
(22)

где L ( октавный уровень звукового давления, дБ, или уровень звука от этого источника шума LA,  дБА, рассчитанный в расчетной точке;

[image: image92.wmf]доп

L

 ( то же, что и в формуле (21);

2) при нескольких однотипных одновременно работающих источниках шума (например, ткацкий цех) – по формуле

[image: image93.wmf]доп

сум.

тр.сум.

L

L

ΔL

-

=

 , 
(23)

где 
 [image: image94.wmf]сум.

L

( октавный уровень звукового давления, дБ, или уровень звука в расчетной точке, дБА, рассчитанный по формулам (9) и (10);

 [image: image95.wmf]доп

L

 ( то же, что и в формуле (21).

3) при нескольких одновременно работаю​щих и расположенных группами источниках шума, сильно различающихся по уровням звуковой мощ​ности (более 10 дБ):

- в расчетной точке в центре наиболее шумной группы ( по формуле (23), где [image: image96.wmf]сум.

L

 ( октавные уровни звукового давления или уровни звука, рассчитанные по формуле (9); [image: image97.wmf]доп

L

 ( то же, что и в формуле (21);

 - в расчетной точке в центре групп более тихих источников шума ( по формуле (23);

4) в помещениях без источников шума по формуле

[image: image98.wmf]lgn

L

L

ΔL

доп.

i

тр.i

×

+

-

=

10

,
(24)

где 
[image: image99.wmf]i

L

 ( октавный уровень звукового давления, дБ, или уровень звука, дБА, рассчитанные отдельно от каждого внешнего источника шума по 7.8;

n ( общее число внешних источников шума;

[image: image100.wmf]доп.

L

 ( то же, что и в формуле (21).

8.6 На территориях, а также в помещениях, где установлены источники с сильно различаю​щимися уровнями звуковой мощности, заглушение шума следует начинать с наиболее шумных источников.

9 Звукоизоляция ограждающих конструкций зданий

9.1 Нормируемыми параметрами звукоизоля​ции внутренних ограждающих конструкций жилых и общественных зданий, а также вспомогательных зданий производственных предприятий являются индексы изоляции воздушного шума ограждающими конструкциями [image: image101.wmf]w

R

, дБ, и индексы приведенного уровня ударного шума [image: image102.wmf]nw

L

, дБ, (для перекрытий).

Нормируемым параметром звукоизоляции наружных ограждающих конструкций (в том числе окон, витрин и других видов остекления) является звукоизоляция [image: image103.wmf]тран.

A

R

, дБА, представляющая собой изоляцию внешнего шума, производимого потоком го​родского транспорта.

9.2 Нормативные значения индексов изоля​ции воздушного шума внутренними ограждающими конструкциями [image: image104.wmf]w

R

и индексов приведенного уровня ударного шума [image: image105.wmf]nw

L

 для жилых, общественных зданий, а также для вспомогательных зданий производственных предприятий приведены в таб​лице 6 для категорий зданий А, Б и В (см. 6.4).

Нормативные значения [image: image106.wmf]тран.

A

R

 для жилых комнат, номеров гостиниц, общежитий, кабинетов и рабочих комнат административных зданий, палат больниц, кабинетов врачей площадью до 25 м2 приведены в таблице 7 в зависимости от расчетного уровня транспортного шума у фасада здания. Для промежуточных значений расчетных уровней требуемую величину [image: image107.wmf]тран.

A

R

 следует опреде​лять интерполяцией.

9.3 Индекс изоляции воздушного шума Rw дБ, ограждающей конструкцией с известной (рассчитанной или измеренной) частотной характе​ристикой изоляции воздушного шума определяют путем сопоставления этой частотной характерис​тики с оценочной кривой, приведенной в таблице 8, поз. 1.

Для определения индекса изоляции воздуш​ного шума Rw необходимо определить сумму неблагоприятных отклонений данной частотной характеристики от оценочной кривой. Неблаго​приятными считают отклонения вниз от оценочной кривой.

Таблица - 6

	Наименование и расположение ограждающей конструкции


	Rw, дБ
	Lnw, дБ

	Жилые здания

	1 Перекрытия между помещениями квартир и отделяющие помещения квартир от холлов лестничных клеток и используемых чердачных помещений:
	
	

	 - в домах категории А
	54
	551)

	 - в домах категории Б
	52
	581)

	 - в домах категории В
	50
	601)


	2 Перекрытия между помещениями квартир и расположенными под ними магазинами:
	
	

	 - в домах категории А


	59


	55

452)

	 - в домах категорий Б и В


	57


	58

482)

	3 Перекрытия между комнатами в квартире в двух уровнях:
	
	

	 - в домах категории А
	47
	63

	 - в домах категории Б
	45
	66

	 - в домах категории В
	43
	68

	4 Перекрытия между жилыми помещениями общежитий
	50
	60

	5 Перекрытия, отделяющие помещения культурно-бытового обслуживания общежитий друг от друга и от помещений общего пользования (холлы, вестибюли и пр.)
	47


	651)


	6 Перекрытия между помещениями квартиры и расположенными под ними ресторанами, кафе, спортивными залами:
	
	

	 - в домах категории А
	62
	55

452)

	 - в домах категорий Б и В
	60


	58

482)

	7 Перекрытия между помещениями квартиры и расположенными под ними административными помещениями, офисами:
	
	

	 - в домах категории А 
	52
	582)

	 - в домах категорий Б и В
	50
	602)

	8 Стены и перегородки между квартирами, между помещениями квартир и лестничными клетками, холлами, коридорами, вестибюлями:
	
	

	 - в домах категории А
	54
	(

	 - в домах категории Б
	52
	(

	 - в домах категории В
	50
	(

	9 Стены между помещениями квартир и магазинами:
	
	

	 - в домах категории А
	59
	(

	 - в домах категорий Б и В
	57
	(

	10 Стены и перегородки, отделяющие помещения квартир от ресторанов, кафе, спортивных залов:
	
	

	 - в домах категории А
	62
	(

	 - в домах категорий Б и В
	60
	(

	11 Перегородки между комнатами, между кухней и комнатой в квартире
	
	

	 - в домах категории А
	43
	

	 - в домах категорий Б и В
	41
	

	12 Перегородки между санузлом и комнатой одной квартиры
	47
	

	13 Стены и перегородки между комнатами общежитий
	50
	(

	14 Стены и перегородки, отделяющие помещения культурно-бытового обслуживания общежитий друг от друга и от помещений общего пользования (холлы, вестибюли, лестничные клетки)
	47
	(

	15 Входные двери квартир, выходящие на лестничные клетки, в вестибюли и коридоры:
	
	

	 - в домах категории А 
	34
	(

	 - в домах категории Б
	32
	(

	 - в домах категории В
	30
	(

	Гостиницы

	16 Перекрытия между номерами:
	
	

	 - категории А 
	52
	57

	 - категории Б
	50
	60

	 - категории В
	48
	62

	17 Перекрытия, отделяющие номера от помещений общего пользования (вестибюли, холлы, буфеты):
	
	

	 - категории А
	54
	55

502)

	 - категорий Б и В
	52
	58

532)

	18 Перекрытия, отделяющие номера от помещений ресторанов, кафе:
	
	

	 - категории А
	62

	57

452)

	 - категорий Б и В
	59
	60

482)

	19 Стены и перегородки между номерами:
	
	

	 - категории А
	52
	(

	 - категории Б
	50
	(

	 - категории В
	48
	(

	20 Стены и перегородки, отделяющие номера от помещений общего пользования (лестничные клетки, вестибюли, холлы, буфеты):
	
	

	 - категории А
	54
	(

	 - категорий Б и В
	52
	(

	21 Стены и перегородки, отделяющие номера от ресторанов, кафе:
	
	

	 - категории А 
	62
	(

	 - категорий Б и В
	59
	(

	Административные здания, офисы

	22 Перекрытия между рабочими комнатами, кабинетами, секретариатами и отделяющие эти помещения от помещений общего пользования (вестибюли, холлы):
	
	

	 - категории А
	52
	6З2)

	 - категорий Б и В
	50
	662)

	23 Перекрытия, отделяющие рабочие комнаты, кабинеты от помещений с источниками шума (машбюро, телетайпные и т.п.):
	
	

	 - категории А
	54
	602)

	 - категорий Б и В
	52
	632)

	24 Стены и перегородки между кабинетами и отделяющие кабинеты от рабочих комнат:
	
	

	 - категории А
	51
	(

	 - категорий Б и В
	49
	(

	25 Стены и перегородки, отделяющие рабочие комнаты от помещений общего пользования (вестибюли, холлы, буфеты) и от помещений с источниками шума (машбюро, телетайпные и т. п.):
	
	

	 - категории А
	50
	(

	 - категорий Б и В
	48
	(

	26 Стены и перегородки, отделяющие кабинеты от помещений общего пользования и шумных помещений:
	
	

	 - категории А 
	54
	(

	 - категорий Б и В
	52
	(

	Больницы и санатории

	27 Перекрытия между палатами, кабинетами врачей
	47
	60

	28 Перекрытия между операционными и отделяющие операционные от палат и кабинетов
	57
	60

	29 Перекрытия, отделяющие палаты, кабинеты врачей от помещений общего пользования (вестибюли, холлы)
	52
	63

	30 Перекрытия, отделяющие палаты, кабинеты врачей от столовых, кухонь
	57
	502)

	31 Стены и перегородки между палатами, кабинетами врачей
	47
	(

	32 Стены и перегородки между операционными и отделяющие операционные от других помещений.

Стены и перегородки, отделяющие палаты и кабинеты от столовых и кухонь
	57


	(

	33 Стены и перегородки, отделяющие палаты и кабинеты от помещений общего пользования
	52
	(

	Учебные заведения

	34 Перекрытия между классами, кабинетами, аудиториями и отделяющие эти помещения от помещений общего пользования (коридоры, вестибюли, холлы)
	47


	63



	35 Перекрытия между музыкальными классами средних учебных заведений
	57
	58

	36 Перекрытия между музыкальными классами высших учебных заведений
	60
	53

	37 Стены и перегородки между классами, кабинетами и аудиториями и отделяющие эти помещения от помещений общего пользования
	47
	(

	38 Стены и перегородки между музыкальными классами средних учебных заведений и отделяющие эти помещения от помещений общего пользования
	57
	(

	39 Стены и перегородки между музыкальными классами высших учебных заведений
	60
	-

	Детские дошкольные учреждения

	40 Перекрытия между групповыми комнатами, спальнями
	47
	63

	41 Перекрытия, отделяющие групповые комнаты, спальни от кухонь
	51
	632)

	42 Стены и перегородки между групповыми комнатами, спальнями и между другими детскими комнатами
	47
	(

	43 Стены и перегородки, отделяющие групповые комнаты, спальни от кухонь
	51
	(

	Примечания 

1)Требование предъявляют также к передаче ударного шума в жилые помещения квартир при ударном воздействии на пол помещения смежной квартиры (в том числе и находящейся на том же этаже).

2) Требование предъявляют к передаче ударного шума в защищаемое от шума помещение при ударном воздействии на пол помещения, являющегося источником шума.


Таблица 7 ( Нормативные требования к звукоизоляции окон

	Назначение помещений


	Требуемые значения RAтран , дБА, при эквивалентных уровнях звука у фасада здания при наиболее интенсивном движении транспорта (в дневное время, час «пик»), дБА

	
	60
	65
	70
	75
	80

	1 Палаты больниц, санаториев, кабинеты медицинских учреждений
	15


	20


	25


	30


	35



	2 Жилые комнаты квартир в домах: 
	
	
	
	
	

	 - категории А
	15
	20
	25
	30
	35

	 - категорий Б и В
	-
	15
	20
	25
	30

	3 Жилые комнаты общежитий
	-
	-
	15
	20
	25

	4 Номера гостиниц:
	
	
	
	
	

	 - категории А
	15
	20
	25
	30
	35

	 - категории Б
	-
	15
	20
	25
	30

	 - категории В
	-
	-
	15
	20
	25

	5 Жилые помещения домов отдыха, домов-интернатов для инвалидов
	15


	20


	25


	30


	35




	6 Рабочие комнаты, кабинеты в административных зданиях и офисах:
	
	
	
	
	

	 - категории А
	-
	-
	15
	20
	25

	 - категорий Б и В
	-
	-
	-
	15
	20


Если сумма неблагоприятных отклонений максимально приближается к 32 дБ, но не превышает эту величину, величина индекса Rw составляет 52 дБ.

Если сумма неблагоприятных отклонений превышает 32 дБ, оценочная кривая смещается вниз на целое число децибел так, чтобы сумма неблагоприятных отклонений не превышала указанную величину.

Если сумма неблагоприятных отклонений значительно меньше 32 дБ или неблагоприятные отклонения отсутствуют, оценочная кривая смеща​ется вверх на целое число децибел так, чтобы сумма неблагоприятных отклонений от смещенной оценочной кривой максимально приближалась к   32 дБ, но не превышала эту величину.

За величину индекса Rw принимают ордина​ту смещенной вверх или вниз оценочной кривой в третьоктавной полосе со среднегеометрической частотой 500 Гц.

9.4 Индекс приведенного уровня ударного шума Lnw для перекрытия с известной частотной характеристикой приведенного уровня ударного шума определяют путем сопоставления этой частотной характеристики с оценочной кривой, приведенной в таблице 8, поз.2.

Для вычисления индекса Lnw необходимо определить сумму неблагоприятных отклонений данной частотной характеристики от оценочной кривой. Неблагоприятными считают отклонения вверх от оценочной кривой.

Если сумма неблагоприятных отклонений максимально приближается к 32 дБ, но не пре​вышает эту величину, то величина индекса Lnw составляет 60 дБ.

Если сумма неблагоприятных отклонений превышает 32 дБ, оценочная кривая смещается вверх (на целое число децибел) так, чтобы сумма неблагоприятных отклонений от смещенной кривой не превышала указанную величину.

Если сумма неблагоприятных отклонений значи​тельно меньше 32 дБ или неблагоприятные отклонения отсутствуют, оценочная кривая смещается вниз (на целое число децибел) так, чтобы сумма неблагоприят​ных отклонений от смещенной кривой максимально приближалась к 32 дБ, но не превышало эту величину.

За величину индекса Lnw принимают ординату смещенной вверх или вниз оценочной кривой в третьоктавной полосе со среднегеометрической час​тотой 500 Гц.

9.5 Величину звукоизоляции окна RAтран, дБА, определяют на основании частотной характе​ристики изоляции воздушного шума окном с помощью эталон​ного спектра шума потока городского транспорта. Уровни эталонного спектра, скорректированные по кривой частотной коррекции «А» для шума с уровнем 75 дБА, приведены в таблице 8, поз. 3.

Для определения величины звукоизоляции окна [image: image108.wmf]Атран

R

 по известной частотной характеристике изоляции воздушного шума необходимо в каждой третьоктавной полосе частот из уровня эталонного спектра Li вычесть величину изоляции воздушного шума Ri данной конструкцией окна. Полученные величины уровней следует сложить энергетически и результат сложения вычесть из уровня эталонного шума, равного 75 дБА

Величину звукоизоляции окна [image: image109.wmf]Атран

R

,дБА, оп​ределяют по формуле

[image: image110.wmf])

i

R

i

(L

i

Атран

lg

R

-

=

å

×

-

=

0,1

16

1

10

10

75

,
(25)

где Li ( скорректированные по кривой частотной коррекции «А» уровни звукового давления эталонного спектра в i-ой третьоктавной полосе частот, дБ, (принимают по таблице 8, поз. З);

Ri ( изоляция воздушного шума данной конструкцией окна в i-ой третьоктавной полосе частот, дБ.

Таблица 8

	Наименование показателя
	Средние частоты третьоктавных полос, Гц

	
	100


	125


	160


	200


	250


	315


	400


	500


	630


	800


	1000


	1250


	1600


	2000


	2500


	3150



	Изоляция воздушного шума 

R, дБ
	33
	36
	39
	42
	45
	48
	51
	52
	53
	54
	55
	56
	56
	56
	56
	56

	Приведенный уровень ударного шума Ln, дБ
	62


	62


	62


	62


	62


	62


	61


	60


	59


	58


	57


	54


	51


	48


	45


	42



	Скорректированный уровень звукового давления эталонного спектра Li, дБ
	55


	55


	57


	59


	60


	61


	62


	63


	64


	66


	67


	66


	65


	64


	62


	60




9.6 Требуемую звукоизоляцию внутренних ограждающих конструкций в производственных зданиях, а также ограждающих конструкций, отде​ляющих защищаемые от шума помещения от помещений с источниками шума, нехарактерными для помещений, перечисленных в таблице 6, следует определять в виде изоляции воздушного шума Rтр, дБ, в октавных полосах частот нормируе​мого диапазона (6.1 и 6.2).

9.7 Требуемую звукоизоляцию воздушного шума Rтр, дБ, в октавных полосах частот ограждаю​щей конструкции, через которую проникает шум, следует определять при распространении шума в помещение, защищаемое от шума, из смежного помещения с источниками шума, а также с прилегающей террито​рии по формуле

[image: image111.wmf]доп

и

ш

L

lgk

lgS

lgB

L

R

-

-

+

-

=

10

10

10

тр

,
(26)

где 
 Lш, S, Bи, k ( то же, что и в формуле (13).

В случаях, когда ограждающая конструкция состоит из нескольких частей с различной звукоизо​ляцией (стена с окном и дверью), определенные по формуле (26) величины относятся к общей величине звукоизоляции Rобщ.тр данной составной ограждающей конструкции. Требуемую звукоизо​ляцию отдельных составляющих частей данного ограждения Ri тр следует определять по формуле

[image: image112.wmf]gn

R

R

.

.

с

.

i

101

тр

р

тр

+

=

, 
(27)

где 
 [image: image113.wmf]ср.тр.

R

. ( то же, что и Rтр. в формуле (26).

n ( общее число элементов ограждающей конструкции с различной звукоизоляцией.

Если ограждающая конструкция состоит из двух частей с сильно различающейся звукоизоля​цией (R1>>R2), то требуемую звукоизоляцию допускается определять только для слабой части ограждающей конструкции по формуле (26), подставляя R тр.2 вместо R тр. и S2 вместо S.
9.8 Требуемую звукоизоляцию наружных ограждающих конструкций (в том числе окон, витрин и других видов остекления) [image: image114.wmf]тр

Атран

R

 поме​щений площадью более 25 м2, а также помещений, не указанных в таблице 8, в зданиях, располо​женных вблизи транспортных магистралей следует определять по формуле

[image: image115.wmf]lgk

1gB

lgS

L

L

R

и

Адоп

м

А

Атран

×

-

×

-

×

+

-

=

10

10

10

0

2

тр

,


(28)

где 
[image: image116.wmf]k

,

В

,

S

,

L

и

м

А

0

2

( то же, что и в формуле (16);

 [image: image117.wmf]Адоп

L

( допустимый эквивалентный (макси​мальный) уровень звука в помещении, дБА.

Требуемую звукоизоляцию [image: image118.wmf]тр

Атран

R

 следует определять из расчета обеспечения допустимых значений проникающего шума как по эквивалент​ному, так и по максимальному уровню, т.е. из двух величин [image: image119.wmf]тр

Атран

R

 принимают большую.

9.9 Расчет звукоизоляции ограждающих кон​струкций должен проводиться при разработке новых конструктивных решений ограждений, приме​нении новых строительных материалов и изделий. Окончательная оценка звукоизоляции таких кон​струкций должна проводиться на основании натурных испытаний по ГОСТ 27296.

9.10 Расчет звукоизоляции ограждающих конструкций должен проводиться в соответствии с МСП 2.04-102-2005 «Проектирование звукоизоля​ции ограждающих конструкций жилых и обществен​ных зданий».

Рекомендации по проектированию ограждающих конструкций,

обеспечивающих нормативную звукоизоляцию

9.11 Элементы ограждений рекомендуется проектировать из материалов с плотной структурой, не имеющей сквозных пор. Ограждения, выполнен​ные из материалов со сквозной пористостью, должны иметь наружные слои из плотного материа​ла, бетона или раствора.

Внутренние стены и перегородки из кирпича, керамических и шлакобетонных блоков рекомен​дуется проектировать с заполнением швов на всю толщину (без пустошовки) и оштукатуренными с двух сторон безусадочным раствором.

9.12 Ограждающие конструкции необходимо проектировать так, чтобы в процессе строительства и эксплуатации в их стыках не было и не возникло даже минимальных сквозных щелей и трещин. Возникающие в процессе строительства щели и трещины после их расчистки должны устраняться кон​структивными мерами и заделкой невысыхающими герметиками и другими материалами на всю глубину.

Междуэтажные перекрытия

9.13 Пол на звукоизоляционном слое (про​кладках) не должен иметь жестких связей (звуковых мостиков) с несущей частью перекрытия, стенами и другими конструкциями здания, т.е. должен быть «пла​вающим». Деревянный пол или плавающее бетонное основание пола (стяжка) должны быть отделены по контуру от стен и других конструкций здания зазорами шириной 1(2 см, заполняемыми звукоизоляционным материалом или изделием, например, мягкой древес​но-волокнистой плитой, погонажными изделиями из пористого полиэтилена и т. п. Плинтусы или галтели следует крепить толь​ко к полу или только к стене. Примыкание конструк​ции пола на звукоизоляционном слое к стене или перегородке показано на рисунке 2.

При проектировании пола с основанием в виде монолитной плавающей стяжки следует располагать по звукоизоляционному слою сплош​ной гидроизоляционный слой (например, пергамин, гидроизол, рубероид и т.п.) с перехлестыванием в стыках не менее 20 см. В стыках звукоизоляцион​ных плит (матов) не должно быть щелей и зазоров.

9.14 В конструкциях перекрытий, не имею​щих запаса звукоизоляции, не рекомендуется при​менение покрытий полов из линолеума на волок​нистой подоснове, снижающих изоляцию воздуш​ного шума на 1 дБ по индексу Rw. Допускается применение линолеума со вспененными слоями, которые не влияют на изоляцию воздушного шума и могут обеспечивать необходимую изоляцию ударного шума при соответствующих параметрах вспененных слоев.

[image: image120.png]



1( несущая часть междуэтажного перекрытия;

2 ( бетонное основание пола; 

3 ( покрытие пола; 4 ( прокладка (слой) из звукоизоляционного материала; 

5 ( гибкий пластмассовый плинтус; 6 ( стена; 

7 ( деревянная галтель;

8 ( дощатый пол на лагах

Рисунок 2 - Схема конструктивного решения узла 

примыкания пола на звукоизоляционном слое к стене (перегородке)

9.15 Междуэтажные перекрытия с повышен​ными требованиями к изоляции воздушного шума (Rw = 57-62 дБ), разделяющие жилые и встроенные шумные помещения, следует проектировать, как правило, с использованием плит из монолитного железобетона достаточной толщины (например, каркасно-монолитная или монолитная конструкция первого этажа). Достаточность звукоизоляции такой конструкции определяют расчетом.

Другим возможным конструктивным вариан​том при размещении шумных помещений в первых нежилых этажах является устройство промежу​точного (технического) 2-го этажа. При этом также необходимо выполнить расчеты, подтверждающие достаточную звукоизоляцию жилых помещений. Во всех случаях размещения в первых нежилых этажах помещений с источниками шума рекоменду​ется устройство в них подвесных потолков, значи​тельно увеличивающих звукоизоляцию перекрытий.

Внутренние стены и перегородки

9.16 Двойные стены или перегородки обычно проектируются с жесткой связью между элемента​ми по контуру или в отдельных точках. Величина промежутка между элементами конструкций должна быть не менее 4 см.

В конструкциях каркасно-обшивных перего​родок следует предусматривать точечное крепле​ние листов к каркасу с шагом не менее 300 мм. Если применяют два слоя листов обшивки с одной стороны каркаса, то они не должны склеиваться между собой. Шаг стоек каркаса и расстояние меж​ду его горизонтальными элементами рекоменду​ется принимать не менее 600 мм. Рекомендованное выше заполнение промежутка мягкими звукопогло​щающими материалами особенно эффективно для улучшения звукоизоляции каркасно-обшивных перегородок. Кроме того, для повышения их звукоизоляции рекомендуются самостоятельные каркасы для каждой из обшивок, а в необходимых случаях возможно применение двух- или трехслойной обшивки с каждой стороны перегородки.

9.17 Для увеличения изоляции воздушного шума стеной или перегородкой, выполненной из железобетона, бетона, кирпича и т. п., в ряде случа​ев, целесообразно использовать дополнительную обшивку на относе.

В качестве материала обшивки могут исполь​зоваться: гипсокартонные листы, твердые древесно-волокнистые плиты и подобные листовые материалы, прикрепленные к стене по деревянным рейкам, по линейным или точечным маякам из гипсового рас​твора. Воздушный промежуток между стеной и обшив​кой целесообразно выполнять толщиной 40(50 мм и заполнять мягким звукопогло​щающим материалом (минераловатными или стекловолокнистыми плитами, матами и т. п.).

9.18 Входные двери квартир следует проек​тировать с порогом и уплотнительными проклад​ками в притворах
Стыки и узлы

9.19 Стыки между внутренними ограждаю​щими конструкциями, а также между ними и другими примыкающими конструкциями должны быть запроектированы таким образом, чтобы в них при строительстве отсутствовали и в процессе эксплуатации здания не возникали сквозные тре​щины, щели и неплотности, которые резко снижают звукоизоляцию ограждений.

Стыки, в которых в процессе эксплуатации, несмотря на принятые конструктивные меры, воз​можны взаимное перемещение стыкуемых эле​ментов под воздействием нагрузки, температурные и усадочные деформации, следует конструировать с применением долговечных герметизирующих упругих материалов и изделий, приклеиваемых к стыкуемым поверхностям.

9.20 Стыки между несущими элементами стен и опирающимися на них перекрытиями следует проек​тировать с заполнением раствором или бетоном. Если в результате нагрузок или других воздействий воз​можно раскрытие швов, при проектировании должны быть предусмотрены меры, не допускающие обра​зования в стыках сквозных трещин.

Стыки между несущими элементами внут​ренних стен проектируют, как правило, с заполне​нием раствором или бетоном. Сопрягаемые поверхности стыкуемых элементов должны обра​зовывать полость (колодец), поперечные размеры которой обеспечивают возможность плотного заполнения ее монтажным бетоном или раствором на всю высоту элемента. Необходимо предус​мотреть меры, ограничивающие взаимное переме​щение стыкуемых элементов (устройство шпонок, сварка закладных деталей и т. д.). Соединительные детали, выпуски арматуры и т. п. не должны препятствовать заполнению полости стыка бетоном или раствором. Заполнение стыков рекомендуется производить безусадочным (расширяющимся) бето​ном или раствором.

При проектировании сборных элементов конструкций необходимо принимать такую конфи​гурацию и размеры стыкуемых участков, которые обеспечивают размещение, наклейку, фиксацию и требуемое обжатие герметизирующих материалов и изделий, когда их применение предусмотрено.

Элементы ограждающих конструкций, связанные с инженерным 

оборудованием

9.21 Пропуск труб водяного отопления, водо​снабжения и т. п. через межквартирные стены не допускается.

Трубы водяного отопления, водоснабжения и т.п. должны пропускаться через междуэтажные перекрытия и межкомнатные стены (перегородки) в эластичных гильзах (из пористого полиэтилена и других упругих материалов), допускающих темпера​турные перемещения и деформации труб без образования сквозных щелей (рисунок 3).

Полости в панелях внутренних стен, пред​назначенные для соединения труб замоноличенных стояков отопления, должны быть заделаны безуса​дочным бетоном или раствором.

[image: image121.png]



1 ( стена; 2 ( безусадочный бетон или 

раствор; 3 ( прокладка (слой) из 

звукоизоляционного материала; 4 ( бетонное 

основание пола; 5 ( несущая часть 

перекрытия; 6 ( эластичная гильза; 

7 ( труба стояка отопления

Рисунок 3 ( Схема конструктивного решения узла пропуска стояка отопления через 

междуэтажное перекрытие

9.22 Скрытая электропроводка в межквар​тирных стенах и перегородках должна распо​лагаться в отдельных для каждой квартиры каналах или штрабах. Полости для установки распаячных коробок и штепсельных розеток должны быть несквозными. Если образование сквозных отвер​стий обусловлено технологией производства элементов стены, указанные приборы должны устанавливаться в них только с одной стороны. Свободную часть полости заделывают гипсовым или другим безусадочным раствором слоем тол​щиной не менее 40 мм.

Не рекомендуется устанавливать распаяч​ные коробки и штепсельные розетки в междуквар​тирных каркасно-обшивных перегородках. В случае необходимости следует использовать штепсельные розетки и выключатели, при установке которых не вырезаются отверстия в листах обшивок.

Вывод провода из перекрытия к потолочному светильнику следует предусматривать в несквозной полости. Если образование сквозного отверстия обусловлено технологией изготовления плиты перекрытия, то отверстие должно состоять из двух частей. Верхняя часть большего диаметра должна быть заделана безусадочным раствором, нижняя - заполнена звукопоглощающим материалом (напри​мер, супертонким стекловолокном) и прикрыта со стороны потолка слоем раствора или плотной декоративной крышкой (рисунок 4).

[image: image122.png]



1 ( панель перекрытия; 2 ( электроканал; 3 ( крюк (приварен к круглой стальной 

пластине); 4 ( раствор (заделка нижней части отверстия условно не показана)

Рисунок 4 ( Схема конструктивного решения выпуска провода из перекрытия 

к потолочному светильнику (перекрытие со сквозным отверстием)

9.23 Конструкция вентиляционных блоков должна обеспечивать целостность стенок (отсут​ствие в них сквозных каверн, трещин), разделяю​щих каналы. Горизонтальный стык вентиляционных блоков должен исключать возможность проникнове​ния шума по неплотностям из одного канала в другой.

Вентиляционные отверстия смежных по вер​тикали квартир должны сообщаться между собой через сборный и попутный каналы не ближе, чем через этаж.

Звукоизоляция ограждающих конструкций кабин наблюдения, 

дистанционного управления, укрытий, кожухов

9.24 Звукоизолирующие кабины следует при​менять в промышленных цехах и на территориях, где допустимые уровни превышены, для защиты от шума рабочих и обслуживающего персонала. В звукоизолирующих кабинах следует располагать пульты контроля и управления технологическими процессами и оборудованием, рабочие места мастеров и начальников цехов.

Звукоизолирующие кабины подразделяют по их звукоизоляции на четыре класса.

Значения изоляции воздушного шума в октав​ных полосах частот R в зависимости от класса кабины должны быть не ниже приведенных в таблице 9.

Требуемую звукоизоляцию отдельных эле​ментов ограждений кабин следует определять по формулам (26) и (27), принимая за Lш - расчетный октавный уровень звукового давления L в месте установки кабины, определенный в соответствии с 7.4, 7.5 или 7.6, Lдоп - допустимый октавный уровень на рабочем месте в кабине; Ви - акусти​ческую постоянную кабины.

Таблица 9

	Класс

кабин
	Изоляция воздушного шума R, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц

	
	63
	125
	250
	500
	1000
	2000
	4000
	8000

	1
	25
	30
	35
	40
	45
	50
	50
	45

	2
	15
	20
	25
	30
	35
	40
	40
	35

	3
	5
	10
	15
	20
	25
	30
	30
	25

	4
	(
	(
	5
	10
	15
	20
	20
	15


9.25 В зависимости от требуемой звукоизо​ляции кабины могут быть запроектированы из обычных строительных материалов (кирпича, желе​зобетона и т. п.) или иметь сборную конструкцию, собираемую из заранее изготовленных конструкций из стали, алюминия, пластика, фанеры и других листо​вых материалов на сборном или сварном каркасе.

Звукоизолирующие кабины следует устанав​ливать на резиновых виброизоляторах для предот​вращения передачи вибраций на ограждающие конструкции и каркас кабины.

9.26 Внутренний объем кабины должен составлять не менее 15 м3 на одного человека. Высота кабины (внутри) - не менее 2,5 м. Кабина должна быть оборудована системой вентиляции или кондиционирования воздуха с необходимыми глушителями шума. Внутренние поверхности каби​ны должны быть на 50-70 % облицованы звукопо​глощающими материалами.

Двери кабины должны иметь уплотняющие прокладки в притворе и запорные устройства, обеспечивающие обжатие прокладок. В кабинах 1 и 2 классов должны быть двойные двери с тамбуром.

9.27 Звукоизолирующие ограждения машин и технологического оборудования, звукоизолирующие кожухи, выполненные из тонколистовых материалов (металлов, пластиков, стекла и т. п.), следует приме​нять для снижения уровней шума на рабочих местах, расположенных непосредственно у источника шума, где применение других строительно-акустических мероприятий нецелесообразно. Акустическую эффек​тивность конструкции кожуха оценивают его звуко​изоляцией Rк , дБ.

9.28 Звукоизолирующий кожух целесооб​разно применять в тех случаях, когда создаваемый агрегатом (машиной) шум в расчетной точке превышает допустимое значение на 5 дБ и более хотя бы в одной октавной полосе, а шум всего остального технологического оборудования в той же октавной полосе (в той же расчетной точке) на 2 дБ и более ниже допустимого. 

Требуемую звукоизоляцию кожуха следует определять в октавных полосах частот по формуле

Rтр.к = L – Lдоп – 10( lg αобл + Δ + 5 , (29)

где 
L - расчетный октавный уровень звуко​вого давления, создаваемый данным агрегатом в расчетной точке, дБ;

Lдоп - допустимый октавный уровень звукового давления, дБ;

αобл - коэффициент звукопоглощения внутренней облицовки кожуха;

Δ - поправка, определяемая по таблице 10 в зависимости от соотношения расчетного уровня шума от работы оборудования без данного агрегата Lф и допустимого уровня звукового давления Lдоп, дБ.

Таблица 10

	Разность Lдоп - Lф, дБ


	Δ, дБ

	2
	4,3

	3
	3

	4
	2,2

	5
	1,6

	6
	1,2

	7
	1,0

	8
	0,8

	9
	0,6


Если величина Rтр.к не превышает 10 дБ на средних и высоких частотах, кожух может быть выпол​нен из эластичных материалов (винила, резины и др.). Элементы кожуха должны крепиться на каркасе.

Если величина Rтр.к превышает 10 дБ на средних и высоких частотах, кожух следует выполнять из листовых конструкционных материалов.

9.29 Кожух из металла следует покрывать вибродемпфирующим материалом (листовым или в виде мастики), при этом толщина покрытия должна быть в 2(3 раза больше толщины стенки. С внутренней стороны на кожухе должен помещаться слой звукопоглощающего материала толщиной 40-50 мм. Для его защиты от механических воз​действий, пыли и других загрязнений следует использовать металлическую сетку со стекло​тканью или тонкой пленкой толщиной 20-30 мкм.

Кожух не должен иметь непосредственный контакт с агрегатом и трубопроводами. Техноло​гические и вентиляционные отверстия должны быть снабжены глушителями и уплотнителями.

10 Звукопоглощающие конструкции, экраны, выгородки

10.1 Звукопоглощающие конструкции (под​весные потолки, облицовка стен, кулисные и штучные поглотители) следует применять для снижения уровней шума на рабочих местах и в зонах пос​тоянного пребывания людей в производственных и общественных зданиях. Площадь звукопоглощающих облицовок и количество штучных поглотителей определяют расчетом.
10.2 Штучные поглотители следует приме​нять, если облицовок недостаточно для получения требуемого снижения шума, а также вместо звуко​поглощающего подвесного потолка, когда его устройство невозможно или малоэффективно (большая высота производственного помещения, наличие мостовых кранов, наличие световых и аэрационных фонарей).

10.3 Как обязательные мероприятия по сни​жению шума и обеспечению оптимальных акусти​ческих параметров помещений звукопоглощающие конструкции должны применяться:

 - в шумных цехах производственных пред​приятий;

 - в машинных залах вычислительных центров;

 - в коридорах и холлах школ, больниц, гостиниц, пансионатов и т. д.;

 - в операционных залах и залах ожидания железнодорожных, аэро- и автовокзалов;

 - в спортивных залах и плавательных бассейнах;

 - в звукоизолирующих кабинах, боксах и укрытиях.

10.4 Экраны, устанавливаемые между источ​ником шума и рабочими местами персонала (не связанного непосредственно с обслуживанием дан​ного источника), следует применять для защиты рабочих мест от прямого звука (7.5). Применение экранов достаточно эффективно только в сочета​нии со звукопоглощающими конструкциями.

10.5 Выгородка представляет собой экран, окружающий источник шума со всех сторон. Выго​родки целесообразно применять для источника (источников) шума, уровни звуковой мощности которого на 15 дБ и более выше, чем у остальных источников шума.

Варианты экранов и выгородка представ​лены на рисунке 5.

[image: image123.jpg]Bapu“aHT 'a"

BapuaHT 'B"





а - плоский; б - П-образный; в - выгородка

ИШ ( источник шума; 1 ( экран; 2 ( расчетная точка

Рисунок 5 ( Формы акустических экранов

Звукопоглощающие конструкции

10.6 Величину снижения уровней звукового давления в расчетных точках (L, дБ, расположен​ных в зоне отраженного звука, следует определять по формуле

[image: image124.wmf]B

k

B

k

lg

ΔL

1

1

×

×

=

10

,
(30)

где 
k и В - то же, что и в формуле (1);

k1 и В1 - то же, но после устройства звукопоглощающих конструкций.

Следует учитывать, что максимально воз​можное снижение уровней звукового давления в зоне действия отраженного звука на расстоянии от источника r ≥ 2rгр. по 7.5 составляет 8-10 дБ. В промежуточной зоне (при 0,5rгр.<r<2rгр.) эффект звукопоглощающих конструкций не превышает 3-5 дБ, в зоне действия прямого звука (r ≤ 0,5 rгр.) звукопоглощающие конструкции практически не дают снижения уровней шума.

10.7 Звукопоглощающие конструкции сле​дует размещать на потолке и на верхних частях стен. Целесообразно размещать звукопоглощаю​щие конструкции отдельными участками или поло​сами. На частотах ниже 250 Гц эффективность звукопоглощающей облицовки увеличивается при ее размещении в углах помещения.

 Экраны и выгородки

10.8 Экраны следует применять для сниже​ния уровней звукового давления на рабочих местах в зоне действия прямого звука (7.5) и в проме​жуточной зоне. Устанавливать экраны следует по возможности ближе к источнику шума.

10.9 Экраны следует изготавливать из твердых листовых материалов или отдельных щитов с обязательной облицовкой звукопоглощающими мате​риалами поверхности, обращенной в сторону источ​ника шума. Дополнительное звукопоглощение, вноси​мое экранами, следует учитывать при определении акустической постоянной помещения В по формуле (2), эквивалентной площади поглощения А - по формуле (3) и среднего коэффициента звукопоглощения αср - по формуле (4).

10.10 Экраны могут быть в плане плоскими (рисунок 5а) и П-образной формы (рисунок 5б), в этом случае их эффективность повышается. Если экран окружает источник шума, он превращается в выгородку (рисунок 5в), в этом случае его эффек​тивность приближается к эффективности бес​конечного экрана с высотой Н. Линейные размеры экранов должны быть по крайней мере в три раза больше линейных размеров источника шума.

11 Инженерное оборудование зданий

11.1 К инженерному оборудованию зданий, оказывающему существенное влияние на шумовой режим, относятся:

- системы вентиляции, кондиционирования воздуха и воздушного отопления;

- встроенные трансформаторные подстанции (ТП);

- лифты;

- встроенные индивидуальные тепловые пункты (ИТП);

- крышные котельные.

11.2 Источниками шума в системах венти​ляции, кондиционирования воздуха и воздушного отопления являются вентиляторы, кондиционеры, фанкойлы, отопительные агрегаты (калориферы), регулирующие устройства в воздуховодах (дроссели, шиберы, клапаны, задвижки), воздухораспредели​тельные устройства (решетки, плафоны, анемоста​ты), повороты и разветвления воздуховодов, насосы и компрессоры кондиционеров.

Шумовые характеристики источников шума должны содержаться в паспортах и каталогах вен​тиляционного оборудования. 

11.3 Для снижения шума вентилятора следует:

- выбирать агрегат с наименьшими удельными уровнями звуковой мощности;

- обеспечивать работу вентилятора в режиме максимального КПД;

- снижать сопротивление сети и не приме​нять вентилятор, создающий избыточное давление;

- обеспечивать плавный подвод воздуха к входному патрубку вентилятора.

11.4 Для снижение шума от вентилятора      по пути его распространения по воздуховодам следует:

- предусматривать центральные (непосред​ственно у вентилятора) и концевые (в воздуховоде перед воздухораспределительными устройствами) глушители шума;

- ограничивать скорость движения воздуха в сетях величиной, обеспечивающей уровни шума, генерируемого регулирующими и воздухораспреде​лительными устройствами, в пределах допустимых значений в обслуживаемых помещениях.

11.5 В качестве глушителей шума систем вентиляции могут применяться трубчатые, пластин​чатые, цилиндрические и камерные, а также обли​цованные изнутри звукопоглощающими материа​лами воздуховоды и их повороты.

Конструкцию глушителя следует подбирать в зависимости от размера воздуховода, требуемого снижения уровней шума, допустимой скорости воздуха на основании расчета по соответствую​щему своду правил.

11.6 Для предотвращения проникновения повышенного шума от инженерного оборудования в другие помещения здания следует:

- не располагать рядом с вентиляционными камерами, ТП, ИТП, лифтовыми шахтами и др. по​мещения, требующие повышенной защиты от шума;

- виброизолировать агрегаты с помощью пружинных или резиновых виброизоляторов;

- применять звукопоглощающие облицовки в вентиляционных камерах и других помещениях с шумным оборудованием;

- применять в этих помещениях полы на упругом основании (плавающие полы);

- применять ограждающие конструкции поме​щений с шумным оборудованием с требуемой звукоизоляцией.

11.7 Полы на упругом основании (плава​ющие полы) следует выполнять по всей площади помещения в виде железобетонной плиты тол​щиной не менее 60-80 мм. В качестве упругого слоя рекомендуется применять стекловолокнистые или минераловатные плиты или маты плотностью 50-100 кг/м3. При плотности материала 50 кг/м3 суммарная нагрузка (вес плиты и агрегата) не должны превышать 10 кПа, при плотности 100 кг/м3 - 20 кПа.

11.8 Лифтовые шахты целесообразно распо​лагать в лестничной клетке между лестничными маршами. При архитектурно-планировочном реше​нии жилого здания следует предусматривать, чтобы к встроенной лифтовой шахте примыкали поме​щения, не требующие повышенной защиты от шума (холлы, коридоры, кухни, санитарные узлы). Все лифтовые шахты должны иметь самостоятельный фундамент и быть отделены от других конструкций здания акустическим швом шириной 40-50 мм.

11.9 В системах трубопроводов встроенных насосных, ИТП, котельных следует предусматри​вать гибкие вставки в виде резинотканевых рукавов (в необходимых случаях армированных метали​ческими спиралями). Гибкие вставки следует располагать по возможности ближе к насосам.

12 Селитебные территории городов и населенных пунктов

12.1 Планировку и застройку селитебных территорий городов, поселков и сельских насе​ленных пунктов следует осуществлять с учетом обеспечения допустимых уровней шума по разделу 6 настоящих норм и правил.

12.2 Расчетные точки на площадках отдыха микрорайонов и групп жилых домов, на площадках детских дошкольных учреждений, на участках школ и больниц следует выбирать на ближайшей к источнику шума границе площадок на высоте 1,5 м от поверхности земли. Если площадка частично находится в зоне звуковой тени от здания, соору​жения или какого-либо другого экранирующего объекта, а частично в зоне действия прямого звука, то расчетная точка должна находиться вне зоны звуковой тени.

12.3 Расчетные точки на территории, непос​редственно прилегающей к жилым домам и другим зданиям, в которых уровни проникающего шума нормируются разделом 6 настоящих норм и правил, следует выбирать на расстоянии 2 м от фасада здания, обращенного в сторону источника шума, на уровне 12 м от поверхности земли; для малоэтаж​ных зданий - на уровне окон последнего этажа.

12.4 На стадии разработки технико-эконо​мического обоснования и генерального плана населенного пункта с целью снижения воздействия шума на селитебную территорию следует приме​нять следующие меры:

- функциональное зонирование территории с отделением селитебных и рекреационных зон от промышленных, коммунально-складских зон и основных транспортных коммуникаций;

- трассировку магистральных дорог скорост​ного и грузового движения в обход жилых районов и зон отдыха;

- дифференциацию улично-дорожной сети по составу транспортных потоков с выделением основ​ного объема грузового движения на специализиро​ванных магистралях;

- концентрацию транспортных потоков на небольшом числе магистральных улиц с высокой пропускной способностью, проходящих по возмож​ности вне жилой застройки (по границам промыш​ленных и коммунально-складских зон, в полосах отвода железных дорог); 

- укрупнение межмагистральных территорий для отдаления основных массивов застройки от транспортных магистралей;

- создание системы парковки автомобилей на границе жилых районов и групп жилых домов;

- формирование общегородской системы зеленых насаждений.

12.5 На стадии разработки проекта деталь​ной планировки небольшого населенного пункта, жилого района, микрорайона для защиты от шума следует принимать следующие меры:

- при расположении небольшого населенного пункта вблизи магистральной дороги или железной дороги на расстоянии, не обеспечивающем необ​ходимое снижение шума, использование шумоза​щитных экранов в виде естественных или искусственных элементов рельефа местности: откосов выемок, насыпей, стенок, галерей, а также их сочетание (например, насыпь+стенка). Следует учитывать, что подобные экраны дают достаточный эффект только при малоэтажной застройке;

- для жилых районов, микрорайонов в городской застройке наиболее эффектным явля​ется расположение в первом эшелоне застройки магистральных улиц шумозащитных зданий в качестве экранов, защищающих от транспортного шума внутриквартальное пространство.

12.6 В качестве зданий–экранов могут использоваться здания нежилого назначения: мага​зины, гаражи, предприятия коммунально-бытового обслуживания; однако эти здания, как правило, имеют не более двух этажей, в силу чего их экранирующий эффект невелик. Наиболее эффек​тивны многоэтажные шумозащитные жилые и адми​нистративные здания.

12.7 В качестве шумозащитных жилых зданий могут быть:

- здания со специальным архитектурно-пла​нировочным решением, предусматривающим ориен​тацию в сторону источника шума (магистрали) подсоб​ных помещений квартир (кухни, ванные комнаты, сануз​лы), внеквартирных коммуникаций (лестнично-лифто​вые узлы, коридоры), а также не более одной комнаты в квартирах с тремя жилыми комнатами и более,

- здания с шумозащитными окнами на фасаде, обращенном в сторону магистрали, обес​печивающими требуемую защиту от шума,

- здания комбинированного типа - со специ​альным архитектурно-планировочным решением и шумозащитными окнами в комнатах, ориентирован​ных на магистраль.

12.8 Шумозащитные здания должны проекти​роваться и привязываться с обязательным учетом требований инсоляции и нормативного воздухооб​мена, т. е. здания со специальным планировочным решением непригодны для застройки северной стороны улиц с широтной ориентацией. Шумоза​щитные окна должны иметь вентиляционные устройства, совмещенные с глушителями шума. Последнее требование не относится к зданиям с принудительными системами вентиляции или кондиционирования воздуха.

12.9 Для обеспечения максимального эффек​та экранирования шумозащитные здания должны быть достаточно высокими и протяженными и располагаться возможно ближе к источнику шума. Они должны располагаться на минимальном расстоя​нии от магистральных улиц и железных дорог с учетом градостроительных норм и звукоизоляционных характеристик наружных ограждающих конструкций.

12.10 Во внутриквартальном пространстве в зонах, близких к поперечным осям зданий первого эшелона застройки, следует располагать здания детских дошкольных учреждений, школ, полик​линик, площадки отдыха.

В зонах, расположенных напротив разрывов в зданиях первого эшелона застройки, следует располагать предприятия торговли, общественного питания, учреждения коммунально-бытового обслу​живания, связи и т. п.

12.11 Шумозащитные экраны для повышения их эффективности должны устанавливаться на минимально допустимом расстоянии от автомагис​трали или железной дороги с учетом требований по безопасности движения, эксплуатации дороги и транспортных средств.

12.12 Материалы для строительства экра​нов-стенок должны быть долговечными, устойчи​выми к воздействию атмосферных факторов и выхлопных газов.

Звукопоглощающие материалы, используе​мые для облицовки экранов, должны обладать стабильными физико-механическими и акустичес​кими характеристиками, быть био- и влагостойкими, не выделять вредные вещества. 

13 Акустика залов

13.1 Процесс акустического проектирования зальных помещений должен включать:

- выбор габаритов и формы помещения при соблюдении общих требований к объемно-плани​ровочному решению залов;

- проверку достоверности глобальной оценки акустики зала по статистической теории;

- расчет частотной характеристики времени реверберации зала для выявления соответствия его объемному оптимуму (рисунок 6) и проведение необходимой коррекции проекта в части конст​рукций ограждений;

[image: image125.png]IS TR S ilﬂ‘ l—l'
e W W W B
S e W 1
C TN TR N A
... \ [

nl,

ERRERENY

. e e . s o W
§

|

2,0 | ___u_.__i
[

1,8
1,6

@ O
o~

= a9
™ S I

D 'muniedagdeged Bmadg

< ™
e

MAES

4 5 6 78910

3

10*

10°

O6veM 3ara, M°




1 ( залы для ораторий и органной музыки; 2 ( залы для симфонической музыки; 

3 ( залы для камерной музыки, залы оперных театров; 4 ( залы многоцелевого 

назначения, залы музыкально- драматических театров, спортивные залы; 

5 ( лекционные залы, залы заседаний, залы драматических театров, 

кинозалы, пассажирские залы

Рисунок 6 ( Рекомендуемое время реверберации на средних частотах (500-1000 Гц) 

для залов различного назначения в зависимости от их объема

- графический анализ чертежей зала с необ​ходимой коррекцией проекта в части формы и очертаний его ограждений;

- разработку мероприятий по улучшению диффузности звукового поля в зале;

- расчет локальных акустических критериев на предмет соответствия их зонам оптимумов с дополнительной, в случае необходимости, коррек​цией проекта;

- оценку шумового режима зала с разработ​кой необходимых мероприятий по его улучшению;

- оценку электроакустического режима зала, с разработкой необходимых мероприятий.

13.2 В каждом зале должны быть выдержаны основные требования к его объемно-планировочному решению, дифференцированные в зависимости от конкретного назначения зала следующим образом:

	удельный воздушный объем на одно зрительское место должен составлять, м3:

	- в залах драматических театров, аудиториях и в конференц-залах
	4-5; 

	- в залах музыкально-драматических театров (оперетта)
	5-7

	- в залах театров оперы и балета
	6-8

	- в концертных залах камерной музыки
	6-8

	- в концертных залах симфоничес​кой музыки
	8-10

	- в залах для хоровых и органных концертов
	10-12

	- в многоцелевые залах
	4-6

	- в концертных залах современной эстрадной музыки (киноконцертных залах)
	4-6

	максимальная длина залов Lдоп, должна составлять, м:

	- в залах драматических театров, аудиториях и конференц-залах
	24-25

	- в театрах оперетты
	28-29

	- в театрах оперы и балета
	30-32

	- в концертных залах камерной музыки
	20-22

	- в концертных залах симфоничес​кой музыки, хоровых и органных концертов
	42-46

	- в многоцелевых залах вмести​мостью более 1000 мест
	30-34

	- в концертных залах современной эстрадной музыки
	48-50


Для получения достаточной диффузности звукового поля следует правильно выбрать форму и пропорцию зала.

Основные размеры и пропорции зала должны выбираться из следующих условий:

L ( Lдоп ; B = Sп / L ; H = V / Sп ; 

1 < L / B < 2 ; 1 < B / H < 2 , 

где 
L - длина зала по его центральной оси, м; 

Lдоп - предельно допустимая длина зала, м;

B и H - соответственно средние ширина и высота зала, м ;

V - общий воздушный объем зала, м3 ;

Sп - площадь пола зала, м2. 

Прямоугольная форма в плане с плоским горизонтальным потолком допустима только для небольших лекционных залов вместимостью до 200 человек. Во всех других случаях зрительных залов оптимальной формой плана является трапециевид​ная с углом раскрытия 10-12(. Наличие парал​лельных плоских поверхностей несет опасность появления «порхающего уха», криволинейных вогнутых - фокусирования звука.

13.3 Для проверки допустимости применения в расчетах характеристик исследуемого зала методов статистической акустики в нормируемом диапазоне частот 125 - 4000 Гц следует рассчитать критическую частоту, Гц, выше которой наблюдает​ся достаточное количество собственных мод (частот) воздушного объема, по формуле
fкр = 125·[image: image126.wmf]3

180

/V


(31)

Если расчет показал, что fкр (125 Гц, то время реверберации, с, в зале следует определять в шести октавных полосах частот со среднегео​метрическими частотами 125, 250, 500, 1000, 2000 и 4000 Гц:

в диапазоне 125 - 1000 Гц по формуле

[image: image127.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

-

-

=

ср

α

Sln

V

T

1

0,163

, 



(32)

в диапазоне 2000 - 4000 Гц по формуле

[image: image128.wmf](

)

nV

α

Sln

V

T

ср

+

-

-

=

1

0,163

, 


(33)

где 
V - объем зала, м3; 

[image: image129.wmf]ср

α

 - средний коэффициент звукопоглощения в зале; (определяют по формуле (4));

S - общая площадь ограждающих конструк​ций в зале, м2; 

n - коэффициент, учитывающий поглоще​ние звука в воздухе. В октаве 2000 Гц n = 0,009; в октаве 4000 Гц n = 0,022. 

При определении суммарной величины эквивалентной площади звукопоглощения по фор​муле (3) следует считать заполнение зрительских мест 70 %.

Оптимальные значения времени ревербера​ции в области средних частот 500 - 1000 Гц для залов различного назначения в зависимости от их объема приведены на рисунке 6. Допустимое отклонение от приведенных величин - ( 10 %. Кроме того, в октавной полосе 125 Гц допускается превышение величин времени реверберации, но не более 20 %.

Если время реверберации зала, по крайней мере, в одной из частотных полос Тfi, отличается от Топт , то следует внести некоторые изменения в конструктивные решения для того, чтобы прибли​зить Тfi к Топт.

При fкр (125 Гц результат, полученный по формуле (31) для октавной полосы 125 Гц, следует считать ориентировочным.

13.4 Целью графического анализа чертежей зала является проверка равномерности поступ​ления в зоны слушательских мест первых отраже​ний от стен и потолка с допустимыми запаз​дываниями (t: 20 - 25 мс для речи и 30 - 35 мс - для музыки. Все построения проводятся по законам лучевой (геометрической) оптики. Запаздывание первых отражений (t, мс, определяют по формуле 

[image: image130.wmf](

)

с

Δt

пр

отр

1000

×

-

=

l

l

 
  


(34)

где 
[image: image131.wmf]отр

l

 ( длина пути отраженного звука, м;

[image: image132.wmf]пр

l

 ( длина пути прямого звука, м;

с ( скорость звука в воздухе (с=340 м/с).

Перед началом построений каждая из исследуемых отражающих поверхностей при заданных положениях источника и приемника звука должна пройти проверку на допустимость использо​вания ее для построения звуковых отражений. Допустимость применения геометрических отраже​ний зависит от длины звуковой волны, размеров отражающей поверхности и ее расположения по отношению к источнику звука и точке приема. Применение геометрических отражений можно считать допустимым, если наименьшая сторона отражателя не менее чем 1,5(2,0 м. 

Радиус действия прямого звука rпр составляет для речи 8(9 м, для музыки (10(12 м. На зрительских местах в пределах rпр усиление прямого звука с помощью отражений не требуется. Начиная с rпр интенсивные первые отражения должны перекрывать всю зону зрительских мест. Если поверхности стен или потолка состоят из отдельных секций, следует конфигурацию членений выполнять так, чтобы отражения от соседних элементов перекрывали друг друга, не оставляя «мертвых зон», лишенных отраженного звука. 

В залах с относительно большой высотой и шириной наибольшая опасность прихода первых отражений с недопустимым запаздыванием возникает в первых рядах зрительских мест. Для исправления этого явления следует выполнять специальные звукоотражающие конструкции на потолке и стенах в припортальной зоне. Принципиальная схема таких конструкций приведена на рисунке 7. 

13.5 После завершения графического ана​лиза чертежей и создания в зале оптимальной структуры ранних отражений не занятые для этой цели поверхности должны быть использованы для формирования диффузного звукового поля путем их эффективного расчленения различной формы звукорассеивающими элементами для создания рассеянного, ненаправленного отражения звука. Это достигается расчленением поверхностей бал​конами, пилястрами, нишами и тому подобными неровностями.

Гладкие большие поверхности не способст​вуют достижению хорошей диффузности звукового поля. Особенно нежелательны гладкие, параллель​ные друг другу плоскости, вызывающие эффект «порхающего эха», получающегося в результате многократного отражения звука между ними. Расчленение таких стен ослабляет этот эффект и увеличивает диффузность. Причем хорошо рассеи​ваются звуковые волны, длина которых близка к размерам детали. Рассеивающий эффект увеличи​вается, если шаг членений нерегулярен, т.е. рас​стояния между смежными членениями не одина​ковы по всей расчлененной поверхности. 

Балконы, ложи и скошенные стены повы​шают диффузность поля на низких частотах. Практически применяемые в архитектурной прак​тике пилястры – в основном в области средних и высоких частот.

13.6 После завершения акустического проек​тирования формы и конструкций интерьера зала следует провести контрольные расчеты локальных акустических критериев для речи (объективные параметры разборчивости речи) и музыки (индекс прозрачности, степень пространственного впечат​ления, индекс громкости), которые могут быть рассчитаны только путем компьютерного модели​рования импульсных характеристик помещений. Моделирование производят известными методами прослеживания лучей или мнимых источников по одной из современных компьютерных программ. Если показания хотя бы одного из критериев будут отличаться от зон оптимумов, то следует провести дополнительную коррекцию проекта зала.

13.7 При примыкании задней стены зала к потолку под углом 90( или меньше может возникнуть так называемое «театральное эхо» - отражение звука от потолка и стены в направлении к источнику звука, приходящее с большим запаздыванием. Для устранения такого эха следует выполнить наклонной часть потолка у задней стены или наклонной заднюю стену зала (рисунок 8).

[image: image133.jpg]ed1PaL OJOHIVeMIEAN VRg (4 edipal otoxoeruiewedy veg (o VeE UIMHHOUIMDY (B





Рисунок 7 - Оформление портала, позволяющее 

направить первые отражения в глубину зала

[image: image134.png]



а, б ( «театральное эхо» 

в, г, д ( «театральное эхо» отсутствует

Рисунок 8 - Конструкция потолка или задней стены зала

13.8 Большие вогнутые поверхности ограж​дающих конструкций залов (купол, свод, вогнутая в плане задняя стена) создают опасность концен​трации отражений, при котором звук фокусируется в одной части зала, создавая сильное эхо, другие же части зала не получают отражений.

На рисунке 9 приведены три варианта проек​тного решения купола. Вариант а иллюстрирует крайне неудачное решение, радиус кривизны купо​ла примерно равен высоте зала, звук фокусируется в центре зала. Вариант б – радиус кривизны составляет половину высоты зала, отражения проходят через точку фокуса и далее распределя​ются по площади пола. Вариант в – радиус кривизны составляет примерно две высоты зала. Звук отражается от купола в виде пучка параллельных лучей.

Если форму купола изменить невозможно (например, здание цирка) для избежания фокусиро​вания звука следует применить членение поверхности купола (рисунки 9 г, д)) или использовать облицовку купола звукопоглощающими материалами.

13.9 Для обеспечения нормативного шумо​вого режима в зрительных залах следует:

- при архитектурно-планировочном решении здания не располагать смежно с залом помещения с источниками интенсивного шума (вентиляцион​ные камеры, насосные и т. п.);

- применять ограждающие конструкции зала с требуемой звукоизоляцией, обращая особое внимание на элементы с относительно небольшой звукоизоляцией (окна, двери);

- принимать меры по снижению шума систем вентиляции и кондиционирования воздуха до допус​тимых (глушители, ограничение скорости воздуха на воздухораспределительных устройствах).
13.10 Разработка электроакустической части проекта зала проводится по специальной програм​ме и базируется на параметрах, полученных ранее при расчете естественной акустики зала.

[image: image135.wmf]A

S

lg

L

L

R

×

+

-

=

10

2

1

,


(1.1)

где 
[image: image136.wmf]1

L

 ( уровень звукового давления в помещении с источником звука, дБ;

[image: image137.wmf]2

L

 ( уровень звукового давления в защищаемом помещении, дБ;

S ( площадь ограждающей конструкции м2;

А ( эквивалентная площадь звукопоглоще​ния в защищаемом помещении, м2.

1.5 изоляция ударного шума перекрытием: Величина, характеризующая снижение ударного шума перекрытием.

1.6 импульсный шум: Непостоянный шум, состоящий из одного или ряда звуковых сигналов (импульсов) уровни звука которого (которых), измеренные в дБАI и дБА соответственно на вре​менных характеристиках «импульс» и «медленно» шумомера по ГОСТ 17187, различаются между собой на 7 дБА и более.

1.7 индекс изоляции воздушного шума Rw: Величина, служащая для оценки звукоизоли​рующей способности ограждения одним числом. Определя​ется путем сопоставления частотной характерис​тики изоляции воздушного шума со специальной оценочной кривой в дБ.

1.8 индекс приведенного уровня удар​ного шума Lnw: Величина, служащая для оценки изо​лирующей способности перекрытия относительно ударного шума одним числом. Определяется путем сопоставления частотной характеристики приведен​ного уровня ударного шума под перекрытием со специальной оценочной кривой в дБ.
1.9 карты шума улично-дорожной сети, железных дорог, воздушного транспорта, про​мышленных зон и отдельных промышленных и энергетических объектов: Карты территорий с источниками шума с нанесенными линиями разных уровней звука на местности с интервалом 5 дБА.

1.10 коэффициент звукопоглощения (: Отношение величины неотраженной от поверхности звуковой энергии к величине падающей энергии.

1.11 максимальный уровень звука: Уровень звука непостоянного шума, соответствующий макси​мальному показанию измерительного, прямопоказы​вающего прибора (шумомера) при визуальном отсчете, или уровень звука, превышаемый в течение  1 % длительности измерительного интервала при регистрации шума автоматическим оценивающим устройством (статистическим анализатором).

1.12 непостоянный шум: Шум, уровень звука которого изменяется во времени более чем на 5 дБА при измерениях на временной характе​ристике «медленно» шумомера по ГОСТ 17187.

1.13 октавный уровень звукового давле​ния: Уровень звукового давления в октавной полосе частот в дБ.
1.14 постоянный шум: Шум, уровень звука которого изменяется во времени не более чем на 5 дБА при измерениях на временной характеристике «медленно» шумомера по ГОСТ 17187.

1.15 приведенный уровень ударного шума под перекрытием Ln: Величина, характеризующая изоляцию ударного шума перекрытием (представ​ляет собой уровень звукового давления в помеще​нии под перекрытием при работе на перекрытии стандартной ударной машины), условно приведен​ная к величине эквивалентной площади звукопогло​щения в помещении Ао = 10 м2.

Стандартная ударная машина имеет пять молотков весом по 0,5 кг, падающих с высоты 4 см с частотой 10 ударов в секунду.

1.16 проникающий шум: Шум, возникающий вне данного помещения и проникающий в него через ограждающие конструкции, системы венти​ляции, водоснабжения и отопления.

1.17 реверберация: Явление постепенного спада звуковой энергии в помещении после прекра​щения работы источника звука.
1.18 средний коэффициент звукопогло​щения (ср: Отношение суммарной эквивалентной площади поглощения в помещении Асум.(включая поглощение всех поверхностей, оборудования и людей) к суммарной площади всех поверхностей помещения, Sсум.

[image: image138.wmf].

.

сум

сум

ср

S

А

=

a

.



(1.2)

1.19 тональный шум: Шум, в спектре которого имеются слышимые дискретные тона. Тональный характер шума устанавливают измерением в треть​октавных полосах частот по превышению уровня в одной полосе над соседними не менее чем на 10 дБ.

1.20 уровень звукового давления: Десяти​кратный десятичный логарифм отношения квадрата звукового давления к квадрату порогового звуково​го давления (Ро = 2 10-5 Па) в дБ.

1.21 уровень звука: Уровень звукового дав​ления шума в нормируемом диапазоне частот, корректированный по частотной характеристике А шумомера по ГОСТ 17187, в дБА.

1.22 уровень звуковой мощности: Деся​тикратный десятичный логарифм отношения звуко​вой мощности к пороговой звуковой мощности (wo=10-12Вт).

1.23 частотная характеристика изоляции воздушного шума: Величина изоляции воздушного шума R, дБ, в третьоктавных полосах частот в диапазоне 100-3150 Гц (в графической или табличной форме).
1.24 частотная характеристика приведен​ного уровня ударного шума под перекрытием: Величина приведенных уровней ударного шума под перекрытием Ln дБ, в третьоктавных полосах частот в диапазоне 100–3150 Гц (в графической или табличной форме).
1.25 шумозащитные здания: Жилые здания со специальным архитектурно-планировочным реше​нием, при котором жилые комнаты одно- и двукомнат​ных квартир и две комнаты трехкомнатных квартир обращены в сторону, противоположную городской магистрали.
1.26 шумозащитные окна: Окна со специаль​ными вентиляционными устройствами, обеспечиваю​щие повышенную звукоизоляцию при одновременном обеспечении нормативного воздухообмена в помещении.

1.27 шумозащитные экраны: Сооружения в виде стенки, земляной насыпи, галереи, установ​ленные вдоль автомобильных и железных дорог с целью снижения шума.
1.28 эквивалентная площадь поглощения (поверхности или предмета): Площадь поверх​ности с коэффициентом звукопоглощения (=1 (полностью поглощающей звук), которая поглощает такое же количество звуковой энергии, как и данная поверхность или предмет.
1.29 эквивалентный (по энергии) уровень звука: Уровень звука постоянного шума, который имеет то же самое среднеквадратическое значения звукового давления, что и исследуемый непос​тоянный шум в течение определенного интервала времени в дБА.

УДК (69+628.517.2( (083.75)


МКС  13.020.99

Ключевые слова: проектирование и строительство зданий различного назначения, планировка и застройка населенных мест, защита от шума, звукопоглощение, звукоизоляция

[image: image139.png]a) r-h

LA RN S R B B A |
T

B) r-2h





Рисунок 9 ( Варианты решения зала с куполом

Приложение 1

(обязательное)

Основные термины и определения
1.1 время реверберации Т: Время, за которое уровень звукового давления после выключения источника звука спадает на 60 дБ.

1.2 звукоизоляция окна RАтран.: Величина, служащая для оценки изоляции воздушного шума окном. Представляет собой изоляцию внешнего шума, создаваемого потоком городского транспорта в дБА.
1.3 звуковая мощность: Количество энер​гии, излучаемой источником шума в единицу времени, Вт.

1.4 изоляция воздушного шума (эвукои​золяция) R: Способность ограждающей конструк​ции уменьшать проходящий через нее звук. В общем виде представляет собой десятикратный десятичный логарифм отношения падающей на ограждение звуковой энергии к энергии, проходя​щей через ограждение. В настоящем документе под звукоизоляцией воздушного шума подразумевается обеспечиваемое разделяющим два помещения ог​раждением снижение уровней звукового давления в дБ, приведенное к условиям равенства площади ограждающей конструкции и эквивалентной площа​ди звукопоглощения в защищаемом помещении.

[image: image140.wmf]A

S

lg

L

L

R

×

+

-

=

10

2

1

,


(1.1)

где 
[image: image141.wmf]1

L

 ( уровень звукового давления в помещении с источником звука, дБ;

[image: image142.wmf]2

L

 ( уровень звукового давления в защищаемом помещении, дБ;

S ( площадь ограждающей конструкции м2;

А ( эквивалентная площадь звукопоглоще​ния в защищаемом помещении, м2.

1.5 изоляция ударного шума перекрытием: Величина, характеризующая снижение ударного шума перекрытием.

1.6 импульсный шум: Непостоянный шум, состоящий из одного или ряда звуковых сигналов (импульсов) уровни звука которого (которых), измеренные в дБАI и дБА соответственно на вре​менных характеристиках «импульс» и «медленно» шумомера по ГОСТ 17187, различаются между собой на 7 дБА и более.

1.7 индекс изоляции воздушного шума Rw: Величина, служащая для оценки звукоизоли​рующей способности ограждения одним числом. Определя​ется путем сопоставления частотной характерис​тики изоляции воздушного шума со специальной оценочной кривой в дБ.

1.8 индекс приведенного уровня удар​ного шума Lnw: Величина, служащая для оценки изо​лирующей способности перекрытия относительно ударного шума одним числом. Определяется путем сопоставления частотной характеристики приведен​ного уровня ударного шума под перекрытием со специальной оценочной кривой в дБ.
1.9 карты шума улично-дорожной сети, железных дорог, воздушного транспорта, про​мышленных зон и отдельных промышленных и энергетических объектов: Карты территорий с источниками шума с нанесенными линиями разных уровней звука на местности с интервалом 5 дБА.

1.10 коэффициент звукопоглощения (: Отношение величины неотраженной от поверхности звуковой энергии к величине падающей энергии.

1.11 максимальный уровень звука: Уровень звука непостоянного шума, соответствующий макси​мальному показанию измерительного, прямопоказы​вающего прибора (шумомера) при визуальном отсчете, или уровень звука, превышаемый в течение  1 % длительности измерительного интервала при регистрации шума автоматическим оценивающим устройством (статистическим анализатором).

1.12 непостоянный шум: Шум, уровень звука которого изменяется во времени более чем на 5 дБА при измерениях на временной характе​ристике «медленно» шумомера по ГОСТ 17187.

1.13 октавный уровень звукового давле​ния: Уровень звукового давления в октавной полосе частот в дБ.
1.14 постоянный шум: Шум, уровень звука которого изменяется во времени не более чем на 5 дБА при измерениях на временной характеристике «медленно» шумомера по ГОСТ 17187.

1.15 приведенный уровень ударного шума под перекрытием Ln: Величина, характеризующая изоляцию ударного шума перекрытием (представ​ляет собой уровень звукового давления в помеще​нии под перекрытием при работе на перекрытии стандартной ударной машины), условно приведен​ная к величине эквивалентной площади звукопогло​щения в помещении Ао = 10 м2.

Стандартная ударная машина имеет пять молотков весом по 0,5 кг, падающих с высоты 4 см с частотой 10 ударов в секунду.

1.16 проникающий шум: Шум, возникающий вне данного помещения и проникающий в него через ограждающие конструкции, системы венти​ляции, водоснабжения и отопления.

1.17 реверберация: Явление постепенного спада звуковой энергии в помещении после прекра​щения работы источника звука.
1.18 средний коэффициент звукопогло​щения (ср: Отношение суммарной эквивалентной площади поглощения в помещении Асум.(включая поглощение всех поверхностей, оборудования и людей) к суммарной площади всех поверхностей помещения, Sсум.

[image: image143.wmf].

.

сум

сум

ср

S

А

=

a

.



(1.2)

1.19 тональный шум: Шум, в спектре которого имеются слышимые дискретные тона. Тональный характер шума устанавливают измерением в треть​октавных полосах частот по превышению уровня в одной полосе над соседними не менее чем на 10 дБ.

1.20 уровень звукового давления: Десяти​кратный десятичный логарифм отношения квадрата звукового давления к квадрату порогового звуково​го давления (Ро = 2 10-5 Па) в дБ.

1.21 уровень звука: Уровень звукового дав​ления шума в нормируемом диапазоне частот, корректированный по частотной характеристике А шумомера по ГОСТ 17187, в дБА.

1.22 уровень звуковой мощности: Деся​тикратный десятичный логарифм отношения звуко​вой мощности к пороговой звуковой мощности (wo=10-12Вт).

1.23 частотная характеристика изоляции воздушного шума: Величина изоляции воздушного шума R, дБ, в третьоктавных полосах частот в диапазоне 100-3150 Гц (в графической или табличной форме).
1.24 частотная характеристика приведен​ного уровня ударного шума под перекрытием: Величина приведенных уровней ударного шума под перекрытием Ln дБ, в третьоктавных полосах частот в диапазоне 100–3150 Гц (в графической или табличной форме).
1.25 шумозащитные здания: Жилые здания со специальным архитектурно-планировочным реше​нием, при котором жилые комнаты одно- и двукомнат​ных квартир и две комнаты трехкомнатных квартир обращены в сторону, противоположную городской магистрали.
1.26 шумозащитные окна: Окна со специаль​ными вентиляционными устройствами, обеспечиваю​щие повышенную звукоизоляцию при одновременном обеспечении нормативного воздухообмена в помещении.

1.27 шумозащитные экраны: Сооружения в виде стенки, земляной насыпи, галереи, установ​ленные вдоль автомобильных и железных дорог с целью снижения шума.
1.28 эквивалентная площадь поглощения (поверхности или предмета): Площадь поверх​ности с коэффициентом звукопоглощения (=1 (полностью поглощающей звук), которая поглощает такое же количество звуковой энергии, как и данная поверхность или предмет.
1.29 эквивалентный (по энергии) уровень звука: Уровень звука постоянного шума, который имеет то же самое среднеквадратическое значения звукового давления, что и исследуемый непос​тоянный шум в течение определенного интервала времени в дБА.

УДК (69+628.517.2( (083.75)


МКС  13.020.99

Ключевые слова: проектирование и строительство зданий различного назначения, планировка и застройка населенных мест, защита от шума, звукопоглощение, звукоизоляция

