Государственные нормативы в области

архитектуры, градостроительства и строительства

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ СВОДЫ ПРАВИЛ ПО

ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

МСП 2.04-102-2005
Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан

Астана 2007

ПРЕДИСЛОВИЕ

1 РАЗРАБОТАНЫ
Научно-исследовательским институтом строительной физики (НИИСФ)


ВНЕСЕН Госстроем России

2 ОДОБРЕНЫ
Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации, техническому нормиро​ванию и сертификации в строительстве (МНТКС) 18 мая 2005 г.

За принятие проголосовали
органы государственного управления строительством стран по МК (ИСО  3166) 004-97 - Азербайджан (AZ)-Госстрой; Армения (АМ) - Министерство градостроительства; Беларусь (BY) - Минстройархитектуры;; Казахстан (KZ) - Комитет по делам строительства  жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и торговли РК; Киргизия (KG) - Государственное Агенство по архитектуре и строительству при Правительстве; Молдова (MD) - Агентство строительства и развития территорий; Российская Федерация (RU) - Росстрой; Таджикистан (TJ) – Госстрой; Узбекистан (UZ) – Госархитектстрой; Украина (UA) -  Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства

3 ВВЕДЕНЫ
Впервые
4 ПРЕДСТАВЛЕНЫ
Управлением технического нормирования и развития стройиндустрии Комитета по делам строи​тельства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства Индустрии и тор​говли (МИТ) РК
4 ПРИНЯТЫ И 
Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИТ РК от 15 декабря 2006 года № 464

ВВЕДЕНЫ


В ДЕЙСТВИЕ
с 1 мая 2007 года

5 ПОДГОТОВЛЕНЫ Проектной академией “KAZGOR” в соответствии с требованиями СНиП РК 1.01-01-2001 на русском языке.

Проектная академия «KAZGOR» подготовила в соответствии с п. 6.7 РДС РК 1.01-02-2001 к изданию контрольный экземпляр Межгосударственного свода правил по проектированию и строительству представленного согласно письма Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИТ РК от 27.12.06 г. № 04-05-1-4575. 

Срок действия данного норматива устанавливается до переиздания его на государственном языке.
Содержание

1 Нормативные требования к звукоизоляции ограждающих конструкций 
2 Методика определения индекса изоляции воздушного шума Rw, индекса приведенного уровня ударного шума Lnw, звукоизоляции наружных ограждений RA тран 

 3 Расчет звукоизоляции внутренних ограждающих конструкций жилых и  общественных зданий
4 Проектирование ограждающих конструкций, обеспечивающих нормативную звукоизоляцию

 Рекомендации общего характера

 Междуэтажные перекрытия

 Внутренние стены и перегородки

 Стыки и узлы

 Элементы ограждающих конструкций, связанные с инженерным оборудованием 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ СВОДЫ ПРАВИЛ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ

И СТРОИТЕЛЬСТВУ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ 

ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХЗДАНИЙ

WALLINGS SOUNDPROOFING DESIGN FOR RESIDENTIAL

 AND PUBLIC BUILDINGS

Дата введения 2007.05.01

1 Нормативные требования к звукоизоляции ограждающих 

конструкций
1.1 Нормируемыми параметрами звукоизоля​ции внутренних ограждающих конструкций жилых и общественных зданий, а также вспомогательных зда​ний производственных предприятий являются индеек​сы изоляции воздушного шума ограждающими кон​струкциями Rw в дБ и индексы приведенного уровня ударного шума Lnw в дБ (для перекрытий).

Нормируемым параметром звукоизоляции на​ружных ограждающих конструкций (в том числе окон, остеклений) является звукоизоляция RА тран в дБА, пред​ставляющая собой изоляцию внешнего шума, произво​димого потоком городского тран​спорта.

1.2 Нормативные значения индексов изо​ляции воздушного шума внутренними ограждающими конструкциями Rw и индексов приведенного уровня ударного шума Lnw для жилых, обществен​ных зданий, а также для вспомога​тельных зданий производственных предприятий приведены в таб​лице 1 для категорий зданий А, Б и В:

- категория А – высококомфортные условия; 

- категория Б – комфортные условия;

- категория В - предельно допустимые условия.

Категорию здания определяют техническим заданием на проектирование.

Нормативные значения RА тран для жилых комнат, номеров гостиниц, общежитий, кабинетов и рабочих комнат административных зданий, палат больниц, кабинетов врачей площадью до 25 м2 приведены в таблице 2 в зависимости от расчет​ного уровня транспортного шума у фасада здания. Для промежуточных значений расчетных уровней требуемую величину RА тран следует определять интерполяцией.
Т а б л и ц а 1
	№

пп
	Наименование и расположение ограждающей

конструкции
	Rw, дБ
	Lnw, дБ

	1
	Жилые здания

Перекрытия между жилыми помещениями квартир и отделяющие помещения квартир от холлов, лестничных клеток и используемых чердачных помещений:

· в домах категории А

· в домах категории Б

· в домах категории В
	54

52

50
	551)

581)

601)

	2
	Перекрытия между помещениями квартир и расположенными под ними магазинами:

· в домах категории А

· в домах категории Б и В
	59

57
	55

452)

581)

482)

	3
	Перекрытия между комнатами в квартире в двух уровнях:

· в домах категории А

· в домах категории Б

- в домах категории В
	 
	63

66

68

	4
	Перекрытия между жилыми помещениями общежитий
	50
	60

	5
	Перекрытия, отделяющие помещения культурно-бытового обслуживания общежитий друг от друга и от помещений общего пользования (холлы, вестибюли и пр.)
	47
	651)

	6
	Перекрытия между помещениями квартиры и расположенными под ними ресторанами, кафе, спортивными залами:

· в домах категории А

- в домах категории Б и В
	62

60
	55

452)
58

482)

	7
	Перекрытия между помещениями квартиры и расположенными под ними административными помещениями, офисами

· в домах категории А

- в домах категории Б и В
	52

50
	582)

602)

	8
	Стены и перегородки между квартирами, между помещениями квартир и лестничными клетками, холлами, коридорами, вестибюлями:

· в домах категории А

· в домах категории Б

· в домах категории В
	54

52

50
	(
(
(

	9
	Стены между помещениями квартир и магазинами:

· в домах категории А

- в домах категории Б и В
	59

57
	(
(

	10
	Перегородки между комнатами, между кухней и комнатой в одной квартире:

· в домах категории А

- в домах категории Б и В
	43

41
	(
(

	11
	Перегородки между санузлом и комнатой одной квартиры
	47
	(

	12
	Стены и перегородки между комнатами общежитий
	50
	(

	13
	Стены и перегородки, отделяющие помещения культурно-бытового обслуживания общежитий друг от друга и от помещений общего пользования (холлы, вестибюли, лестничные клетки) 
	47
	(


	14
	Входные двери квартир: 

· в домах категории А

· в домах категории Б

· в домах категории В
	34

32

30
	(
(
(

	15
	Гостиницы

Перекрытия между номерами:

· категории А

· категории Б

· категории В
	52

50

48
	57

60

62

	16
	Перекрытия, отделяющие номера от помещений общего пользования (вестибюли, холлы, буфеты):

· категории А

· категории Б и В
	54

52
	55

502)

58

532)

	17
	Перекрытия, отделяющие номера от помещений ресторанов, кафе:

· категории А

· категории Б и В
	62

59
	57

452)

60

482)

	18
	Стены и перегородки между номерами

· категории А

· категории Б

· категории В
	52

50

48
	(
(
(

	19
	Стены и перегородки, отделяющие номера от помещений общего пользования (лестничные клетки, вестибюли, холлы, буфеты):

· категории А

· категории Б и В
	54

52
	(
(

	20
	Стены и перегородки, отделяющие номера от ресторанов, кафе:

· категории А

· категории Б и В
	62

59
	(
(

	21
	Административные здания, офисы

Перекрытия между рабочими комнатами, кабинетами, секретариатами и отделяющие эти помещения от помещений общего пользования (вестибюли, холлы):

· категории А

- категории Б и В
	52

50
	632)

662)

	22
	Перекрытия, отделяющие рабочие комнаты, кабинеты от помещений с источниками шума (машбюро, телетайпные и т.п.):

· категории А

- категории Б и В
	54

52
	602)

632)

	23
	Стены и перегородки между кабинетами и отделяющие кабинеты от рабочих комнат:

· категории А

· категории Б и В
	51

49
	(
(

	24
	Стены и перегородки, отделяющие рабочие комнаты от помещений общего пользования (вестибюли, холлы, буфеты) и от помещений с источниками шума (телетайпные и т.п.):

· категории А

· категории Б и В
	50

48
	(
(

	25
	Стены и перегородки, отделяющие кабинеты от помещений общего пользования и шумных помещений:

· категории А

· категории Б и В
	54

52
	(
(

	26
	Больницы и санатории

Перекрытия между палатами, кабинетами врачей
	47
	60

	27
	Перекрытия между операционными и отделяющие операционные от палат и кабинетов
	57
	60

	28
	Перекрытия, отделяющие палаты, кабинеты врачей от помещений общего пользования (вестибюли, холлы)
	52
	63

	29
	Перекрытия, отделяющие палаты, кабинеты врачей от столовых, кухонь
	57
	502)

	30
	Стены и перегородки между палатами, кабинетами врачей
	47
	(

	31
	Стены и перегородки между операционными и отделяющие операционные от других помещений.

Стены и перегородки, отделяющие палаты и кабинеты от столовых и кухонь
	57
	(

	32
	Стены и перегородки, отделяющие палаты и кабинеты от помещений общего пользования
	52
	(

	33
	Учебные заведения

Перекрытия между классами, кабинетами, аудиториями и отделяющие эти помещения от помещений общего пользования (коридоры, вестибюли, холлы)
	47
	63

	34
	Перекрытия между музыкальными классами средних учебных заведений
	57
	58

	35
	Перекрытия между музыкальными классами высших учебных заведений
	60
	53

	36
	Стены и перегородки между классами, кабинетами и аудиториями и отделяющие эти помещения от помещений общего пользования
	47
	(

	37
	Стены и перегородки между музыкальными классами средних учебных заведений и отделяющие эти помещения от помещений общего пользования
	57
	(

	38
	Стены и перегородки между музыкальными классами высших учебных заведений
	60
	(

	39
	Детские дошкольные учреждения

Перекрытия между групповыми комнатами, спальнями
	47
	63

	40
	Перекрытия, отделяющие групповые комнаты, спальни от кухонь
	51
	632)

	41
	Стены и перегородки между групповыми комнатами, спальнями и между другими детскими комнатами
	47
	(

	42
	Стены и перегородки, отделяющие групповые комнаты, спальни от кухонь
	51
	(

	1) Требования предъявляют также к передаче ударного шума в жилые помещения квартир при ударном воздействии на пол помещения смежной квартиры (в том числе и находящейся на том же этаже или по диагонали)

2) Требование предъявляют к передаче ударного шума в защищаемое от шума помещение при ударном воздействии на пол помещения, являющегося источником шума.


Т а б л и ц а 2 ( Нормативные требования к звукоизоляции окон

	№№

пп
	Назначение помещений
	Требуемые значения RАтран в дБА при эквивалентных уровнях звука у фасада здания в дБА при наиболее интенсивном движении транспорта ( дневное время, час «пик»)

	
	
	60
	65
	70
	75
	80

	1
	Палаты больниц, санаториев, кабинеты медицинских учреждений
	15
	20
	25
	30
	35

	2
	Жилые комнаты квартир в домах:

· категории А

· категории Б и В
	15

(
	20

15
	25

20
	35

30
	35

30

	3
	Жилые комнаты общежитий
	(
	(
	15
	25
	25

	4
	Номера гостиниц:

· категории А

· категории Б

· категории В
	15

(
(
	20

15

(
	25

20

15
	30

25

20
	35

30

25

	5
	Жилые помещения домов отдыха, домов-интернатов для инвалидов
	15
	20
	25
	30
	35

	6
	Рабочие комнаты, кабинеты в административных зданиях и офисах:

· категории А

· категории Б и В
	(
(
	(
(
	15

(
	20

15
	25

20


1.3 Требуемую звукоизоляцию ограждающих конструкций, отделяющих защищаемые от шума по​мещения от помещений с источниками шума, не​характерными для помещений, перечисленных в таб​лице 1 (трансформаторные, венткамеры, ИТП), сле​дует определять в виде изоляции воздушного шума Rтр. в дБ в октавных полосах частот норми​руемого диапазона. 

1.4 Требуемую изоляцию воздушного шума Rтр в дБ в октавных полосах частот ограждающей конструкции, через которую проникает шум, сле​дует определять при распространении шума в по​мещение, защищаемое от шума, из смежного помещения с источниками шума, а также с при​легающей территории по формуле:

Rтр = Lш – 10lg Ви + 10lgS – 10 lg к – Lдоп (1)

где 
Lш – октавный уровень звукового давления в помещении с источником шума на расстоянии 2 м от разделяющего помещения ограждения, дБ;

Ви – акустическая постоянная изолируемого помещения, определяемая по МСН м2;

S – площадь разделяющего ограждения, м2;

Lдоп – допустимый октавный уровень звуко​вого давления, дБ;

к – коэффициент, учитывающий нарушение диффузности звукового поля; принимают по таб​лице 3 в зависимости от среднего коэффициента звукопоглощения αср в изолируемом помещении.

Таблица 3
	αср
	k
	10 lgk, дБ

	
	
	

	0,2
	1,25
	1,0

	0,4
	1,6
	2,0

	0,5
	2,0
	3,0

	0,6
	2,5
	4,0


В случаях, когда ограждающая конструкция состоит из нескольких частей с различной звуко​изоляцией (стена с окном и дверью), определенные по формуле (1) величины относятся к общей вели​чине звукоизоляции Rобщ.тр. данной составной ограждающей конструкции. Требуемую звукоизо​ляцию отдельных составляющих частей данного ограждения Ri тр следует определять по формуле

Ri тр = Rобщ.тр. + 10 lg n, дБ, 
(2)

где n – общее число элементов ограждающей конструкции с различной звукоизоляцией.

Если ограждающая конструкция состоит из двух частей с сильно различающейся звукоизоля​цией (R1>>R2), то требуемую звукоизоляцию до​пускается определять только для слабой части ограждающей конструкции по формуле (1), под​ставляя Rтр.2 вместо Rтр. и S2 вместо S. 

1.4 Требуемую звукоизоляцию наружных ограждающих конструкций (в том числе окон, остек​ленных витражей) [image: image1.wmf]тр.

Атран

R

 помещений пло​щадью бо​лее 25 м2, а также помещений, не ука​занных в таблице 2, в зданиях, расположенных вблизи транспортных магистралей, следует опре​делять по формуле

[image: image2.wmf]тр.

Атран

R

= LА 2м – LА доп + 10 lg S0 –

– 10 lg Ви –10 lgk, дБА 

(3)

где 
LА 2м – эквивалентный (максимальный) уровень звука снаружи в 2 м от ограждения, дБА;

LА доп – допустимый эквивалентный (макси​мальный) уровень звука в помещении, дБА;

S0 – площадь окна (всех окон, обращенных в сторону источника шума, м2;

Ви, к – то же, что и в формуле (1).

Требуемую звукоизоляцию RА тран следует определять из расчета обеспечения допустимых значений проникающего шума как по эквива​ентному, так и по максимальному уровню, т.е. из двух величин [image: image3.wmf]тр.

Атран

R

 принимают большую.

1.5 Расчет звукоизоляции ограждающих кон​струкций должен проводиться при разработке новых конструктивных решений ограждений, приме​нении новых строительных материалов и изделий. Окончательная оценка звукоизоляции таких кон​струкций должна проводиться на основании натур​ных испытаний по ГОСТ 27296.

2 Методика определения индекса изоляции воздушного шума Rw, индекса приведенного уровня ударного шума Lnw,звукоизоляции наружных ограждений RAтран 
2.1 Индекс изоляции воздушного шума Rw в дБ ограждающей конструкцией с известной (рассчи​танной или измеренной) частотной характеристикой изоляции воздушного шума определяют путем сопоставления этой частотной характеристики с оценочной кривой, приведенной в таблице 4, п.1.

Для определения индекса изоляции воздуш​ного шума Rw необходимо определить сумму неблагоприятных отклонений данной частотной характеристики от оценочной кривой. Неблагоприят​ными считают отклонения вниз от оценочной кривой.

Если сумма неблагоприятных отклонений максимально приближается к 32 дБ, но не превышает эту величину, величина индекса Rw состав​ляет 52 дБ.

Если сумма неблагоприятных отклонений превышает 32 дБ, оценочная кривая смещается вниз на целое число децибел так, чтобы сумма неблагоприятных отклонений не превышала ука​занную величину.

Если сумма неблагоприятных отклонений зна​чительно меньше 32 дБ, или неблагоприятные от​клонения отсутствуют, оценочная кривая сме​щается вверх (на целое число децибел) так, чтобы сумма неблагоприятных отклонений от смещенной оценочной кривой максимально приближалась к 32 дБ, но не пре​вышала эту величину.

За величину индекса Rw принимают орди​нату смещенной (вверх или вниз) оценочной кривой в третьоктавной полосе со среднегеометрической частотой 500 Гц.

2.2. Индекс приведенного уровня ударного шума Lnw для перекрытия с известной частотной характери​стикой приведенного уровня ударного шума определя​ют путем сопоставления этой ча​стотной характеристики с оценочной кривой, при​веденной в таблице 4, п. 2.

Для вычисления индекса Lnw необходимо определить сумму неблагоприятных отклонений 

данной частотной характеристики от оценочной кривой. Неблагоприятными считают отклонения вверх от оценочной кривой.

Если сумма неблагоприятных отклонений мак​симально приближается к 32 дБ, но не превышает эту величину, величина индекса Lnw составляет 60 дБ.

Если сумма неблагоприятных отклонений превышает 32 дБ, оценочная кривая смещается вверх ( на целое число децибел) так, чтобы сумма неблагоприятных отклонений от смещенной кривой не превышала указанную величину.

Если сумма неблагоприятных отклонений значительно меньше 32 дБ или неблагоприятные отклонения отсутствуют, оценочная кривая сме​щается вниз (на целое число децибел) так, чтобы сумма неблагоприятных отклонений от смещенной кривой максимально приближалась к 32 дБ, но не превышала эту величину.

За величину индекса Lnw принимается орди​ната смещенной (вверх или вниз) оценочной кривой в третьоктавной полосе со среднегеометрической частотой 500 Гц.

2.3 Величину звукоизоляции окна RАтран в дБА определяют на основании частотной характе​рис​тики изоляции воздушного шума окном с помощью эта​лонного спектра шума потока городского транспорта. Уровни эталонного спектра, скорректированные по кривой частотной коррекции «А» для шума с уровнем 75 дБА, приведены в таблице 4, п. 3.

Для определения величины звукоизоляции окна RАтран (по известной частотной характеристике изоляции воздушного шума) необходимо в каждой третьоктавной полосе частот из уровня эталонного спектра Li вычесть величину изоляции воздушного шума Ri данной конструкцией окна. Полученные величины уровней следует сложить энергетически и результат сложения вычесть из уровня эталон​ного шума, равного 75 дБА.

Величину звукоизоляции окна RАтран дБА, определяют по формуле

где Li – скорректированные по кривой частотной коррекции «А» уровни звукового дав​ления эта​лонного спектра в i-ой третьоктавной полосе частот, дБ по таблице 4, п.3;


Ri – изоляция воздушного шума данной конст​рукцией окна в i-ой третьоктавной полосе частот, дБ.

Результат вычисления округляют до целого значения в дБА.

Пример 1 - Определить индекс изоляции воз​душного шума Rw перегородкой из тяжелого бетона γ = 2500 кг/м3 толщиной 100 мм, расчетная частот​ная характеристика которой приведена в табл. 5 (п.1).

Расчет проводят по форме таблицы 5. Вно​сим в таблицу значения R оценочной кривой и на​ходим неблагоприятные отклонения расчетной частотной характеристики от оценочной кривой (п.3). Сумма неблагоприятных – отклонений соста​вила 105 дБ, что значительно больше 32 дБ. Смещаем оценочную кривую вниз на 7 дБ и нахо​дим сумму неблагоприятных отклонений уже от смещенной оценочной кривой. На этот раз она со​ставляет 28 дБ, что менее 32 дБ. За величину индекса изоляции воздушного шума принимаем значение смещенной оценочной кривой в 1/3 октавной полосе 500 Гц, т.е. Rw = 45 дБ

Пример 2 - Определить индекс приведенного уровня ударного шума Lnw для перекрытий, частот​ная характеристика которого приведена в таблице 6, п.1.

Расчет проводят по форме таблицы 6. Вно​сим в таблицу значения Ln оценочной кривой и на​ходим неблагоприятные отклонения частотной характеристики приведенного уровня ударного шума от оценочной кривой (п.3). Сумма неблаго​приятных отклонений составила 7 дБ, что значи​тельно меньше 32 дБ. Смещаем оценочную кривую вниз на 4 дБ и находим неблагоприятные откло​нения от смещенной оценочной кривой. Сумма неблагоприятный отклонений в этом случае составила 31 дБ, что меньше 32 дБ. За величину индекса приведенного уровня ударного шума при​нимаем значение смещенной кривой в 1/3 октавной полосе 500 Гц, т.е. Lnw = 56 дБ.

Пример 3 - Определить звукоизоляцию окна RАтран (изоляцию воздушного шума, создаваемого потоком городского транспорта). Частотная харак​теристика изоляции воздушного шума данной кон​струкцией окна (окно из ПВХ профиля с распаш​ными створками, остеклено двухкамерным стекло​пакетом 4-12-4-12-4 мм, в притворе два контура уплотняющих прокладок) по представленным фир​мой-изготовителем результатам лабораторных ис​пытаний приведена в таблице 7 (п.2).

Расчет проводят по форме таблицы 7. Нахо​дим разность между уровнями звукового давления эталонного спектра Li (п.1) и значениями изоляции воздушного шума данной конструкцией Ri (п.2), получаем величины уровней звукового давления условно «прошедшего» через окно шума (п.3).
Таблица 4
	№

пп
	Среднегеометри​чские частоты третьоктавных полос, Гц
	100
	125
	160
	200
	250
	315
	400
	500
	630
	800
	1000
	1250
	1600
	2000
	2500
	3150

	1
	Изоляция воздуш​ного шума, R, дБ
	33
	36
	39
	42
	45
	48
	51
	52
	53
	54
	55
	56
	56
	56
	56
	56

	2
	Приведенный уровень ударного шума, Ln, дБ
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	61
	60
	59
	58
	57
	54
	51
	48
	45
	42

	3
	Скорректиро​ванный уровень звукового давле​ния эталонного спектра, Li, дБ
	55
	55
	57
	59
	60
	61
	62
	63
	64
	66
	67
	66
	65
	64
	62
	60


Таблица 5

	№ п/п
	Среднегеометри​ческая частота 1/3 октавной полосы, Гц
	100
	125
	160
	200
	250
	315
	400
	500
	630
	800
	1000
	1250
	1600
	2000
	2500
	3150

	1
	Расчетная час​тотная характе​ристика R, дБ
	36
	36
	36
	36
	36
	36
	38
	40
	42
	44
	46
	48
	50
	52
	54
	56

	2
	Оценочная кривая, дБ
	33
	36
	39
	42
	45
	48
	51
	52
	53
	54
	55
	56
	56
	56
	56
	56

	3
	Неблагоприятные отклонения, дБ
	-
	-
	3
	6
	9
	12
	13
	12
	11
	10
	9
	8
	6
	4
	2
	-

	4
	Оценочная кри​вая, смещенная вниз на 7 дБ
	26
	29
	32
	35
	38
	41
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	49
	49
	49
	49

	5
	Неблагоприят​ные отклонения от смещенной оценочной кривой, дБ
	-
	-
	-
	-
	2
	5
	6
	5
	4
	3
	2
	1
	-
	-
	-
	-

	6
	Индекс изоляции воздушного шума Rw, дБ
	
	45
	


Таблица 6

	№

пп
	Среднегеомет​рическая частота 1/3 октавной полосы, Гц
	100
	125
	160
	200
	250
	315
	400
	500
	630
	800
	1000
	1250
	1600
	2000
	2500
	3150

	1
	Приведенный уровень ударного шума Ln, дБ
	59
	60
	65
	65
	63
	62
	60
	58
	54
	50
	46
	43
	43
	41
	37
	33

	2
	Оценочная кривая, дБ
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	61
	60
	59
	58
	57
	54
	51
	48
	45
	42

	3
	Неблагоприятные отклонения, дБ
	-
	-
	3
	3
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Оценочная кривая, сме​щенная вниз на

4 дБ
	58
	58
	58
	58
	58
	58
	57
	56
	55
	54
	53
	50
	47
	44
	41
	38

	5
	Неблагоприятные отклонения от смещенной оце​ночной кривой, дБ
	1
	2
	7
	7
	5
	4
	3
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	66
	Индекс приведен​ного уровня удар​ного шума Lnw, дБ
	
	556
	


Таблица 7

	№

пп
	Среднегеометри​ческая частота 1/3 октавной полосы, Гц
	100
	125
	160
	200
	250
	315
	400
	500
	630
	800
	1000
	1250
	1600
	2000
	2500
	3150

	1
	Уровни звуко​вого давления эталон​ного спектра (скор​рекированные по «А»), Li, дБ
	55
	55
	57
	59
	60
	61
	62
	63
	64
	66
	67
	66
	65
	64
	62
	60

	2
	Изоляция воздуш​ного шума окном, 

Ri, дБ
	23
	24
	22
	21
	25
	28
	29
	31
	34
	36
	38
	38
	39
	39
	37
	35

	3
	Разность Li – Ri, дБ
	32
	31
	35
	38
	35
	33
	33
	32
	30
	30
	29
	28
	26
	25
	25
	25


Для некоторого упрощения энергетического суммирования группируем уровни (п.3) по оди​наковым значениям. Получаем три уровня по 25 дБ, по два уровня со значениями 32, 35, 33 и 30 дБ, по одному уровню 38, 31, 29, 28 и 26 дБ. Определяем уровень звука в дБА условно «прошедшего» через окно шума суммируя значения п. 3 по энергии

[image: image4.wmf]å

=

-

16

0,1

10

10

1

i

)

i

R

i

(L

lg

=10lg(3·102,5+2·103,2+2·103,5+2·
 ∙103,3+2·103+103,8+103,1+102,9++102,8 102,6) = 10lg ∙(3·316 +2·1584 +2·3162 +2·1995 +2·1000 + +6309 + 1258 + 794 + 630 + 398) = 10 lg 25819= = 44,1 дБА

Звукоизоляция данного окна (применительно к шуму потока городского транспорта)

RАтран = 75 – 44,1 = 30,9 ≈ 31 дБА

3 Расчет звукоизоляции внутренних ограждающих

конструкций жилых и общественных зданий

3.1 Индекс изоляции воздушного шума одно​слой​ными ограждающими конструкциями, а также двух​слой​ными глухими остеклениями и перегородками, вы​пол​ненными в виде двух облицовок по каркасу с воздушным промежутком, следует определять на осно​вании рассчи​танной частотной характеристики изо​ляции воздушного шума. Индекс изоляции воздушного шума перекрытиями с полом по упругому основанию и индекс приведенного ударного шума под перекрытиями опреде​ляется не​посредственно (без построения расчетных частотных характеристик). Допускается при ориен​тировочных рас​четах определять индекс изоляции воздушного шума однослойными масссивными ограждающими конструк​циями (с поверхностной плотностью от 100 до 800 кг/м2) непосредственно без построения расчетной частотной характеристики изоляции воздушного шума.

3.2 Частотную характеристику изоляции воз​душного шума однослойной плоской ограждаю​щей конструкцией сплошного сечения с поверхностной плотностью от 100 до 800 кг/м2 из бетона, железо​бетона, кирпича и тому подобных материа​лов следует определять, изображая ее в виде ломаной линии, аналогичной линии ABCD на рисунке 1.

Абсциссу точки В fв следует определять по таблице 8 в зависимости от толщины и плотности материала конструкции. Значение fв следует округ​лять до среднегеометрической частоты, в пределах которой находится fв. Границы третьоктавных полос приведены в таблице 9.

Ординату точки В Rв следует определять в зави​симости от эквивалентной поверхностной плотности mэ по формуле:

Rв = 20 lg m э – 12, дБ 

(5 )

Эквивалентную поверхностную плотность mэ определяют по формуле

m э = К · m, кг/м2 ,

(6)

где m – поверхностная плотность кг/м2 (для ребристых конструкций принимается без учета ребер);

К – коэффициент, учитывающий относитель​ное увеличение изгибной жесткости ограждения из бе​тонов на легких заполнителях, поризованных бетонов и т.п. по отношению к конструкциям из тяжелого бетона с той же поверхностной плотностью.

Для сплошных ограждающих конструкций плотностью γ = 1800 кг/м3 и более К = 1.

Для сплошных ограждающих конструкций из бетонов на легких заполнителях, поризованных бетонов; кладки из кирпича и пустотелых кера​мических блоков коэффициент К определяют по таблице 10.

Для ограждений из бетона плотностью 1800 кг/м3 и более с круглыми пустотами коэффициент К опре​деляют по формуле

К = 1,5[image: image5.wmf]4

3

пр

вh

j




(7)

где
j – момент инерции сечения, м4;

 в – ширина сечения, м;

 hпр – приведенная толщина сечения, м.

Для ограждающих конструкций из легких бетонов с круглыми пустотами коэффициент К принимается как произведение коэффициентов, определенных отдель​но для сплошных конструкций из легких бетонов и конструкций с круглыми пустотами.

Значение Rв следует округлять до 0,5 дБ..

Построение частотной характеристики произ​водят в следующей последовательности: из точки В влево проводят горизонтальный отрезок ВА, а вправо от точки В проводят отрезок ВС с наклоном 6 дБ на октаву до точки С с ординатой Rc = 65 дБ, из точки С вправо проводят горизонтальный отрезок CD. Если точка С лежит за пределами норми​руемого диапазона частот (fc > 3150 Гц), отрезок CD отсутствует.

Пример 4 - Построить частотную характе​ристику изоляции воздушного шума перегородкой из тяжелого бетона плотностью 2300 кг/м3 и толщиной 100 мм.

Построение частотной характеристики произ​водим в соответствии с рисунком 1. Находим час​тоту, соответствующую точке В, по таблице 8.

Таблица 8

	Плотность бетона, γ, кг/м3
	f в, Гц

	≥ 1800
	29 000/h

	1600
	31 000/h

	1400
	33 000/h

	1200
	35 000/h

	1000
	37 000/h

	800
	39 000/h

	600
	40 000/h

	Примечания

1 h – толщина ограждения в мм;

2 Для промежуточных значений γ частота f определяют интерполяцией.

	
	
	


fВ = [image: image6.wmf]315

290

100

29000

29000

»

=

=

h

 Гц

Округляем до среднегеометрической частоты 1/3 октавной полосы, в пределах которой находится fВ . 

Определяем поверхностную плотность ограж​дения m = γh, в данном случае m = 2300·0,1 = 230 кг/м2.

Определяем ординату точки В по формуле (5), учитывая, что в нашем случае К=1:

RВ = 20 lg mэ – 12 = 20 lg 230 – 12 = 35,2 ≈ 35 дБ

Из точки В влево проводим горизонтальный отрезок ВА, вправо от точки В – отрезок ВС с наклоном 6 дБ на октаву до точки С с ординатой 65 дБ. Точка С соответствует частоте 10000 Гц, т.е. находится за пределами нормируемого диапазона частот.

Рассчитанная частотная характеристика изоляции воздушного шума рассмотренной перего​родкой приведена на рисунке 2.

Таблица 9
	Среднегеометрическая частота 1/3-октавной полосы
	Границы 1/3-октавной полосы

	50
	45(56

	63
	57(70

	80
	71(88

	100
	89(111

	125
	112(140

	160
	141(176

	200
	177(222

	250
	223(280

	315
	281(353

	400
	354(445

	500
	446(561

	630
	562(07


	800
	708(890

	1000
	891(1122

	1250
	1123(1414

	1600
	1415(1782

	2000
	1783(2244

	2500
	2245(2828

	3150
	2829(3563

	4000
	3564(4489

	5000
	4490(5657


[image: image7.png]R, nb

OkTtaBa

DUN———

f, Tu




Рисунок 1 ( Частотная характеристика изоля​ции воздушного шума 

однослойным плоским ограждением

Таблица 10

	Вид материала
	Марка
	Плотность
	К

	Керамзитобетон
	М 100
	1500(1550

1300(1450

1200

1100
	1,1

1,2

1,3

1,4

	
	М 150

М200
	1700(1750

1500(1650

1350(1450

1250
	1,1

1,2

1,3

1,4

	Перлитобетон
	М 100
	1400(1450

1300(1350

1100(1200

950(1000
	1,2

1,3

1,4

1,5

	Аглопоритобетон
	М 100
	1300

1100(1200

950(1000
	1,1

1,2

1,3

	
	М 150
	1500(1800
	1,2

	Шлакопемзо​бетон
	М 100
	1600(1700
	1,2

	
	М 150
	1700(1800
	1,2

	Газобетон, 

пенобетон, 

газосиликат
	М70
	1000

800

600
	1,5

1,6

1,7

	Кладка из кирпича, пустотелых керамических блоков
	
	1500(1600

1200(1400
	1,1

1,2

	Гипсобетон, гипс, (в т.ч. поризованный или с легкими заполнителями)
	М 80

М 100
	1300

1200

1000

800
	1,3

1,4

1,5

1,6


В нормируемом диапазоне частот изоляция воздушного шума составляет:

	f, Гц
	100
	125
	160
	200
	250
	315
	400
	500

	R, дБ
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	37
	39


	f, Гц
	630
	800
	1000
	1250
	1600
	2000
	2500
	3150

	R, дБ
	41
	43
	45
	47
	49
	51
	53
	55


[image: image8.png]R, nb

ARG RAT AT
IR A IAANI Y
RN AR RARRAEARM
LN
______________..___a____li

========_=_===F

iE

EF‘

{
—
—
_—
30

E

o
o~

40

8000

250 500 1000 2000 4000
Yacrora, '

125

63




Рисунок 2( Расчетная частотная характеристика к примеру 4

Пример 5 - Построить частотную характеристику изоляции воздушного шума перегородкой из керам​зитобетона марки 100, плотностью 1400 кг/м3 и тол​щиной 120 мм.

Находим частоту, соответствующую точке В по таблице 8, при γ = 1400 кг/м3, она составит

fВ = [image: image9.wmf]250

275

120

33000

»

=

 Гц

Округляем до среднегеометрической часто​ты 1/3-октавной полосы, в пределах которой находится fВ.

Определяем поверхностную плотность ограждения m = γh = 1400·0,12 = 168 кг/м2.

Определяем ординату точки В. По таблице 10 на​ходим коэффициент К = 1,2; следовательно, эквивалент​ная поверхностная плотность составляет mэ = 168·1,2 = = 201,6 кг/м2, а величина RВ = 20 lg 201,6 - 12 = 34 дБ.

Из точки В влево проводим горизонтальный отрезок ВА, а вправо от точки В – отрезок ВС с на​клоном 6 дБ на октаву до точки С с ординатой 65 дБ. Точка С в нашем случае находится за пределами нор​мируемого диапазона частот (рисунок 3).

Пример 6 - Построить частотную характеристику изоляции воздушного шума несущей частью пере​крытия из многопустотных плит толщиной 220 мм и приведенной толщиной 120 мм, выполненных из тя​желого бетона плотностью γ = 2500 кг/м3.

Для определения коэффициента К необхо​димо вычислить момент инерции сечения j. Много​пустотная плита шириной 1,2 м имеет 6 круглых пустот диаметром 0,16 м, расположенных посре​дине сечения. Момент инерции находим как раз​ность моментов инерции прямоугольного сечения ([image: image10.wmf]12

3

вh

j

=

) и шести круглых пустот ([image: image11.wmf]64

4

πD

j

=

):

[image: image12.wmf]64

0,16

6

12

0,22

1,2

4

3

×

-

×

=

π

j

= 10,6(10-4-1,93∙10-4 = =8,67∙10-4 м4
Определяем коэффициент К по формуле (7)

К = 1,5[image: image13.wmf]1,2

0,42

1,5

10

20,74

10

8,67

1,5

0,12

1,2

10

8,67

4

4

4

4

4

3

4

=

=

=

×

×

=

×

×

-

-

-


Средняя плотность плиты (с учетом пустот​ности) составляет 1364 кг/м3. По таблице 8 опреде​ляем частоту, соответствующую точке В

fВ = [image: image14.wmf]160

150

220

33000

»

=

 Гц

Округляем до среднегеометрической частоты третьоктавной полосы, в пределах которой находится fВ.

Определяем эквивалентную поверхностную плотность конструкции

mэ = 1,2∙2500 ∙ 0,12 = 360 кг/м2
Находим по формуле (5) ординату точки В

RВ = 20 lg mэ – 12 = 20 lg 360 – 12 = 39,1 ≈ 39 дБ (округляем до 0,5 дБ).

Из точки В влево проводим горизонтальный отрезок ВА, вправо – отрезок ВС с наклоном 6 дБ на октаву. Точка С попадает на последнюю треть​октавную полосу нормируемого частотного диапа​зона 3150 Гц (рисунок 4).

3.3 При ориентировочных расчетах индекс изо​ляции воздушного шума ограждающими конструкциями сплошного сечения из материалов, указанных в 3.2, допускается определять по формуле

Rw = 37 lg m + 55 lg K – 43, дБ 

(8)

Пример 7 - Рассчитать индекс изоляции воз​душного шума многопустотной плиты перекрытия из тяжелого бетона плотностью 2500 кг/м3, толщиной 220 мм и приведенной толщиной 120 мм.

Коэффициент К был вычислен в примере 6, К = 1,2.

Определяем поверхностную плотность плиты m = 2500∙0,12 = 300 кг/м2. Индекс изоляции воз​душного шума составит

Rw = 37 lg 300 + 55 lg 1,2 – 43 = 91,65 +

+ 4,35 – 43 = 53 дБ.

3.4 Расчеты, изложенные в пунктах 3.2 и 3.3, дают достоверные результаты при отношении толщины разделяющего ограждения (подлежащего расчету) к средней толщине примыкающих к нему ограждений в пределах

0,5 < h/hприм < 1,5

При других отношениях толщин необходимо учитывать изменение звукоизоляции ΔR за счет увеличения или уменьшения косвенной передачи звука через примыкающие конструкции.

Для крупнопанельных зданий, в которых ограждающие конструкции выполнены из бетона, железобетона, бетона на легких заполнителях, поправка ΔR имеет следующие значения:

при 0,3 < h/hприм < 0,5 ΔR = + 1 дБ;

при 1,5 < h/hприм < 2 ΔR = - 1 дБ;

при 2 < h/hприм < 3 ΔR = -2 дБ.

Для зданий из монолитного бетона величина ΔR должна быть уменьшена на 1 дБ.

В каркасно-панельных зданиях, где элементы каркаса (колонны и ригели) выполняют роль виброза​держивающих масс в стыках панелей, вводится допол​нительно поправка к результатам расчета ΔR = + 2 дБ.

3.5 Частотную характеристику изоляции воз​душного шума однослойной плоской тонкой ог​раждающей конструкцией из металла, стекла, асбо​цементного листа, гипсокартонных листов (сухой гипсовой штукатурки) и тому подобных материалов следует определять графическим способом, изображая ее в виде ломаной линии, аналогичной линии АВСD на рисунке 5.

Координаты точек В и С следует определять по таблице 11, при этом значения fВ и fС округляются до ближайшей среднегеометрической частоты 1/3-октавной полосы. Наклон участка АВ (рисунок 5) следует принимать 4,5 дБ на октаву, участка CD – 7,5 дБ на октаву.

Пример 8 -  Требуется определить изоляцию воз​душного шума глухим металлическим витражом, остек​ленным одним силикатным стеклом толщиной 6 мм.

Находим по таблице 11 координаты точек В и С, fВ = 6000/6 = 1000 Гц, fC = 12000/6 =2000 Гц, RВ = 35 дБ, RС = 29 дБ. Строим частотную характе​ристику в соответствии со схемой на рис. 5. Из точки В проводим влево отрезок ВА с наклоном 4,5 дБ на октаву, из точки С вправо – отрезок CD с наклоном 7,5 дБ на октаву (рисунок 6).

В нормируемом диапазоне частот изоляция воздушного шума перегородкой составляет:.

	f, Гц
	100
	125
	160
	200
	250
	315
	400
	500

	R, дБ
	34
	34
	34
	34
	34
	36
	38
	40


	f, Гц
	630
	800
	1000
	1250
	1600
	2000
	2500
	3150

	R, дБ
	42
	44
	46
	48
	50
	52
	54
	56


[image: image15.png]RnE

LT
N
N T
N
LN
N T

=___====_=_===z4_-=

TN
TR
IR

=______=_=__=_=_=_==.._-
TN
LT
LT
LT

] =

8000

2000 4000

1000

Yacrora, 'l

0

50

50

2

25

1

63




Рисунок 3( Расчетная частотная характеристика к примеру 5

В нормируемом диапазоне частот изоляция воздушного шума составляет: 

	f, Гц
	100
	125
	160
	200
	250
	315
	400
	500

	R, дБ
	39
	39
	39
	41
	43
	45
	47
	49


	f, Гц
	630
	800
	1000
	1250
	1600
	2000
	2500
	3150

	R, дБ
	51
	53
	55
	57
	59
	61
	63
	65


[image: image16.png]_“ﬁm____=__=__====_==-===_

NI T
R
T
LN T

TS
N

N
N
TN
TN
TN
TN
A A
AT
_______ﬁ

g (LTI T
=
2

(=4 (= (=4 (= (=

o~ o wv < [3a}

2000 4000 8000

1000

Yacrora, '

500

50

2

25

1

63




Рисунок 4 ( Расчетная частотная характеристика к примеру 6

[image: image17.png]



Рисунок 5 ( Частотная характеристика изоляции воздушного шума однослойным 

плоским тонким ограждением

Таблица 11

	Материалы

	Плотность, кг/м3
	fВ, Гц
	fС, Гц
	RВ, дБ
	RC, дБ

	1. Сталь
	7800
	6000/h
	12000/h
	40
	32

	2. Алюминиевые сплавы
	2500(2700
	6000/h
	12000/h
	32
	22

	3. Стекло силикатное
	2500
	6000/h
	12000/h
	35
	29

	4.Стекло органическое
	1200
	17000/h
	34000/h
	37
	30

	5.Асбоцементные листы
	2100

1800

1600
	9000/h

9000/h

10000/h
	18000/h

18000/h

20000/h
	35

34

34
	29

28

28

	6.Гипсокартонные листы (сухая гипсовая штукатурка)
	1100

850
	19000/h

19000/h
	380000/h

38000/h
	36

34
	30

28

	7.Древесно-стружечная плита (ДСП)
	850

650
	13000/h

13500/h
	26000/h

27000/h
	32

30,5
	27

26

	8.Твердая древесно-волокнистая плита (ДВП)
	1100
	19000/h
	38000/h
	35
	29

	Примечание – h – толщина, мм.


В нормируемом диапазоне частот изоляция воздушного шума витражом составляет:

	f, Гц
	100
	125
	160
	200
	250
	315
	400
	500

	R, дБ
	20
	21,5
	23
	24,5
	26
	27,5
	29
	30,5


	f, Гц
	630
	800
	1000
	1250
	1600
	2000
	2500
	3150

	R, дБ
	32
	33,5
	35
	33
	31
	29
	31,5
	34


[image: image18.png]R, nb

______________E_______=______
(ARHARTERRRR S CRRRARRERRRRRA
(RRRARTEERR AN A RRRRR
AT
(LALERERRD2 ARRRRRRFERERARIRY
L= T
LRRCRRERRRERAEARRERRRRRMARRRRHRTH
(AR RRRRREREANRTRRRR R
AR ARERHRRRSURARRRRANRIR
N
A RERRRRRARRL AR AR
{RRHARRERRRERRERRRERED PR RRRRERRR TR
{ARHARRRRRRERER A ACNRREERRRE AR
(AAARHRRRRTRRRRERTRRRANARRRRRIOORY
N

TN
(RARERRRRARRRE R MRMRRATAR

50
40
30
20
10

250 500 1000 2000 4000
Yacrora, '

125

63




Рисунок 6 ( Расчетная частотная характеристика к примеру 8
3.6 Частотную характеристику изоляции воз​душного шума ограждающей конструкцией, состоя​щей из двух тонких листов с воздушным промежут​ком между ними (двойные глухие остекления, пере​городки в виде двух обшивок из одинарных листов сухой гипсовой штукатурки, металла и т.п. по кар​касу из тонкостенного металлического или асбоце​ментного профиля, дере​вянных брусков), при оди​наковой толщине листов строят в следующей по​следовательности:

а) строят частотную характеристику изоляции воздушного шума одной обшивкой по п. 3.5 – вспо​могательная линия АВСD на рисунке 7. Затем строится вспомогательная линия А1В1С1D1 путем прибавления к ординатам линии АВСD поправки ΔR1 на увеличение поверхностной плотности по таблице 12 (в данном случае 4,5 дБ). Каркас при этом не учитывается.

Таблица 12

	mобщ./m1
	ΔR1, дБ
	mобщ./m1
	ΔR1, дБ

	1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

2,0

2,2

2,3

2,5
	2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0
	2,7

2,9

3,1

3,4

3,7

4,0

4,3

4,6

5,0
	6,5

7,0

7,5

8,0

8,5

9,0

9,5

10,0

10,5


б) определяют частоту резонанса конструк​ции по формуле

fp = 60[image: image19.wmf]2

1

2

1

m

dm

m

m

+

, Гц 

(9)

где m1 и m2 – поверхностные плотности обшивок, кг/м2 (в данном случае m1 = m2);

fp = 60[image: image20.wmf]dm

2

, Гц 

(10)

d – толщина воздушного промежутка, м.

Значение частоты fp округляют до ближайшей среднегеометрической частоты 1/3-октавной поло​сы. До частоты 0,8fp включительно частотная харак​теристика звукоизоляции конструкции совпадает со вспомогательной линией А1В1С1D1 (точка F, рисунок 7). На частоте fp звукоизоляция принимается на 4 дБ ниже линии А,В,С,Д (точка F, рисунок 7)

в) на частоте 8fр (три октавы выше частоты резонанса) находят точку К с ординатой Rк = RF + H, которая соединяется с точкой F. Величину Н опре​деляют по таблице 13 в зависимости от толщины воздушного промежутка. От точки К проводят отрезок KL с наклоном 4,5 дБ на октаву до частоты fВ (параллельно вспомогательной линии А1В1С1D1).

Превышение отрезка KL над вспомога​тель​ной кривой А1В1С1D1 представляет собой поправку на влияние воздушного промежутка ΔR2 (в диапазоне выше 8fp). В том случае, когда fB = 8fp точки K и L сливаются в одну. Если fB < 8fp , отрезок FK проводится только до точки L, соответствующей частоте fB. Точка К в этом случае лежит вне расчетной частотной характеристики и является вспомогательной.

Таблица 13
	Толщина воздушного промежутка

d, мм
	Величина Н, дБ

	15(25

50

100

150

200
	22

24

26

27

28


г) От точки L до частоты 1,25 fB ( до следующей 1/3-октавной полосы) проводят горизонтальный отрезок LM. На частоте fC находится точка N путем прибавления к значению вспомогательной линии А1В1С1D1 поправки ΔR2 (т.е. RN = RC1 + ΔR2 ) и соединяется с точкой М. Далее проводится отрезок NP с наклоном 7,5 дБ на октаву.

Ломаная линия A1EFKLMNP представляет собой частотную характеристику изоляции воздуш​ного шума рассматриваемой конструкции.

Пример 9 - Требуется построить частотную характеристику изоляции воздушного шума перего​родкой, выполненной из двух гипсокартонных листов (сухой гипсовой штукатурки) толщиной 14 мм, γ = 850 кг/м3 по деревянному каркасу. Воздушный промежуток имеет толщину 100 мм.

Строим частотную характеристику звукоизоля​ции для одного гипсокартонного листа в соответствии с 3.5. Координаты точек В и С определяем по таблице 11:

fB = [image: image21.wmf]дБ

R

Гц;

В

34

1250

1357

14

19000

=

»

=

;

fC = [image: image22.wmf]28

д8

R

2500

2714

14

38000

С

=

»

=

Гц

 


Строим вспомогательную линию АВСD, с учетом поправки ΔR1 по таблице 12 , равной 4,5 дБ, строим вспомогательную линию А1В1С1D1 на 4,5 дБ выше линии АВСD (рисунок 8).

Определяем частоту резонанса по формуле ( 9). Поверхностная плотность листа СГШ m = γh = 850 · 0,014 = 11,9 кг/м2

fp = 60[image: image23.wmf]Гц

80

77,8

11,9

11,9

0,1

11,9

11,9

»

=

×

×

+


На частоте 80 Гц находим точку F на 4 дБ ниже соответствующей ординаты линии А1В1С1D1, RF = 16,5 дБ.

в) На частоте 8fp (630 Гц) находим точку К с ординатой RК = RF + H = 16,5+26=42,5 дБ (Н = 26 дБ по таблице 13). От точки К проводим отрезок KL до частоты fB = 1250 Гц с наклоном 4,5 дБ на октаву, RL = 47 дБ. Превышение отрезка KL над вспомогательной линией А1В1С1D1 дает нам величину поправки ΔR2 = 8,5 дБ.

От точки L проводим вправо горизонтальный отрезок LM на одну 1/3 октавную полосу. На часто​те fC =  2500 Гц строим точку N – RN = RC1 + ΔR2  = =32,5 + 8,5 = 41 дБ. От точки N проводим отрезок NP с наклоном 7,5 дБ на октаву.

3.7 В тех случаях, когда перегородка имеет кон​струкцию, описанную в 3.6, но одна или обе ее обшивки состоят из двух не склеенных между собой листов, ее частотную характеристику изоляции воздушного шума строят в соответствии с 3.6, но с учетом увеличения поверхностных плотностей m1, m2 и mобщ. При этом звукоизоляция на частоте fC увеличивается на ΔR3 = 2 дБ, если одна из обшивок состоит из двух слоев (другая – из одного слоя) и ΔR3 = 3 дБ, если обе обшивки состоят из двух слоев листового материала. При построении частотной характеристики на графике следует отметить точку S на частоте fC с ординатой RS = RN + ΔR3 = RС + ΔR1 +ΔR2 + ΔR3 , из которой проводится вправо отрезок ST с наклоном 7,5 дБ на октаву.

3.8 Частотную характеристику изоляции воз​душ​ного шума каркасно-обшивной перегородкой, выпол​ненной из одного из указанных в 3.5 мате​риалов при различной толщине листов обшивки (соотношение толщин не более 2,5), а также двойного глухого остекления при различной толщине стекол, строят в следующей последовательности.

Строят частотную характеристику изоляции воздушного шума одним листом (большей тол​щины) по 3.5 – линия АВСD, рисунок 9. Опреде​ляют частоту fC2 для листа обшивки меньшей толщины. Строится вспомогательная линия А1В1 до частоты fB путем прибавления к значениям звукоизоляции первого (более толстого) листа поп​равки ΔR1 на увеличение поверхностной плотности ограждения по табл. 12 – ΔR1. Между частотами fB1 и fC2 проводят горизонтальный отрезок В1С1 и далее отрезок C1D1 с наклоном 7,5 дБ на октаву.

Определяют частоту резонанса конструкции fp по формуле (9). До частоты 0,8fp включительно частотная характеристика изоляции воздушного шума конструк​цией совпадает со вспомогательной линией А1В1. На частоте fp звукоизоляция принимается на 4 дБ ниже вспомогательной линии А1В1 (точка F, рисунок 9).

На частоте 8fp находят точку К с ординатой Rл = RF+H, где Н – величина, определяемая по табл. 13 в зависимости от толщины воздушного промежутка.

От точки К частотную характеристику строят па​раллельно вспомогательной линии А1В1С1D1, т.е. про​водят отрезок KL с наклоном 4,5 дБ на октаву до часто​ты fB1, а затем горизонтальный отрезок LM до частоты fC2 и далее отрезок MN с наклоном 7,5 дБ на октаву.

Если частота fB < 8fp, отрезок FK проводят только до точки L, соответствующей частоте fB. Точка К в этом случае лежит вне частотной харак​теристики и является вспомогательной.

Ломанная линия А1EFKLMN представляет собой частотную характеристику изоляции воздуш​ного шума рассматриваемой конструкцией.

Пример 10 - Требуется построить частотную характеристику изоляции воздушного шума двой​ным глухим металлическим витражом, остекленным стек​лами 6 и 4 мм, расстояние между стеклами 60 мм.

Строим частотную характеристику изоляции для стекла 6 мм (линия АВСD, рисунок 10). Коорди​наты точек В и С определяем по таблице 11; 

fB = 6000/6 = 1000 Гц; RB = 35 дБ; fC = 12000/6 = =2000 Гц; RC = 29 дБ.

Для тонкого стекла fC2 = 12000/4 = 3000 ≈ 3150 (округляем до ближайшей среднегеометрической частоты 1/3 октавной полосы).

Определяем поправку ΔR, по таблице 12 –

mобщ/m1 25/15 = 1,66; ΔR1 = 3,5 дБ.

Строим вспомогательную линию А1В1С1. Отрезок А1В1 проводим на 3,5 дБ выше отрезка АВ, далее – горизонтальный отрезок В1С1 до частоты fC2 = 3150 Гц (точка D1 лежит вне нормируемого диапазона частот).

Определяем частоту резонанса конструкции по формуле
fp = 60[image: image24.wmf]10

15

0,06

10

15

×

×

+

= 100 Гц

Поскольку частота резонанса лежит на гра​ни​це нормируемого частотного диапазона точки А1 и Е в данном случае не входят в частотную характеристику, которую требуется построить. На частоте 100 Гц находим точку F с ординатой RF = 20 + 3,5 - 4 = 19,5 дБ.

На частоте 8fp = 800 Гц отмечаем точку К с ординатой RK = RF+ H = 19,5 + 24 = 43,5 дБ и сое​диняем ее с точкой F. Далее проводим отрезок KL до следующей 1/3 октавной полосы (fB = 1000 Гц) и горизонтальный отрезок LM до частоты fC2 = 3150 Гц). Точка N в данном случае лежит за пределами норми​руемого диапазона частот.

3.9 Частотную характеристику изоляции воз​душного шума каркасно-обшивной перегородкой из одного из указанных в 3.5 материалов при заполнении воздушного промежутка пористым или пористо-волокнистым материалом строят в следую​щей последовательности.

а) Строят частотную характеристику звуко​изоляции с незаполненным воздушным промежут​ком в соответствии с пунктами 3.6, 3.7 или 3.8. При этом в общую поверхностную плотность конструк​ции mобщ при определении поправки ΔR1 включают поверхностную плотность заполнения воздушного промежутка.

Частоту резонанса конструкции fp при запол​нении воздушного промежутка полностью или частично минераловатными и стекловолокнистыми плитами определяют по формуле (9).

При заполнении промежутка пористым мате​риалом с жестким скелетом (пенопласт, пенополи​стирол, фибролит и т.п.) частоту резонанса следует определять по формуле

fp =0,16[image: image25.wmf]2

1

2

1

д

m

dm

)

m

(m

Е

+

, Гц 

(11)

где m1 и m2 – поверхностные плотности обшивок, кг/м2;

 d – толщина воздушного промежутка, м;

 Ед – динамический модуль упругости материала заполнения, Па.

Если обшивки не приклеиваются к материалу заполнения, значения Ед принимают с коэффициен​том 0,75.

б) До частоты резонанса включительно (f ≤fp ) частотная характеристика звукоизоляции конструк​ции полностью совпадает с частотной характерис​тикой, построенной для перегородки с незапол​ненным воздушным промежутком.

На частотах f ≥1,6fp звукоизоляция увеличи​вается дополнительно на величину ΔR4 (таблица 14).

При построении частотной характеристики звукоизоляции конструкции на частоте f = 1,6fp ( 2 третьоктавные полосы выше частоты резонанса) отме​чают точку Q с ординатой на величину ΔR4 выше точки, лежащей на отрезке FK, и соединяют с точкой F. Далее частотную характеристику строят параллельно частот​ной характеристике звукоизоляции конструкции с не​заполненным воздушным промежутком – линия A1EFQK1L1M1N1P1 (рисунок 11).

Пример 11 - Требуется построить частотную ха​рактеристику изоляции воздушного шума пере​город​кой, выполненной из двух листов сухой гипсовой шту​катурки толщиной 10 мм, γ = 1100 кг/м3 по деревянному каркасу, воздушный промежуток d = 50 мм заполнен минераловатными плитами ПП- 80, γ = 80 кг/м3.

 Строим частотную характеристику звуко​изоляции для одного гипсокартонного листа. Коор​динаты точек В и С определяем по таблице 11:

fB = [image: image26.wmf]дБ

 

36

Гц;

 

2000

1900

10

19000

=

»

=

В

R

;

fC = [image: image27.wmf]дБ

 

30

   

Гц;

 

4000

3800

10

38000

=

»

=

С

R


Общая поверхностная плотность ограждения включает в себя две обшивки с m1 = m2 = γh = 1100 · 0,01 = 11 кг/м2 и заполнение 80 · 0,05 = 4 кг/м2, mобщ = 26 кг/м2.

mобщ /m1 = 26/11 = 2,36; по таблице 12 находим ΔR1 = 5,5 дБ.

Строим вспомогательную линию А1В1С1 на 5,5 дБ выше линии АВС (рисунок 12). Точка С лежит уже вне нормируемого диапазона частот.

 Определяем частоту резонанса конструкции по формуле (9)

fp = 60[image: image28.wmf]125

114

11

11

0,05

11

11

»

=

×

×

+

Гц

На частоте 0,8fP = 100 Гц отмечаем точку Е с ординатой RE = 16,5+5,5=22 дБ, на частоте fp = 125 Гц – точку F с ординатой RF = 18+5,5 – 4 = 19,5 дБ.

На частоте 8fp = 1000 Гц отметим точку К с ординатой RК = RF+H = 19,5+24 = 43,5 дБ и соединя​ем ее с точкой F. Далее до частоты fB = 2000 Гц проводим отрезок KL с наклоном 4,5 дБ на октаву, RL = 48 дБ, до следующей 1/3 октавной полосы 2500 Гц горизон​тальный отрезок LM. На частоте fC = 4000 Гц отмечаем точку N с ординатой

RN = RC1 + ΔR2 = RC+ ΔR1 + ΔR2 = 30+5,5+6,5 = 42 дБ.

Линия EFKLMN является частотной характе​ристикой изоляции воздушного шума перегородкой с незаполненным воздушным промежутком.

На частоте 1,6fp = 200 Гц отмечаем точку Q с ординатой RQ = 25+5= 30 дБ (по таблице 14 поп​равка ΔR4 = 5 дБ) и соединяем ее с точкой F. Далее строим частотную характеристику параллельно линии FKLMN, прибавляя к ее значениям поправку ΔR4 = 5 дБ.

3.10 Индекс изоляции воздушного шума Rw, дБ, междуэтажным перекрытием со звукоизоляционным слоем следует определять по таблице 15 в зависи​мости от величины индекса изоляции воздушного шума несущей плитой перекрытия Rwo, определенного в соответствии с 3.2 или 3.3. настоящих норм и частоты резонанса конструкции fp, Гц, опре​деляемой по формуле (11). В формуле Ед – дина​мический модуль упругости материала звуко​изоля​ционного слоя, Па, принимаемый по таблице 16; m1 – поверхностная плотность несущей плиты пере​крытия кг/м2; m2 - поверхностная плотность кон​струкции пола выше звукоизоляционного слоя (без звукоизоля​ционного слоя), кг/м2; d - толщина звуко​изоляционного слоя в обжатом состоянии, м, определяемая по формуле

d = d0 (1-ε) , 


(12)

где d0 – толщина звукоизоляционного слоя в не обжатом состоянии, м;

ε – относительное сжатие материала звуко​изоляционного слоя под нагрузкой, принимаемое по таблице 16.

Пример 12 - Требуется рассчитать индекс изо​ляции воздушного шума междуэтажным пере​крытием. Перекрытие состоит из железобетонной несущей плиты γ = 2500 кг/м3 толщиной 10 см, звукоизоляционных полосовых прокладок из жест​ких минераловатных плит плотностью 140 кг/м3 тол​щиной 4 см в не обжатом состоянии и дощатого по​ла толщиной 35 мм, на лагах сечением 100х50 мм с шагом 50 см. Полезная нагрузка 2000 Па.

Определяем поверхностные плотности эле​ментов перекрытия:

 m1 = 2500 · 0,1 = 250 кг/м2
m2 = 600 · 0,035 (доски) + 600·0,05· 0,1·2 (лаги) = 27 кг/м2
Нагрузка на прокладку (с учетом того, что на 1 м2 пола приходятся 2 лаги)

 [image: image29.wmf]Па

 

11350

2

0,1

270

2000

=

×

+


В соответствии с 3.3 находим величину Rwo для несущей плиты перекрытия:

Rwo = 37 lg m - 43 = 37 lg 250 - 43 = 88,7-43 = 45,7 ≈ 46 дБ

Находим частоту резонанса конструкции по формуле (11) при Ед = 8,0·105 Па, ( = 0,55 (табл. 16) d = 0,04(1-0,55) = 0,018 м

fр = 0,16[image: image30.wmf]200

216

27

250

0,018

5

10

8

27)

(250

»

=

×

×

×

×

+

Гц

По таблице 15 находим индекс изоляции воз​душного шума данным междуэтажным перекрытием Rw = 52 дБ

Пример 13 -  Требуется рассчитать индекс изоляции воздушного шума междуэтажным пере​крытием. Перекрытие состоит из железобетонной несущей плиты ( = 2500 кг/м3 толщиной 10 см, упругой прокладки из пенополиэтиленового мате​риала «Изолон» толщиной 8 мм, цементно-пес​чаной стяжки ( = 1800 кг/м3 толщиной 40 мм и пар​кета на битумной мастике по твердой ДВП тол​щиной 4 мм, ( = 1100 кг/м3.

Определяем поверхностные плотности эле​ментов перекрытия m1 = 2500(0,1 = 250 кг/м2
m2 = 1800(0,04(стяжка) + 1100(0,004(ДВП) + 10,6 (паркет) = 72 + 4,4 + 10,6 = 87 кг/м2.

Индекс изоляции воздушного шума несущей пли​той перекрытия определен в примере 12 Rwo = 46 дБ.

По таблице 16 принимаем характеристики материала упругой прокладки: Ед = 2(105 Па, ( = 0,05 и определяем толщину прокладки в обжатом сос​тоянии d = 0,008(1-0,05) = 0,0076 м. Находим часто​ту резонанса конструкции по формуле (11):

fр = 0,16[image: image31.wmf]100

102,1

87

250

0,0076

10

2

87)

(250

5

»

=

×

×

×

×

+

Гц

По таблице 15 находим индекс изоляции воз​душного шума данным междуэтажным перекрытием – Rw = 53 дБ.

3.11 Индекс приведенного уровня ударного шума Lnw под междуэтажным перекрытием с полом на звуко​изоляционном слое следует определять по таблице 17 в зависимости от величины индекса приведенного уровня ударного шума для несущей плиты перекрытия (сплошного сечения или с круглыми пустотами) Lnwo, определенной по таблице 18 и частоты собственных колебаний пола, лежащего на звукоизоляционном слое, fo , определяемой по формуле:

fo = 0,16 [image: image32.wmf]2

д

Е

dm

, Гц 

(13)

где 
Ед – динамический модуль упругости звукоизоляционного слоя, Па, принимаемый по таблице 16;

d – толщина звукоизоляционного слоя в об​жатом состоянии, м;

m2 – поверхностная плотность пола (без звукоизоляционного слоя), кг/м2.

Пример 14 - Требуется рассчитать индекс приве​денного уровня ударного шума под междуэтажным перекрытием. Перекрытие состоит из железобетонной несущей плиты толщиной 14 см, γ = 2500 кг/м3, звуко​изоляционного слоя из материала Пенотерм (НПП-ЛЭ), толщиной 10мм в необжатом состоянии, гипсобетонной панели плотностью 1300 кг/м3 толщиной 5 см и лино​леума средней плотностью 1100 кг/м3 толщиной 3 мм. Полезная нагрузка 2000 Па.

Определяем поверхностные плотности эле​ментов перекрытия

m1 = 2500 · 0,14 = 350 кг/м2
m2 = 1300 · 0,05 + 1100 · 0,003 = 68,3 кг/м2

Нагрузка на звукоизоляционный слой 2000+683 = 2683 Па

По таблице 18 находим Lnwo = 78 дБ.

Вычисляем частоту колебаний пола по фор​муле (13) при Ед = 6,6·105 Па, ( = 0,1 (таблица 16) и d = 0,01(1-0,1) = 0,009 м:

fo = 0,16 [image: image33.wmf]68,3

0,009

10

6,6

5

×

×

= 165 Гц ≈ 160 Гц

По таблице17 находим индекс изоляции при​веденного уровня шума под данным междуэтажным перекрытием: Lnw = 60 дБ.

Пример 15 - Требуется рассчитать индекс приве​денного уровня ударного шума под междуэтажным перекрытием. Перекрытие состоит из железобетонной несущей плиты ( = 2500 кг/м3 толщиной 18 см, звукоизо​ляционного слоя из пенополиэтиленового материала «Термофлекс» толщиной 12 мм, двух гипсоволок​нистых листов ( = 1100 кг/м3 общей толщиной 20 мм и паркета на битумной мастике толщиной 15 мм. Полезная нагрузка 2000 Па.

Определяем поверхностные плотности эле​ментов перекрытия:

m1 = 2500 · 0,18 = 450 кг/м2
m2 = 1100 · 0,02 + 700 · 0,015 = 22 + 10,5 = 32,5 кг/м2

По табл. 18 находим Lnwo = 76 дБ.

Вычисляем частоту колебаний пола по фор​муле (13) при Ед = 4·105 Па, ( = 0,03 толщина прокладки в обжатом состоянии d = 0,012(1-0,03) = 0,0116 м:

fo = 0,16 [image: image34.wmf]32,5

0,0116

10

4

5

×

×

= 164,8 Гц ≈ 160 Гц

По таблице 17 находим индекс приведенного уровня ударного шума Lnw = 59 дБ.

3.13 Индекс изоляции воздушного шума Rw, дБ, междуэтажным перекрытием без звукоизоляционного слоя с полом из рулонных материалов следует опре​делять в соответствии с 3.2 или 3.3 настоящих норм, принимая при этом величину m равной поверхностной плотности плиты перекрытия (без рулонного пола).

Если в качестве покрытия чистого пола принят поливинилхлоридный линолеум на волокнистой тепло​звукоизоляционной подоснове (ГОСТ 18108), то рас​считанную величину индекса изоляции воздушного шума междуэтажным перекрытием следует уменьшать на 1 дБ.

Индекс приведенного уровня ударного шума Lnw, дБ, под перекрытием без звукоизоляционного слоя с полом из рулонных материалов следует определять по формуле (14), где (Lnw – индекс снижения приведенного уровня ударного шума, дБ, принимаемый в соответствии с паспортными дан​ными на рулонный материал.

Величины ΔLnw для рулонных материалов покрытий полов принимаются по данным сертифи​кационных испытаний образцов этих материалов.

3.14 Если ограждающая конструкция состоит из нескольких частей с различной звукоизоляцией (например, стена с окном и дверью), ее изоляцию воздушного шума следует определять по формуле

Rср = 10 lg [image: image35.wmf]å

=

n

i

i

R

i

общ

S

S

1

1

,

0

10

 , дБ 

(15)

где 
Sобщ – общая площадь данной конструкции, м2;

 
Si – площадь i-ой части, м2;

 
Ri – изоляция воздушного шума i-ой части, дБ.

Если ограждающая конструкция состоит из двух частей с различной звукоизоляцией (R1 > R2)

Rср = R1 – 10 lg[image: image36.wmf]2

1

)

2

1

(

1

,

0

2

1

1

10

S

S

S

S

R

R

+

+

-

, дБ 
(16)

Если ограждающая конструкция имеет открытый проем (открытая форточка или створка окна, вентиляционное отверстие без глушителя шума и т.п.), ее изоляция воздушного шума опреде​ляется по формуле

Rср = R1 – 10 lg[image: image37.wmf]общ

R

o

S

S

S

1

1

,

0

1

10

×

+

, дБ 
(17)

где S0 – площадь открытого проема, м2.

Возможно определять среднюю изоляцию воздушного шума такого ограждения по рисунку 14 в зависимости от величины звукоизоляции ограж​дения (глухой его части) R1 и отношения площади открытого проема к общей площади ограждения.

3.12 При предварительном выборе материала упругой прокладки (звукоизоляционного слоя) индекс приведенного уровня ударного шума под перекрытием ориентировочно можно определять по формуле

Lnw = Lnwo - (Lnw, дБ (14)

где Lnwo – индекс приведенного уровня ударного шума для несущей плиты перекрытия, дБ, принимаемый по таблице 18;

 (Lnw – индекс снижения приведенного уровня ударного шума, дБ, за счет пола на звукоизоляционном слое, принимаемый по рисунку 13 в зависимости от веса пола m2 и отношения динамического модуля упругости материала прокладки Ед , Па, к ее толщине в обжатом состоянии d, м.
[image: image38.png]£, T

4

o)
2]
«
=~
&%
=]
o
{———
‘Lﬂ'ﬁlllfp
S
[T 2
<





Рисунок 7 ( Частотная характеристика изоляции воздушного шума конструкцией, 

со стоящей из двух листов с воздушным промежутком при одинаковой – толщине листов

[image: image39.png]N\

_____w,______

Y]

A

NN

50.
40

30

AN

T
NI
HARMATERHAGERY
W
MMM
I uiNTRTRREIRERHARHARRRL
NN
NN

T
ARRARRSCHRNARTHRHRFRY
| INL NN T
NN

LSRN T
AR AR AASCANV N AR NI

RHAARRRARRHIRR
LTI RT T
NI

(AR AR

NN
o ([ TTTTRRUTTOT

4000

2000

1000

500
Yacrora, 1

250

125

63




Рисунок 8 ( Расчетная частотная характеристика к примеру 9

Линия FKLMNP представляет собой частотную характеристику изоляции воздушного шума данной перегородкой. В нормируемом диапазоне частот звукоизоляция составляет:

	f, Гц
	100
	125
	160
	200
	250
	315
	400
	500

	R, дБ
	19,5
	22,5
	25
	28
	31
	34
	36,5
	39,5


	f, Гц
	630
	800
	1000
	1250
	1600
	2000
	2500
	3150

	R, дБ
	42,5
	44
	45,5
	47
	47
	44
	41
	43,5


[image: image40.png]



Рисунок 9 ( Частотная характеристика изоляции воздушного шума конструкцией, состоящей из двух листов с воздушным промежутком между ними при различной толщине листов

[image: image41.png]__ﬁ____ (AR
[kt NN RA AR
LTI T
AR AT RN
AT

AT
NN NI
(LA RRRRTRRR
NN

NN T
LTTINNIN T

T INN T
NN
LT NN T
TN T

TSN
(AR AR RTINS st NI

2000 4000

1000

0

0
Yacrora, I'u

5

250

25

1

63




Рисунок 10 ( Расчетная частотная характеристика к примеру 10

Линия FKLM представляет собой частотную характеристику изоляции воздушного шума данной конструкцией, в нормируемом диапазоне частот звукоизоляция составляет:

	f, Гц
	100
	125
	160
	200
	250
	315
	400
	500

	R, дБ
	19,5
	22
	25
	27,5
	30
	33
	35,5
	38


	f, Гц
	630
	800
	1000
	1250
	1600
	2000
	2500
	3150

	R, дБ
	41
	43,5
	45
	45
	45
	45
	45
	45


Таблица 14
	Материал заполнения
	Заполнение промежутка
	ΔR4

	Пористо-волокнистый (мине-
ральная вата, стекловолокно)
	20 %

30 %

40 %

50 % (100 %
	2

3

4

5

	Пористый с жестким скелетом
(пенопласт, фибролит)
	100 %
	3


[image: image42.png]



Рисунок 11 ( Частотная характеристика изоляции воздушного шума

 каркасно-обшивной перегородкой с заполнением воздушного промежутка

[image: image43.png]R, nb
60
5

_-. __—-
A ._

TN

NN N
AT AT

TN

= S
A &

, AL
AT
LI _&__. AR RRRR A

I\ RRRRERRAARD
NI TN T

it __ R
S AN ARRRREARRRE

______________.u____"____u____w_________________-
MRARR AR E R AER
TN NN

LEERRARRAR RSN ORTAN AR
_________________________._____u____,_________

AR AR

AL
LR RRRE AR B

10

4000

2000

1000

500

250

125

63

Yacrora, I'u




Рисунок 12 ( Расчетная частотная характеристика к примеру 11

В нормируемом диапазоне частот изоляция воздушного шума данной перегородкой составляет:

	f, Гц
	100
	125
	160
	200
	250
	315
	400
	500

	R, дБ
	22
	19,5
	24,5
	30
	32,5
	35
	38
	40,5


	f, Гц
	630
	800
	1000
	1250
	1600
	2000
	2500
	3150

	R, дБ
	43
	46
	48,5
	50
	51,5
	53
	53
	50


Таблица 15

	Конструкция пола
	fp, Гц
	Индекс изоляции воздушного шума перекрытием Rw в дБ при индексе изоляции несущей плитой перекрытия Rwo, дБ

	
	
	43
	46
	49
	52
	55
	57

	1 Деревянные полы по лагам, уложенным на ЗИ слой в виде ленточных прокладок с Ед=5∙105(12∙105 Па при расстоянии между полом и несущей плитой 60-70 мм
	160

200

250

320

400

500
	53

50

49

48

47

46
	54

52

51

49

48

48
	55

53

52

51

50

(
	56

54

53

53

52

(
	57

56

55

55

(
(
	58

58

57

(
(
(

	2 Покрытие пола на моно​литной стяжке или сборных плитах с m=60-120 кг/м2 по ЗИ слою с Ед = 3∙105( 10∙105 Па
	63

80

100

125

160

200
	(
53

52

51

50

47
	55

54

53

52

51

49
	56

55

54

53

53

51
	57

56

55

54

54

53
	58

57

56

55

55

(
	59

58

58

57

57

(

	3 То же по ЗИ слою из песка с Ед = 12∙106 Па 
	200

250

320

400

500
	(
50

49

48

47
	53

52

51

50

49
	54

53

52

51

51
	55

54

54

53

53
	56

55

55

55

55
	58

57

57

57

57


Таблица 16

	Материалы
	Плотность,

кг/м3
	Динамический модуль упругости Ед, Па, и относительное сжатие εд материала звукоизоляционного слоя при нагрузке на звукоизоляционный слой, Па 

	
	
	2000
	5000
	10000

	
	
	Ед
	εд
	Ед
	εд
	Ед
	εд

	1 Плиты минераловат​ные на синтетическом связующем:

 - полужесткие

 - жесткие
	70(90

95(100

110(125

130(150
	3,6·105
4,0·105

4,5·105
5,0·105
	0,5

0,5

0,5

0,4
	4,5·105

5,0·105

5,5·105
6,0·105
	0,55

0,55

0,5

0,45
	(
(
7,0·105
8,0·105
	(
(
0,6

0,55

	2 Плиты из изовер​базальтового волокна на синтетическом связующем
	70(90

100(120

125(150
	1,9·105
2,7·105

3,6·105

	0,1

0,08

0,07
	2,0·105
3,0·105

5,0·105
	0,15

0,1

0,08
	2,6·105
4,0·105

6,5·105
	0,2

0,15

0,1

	3 Маты минераловат​ные прошивные по ТУ 21-24-51-73
	75(125

126(175
	4,0·105

5,0·105
	0,65

0,5
	5,0·105

6,5·105
	0,7

0,55
	(
(
	(
(

	4 Плиты древесно​волокнистые мягкие по ГОСТ 4598(74*
	250
	10·105
	0,1
	11·105
	0,1
	12·105
	0,15

	5 Прессованная пробка
	200
	11·105
	0,1
	12·105
	0,2
	12,5·105
	0,25

	6 Песок прокаленный
	1300(1500
	120·105
	0,03
	130·105
	0,04
	140·105
	0,06

	7 Материалы из пенополиэтилена и пенополипропилена

Велимат

Пенополиэкс
	
	1,4·105

1,8·105
	0,19

0,02
	1,6·105

2,5·105
	0,37

0,1
	2,0·105
3,2·105
	0,5

0,2

	Изолон

( ППЭ-Л)
	
	2·105


	0,05


	3,4·105


	0,1


	4,2·105

	0,2



	Энергофлекс, Пенофол, Вилатерм
	
	2,7·105
	0,04
	3,8·105
	0,1
	(
	(

	Парколаг

Термофлекс

Порилекс (НПЭ)

Этафом (ППЭ-Р)

Пенотерм 

(НПП-ЛЭ)
	
	2,6·105

4·105

4,7·105

6,4·105

6,6·105
	0,1

0,03

0,15

0,02

0,1
	3,7·105

4,8·105

5,8·105
8,5·105

8,5·105
	0,15

0,1

0,2

0,1

0,2
	4,5·105
(
(
9,2·105
9,2·105
	0,2

(
(
0,2

0,25

	П р и м е ч а н и я

1 Для нагрузок на звукоизоляционный слой, не указанных в этой таблице, величины Ед и εд следует принимать по линейной интерполяции в зависимости от фактической нагрузки.

2 В таблице даны ориентировочные величины Ед и ε, более точные данные следует брать из сертификатов на материалы, в котором эти величины должны быть приведены. 


Таблица 17

	Конструкция пола
	f0, Гц
	Индексы приведенного уровня ударного шума под перекрытием Lnw при индексе для несущей плиты перекрытия Lnwo

	
	
	86
	84
	82
	80
	78
	76
	74

	1 Деревянные полы по лагам, уложенным на ЗИ слой в виде ленточных прокладок с Ед = 5·105-12·105 Па при расстоянии меж​ду полом и несущей плитой 60-70 мм
	160

200

250

315
	59

61

62

64
	58

60

61

62
	56

58

59

60
	55

57

58

59
	54

55

56

57
	54

54

55

56
	53

54

55

56

	2 Покрытие пола на сборных плитах с 

m = 30 кг/м2 по ЗИ слою с Ед = 3·105-10·105
	100

125

160

200

250
	60

64

68

70

72
	58

62

66

68

70
	56

60

64

66

68
	54

58

62

64

66
	52

56

60

62

64
	51

55

59

61

63
	50

54

58

60

62

	3 Покрытие пола на моно​литной стяжке или сборных плитах с m = 60 кг/м2 по ЗИ слою с Ед = 3·105 -10·105Па
	60

80

100

125

160

200
	61

62

64

66

68

70
	58

59

61

63

65

68
	56

57

59

61

63

66
	54

56

57

59

61

64
	51

53

56

58

60

62
	49

52

55

57

58

60
	48

51

54

56

57

59

	4 То же по ЗИ слою из песка с Ед = 12·106 Па
	160

200

250

315
	62

65

67

71
	60

63

65

69
	58

61

63

67
	57

59

61

66
	55

58

60

64
	54

57

59

63
	53

56

58

62

	5 Покрытие пола на моно​литной стяжке или сборных плитах m = 120 кг/м2 по ЗИ слою с Ед = 3·105-10·105 Па
	60

80

100

125

160

200
	59

61

63

65

67

68


	56

58

60

62

64

65


	54

56

58

60

62

64


	52

54

57

58

60

62


	50

52

55

56

58

60


	48

50

53

54

56

58


	47

49

52

53

55

57



	6 То же по ЗИ слою из песка с Ед =12·106 Па 
	160

200

250

315
	61

63

65

69
	58

60

63

67
	56

58

61

65
	55

57

59

64
	53

55

58

62
	52

54

57

61
	51

53

56

60

	Примечание ( При промежуточных значениях поверхностной плотности стяжки (сборных плит) индексы определять по интерполяции, округляя до целого числа дБ.


Таблица 18

	Поверхностная плотность несущей

плиты перекрытия, кг/м2
	Значения Lnwo, дБ

	150

200

250

300

350

400

450

500

550

600
	86

84

82

80

78

77

76

75

74

73

	Примечания

1 При подвесном потолке из листовых материалов (ГКЛ, ГВЛ и т.п.) из значений Lnwo вычитают 1 дБ.

2 При заполнении пространства над подвесным потолком звукопоглощающим материалом из значений Lnwo вычитают 2 дБ.


[image: image44.png]70 xr/m2
50 xT/M?

30 xr/m?

E /d 107, Tla/m




Рисунок 13

[image: image45.png]50

45

40

35

30

25

20

15

10





Рисунок 14 ( Звукоизоляция ограждающей конструкции с открытым 

проемом (отвер стием)
4 Проектирование ограждающих конструкций,

обеспечивающих нормативную звукоизоляцию

 Рекомендации общего характера

4.1 Элементы ограждений рекомендуется проектировать из материалов с плотной структурой, не имеющей сквозных пор. Ограждения, выпол​ненные из материалов со сквозной пористостью, должны иметь наружные слои из плотного мате​риала, бетона или раствора.

4.2 Внутренние стены и перегородки из Кир​пича, керамических и шлакобетонных блоков реко​мендуется проектировать с заполнением швов на всю толщину (без пустошовки) и оштукатуренными с двух сторон безусадочным раствором.

4.3 В целях облегчения ограждающих конст​рукций рекомендуется применение слоистых конст​рукций вместо акустически однородных. При этом следует по возможности исключать жесткие связи между слоями и заполнять воздушные промежутки звукопоглощающими материалами (например, стекло​волокнистыми или минераловатными мата​ми, пли​тами). Следует иметь в виду, что при приме​нении минераловатных плит плотностью более 60 кг/м3 спе​циальных мер по креплению плит в воздушном про​межутке не требуется.

4.4 Ограждающие конструкции необходимо проектировать так, чтобы в процессе строительства и эксплуатации в них не было и не возникало даже минимальных сквозных щелей и трещин. 

Междуэтажные перекрытия

4.5 Звукоизоляционную прокладку под конст​рукцией пола проектируют в виде сплошного слоя или полосовых прокладок. Полосовые прокладки используют с целью уменьшения расхода звуко​изоляционного материала, если это позволяют вышерасположенные слои пола. Их принимают шириной 10–20 см и располагают по контуру и по полю основания пола (несущей части) параллельно одной из его сторон с шагом 30–70 см в зави​симости от конструктивных особенностей несущей части и пола. При наличии ребер или лаг поло​совые прокладки располагаются вдоль их осей. Суммарная площадь, через которую передается нагрузка на полосовые прокладки, должна быть не менее 20 % площади пола. Другое соотношение или применение отдельных (штучных) прокладок должно быть обосновано расчетами.

4.6 Пол на звукоизоляционном слое (прок​ладках) не должен иметь жестких связей (звуковых мостиков) с несущей частью перекрытия, стенами и другими конструкциями здания, т.е. должен быть «плавающим». Деревянный пол или плавающее бетонное основание пола (стяжка) должны быть отделены по контуру от стен и других конструкций здания зазорами шириной 1-2 см, заполняемыми звукоизоляционным материалом или изделиями из пористого полиэтилена и т.п. Плинтусы или галтели следует крепить только к полу или только к стене. Примыкание конструкции пола на звукоизоля​ционной прослойке к стене или перегородке показано на рисунке 15.

4.7 При проектировании пола с основанием в виде монолитной плавающей стяжки необходимо предусматривать по звукоизоляционной прокладке из мягкой ДВП, минераловатных и стекловолок​нистых листов или плит гидроизоляционный слой (например, пергамин, гидроизол, рубероид и т.п.) с перехлестыванием в стыках не менее 20 см. В стыках звукоизоляционных плит (матов) не должно быть щелей и зазоров. Следует иметь ввиду, что применение прокладок из пеноплиэтилена или пенополипропилена (изолона и подобных ему) позволяет исключить применения гидроизоляцион​ного слоя.

При проектировании перекрытий в виде комплексных панелей, включающих несущую часть, звукоизоляционный слой и плавающее бетонное основание пола и изготовляемых в одном произ​водственном цикле, необходимо защищать звуко​изоляционный слой от увлажнения и проникания раствора пергамином или другим гидро​изо​ляционным материалом сверху, снизу и с боков. При этом необходимо обеспечить отсутствие зву​ковых мостиков между плавающим основанием по​ла и несущей частью перекрытия.

4.8 Для увеличения звукоизоляции перекры​тия с полом на звукоизоляционном слое при задан​ной конструкции несущей части возможно принятие следующих мер или всего комплекса перечис​лен​ных мероприятий:

- уменьшение динамической жесткости звуко​изоляционного слоя путем его утолщения или при​менения материала с меньшим динамическим мо​дулем упругости;

- увеличение поверхностной плотности пола;

- применение под звукоизоляционным слоем (или между полосовыми прокладками) засыпок из песка, шлака и т.п. в дополнение к основному звуко​изоляционному слою;

- применение сплошных звукоизоляционных прокладок вместо полосовых;

- увеличение средней толщины промежутка между несущей частью и полом.

4.9 В несущих элементах перекрытий с пусто​тами, заполненными сыпучими материалами, сле​дует предусматривать пустоты круглого сечения. Для заполнения пустот используют сухой прока​ленный песок, искусственные и естественные пористые заполнители для бетонов с предельной крупностью 10–20 мм (керамзит, шлаки и др.). Пло​щадь поперечного сечения пустот, заполненных этими материалами, должна составлять не менее 25 % сечения плиты.

4.10 В конструкциях перекрытий, не имеющих запаса звукоизоляции, не рекомендуется приме​нение покрытий полов из линолеумов на войлочной (волокнистой) подоснове, снижающих изоляцию воздушного шума на 1 дБ по индексу Rw. Вместо них возможно применение линолеумов со вспененной подосновой, которые не влияют на изоляцию воз​душного шума и могут обеспечивать необходимую изоляцию ударного шума при соответствующих параметрах вспененных слоев.

4.11 Для существенного повышения изоляции ударного шума рекомендуется применение вор​со​вых, ковровых и т.п. покрытий полов, а также лино​леумов со вспененными слоями , прошедших соот​ветствующие акустические испытания и показавших достаточную эффективность.

4.12 Междуэтажные перекрытия с повышен​ными требованиями к изоляции воздушного шума (Rw = 57–62 дБ), разделяющие жилые и встроенные шумные помещения, следует проектировать, как пра​вило, с использованием плит из моно​литного железо​бетона достаточной толщины (на​пример, каркасно-монолитная или монолитная конструкция первого этажа). Достаточность звуко​изоляции такой конструк​ции определяется расчетом.

Другим возможным конструктивным вариан​том при размещении шумных помещений в первых нежилых этажах является устройство промежуточ​ного (технического) 2-го этажа. При этом также необходимо выполнить расчеты, подтверждающие достаточную звукоизоляцию жилых помещений. Во всех случаях размещения в первых нежилых эта​жах помещений с источниками шума рекомендуется устройство в них звукопоглощающих конструкций потолков, значительно снижающих шумность этих помещений.

4.13 Для предотвращения передачи структур​ного шума из нижнего шумного помещения в выше располо​женное жилое, следует в шумных поме​щениях выпол​нять плавающие полы, а в качестве чистого покрытия применять ворсовые или ковро​вые покрытия
Внутренние стены и перегородки

4.14 Двойные стены или перегородки обычно проектируют с жесткой связью между элементами по контуру или в отдельных точках. Величина про​межутка между элементами конструкций должна быть не менее 40 мм.

Для увеличения звукоизоляции двойных стен и перегородок рекомендуются следующие конструк​тивные меры:

- увеличение толщины промежутка между элементами двойной конструкции;

- устранение жесткой связи между эле​мен​тами двойной конструкции, а также с конструк​циями, примыкающими к стенам и перегородкам.

4.15 Для увеличения изоляции воздушного шума стеной или перегородкой, выполненной из железобетона, бетона, кирпича и т.п., в ряде слу​чаев целесообразно использовать дополнительную обшивку на относе.

В качестве материала обшивки могут исполь​зоваться: гипсокартонные и гипсоволокнистые листы, твердые древесно-волокнистые плиты и по​добные листовые материалы, прикрепленные к стене по деревянным рейкам, по линейным или точечным маякам из гипсового или цементно-пес​чаного раство​ра, по металлическому каркасу. Воз​душный проме​жуток между стеной и обшивкой целесообразно выполнять толщиной 40-60 мм и заполнять мягким звукопоглощающим материалом (минераловатными или стекловолокнистыми плитами и т.п.) Оптимальная толщина звукопоглотителя составляет 2/3 толщины воздушного промежутка.

4.16 Внутренние стены, разделяющие жилые и встроенные шумные помещения, к которым предъяв​ляются повышенные требования по изоляции воз​душного шума (требуемый индекс Rw = 54 …59 дБ), следует проектировать двойными с полным разобще​нием их элементов между собой и от примыкающих конструкций, исключающим косвенную передачу звука в изолируемое помещение по примыкающим стенам и перекрытиям. В случае применения в качестве таких стен акустически однородных конструкций также должны быть предусмотрены меры по сни​жению интенсивности косвенной передачи звука по примыкающим конструкциям.

Стыки и узлы

4.17 Стыки между внутренними ограждаю​щими конструкциями, а также между ними и другими примыкающими конструкциями должны быть запроектированы таким образом, чтобы в них после строительства отсутствовали и в процессе эксплуатации здания не возникали сквозные трещи​ны, щели и неплотности, которые резко снижают звукоизоляцию ограждений.

 Стыки, в которых в процессе эксплуатации, несмотря на принятые конструктивные меры, воз​можно взаимное перемещение стыкуемых элемен​тов под воздействием нагрузки, температурные и усадочные деформации, следует конструировать с применением долговечных герметизирующих упру​гих материалов и изделий, приклеиваемых к сты​куемым поверхностям.

4.18 Несущие элементы перекрытий следует опирать на внутренние и наружные стены или заво​дить в них. Свободное примыкание несущих эле​ментов перекрытий к стенам не рекомендуется.

В узлах примыканий без заводки стыкуемого элемента рекомендуется устройство фигурного стыка, препятствующего взаимному смещению эле​ментов и дополняемого применением герметизи​рующего материала. Такую же конструкцию примы​кания следует принимать в местах пропуска через отверстия в перекрытиях вертикальных само​несу​щих элементов, например, вентиляционных блоков.

Стыки между несущими элементами стен и опирающимися на них перекрытиями проектируют с заполнением раствором или бетоном. Если в ре​зультате нагрузок или других воздействий возможно раскрытие швов, при проектировании должны быть предусмотрены меры, не допускаю​щие образования в стыках сквозных трещин.

4.19 Стыки между несущими элементами внут​ренних стен проектируют, как правило, с запол​нением раствором или бетоном. Сопрягаемые по​верхности стыкуемых элементов должны обра​зовывать полость (колодец), поперечные размеры которого обеспечи​вают возможность плотного за​полнения ее монтаж​ным бетоном или раствором на всю высоту элемента. Необходимо предусмотреть меры, огра​ничивающие взаимное перемещение сты​куемых эле​ментов (уст​ройство шпонок, сварка зак​ладных деталей и т.д.). Соединительные детали, вы​пуски арматуры и т.п. не должны препятствовать заполнению полости стыка бетоном или раствором. Заполнение стыков реко​мендуется производить безусадочным (расширяю​щимся) бетоном или раствором.

4.20 Акустически однородные и двойные пере​городки, опирающиеся на несущие конструкции пере​крытия, должны устанавливаться на уплотнительно-выравнивающие материалы (цементно-песчаный Ра​створ, цементные пасты и др.). В местах их примы​каний к потолку должно быть предусмотрено приме​нение герметизирующего материала на всю глубину стыка (рисунок 16). Примыкание перегородок к наруж​ным и внутренним стенам должно решаться анало​гично примыканию к потолку. 

4.21 Сопряжение несущих элементов внут​ренних стен с наружными стенами должно осу​ществляться с заведением внутренней стены в паз или в стык между элементами наружной стены и устройством замоноличенного стыка, исключаю​щего образование сквозных трещин.

4.22 При проектировании стыка между сбор​ными элементами междуэтажного перекрытия в пределах помещения следует устраивать стык замоноличенным, исключающим образование сквозных трещин и распо​лагать в стыке уплотняющие прокладки из гермети​зирующих материалов (рисунок 17).

4.23 Конструкция стыка в двойных стенах, расположенного в пределах помещения, не должна создавать жесткой связи между слоями стены. В месте стыка в промежутке между слоями двойной стены следует располагать уплотняющий брусок со звукоизоляционными прокладками. 

4.24 При проектировании сборных элементов конструкций необходимо принимать такую конфи​гурацию и размеры стыкуемых участков, которые обеспечивают размещение, наклейку, фиксацию и требуемое обжатие герметизирующих материалов и изделий, когда их применение предусмотрено настоящим «Сводом правил».

 При назначении размеров зазоров и поло​стей (колодцев) в стыках следует учитывать допуски при изготовлении и монтаже сборных эле​мен​тов с тем, чтобы при возможных неблаго​приятных условиях была обеспечена надежная заделка стыка, предусмотренная проектом.

Элементы ограждающих конструкций,

связанные с инженерным оборудованием

4.25 Пропуск труб водяного отопления, водо​снабжения и т.п. через межквартирные стены и перегородки не допускается. Трубы водяного отоп​ления, водоснабжения и т.п. должны пропускаться через междуэтажные перекрытия и межкомнатные стены (перегородки) в эластичных гильзах (из пористого полиэтилена и других упругих материа​лов), допускающих температурные перемещения и деформации труб без образования сквозных ще​лей. Допускается установка труб с компенса​торами температурных и других деформаций, ис​клюю​чающими нарушение монолитной заделки труб в несущих элементах перекрытий и в стенах. Моно​литная заделка должна выполняться безуса​дочным (расширяющимся) раствором.

В вертикальных шахтах, в которых проходят трубы стояков водоснабжения и канализации, должны быть предусмотрены горизонтальные мо​нолитные диафрагмы в уровне и на толщину меж​дуэтажных перекрытий, препятствующие рас​про​странению воздушного шума по шахтам. Про​пуск через диафрагмы стояков горячего и холод​ного водоснабжения должен осуществляться в эластич​ных гильзах во избежании распространения корпус​ного шума от работы водоразборной армату​ры по перекрытиям в жилые помещения.

Полости в панелях внутренних стен, пред​назначенные для соединения труб замоноличенных стояков отопления, должны быть заделаны безуса​дочным бетоном или раствором.

4.26 Скрытая электропроводка в межквар​тирных стенах и перегородках должна распола​гаться в отдельных для каждой квартиры каналах или штрабах. Полости для установки распаячных коробок и штепсельных розеток должны быть не​сквозными. Если образование сквозных отверстий обусловлено технологией производства элементов стены, указанные приборы должны устанав​ли​ваться в них только с одной стороны. Свободную часть полости заполняют звукопоглощающим мате​риалом (например, минеральной ватой) и заде​лывают гипсовым или другим безусадочным раст​вором слоем толщиной не менее 40 мм.

4.27 При размещении скрытой электро​про​водки в каналах несущей плиты междуэтажного перекрытия полости для перехода провода из перекрытия в стену должны быть замкнутыми, чтобы не создавались сквозные пути прохождения звука в вертикальном (через перекрытие) и гори​зонтальном (через стену) направлениях. Если обра​зование сквозной полости в плите перекрытия или стены обусловлено технологией изготовления, не​обходимо предусмотреть ее наружную заделку.

Вывод провода из перекрытия к потолочному светильнику следует предусматривать в несквозной полости. Если образование сквозного отверстия обусловлено технологией изготовления плиты перекрытия, то отверстие должно состоять из двух частей. Верхняя часть большего диаметра должна быть заделана безусадочным раствором, нижняя – заполнена звукопоглощающим материалом (напри​мер, супертонким стекловолокном) и прикрыта со стороны потолка слоем раствора или плотной де​коративной крышкой (рисунок 18).

4.28 При проектировании сборных элементов ограждений, через которые необходимо пропустить трубы, следует предусматривать отверстия, разме​ры и формы которых обеспечивают их надежную заделку или специальные закладные детали.

4.29 Конструкция вентиляционных блоков должна обеспечивать целостность стенок, разделя​ющих каналы (отсутствие в них сквозных каверн, трещин). Горизонтальный стык вентиляционных блоков должен исключать возможность проникно​вения шума по не плотностям из одного канала в другой.

Вентиляционные отверстия расположенных по вертикали квартир должны сообщаться между собой через сборные и попутные каналы не ближе, чем через этаж.

[image: image46.png]



1 ( несущая часть междуэтажного перекрытия; 2 ( стена; 3 ( бетонное основание пола;4 ( покрытие пола;

 5 ( дощатый пол на лагах; 6 ( прокладка (слой) из звукоизоляционного материала;

 7 ( гибкий пластмассовый плинтус; 8 ( деревянная галтель

Рисунок 15 ( Схема конструктивного решения узла примыкания пола на звукоизоляционном 

слое к стене (перегородке)

[image: image47.png]NN
z \ S »
N . mmmm,/f////////
N /@&%//f




1 ( несущая часть перекрытия; 2 ( элемент перегородки; 

3 ( герметик (уплотняющая прокладка или шнур); 4 ( раствор

Рисунок 16 ( Схема конструктивного решения узла примыкания двойной 

 перегородки к перекрытию

[image: image48.png]



1 ( сборный элемент перекрытия; 2 ( герметик; 3 ( монтажный бетон; 4 ( раствор

Рисунок 17 ( Схема конструктивного решения расположенного в пределах помещения 

 стыка элементов перекрытия с применением герметизирующего материала

[image: image49.png]%

///,!,///




1 ( панель перекрытия; 2 ( электроканал; 3 ( крюк, приваренный к круглой стальной пластине; 

4 ( раствор ( заделка нижней части отверстия условно не показана)

Рисунок 18 ( Схема конструктивного решения выпуска провода из перекрытия к

 потолочному светильнику (перекрытие со сквозным отверстием)

УДК 699.844 (083.11)

Ключевые слова: расчет и проектирование звукоизоляции, индекс изоляции, частотная характеристика изоляции воздушного шума, звукоизоляционный слой

