МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ

ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ  ОБОРУДОВАНИЯ  И ТРУБОПРОВОДОВ

МСН 4.02-03-2004
EQUIPMENT AND PIPE LINES THERMAL  INSULATION
Дата введения 2005.11.01.  

ПРЕДИСЛОВИЕ

1 РАЗРАБОТАНЫ: Инжиниринговой компанией по теплотехническому строи​тельству ОАО «Теплопроект» и группой специалистов. Внесены Госстроем России.
2 ПРИНЯТЫ: Межгосударственной научно-технической комиссией по стандарти​зации, тех​ни​чес​кому нормированию и сертификации в строительстве (МНТКС) 20 сентября 2004 г.

За принятие голосовали: Армения (АR), Министерство градостроительства Республики Армения; Казахстан (KZ), Комитет по делам строительства Республики Казахстан; Киргизия (KG), Госкомархстрой Кыргызской Республики; Молдова (MD), Департамент строительства и развития территорий Республики Молдова; Россия (RU), Госстрой России; Таджикистан (TJ), Комархстрой Республики Таджикистан; Узбекистан (UZ), Госархитектстрой Республики Узбекистан. 

3 ВЗАМЕН: СНиП 2.04.14-88
4 ПРЕДСТАВЛЕНЫ: Управлением технического нормирования и новых технологий в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства(ЖКХ) Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан (МИТ РК)

5 ПРИНЯТЫ И ВВЕДЕНЫ: Приказом Комитета по делам строительства МИТ РК от 06.06.2005 г. № 162
В ДЕЙСТВИЕ: с 01.11.2005 г.
6 ПОДГОТОВЛЕНЫ: Проектной академией «KAZGOR» в соответствии с требованиями СНиП РК 1.01-01-2001 на русском языке.
СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ


2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ


3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ


4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5 ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ  И КОНСТРУКЦИЯМ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ


6 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ


Приложение 1 (справочное) Перечень используемых нормативных документов


Приложение  2 (рекомендуемое) Предельные толщины теплоизоляционных конструкций для 

оборудования и трубопроводов                                                                                          


Приложение 3 (рекомендуемое) Определение толщины и объема теплоизоляционных изделий из уплотняющихся материалов                                                                             


1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящие нормы и правила следует соблюдать при проектировании тепловой изоляции наружной поверхности оборудования, трубопроводов, газоходов и воздуховодов, расположенных в зданиях, сооружениях и на открытом воздухе с температурой содержащихся в них веществ от минус 180 до 600 оC, в том числе трубопроводов тепловых сетей при всех способах прокладки и предназначенной для обеспечения их эксплуатационной надежности, безопасной эксплуатации и необходимого уровня энергосбережения. При проектировании  необходимо соблюдать требования к тепловой изоляции, содержащиеся в нормах технологического проектирования и  других нормативных документах.

Настоящие нормы не распространяются на проектирование тепловой изоляции оборудования и трубопроводов, содержащих и транспортирующих взрывчатые вещества, изотермических хранилищ сжиженных газов, зданий и помещений для производства и хранения взрывчатых веществ, атомных станций и установок.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

Перечень нормативных документов, на которые приведены ссылки, дан в приложении 1.

3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Плотность теплоизоляционного материала, (, кг/м3 ( величина, определяемая отношением массы материала ко всему занимаемому им объему, включая поры и пустоты. 

Коэффициент теплопроводности (, Вт/(м(К), ( количество теплоты, передаваемое за единицу времени через единицу площади изотермической поверхности при температурном градиенте, равном единице. 

Расчетная теплопроводность - коэффициент теплопроводности теплоизоляционного материала в эксплуатационных условиях с учетом его температуры, влажности,  монтажного уплотнения и наличия  швов в теплоизоляционной конструкции.

Паропроницаемость (, мг/(м·ч·Па) - способность материала пропускать водяные пары, содержащиеся в воздухе, под действием разности их парциальных давлений на противоположных поверхностях слоя материала. 

Температуростойкость - способность материала сохранять механические свойства при повышении или понижении температуры. Характеризуется предельными температурами применения, при которых в материале обнаруживаются неупругие деформации (при повышении температуры) или разрушение структуры (при понижении температуры) под сжимающей нагрузкой.

Уплотнение теплоизоляционных материалов - монтажная характеристика, определяющая плотность теплоизоляционного материала после его установки в проектное положение в конструкции. Уплотнение материалов характеризуется коэффициентом уплотнения, значение которого определяется отношением объема материала или изделия к его объему в конструкции.  

Теплоизоляционная конструкция - это конструкция, состоящая из одного или нескольких слоев теплоизоляционного материала (изделия), защитно-покровного слоя и элементов крепления. В состав теплоизоляционной конструкции могут входить пароизоляционный, предохранительный и выравнивающий слои.

Многослойная теплоизоляционная конструкция - это конструкция, состоящая из двух и более слоев различных теплоизоляционных материалов. 

Покровный слой - элемент конструкции, устанавливаемый по наружной поверхности тепловой изоляции для защиты от механических повреждений и воздействия окружающей среды.

Пароизоляционный слой - элемент теплоизоляционной конструкции оборудования и трубопроводов с температурой ниже температуры окружающей среды, предохраняющий теплоизоляционный слой от проникновения в него паров воды вследствие разности парциальных давлений пара у холодной поверхности и в окружающей среде.

Предохранительный слой - элемент теплоизоляционный конструкции, входящий, как правило, в состав теплоизоляционной конструкции для оборудования и трубопроводов с температурой поверхности ниже температуры окружающей среды с целью защиты пароизоляционного слоя от механических повреждений.

Температурные деформации - тепловое расширение или сжатие изолируемой поверхности и элементов конструкции под воздействием изменения температурных условий при монтаже и эксплуатации изолируемого объекта.

Выравнивающий слой - элемент теплоизоляционной конструкции выполняемый из упругих  рулонных или листовых материалов, устанавливается под мягкий покровный слой (например,  из лакостекло-ткани)  для выравнивания формы поверхности.

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1 Теплоизоляционная конструкция должна обес​печивать нормативный уровень тепловых потерь оборудованием и трубопроводами, безопасную для человека температуру их наружных поверхностей, требуемые параметры теплохолодоносителя при эксплуатации.

4.2 Конструкции тепловой изоляции трубопроводов и оборудования должны отвечать требованиям:

- энергоэффективности - иметь оптимальное соотношение между стоимостью теплоизоляционной конструкции и стоимостью тепловых потерь через изоляцию в течение расчетного срока эксплуатации;

- эксплуатационной надежности и долговечности - выдерживать без снижения теплозащитных свойств и разрушения эксплуатационные, температурные, механические, химические и другие  воздействия  в течение расчетного срока эксплуатации; 

- безопасности для окружающей среды и обслуживающего персонала при эксплуатации.

Материалы, используемые в теплоизоляционных конструкциях, не должны выделять в процессе эксплуатации вредные, пожароопасные и взрывоопасные, неприятно пахнущие вещества в количествах, превышающих предельно допустимые концентрации, а также болезнетворные бактерии, вирусы и грибки. 

4.3 При выборе материалов и изделий, входящих в состав теплоизоляционных конструкций для поверхностей с положительными температурами теплоносителя (20 (С и выше), следует учитывать следующие факторы:

- месторасположение изолируемого объекта;

- температуру изолируемой поверхности;

- температуру окружающей среды;

- требования пожарной безопасности;

- агрессивность окружающей среды или веществ, содержащихся в изолируемых объектах;

- коррозионное воздействие;

- материал поверхности изолируемого объекта;

- допустимые нагрузки на изолируемую поверхность;

- наличие вибрации и ударных воздействий;

- требуемую долговечность теплоизоляционной конст​рукции;

- санитарно-гигиенические требования;

- температуру применения теплоизоляционного материала;

- теплопроводность теплоизоляционного материала;

- температурные деформации изолируемых поверхностей;

- конфигурацию и размеры изолируемой поверхности;

- условия монтажа (стесненность, высотность, сезонность и др.).

Теплоизоляционная конструкция трубопроводов тепловых сетей подземной бесканальной прокладки должна выдерживать без разрушения:

- воздействие грунтовых вод;

- нагрузки от массы вышележащего грунта и проходящего транспорта.

При выборе теплоизоляционных материалов и конструкций для поверхностей с температурой теплоносителя  19 (С и ниже и отрицательной дополнительно следует учитывать относительную влажность окружающего воздуха, а также влажность и паропроницаемость теплоизоляционного материала.

4.4 В состав конструкции тепловой изоляции для поверхностей с положительной температурой в качестве обязательных элементов должны входить:

- теплоизоляционный слой;

- покровный слой;

- элементы крепления.

4.5 В состав конструкции тепловой изоляции для поверхностей с отрицательной температурой в качестве обязательных элементов должны входить:

- теплоизоляционный слой;

- пароизоляционный слой;

- покровный слой;

- элементы крепления.

Пароизоляционный слой следует предусматривать при температуре изолируемой поверхности ниже 12 (С. Необходимость устройства пароизоляционного слоя при температуре выше 12 (С следует предусматривать для оборудования и трубопроводов с температурой ниже температуры окружающей среды, если  расчетная температура изолируемой поверхности ниже температуры «точки росы» при расчетном давлении и влажности окружающего воздуха. 

Необходимость установки пароизоляционного слоя в конструкции тепловой изоляции для поверхностей с переменным температурным режимом (от  положительной к отрицательной температуре и наоборот) определяется расчетом для исключения накопления влаги в теплоизоляционной конструкции.

Антикоррозионные покрытия изолируемой поверхности не входят в состав теплоизоляционных конструкций. 

4.6 В зависимости от применяемых конструктивных решений в состав конструкции дополнительно могут входить:

- выравнивающий слой;

- предохранительный слой.

Предохранительный слой следует предусматривать при применении металлического покровного слоя для предотвращения повреждения пароизоляционных материалов. 

5 ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И КОНСТРУКЦИЯМ ТЕПЛОВОЙ 

ИЗОЛЯЦИИ

5.1 В конструкциях теплоизоляции оборудования и трубопроводов с температурой содержащихся в них веществ в диапазоне от 20 оС до 300 оС для всех способов прокладки, кроме бесканальной, следует применять теплоизоляционные материалы и изделия с плотностью не более 200 кг/м3 и коэффициентом теплопроводности в сухом состоянии не более     0,06 Вт/(м(К) при средней температуре 25 °С.
Допускается применение асбестовых шнуров для изоляции трубопроводов условным проходом до     50 мм включительно.

5.2 В качестве первого теплоизоляционного слоя многослойных конструкций теплоизоляции оборудования и трубопроводов с температурами содержащихся в них веществ в диапазоне от 300 (С и более допускается применять теплоизоляционные материалы и изделия с  плотностью не более 350 кг/м3 и коэффициентом теплопроводности при средней температуре 300 оС не более  0,12  Вт/(м(К).
5.3 В качестве второго и последующих теплоизоляционных слоев конструкций теплоизоляции оборудования и трубопроводов с температурой содержащихся в них веществ 300 оС и более для всех способов прокладки, кроме бесканальной, следует применять теплоизоляционные материалы и изделия с плотностью не более 200 кг/м3 и коэффициентом теплопроводности при средней температуре 125 оС не более 0,08 Вт/(м(К). 

5.4 Для теплоизоляционного слоя трубопроводов с положительной температурой при  бесканальной  прокладке  следует  применять  материалы  с плотностью не более 400 кг/м3 и коэффициентом теплопроводности не более 0,07 Вт/(м(К) при температуре материала 25 °С и влажности, указанной в соответствующих государственных стандартах или технических условиях.

5.5 Для теплоизоляционного слоя оборудования и трубопроводов с отрицательными температурами следует применять теплоизоляционные материалы и изделия с плотностью не более 200 кг/м3 и расчетной теплопроводностью в конструкции не более 0,05 Вт/(м(К) при температуре веществ минус 40 °С и выше и не более 0,04 Вт/(м(К) - при минус 40 °С.

При выборе материала теплоизоляционного слоя  поверхности с температурой от 19 до 0 °С следует относить к поверхностям с отрицательными температурами.

5.6 Материалы, применяемые в качестве теплоизоляционного и покровного слоев в составе теплоизоляционной конструкции оборудования и трубопроводов, должны быть сертифицированы (иметь гигиеническое заключение, пожарный сертификат, сертификат соответствия качества продукции).

5.7 Конструкция тепловой изоляции трубопроводов при бесканальной прокладке должна обладать прочностью на сжатие не менее 0,4 МПа.

При бесканальной прокладке тепловых сетей следует преимущественно применять предварительно изолированные в заводских условиях трубы с изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732) или армопенобетона с учётом допустимой температуры применения материалов и температурного графика работы тепловых сетей.

Применение засыпной изоляции трубопроводов при подземной прокладке в каналах и бесканально не допускается. 

5.8 При бесканальной прокладке предварительно изолированные трубопроводы с изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке должны быть снабжены системой дистанционного контроля влажности изоляции.
5.9 Не допускается применять асбестосодержащие теплоизоляционные материалы для конструкций тепловой изоляции оборудования и трубопроводов с отрицательными температурами содержащихся в них веществ и для изоляции трубопроводов подземной прокладки в непроходных каналах.

5.10 При выборе теплоизоляционных материалов и покровных слоев следует учитывать стойкость элементов теплоизоляционной конструкции к химически агрессивным факторам окружающей среды, включая возможное воздействие веществ, содержащихся в изолируемом объекте. 

Не допускается применение теплоизоляционных материалов, содержащих органические вещества, для изоляции конструкций оборудования и трубопроводов, содержащих сильные окислители (жидкий кислород). 

Для металлических покрытий должна предусматриваться антикоррозионная защита или выбираться материал, не подверженный воздействию агрессивной среды.

5.11 Для оборудования и трубопроводов, подвергающихся ударным воздействиям и вибрации, рекомендуется применять теплоизоляционные изделия на основе базальтового супертонкого или асбестового волокна.

Для объектов, подвергающихся вибрации, при применении штукатурных защитных покрытий следует предусматривать оклейку штукатурного защитного покрытия с последующей окраской.
5.12 При проектировании объектов с повышенными санитарно-гигиеническими требованиями к со​держанию пыли в воздухе помещений в конструкциях теплоизоляции не допускается применение материалов, загрязняющих  воздух в помещениях.

Допускается применение теплоизоляционных изделий на основе минеральной ваты вида ВМСТ и ВМТ по ГОСТ 4640 с диаметром волокна не более 5 мкм или изделий из супертонкого стекловолокна в обкладках со всех сторон из стеклянной или кремнеземной ткани и под герметичным защитным покрытием.

5.13 В конструкциях тепловой изоляции, предназначенных для обеспечения заданной температуры на поверхности изоляции, в качестве покровного слоя рекомендуется применять  материалы  со  степенью  черноты не ниже 0,9 (с коэффициентом излучения  не  ниже 5,0 Вт/(м2(К4). 

5.14 Не допускается применение металлического покровного слоя при подземной бесканальной прокладке и прокладке трубопроводов в непроходных каналах. 

Покровный слой из тонколистового металла с наружным полимерным покрытием не допускается применять в местах, подверженных прямому воздействию солнечных лучей.

5.15 Покровный слой допускается не предусматривать в теплоизоляционных конструкциях на основе изделий из волокнистых материалов с покрытием (кашированных) из алюминиевой фольги или стеклоткани (стеклохолста, стеклорогожи)  и вспененного синтетического каучука для изолируемых объектов, расположенных в помещениях, тоннелях, подвалах и чердаках зданий, и при канальной прокладке трубопроводов.

5.16 Число слоев пароизоляционного материала в теплоизоляционных конструкциях для оборудования и трубопроводов с отрицательными температурами содержащихся в них веществ рекомендуется принимать по таблице 1.
Таблица 1

	Пароизоляционный

материал
	Толщина,

мм
	Число слоев пароизоляционного материала в теплоизоляционной конструкции в зависимости от температуры изолируемой поверхности и срока эксплуатации

	
	
	от минус 60 до 19 оС
	от минус 61 до минус 100 оС
	ниже минус 100оС

	
	
	8 лет
	12 лет
	8 лет
	12 лет
	8 лет
	12 лет

	Полиэтиленовая пленка (ГОСТ 10354); пленка поливинилбутиральная клеящая    (ГОСТ 9438); пленка полиэтиленовая термоусадочная (ГОСТ 25951)
	0,15 - 0,2
	2
	2
	2
	2
	3
	-

	
	0,21 - 0,3
	1
	2
	2
	2
	2
	3

	
	0,31 - 0,5
	1
	1
	1
	1
	2
	2

	Фольга алюминиевая (ГОСТ 618)
	0,06-0,1
	1
	2
	2
	2
	2
	2

	Изол (ГОСТ 10296)
	2
	1
	2
	2
	2
	2
	2

	Рубероид (ГОСТ 10923)
	1
	3
	-
	-
	-
	-
	-

	
	1,5
	2
	3
	3
	-
	-
	-

	Примечания: 1 Допускается применение других материалов, обеспечивающих уровень сопротивления паропроницанию не ниже, чем у при​веденных в таблице.

2 Для материалов с закрытой пористостью, имеющих коэффициент паропроницаемости менее 0,0,1 мг/ (м(ч(Па), во всех случаях принимается один пароизоляционный слой.


5.17 При применении теплоизоляционных материалов из вспененных полимеров с закрытыми порами необходимость применения пароизоляционного слоя должна быть обоснована расчетом. При исключении пароизоляционного слоя следует предусматривать герметизацию стыков изделий материалами, не пропускающими водяные пары.

5.18 Теплоизоляционные конструкции из материалов с группой горючести Г3 и Г4 не допускается предусматривать для оборудования и трубопроводов, расположенных:

1) в зданиях, кроме зданий IV степени огнестойкости, одноквартирных жилых домов и охлаждаемых помещений холодильников;

2) в наружных технологических установках, кроме отдельно стоящего оборудования;

3) на эстакадах, галереях и в тоннелях при наличии кабелей или трубопроводов, транспортирующих горючие вещества.

При этом допускается применение  горючих материалов группы Г3 или Г4 для:

- пароизоляционного слоя толщиной не более 2 мм;

- слоя окраски или пленки толщиной не более 0,4 мм;

- покровного слоя трубопроводов, расположенных в технических подвальных этажах и подпольях с выходом только наружу в зданиях I и II степеней огнестойкости при устройстве вставок длиной 3м из негорючих материалов не более чем через 30 м длины трубопровода; 

- теплоизоляционного слоя из заливочного пенополиуретана при покровном слое из оцинкованной стали в наружных технологических установках и тоннелях.

Покровный слой из слабогорючих материалов групп Г1 и Г2, применяемых для наружных технологических установок высотой 6 м и более, должен быть на основе ткани из минерального или стеклянного волокна.
5.19 Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования должна соответствовать требованиям безопасности и защиты окружающей среды.

Для трубопроводов надземной прокладки при применении теплоизоляционных конструкций из горючих материалов групп Г3 и Г4, следует предусматривать: 

- вставки длиной 3 м из негорючих материалов не более чем через 100 м длины трубопровода;

- участки теплоизоляционных конструкций из негорючих материалов на расстоянии не менее 5 м от технологических установок, содержащих горючие газы и жидкости.

При пересечении трубопроводом противопожарной преграды следует предусматривать тепло​изо​ляционные конструкции из негорючих материалов в пределах размера противопожарной преграды.

При применении конструкций теплопроводов в тепловой изоляции из горючих материалов в негорючей оболочке допускается не делать противопожарные вставки.

Требования к пожарной безопасности теплоизоляционных конструкций трубопроводов тепловых сетей определяются по действующим строительным нормам на тепловые сети.

5.20 Для элементов оборудования и трубопроводов, требующих в процессе эксплуатации систе​ма​тического наблюдения, следует предусматривать сбор​но-раз​борные съемные теплоизоляционные конструкции.

Съемные теплоизоляционные конструкции должны применяться для изоляции люков, фланцевых соединений, арматуры, сальниковых и сильфонных компенсаторов трубопроводов, а также в местах измерений и проверки состояния изолируемых поверхностей.

5.21 Изделия из минеральной и стеклянной ваты, применяемые в качестве теплоизоляционного слоя для трубопроводов подземной канальной прокладки, должны быть гидрофобизированы. 

Не допускается применение теплоизоляционных материалов, подверженных деструкции при взаимодействии с влагой (мастичная изоляция, изделия известково-кремнеземистые, перлитоцементные и совелитовые). 

6 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ

6.1 Определение  толщины теплоизоляционного слоя по нормированной плотности теплового потока. 

6.1.1 Нормы плотности теплового потока через изолированную поверхность объектов, расположенных в Европейском регионе России, следует принимать не более указанных:

- для оборудования и трубопроводов с положительными температурами, расположенных:

- на открытом воздухе - по таблицам  2 и 3;

- в помещении - по  таблицам  4 и 5;
- для оборудования и трубопроводов с отрицательными температурами, расположенных:

- на открытом воздухе - по таблице  6; 

- в помещении - по таблице  7;
- при прокладке в непроходных каналах:

-  для трубопроводов двухтрубных водяных тепловых сетей - по таблицам 8 и 9;

- для паропроводов с конденсатопроводами при их совместной прокладке в непроходных каналах - по таблице  10; 

- для трубопроводов двухтрубных водяных тепловых сетей при бесканальной прокладке - по таблицам 11, 12.
При проектировании тепловой изоляции для технологических трубопроводов, прокладываемых в каналах и бесканально, нормы плотности теплового потока следует принимать как для трубопроводов, прокладываемых на открытом воздухе;

6.1.2 При расположении изолируемых объектов в других регионах страны следует применять коэффициент К, учитывающий изменение стоимости теплоты в зависимости от района строительства и способа прокладки трубопровода (места установки оборудования):

- нормы плотности теплового потока  для плоской поверхности и цилиндрической поверхности с условным проходом более 1400 мм [image: image1.wmf]red

q

определяются по формуле 

[image: image2.wmf]K

q

q

red

×

=

,                                                                  (1)

- нормы плотности теплового потока для цилиндрической поверхности условным проходом 1400 мм и менее определяются по формуле

                               [image: image3.wmf]K

q

q

l

red

l

×

=

,                                                              (2)

где - q - нормированная поверхностная плотность теплового потока, Вт/м2, принимаемая по таблицам 2 - 7;

ql - нормированная линейная плотность теплового потока (на 1 метр длины цилиндрического объекта), Вт/м2, принимаемая по таблицам 2 - 12.

Таблица 2 -  Нормы плотности теплового потока оборудования и трубопроводов с положительными температурами при расположении  на открытом  воздухе и числе часов работы более 5000

	Условный проход трубопрово​да, мм
	Температура теплоносителя, оС

	
	20
	50
	100
	150
	200
	250
	300
	350
	400
	450
	500
	550
	600

	
	Плотность теплового потока, Вт/м

	15
	4
	9
	17
	25
	35
	45
	56
	68
	81
	94
	109
	124
	140

	20
	4
	10
	19
	28
	39
	50
	62
	75
	89
	103
	119
	135
	152

	25
	5
	11
	20
	31
	42
	54
	67
	81
	95
	111
	128
	145
	163

	40
	5
	12
	23
	35
	47
	60
	75
	90
	106
	123
	142
	161
	181

	50
	6
	14
	26
	38
	51
	66
	81
	98
	115
	133
	153
	173
	195

	65
	7
	16
	29
	43
	58
	74
	90
	108
	127
	147
	169
	191
	214

	80
	8
	17
	31
	46
	62
	78
	96
	115
	135
	156
	179
	202
	226

	100
	9
	19
	34
	50
	67
	85
	104
	124
	146
	168
	192
	217
	243

	125
	10
	21
	38
	55
	74
	93
	114
	136
	159
	183
	208
	235
	263

	150
	11
	23
	42
	61
	80
	101
	132
	156
	182
	209
	238
	267
	298

	200
	14
	28
	50
	72
	95
	119
	154
	182
	212
	242
	274
	308
	343

	250
	16
	33
	57
	82
	107
	133
	173
	204
	236
	270
	305
	342
	380

	300
	18
	39
	67
	95
	124
	153
	191
	224
	259
	296
	333
	373
	414

	350
	22
	45
	77
	108
	140
	173
	208
	244
	281
	320
	361
	403
	446

	400
	25
	49
	84
	117
	152
	187
	223
	262
	301
	343
	385
	430
	476

	450
	27
	54
	91
	127
	163
	200
	239
	280
	322
	365
	410
	457
	505

	500
	30
	58
	98
	136
	175
	215
	256
	299
	343
	389
	436
	486
	537

	600
	34
	67
	112
	154
	197
	241
	286
	333
	382
	432
	484
	537
	593

	700
	38
	75
	124
	170
	217
	264
	313
	364
	416
	470
	526
	583
	642

	800
	43
	83
	137
	188
	238
	290
	343
	397
	453
	511
	571
	633
	696

	900
	47
	91
	150
	205
	259
	315
	372
	430
	490
	552
	616
	681
	749

	1000
	52
	100
	163
	222
	281
	340
	400
	463
	527
	592
	660
	729
	801

	1400
	70
	133
	215
	291
	364
	439
	514
	591
	670
	750
	833
	918
	1098

	Более 1400 и плоские поверхности
	Плотность теплового потока,  Вт/м2

	
	15
	27
	41
	54
	66
	77
	89
	100
	110
	134
	153
	174
	192

	Примечание - Промежуточные значения  норм плотности теплового потока следует определять интерполяцией. 


Таблица  3  -  Нормы плотности теплового потока оборудования и трубопроводов с положительными температурами  при расположении  на открытом  воздухе и числе часов работы  5000 и менее

	Условный проход трубопрово​да,  мм
	Температура теплоносителя, оС

	
	20
	50
	100
	150
	200
	250
	300
	350
	400
	450
	500
	550
	600

	
	Плотность теплового потока, Вт/м

	15
	4
	10
	18
	28
	38
	49
	61
	74
	87
	102
	117
	133
	150

	20
	5
	11
	21
	31
	42
	54
	67
	81
	96
	112
	128
	146
	164

	25
	5
	12
	23
	34
	46
	59
	73
	88
	104
	120
	138
	157
	176

	Условный проход трубопрово​да,  мм
	Температура теплоносителя, оС

	
	20
	50
	100
	150
	200
	250
	300
	350
	400
	450
	500
	550
	600

	
	Плотность теплового потока, Вт/м

	40
	6
	14
	26
	39
	52
	67
	82
	99
	116
	135
	154
	174
	196

	50
	7
	16
	29
	43
	57
	73
	90
	107
	126
	146
	167
	189
	212

	65
	8
	18
	33
	48
	65
	82
	100
	120
	141
	162
	185
	209
	234

	80
	9
	20
	36
	52
	69
	88
	107
	128
	150
	172
	197
	222
	248

	100
	10
	22
	39
	57
	76
	96
	116
	139
	162
	187
	212
	239
	267

	125
	12
	25
	44
	63
	84
	113
	137
	162
	189
	216
	245
	276
	307

	150
	13
	27
	48
	70
	92
	123
	149
	176
	205
	235
	266
	298
	332

	200
	16
	34
	59
	83
	109
	146
	176
	207
	240
	274
	310
	347
	385

	250
	19
	39
	67
	95
	124
	166
	199
	234
	270
	307
	346
	387
	429

	300
	22
	44
	76
	106
	138
	184
	220
	258
	297
	338
	380
	424
	469

	350
	27
	54
	92
	128
	164
	202
	241
	282
	324
	368
	413
	460
	508

	400
	30
	60
	100
	139
	178
	219
	260
	304
	349
	395
	443
	493
	544

	450
	33
	65
	109
	150
	192
	235
	280
	326
	373
	422
	473
	526
	580

	500
	36
	71
	118
	162
	207
	253
	300
	349
	399
	451
	505
	561
	618

	600
	42
	82
	135
	185
	235
	285
	338
	391
	447
	504
	563
	624
	686

	700
	47
	91
	150
	204
	259
	314
	371
	429
	489
	551
	614
	679
	746

	800
	53
	102
	166
	226
	286
	346
	407
	470
	535
	602
	670
	740
	812

	900
	59
	112
	183
	248
	312
	377
	443
	511
	581
	652
	725
	800
	877

	1000
	64
	123
	199
	269
	339
	408
	479
	552
	626
	702
	780
	860
	941

	1400
	87
	165
	264
	355
	444
	532
	621
	712
	804
	898
	995
	1092
	1193

	Более 1400 и плоские поверхности
	Плотность теплового потока,  Вт/м2

	
	19
	35
	54
	70
	85
	99
	112
	125
	141
	158
	174
	191
	205

	Примечание - Промежуточные значения  норм плотности теплового потока следует определять интерполяцией.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Таблица  4 -  Нормы плотности теплового потока для оборудования и трубопроводов с положительными температурами  при расположении  в помещении и числе часов работы более 5000 

	Условный проход  трубопровода,  мм
	Температура теплоносителя, оС

	
	50
	100
	150
	200
	250
	300
	350
	400
	450
	500
	550
	600

	
	Плотность теплового потока, Вт/м

	15
	6
	14
	23
	33
	43
	54
	66
	79
	93
	107
	122
	138

	20
	7
	16
	26
	37
	48
	60
	73
	87
	102
	117
	134
	151

	25
	8
	18
	28
	40
	52
	65
	79
	94
	110
	126
	144
	162

	40
	9
	21
	32
	45
	59
	73
	89
	105
	122
	141
	160
	180

	50
	10
	23
	36
	50
	64
	80
	96
	114
	133
	152
	173
	194

	65
	12
	26
	41
	56
	72
	89
	107
	127
	147
	169
	191
	214

	80
	13
	28
	44
	60
	77
	95
	114
	135
	156
	179
	202
	227

	100
	14
	31
	48
	65
	84
	103
	124
	146
	169
	193
	218
	244

	125
	16
	35
	53
	72
	92
	113
	136
	159
	184
	210
	237
	265

	150
	18
	38
	58
	79
	100
	123
	147
	172
	199
	226
	255
	285

	200
	22
	46
	70
	93
	118
	144
	172
	200
	230
	262
	294
	328

	250
	26
	53
	79
	106
	134
	162
	193
	224
	257
	291
	327
	364

	300
	29
	60
	88
	118
	148
	179
	212
	246
	281
	318
	357
	396

	350
	33
	66
	97
	129
	161
	195
	230
	267
	305
	344
	385
	428

	400
	36
	72
	106
	139
	174
	210
	247
	286
	326
	368
	411
	456

	450
	39
	78
	114
	150
	187
	225
	264
	305
	348
	392
	437
	484

	500
	43
	84
	123
	161
	200
	241
	282
	326
	370
	417
	465
	514

	600
	49
	96
	139
	181
	225
	269
	315
	363
	412
	462
	515
	569

	700
	55
	107
	153
	200
	247
	295
	344
	395
	448
	502
	558
	616

	800
	61
	118
	169
	220
	270
	322
	376
	431
	487
	546
	606
	668

	900
	67
	130
	185
	239
	294
	350
	407
	466
	527
	589
	653
	718

	1000
	74
	141
	201
	259
	318
	377
	438
	501
	565
	631
	699
	768

	1400
	99
	187
	263
	337
	411
	485
	561
	638
	716
	797
	880
	964

	Более 1400 и плоские поверхности
	Плотность теплового потока,  Вт/м2

	
	23
	41
	56
	69
	82
	94
	106
	118
	130
	141
	153
	165

	Примечание - Промежуточные значения  норм плотности теплового потока следует определять интерполяцией.


Таблица  5 -  Нормы плотности теплового потока для оборудования и трубопроводов с положительными температу​рами при расположении  в помещении и числе часов работы 5000 и менее

	Условный проход трубопрово​да,  мм
	Температура теплоносителя, оС

	
	50
	100
	150
	200
	250
	300
	350
	400
	450
	500
	550
	600

	
	Плотность теплового потока, Вт/м

	15
	6
	16
	25
	35
	46
	58
	71
	85
	99
	114
	130
	147

	20
	7
	18
	28
	40
	52
	65
	79
	93
	109
	126
	143
	161

	25
	8
	20
	31
	43
	56
	70
	85
	101
	118
	136
	154
	174

	40
	10
	23
	36
	49
	64
	80
	96
	114
	132
	152
	172
	194

	50
	11
	25
	40
	54
	70
	87
	105
	124
	144
	165
	187
	210

	65
	13
	29
	45
	62
	79
	98
	118
	139
	161
	184
	208
	233

	80
	14
	32
	49
	66
	85
	105
	126
	148
	171
	195
	221
	247

	100
	16
	35
	54
	73
	93
	115
	137
	161
	186
	212
	239
	267

	125
	18
	39
	60
	81
	103
	126
	151
	176
	203
	231
	261
	291

	150
	21
	44
	66
	89
	113
	138
	164
	192
	221
	251
	282
	315

	200
	26
	53
	80
	107
	134
	163
	194
	225
	258
	292
	328
	365

	250
	30
	62
	92
	122
	153
	185
	218
	253
	290
	327
	366
	407

	300
	34
	70
	103
	136
	170
	205
	241
	279
	319
	359
	402
	446

	350
	38
	77
	113
	149
	186
	224
	263
	304
	347
	391
	436
	483

	400
	42
	85
	123
	162
	201
	242
	284
	328
	373
	419
	467
	517

	450
	46
	92
	134
	175
	217
	260
	305
	351
	398
	448
	498
	551

	500
	51
	100
	144
	189
	233
	279
	327
	375
	426
	478
	532
	587

	600
	58
	114
	164
	214
	263
	314
	367
	420
	476
	533
	592
	652

	700
	65
	127
	182
	236
	290
	345
	402
	460
	520
	582
	645
	710

	800
	73
	141
	202
	261
	320
	379
	441
	504
	568
	635
	703
	772

	900
	81
	156
	221
	285
	349
	413
	479
	547
	616
	687
	760
	834

	1000
	89
	170
	241
	309
	378
	447
	518
	590
	663
	739
	816
	896

	1400
	120
	226
	318
	406
	492
	580
	668
	758
	850
	943
	1038
	1136

	Более 1400 и плоские поверхности
	Плотность теплового потока,  Вт/м2

	
	26
	46
	63
	78
	92
	105
	119
	132
	145
	158
	171
	190

	Примечание - Промежуточные значения  норм плотности теплового потока следует определять интерполяцией.


Таблица  6 - Нормы плотности теплового потока для оборудования и трубопроводов с отрицательными температурами   при расположении на открытом  воздухе

	Условный проход трубопрово​да,  мм
	Температура теплоносителя, оС

	
	0
	минус 10
	минус  20
	 минус 40
	минус 60
	минус 80
	минус 100
	минус 120
	минус 140
	минус 160
	минус 180

	
	Плотность теплового потока, Вт/м

	20
	3
	3
	4
	6
	7
	9
	10
	12
	14
	16
	17

	25
	3
	4
	5
	6
	8
	9
	11
	12
	15
	17
	18

	40
	4
	5
	5
	7
	9
	10
	12
	13
	16
	18
	19

	50
	5
	5
	6
	8
	10
	11
	13
	14
	16
	19
	20

	65
	6
	6
	7
	9
	11
	13
	14
	16
	18
	20
	21

	80
	6
	6
	8
	10
	12
	14
	15
	17
	19
	21
	22

	100
	7
	7
	9
	11
	13
	15
	17
	18
	20
	22
	23

	125
	8
	8
	9
	12
	14
	16
	18
	20
	21
	24
	25

	150
	8
	9
	10
	13
	15
	17
	19
	21
	23
	26
	27

	200
	10
	10
	12
	16
	18
	20
	23
	25
	27
	29
	31

	250
	11
	12
	14
	18
	20
	23
	26
	27
	31
	33
	35

	300
	12
	13
	16
	20
	22
	25
	28
	30
	34
	36
	38

	350
	14
	15
	18
	22
	24
	27
	30
	33
	36
	38
	41

	400
	16
	16
	2
	23
	26
	29
	32
	34
	38
	40
	43

	450
	17
	18
	21
	26
	28
	31
	34
	37
	39
	42
	45

	500
	19
	21
	23
	27
	30
	33
	36
	38
	41
	44
	46

	Более 500 и плос​кие поверхности
	Плотность теплового потока,  Вт/м2

	
	11
	12
	12
	13
	13
	14
	15
	15
	16
	17
	17

	Примечание - Промежуточные значения  норм плотности теплового потока следует определять интерполяцией.


Таблица 7 -  Нормы плотности теплового потока для оборудования и трубопроводов с отрицательными температурами  при расположении в помещении

	Условный проход  трубопро

вода мм
	Температура теплоносителя, оС

	
	0
	минус 10
	минус 20
	минус 40
	минус 60
	минус 80
	минус 100
	минус 120
	минус 140
	минус 160
	минус 180

	
	Плотность теплового потока, Вт/м

	20
	5
	6
	6
	7
	9
	10
	12
	14
	15
	16
	18

	25
	6
	7
	7
	8
	10
	11
	12
	14
	16
	17
	20

	40
	7
	7
	8
	9
	11
	12
	13
	16
	17
	19
	21

	50
	7
	8
	9
	10
	12
	13
	14
	17
	19
	20
	22

	65
	8
	9
	9
	11
	13
	14
	16
	18
	20
	21
	23

	80
	9
	9
	10
	12
	13
	15
	17
	19
	20
	22
	24

	100
	10
	10
	11
	13
	14
	16
	18
	20
	21
	23
	25

	125
	11
	11
	12
	14
	16
	18
	20
	21
	23
	26
	27

	150
	12
	13
	13
	16
	17
	20
	21
	23
	25
	27
	30

	200
	15
	16
	16
	19
	21
	23
	25
	27
	30
	31
	34

	250
	16
	17
	19
	20
	23
	26
	27
	30
	33
	36
	38

	300
	19
	20
	21
	23
	26
	29
	31
	34
	37
	39
	41

	350
	21
	22
	23
	26
	29
	32
	34
	36
	38
	41
	44

	400
	23
	24
	26
	28
	30
	34
	36
	38
	41
	44
	46

	450
	25
	27
	28
	30
	33
	35
	37
	40
	42
	45
	48

	500
	28
	29
	30
	33
	35
	37
	40
	42
	45
	47
	49

	Более 500 и плоские поверхности
	Плотность теплового потока,  Вт/м2

	
	15
	16
	16
	16
	16
	16
	17
	17
	18
	18
	18

	Примечание - Промежуточные значения  норм плотности теплового потока следует определять интерполяцией.


Таблица 8 - Нормы плотности теплового потока для трубопроводов двухтрубных водяных сетей при подземной канальной прокладке и продолжительности работы в год более 5000 ч

	Условный проход трубопровода, мм
	Среднегодовая температура теплоносителя (подающий/обратный), оС

	
	65/50
	90/50
	110/50

	
	Суммарная линейная плотность теплового потока, Вт/м

	25
	19
	24
	28

	32
	21
	26
	30

	40
	22
	28
	32

	50
	25
	30
	35

	65
	29
	35
	40

	80
	31
	37
	43

	100
	34
	40
	46

	125
	39
	46
	52

	150
	42
	50
	57

	200
	52
	61
	70

	250
	60
	71
	80

	300
	67
	79
	90

	350
	75
	88
	99

	400
	81
	96
	108

	450
	89
	104
	117

	500
	96
	113
	127

	600
	111
	129
	145

	700
	123
	144
	160

	800
	137
	160
	177

	900
	151
	176
	197

	1000
	166
	192
	212

	1200
	195
	225
	250

	1400
	221
	256
	283

	Примечания: 

1 Расчетные среднегодовые температуры воды в водяных тепловых сетях 65/50, 90/50 и 110/50 оС соответствуют температурным графикам 95 - 70, 150 - 70 и 180 - 70 оС.

2 Промежуточные значения  норм плотности теплового потока следует определять интерполяцией.


Таблица 9 - Нормы плотности теплового потока для трубопроводов двухтрубных водяных сетей при подземной канальной прокладке и продолжительности работы в год 5000 ч и менее

	Условный проход трубопровода, мм
	Среднегодовая температура теплоносителя (подающий/обратный), оС

	
	65/50
	90/50
	110/50

	
	Суммарная линейная плотность теплового потока, Вт/м

	25
	21
	26
	31

	32
	24
	29
	33

	40
	25
	31
	35

	50
	29
	34
	39

	65
	32
	39
	45

	80
	35
	42
	48

	100
	39
	47
	53

	125
	44
	53
	60

	150
	49
	59
	66

	200
	60
	71
	81

	250
	71
	83
	94

	300
	81
	94
	105

	350
	89
	105
	118

	400
	98
	115
	128

	450
	107
	125
	140

	500
	118
	137
	152

	600
	134
	156
	174

	700
	151
	175
	194

	800
	168
	195
	216

	900
	186
	216
	239

	1000
	203
	234
	261

	1200
	239
	277
	305

	1400
	273
	316
	349

	Примечание -  См. примечания к таблице 8.


Таблица 10 - Нормы плотности теплового потока через поверхность изоляции паропроводов с конденсатопроводами при их совместной прокладке в непроходных каналах

	Условный

проход трубопро​водов, мм
	Паро-провод
	Кон-деса-топро​вод
	Паро-провод
	Кон-деса-топро​вод
	Паро-провод
	Кон-деса-топро​вод
	Паро-провод
	Кон-деса-топро​вод
	Паро-провод
	Кон-деса-топро​вод
	Паро-провод
	Кон-деса-топро​вод

	
	Расчетная температура теплоносителя, оС

	
	115
	100
	150
	100
	200
	100
	250
	100
	300
	100
	350
	100

	25
	25
	22
	18
	30
	18
	41
	18
	51
	18
	64
	18
	79
	18

	32
	25
	23
	18
	32
	18
	43
	18
	54
	18
	69
	18
	83
	18

	40
	25
	25
	18
	33
	18
	45
	18
	58
	18
	73
	18
	88
	18

	50
	25
	27
	18
	36
	18
	52
	18
	64
	18
	79
	18
	95
	18

	65
	32
	31
	21
	43
	21
	58
	21
	71
	21
	88
	20
	103
	20

	80
	40
	35
	23
	46
	23
	62
	23
	81
	22
	98
	22
	117
	21

	100
	40
	38
	23
	49
	23
	66
	23
	81
	22
	98
	22
	117
	21

	125
	50
	42
	24
	53
	24
	72
	24
	88
	23
	107
	23
	126
	23

	150
	65
	45
	27
	58
	27
	78
	27
	94
	26
	115
	26
	142
	26

	200
	80
	52
	27
	68
	27
	89
	27
	108
	28
	131
	28
	153
	28

	250
	100
	58
	31
	75
	31
	99
	31
	119
	31
	147
	31
	172
	31

	300
	125
	64
	33
	83
	33
	110
	33
	133
	33
	159
	33
	186
	33

	350
	150
	70
	38
	90
	38
	118
	38
	143
	37
	171
	37
	200
	34

	400
	180
	75
	42
	96
	42
	127
	42
	153
	41
	183
	41
	213
	41

	450
	200
	81
	44
	103
	44
	134
	44
	162
	44
	193
	43
	224
	43

	500
	250
	86
	50
	110
	50
	143
	50
	173
	49
	207
	49
	239
	48

	600
	300
	97
	55
	123
	55
	159
	55
	190
	54
	227
	54
	261
	53

	700
	300
	105
	55
	133
	55
	172
	55
	203
	54
	243
	53
	280
	53

	800
	300
	114
	55
	143
	55
	185
	55
	220
	54
	-
	-
	-
	-

	Примечание - промежуточные значения  норм плотности теплового потока следует определять интерполяцией.


Таблица 11 - Нормы плотности теплового потока для трубопроводов двухтрубных водяных сетей при подземной бесканальной  прокладке и продолжительности работы в год более 5000 ч

	Условный проход трубопровода, мм
	Среднегодовая температура теплоносителя (подающий/обратный), оС

	
	65/50
	90/50
	110/50

	
	Суммарная линейная плотность теплового потока, Вт/м

	25
	27
	32
	36

	32
	29
	35
	39

	40
	31
	37
	42

	50
	35
	41
	47

	65
	41
	49
	54

	80
	45
	22
	59

	100
	49
	58
	66

	125
	56
	66
	73

	150
	63
	73
	82

	200
	77
	93
	100

	250
	92
	106
	117

	300
	105
	121
	133

	350
	118
	135
	148

	400
	130
	148
	163

	450
	142
	162
	177

	500
	156
	176
	194

	600
	179
	205
	223

	700
	201
	229
	149

	800
	226
	257
	179

	900
	250
	284
	308

	1000
	275
	312
	338

	1200
	326
	368
	398

	1400
	376
	425
	461

	Примечание - См. примечания к таблице 8.


Таблица 12 - Нормы плотности теплового потока для трубопроводов  двухтрубных водяных сетей при подземной бесканальной прокладке и продолжительности работы  в год  5000 ч и менее

	Условный проход трубопровода, мм
	Среднегодовая температура теплоносителя (подающий/обратный), оС

	
	65/50
	90/50
	110/50

	
	Суммарная линейная плотность теплового потока, Вт/м

	25
	30
	35
	40

	32
	32
	38
	43

	40
	35
	41
	47

	50
	40
	47
	53

	65
	46
	55
	60

	80
	51
	60
	66

	100
	57
	67
	74

	125
	65
	76
	84

	150
	74
	86
	94

	200
	93
	107
	117

	250
	110
	125
	138

	300
	126
	144
	157

	350
	140
	162
	177

	400
	156
	177
	194

	450
	172
	196
	213

	500
	189
	214
	232

	600
	219
	249
	269

	700
	147
	290
	302

	800
	278
	312
	341

	900
	310
	349
	380

	1000
	341
	391
	414

	1200
	401
	454
	491

	1400
	467
	523
	567

	Примечание -  См. примечания к таблице 8.


Таблица 13 - Коэффициент К, учитывающий изменение стоимости теплоты в зависимости от района строительства и способа прокладки  трубопровода (места установки оборудования)

	Район строительства
	Способ прокладки оборудования  и месторасположение оборудования

	
	на открытом воздухе
	в помещении, тоннеле
	в непроходном канале
	бесканальный

	Европейские районы
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	Урал
	0,98
	0,98
	0,95
	0,94

	Западная Сибирь 
	0,98
	0,98
	0,95
	0,94

	Восточная Сибирь
	0,98
	0,98
	0,95
	0,94

	Дальний Восток
	0,96
	0,96
	0,92
	0,9

	Районы Крайнего Севера и приравненные к ним
	0,96
	0,96
	0,92
	0,9


Коэффициент К, учитывающий изменение стоимости теплоты и теплоизоляционной конструкции в зависимости от района строительства и способа прокладки трубопровода (места установки оборудования),  следует принимать по таблице 13.
6.1.3 Расчетные характеристики теплоизоляционных материалов и изделий, применяемых для изоляции оборудования и трубопроводов надземной и подземной прокладок, следует принимать с учетом плотности в конструкции, влажности в условиях эксплуатации, швов и влияния мостиков холода элементов крепления.

Коэффициент теплопроводности уплотняющихся материалов при оптимальной плотности в конструкции следует принимать по данным сертификационных испытаний или по данным, приведенным в Своде правил на проектирование тепловой изоляции.
6.1.4 При бесканальной прокладке трубопроводов теплопроводность основного слоя теплоизоляционной конструкции (k  определяется по формуле

(k = (о (K ,                                                                 (3)

где: (о - теплопроводность сухого материала основного слоя,  Вт/(м(К);

K - коэффициент, учитывающий увеличение теплопроводности от увлажнения, принимаемый в зависимости от вида теплоизоляционного материала и типа грунта по таблице 14.

6.1.5 За расчетную температуру окружающей среды при расчетах по нормированной плотности теплового потока следует принимать:

1) для изолируемых поверхностей, расположенных на открытом воздухе:

- для технологического оборудования и трубопроводов - среднюю за год; 

- для трубопроводов тепловых сетей при круглогодичной работе - среднюю за год; 

- для трубопроводов тепловых сетей, работающих только в отопительный период, - среднюю за период со среднесуточной температурой наружного воздуха 8 °С и ниже;

2) для изолируемых поверхностей, расположенных в помещении, - 20 °С;

3) для трубопроводов, расположенных в тоннелях, -  40 °С;

4) для подземной прокладки в каналах или при бесканальной прокладке трубопроводов - среднюю за год температуру грунта на глубине заложения оси трубопровода.

При величине заглубления верхней части перекрытия канала (при прокладке в каналах) или верха теплоизоляционной конструкции трубопровода (при бесканальной прокладке) 0,7 м и менее за расчетную температуру окружающей среды должна приниматься та же температура наружного воздуха, что и при надземной прокладке.

Таблица 14

	Материал теплоизоляционного слоя
	Коэффициент увлажнения К

	
	Тип грунта по ГОСТ 25100

	
	маловлажный
	влажный
	насыщенный водой

	Пенополиуретан
	1,0
	1,0
	1,0

	Армопенобетон
	1,05
	1,05
	1,1

	Пенополимерминерал
	1,05
	1,05
	1,1


6.1.6 Расчетную температуру теплоносителя технологического оборудования и трубопроводов следует принимать в соответствии с заданием на проектирование.
Для трубопроводов тепловых сетей за расчетную температуру теплоносителя принимают:

а) для водяных тепловых сетей:

- для подающего трубопровода  при постоянной температуре сетевой воды и количественном регулировании - максимальную температуру теплоносителя; 

- для подающего трубопровода  при переменной температуре сетевой воды и качественном регулировании -  в соответствии с таблицей 15;

- для обратных трубопроводов водяных тепловых сетей -  50 оС;

б) для паровых сетей - максимальную температуру пара, среднюю по длине рассматриваемого участка паропровода; 

в) для конденсатных сетей и сетей горячего водоснабжения - максимальную температуру конденсата или горячей воды.

6.1.7 При определении температуры грунта в тем​пературном поле подземного трубопровода тепловых сетей температуру теплоносителя следует принимать:

- для водяных тепловых сетей - по температурному графику регулирования при среднемесячной температуре наружного воздуха расчетного месяца;

- для паровых сетей - максимальную температуру пара в рассматриваемом месте паропровода (с учетом падения температуры пара по длине трубопровода);

- для конденсатных сетей и сетей горячего водоснабжения - максимальную температуру конденсата или воды.

Таблица 15

	Температурные режимы водяных тепловых сетей, оС
	95-70
	150-70
	180-70

	Расчетная температура теплоносителя, tw,  оС
	65
	90
	110


6.2 Определение толщины изоляции по заданной величине теплового потока.

Расчетные параметры принимают в соответствии с  6.1.5 и 6.1.6.

При определении толщины тепловой изоляции следует учитывать влияние опор трубопроводов и оборудования.

6.3 Определение толщины тепловой изоляции по заданной величине охлаждения (нагревания) вещества, сохраняемого в емкостях в течение определенного времени.

Расчетную температуру окружающего воздуха следует принимать для оборудования и трубопроводов, расположенных на открытом воздухе:

- для поверхностей с положительными температурами - среднюю наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92;

- для поверхностей с отрицательными температурами веществ - среднюю максимальную наиболее жаркого месяца;

- для поверхностей, расположенных в помещении, - в соответствии с заданием на проектирование, а при отсутствии данных о температуре окружающего воздуха - 20 °С.

Расчетную температуру вещества принимают в соответствии с заданием на проектирование.

6.4 Определение толщины тепловой изоляции по заданному снижению температуры вещества, транспортируемого трубопроводами (паропроводами).

Расчетную температуру окружающей среды следует принимать для трубопроводов, расположенных: 

- на открытом воздухе и в помещении - в соответствии с  6.3;

- в тоннелях - 40 °С;

- в каналах или при бесканальной прокладке трубопроводов - минимальную среднемесячную температуру грунта на глубине заложения оси трубопровода.

Расчетную температуру теплоносителя принимают в соответствии с заданием на проектирование.

6.5 Определение толщины тепловой изоляции по заданному количеству конденсата в паропроводах.

Расчетные параметры окружающего воздуха следует принимать в соответствии с  6.3.

Расчетную температуру вещества принимают в соответствии с заданием на проектирование.

6.6 Определение толщины тепловой изоляции по заданному времени приостановки движения жидкого вещества в трубопроводах в целях предотвращения его замерзания или увеличения вязкости.

Расчетные параметры окружающего воздуха и теплоносителя следует принимать в соответствии с  6.3 и 6.5.

6.7 Определение толщины тепловой изоляции по заданной температуре на поверхности изоляции.
6.7.1 Температуру на поверхности тепловой изоляции следует принимать не более, °С: 

1) для изолируемых поверхностей, расположенных в рабочей или обслуживаемой зоне помещений и содержащих вещества:

- температурой выше 100 °С  . . . . . . . . . . . . . .  45; 

- температурой 100 °С и ниже  . . . . . . . . . . . . .  35;

- температурой вспышки паров ниже 45 °С  . .   35;

2) для изолируемых поверхностей, расположенных на открытом воздухе в рабочей или обслуживаемой зоне:

- при металлическом покровном слое  . . . . . . . 55;

- для других видов покровного слоя  . . . . . . . . . 60.

Температура на поверхности тепловой изоляции трубопроводов, расположенных за пределами рабочей или обслуживаемой зоны, не должна превышать температурных пределов применения материалов покровного слоя, но не выше 75 °С.

6.7.2 Расчетную температуру окружающего воздуха следует принимать для поверхностей, расположенных:

- на открытом воздухе - среднюю максимальную наиболее жаркого месяца;

- в помещении - в соответствии с 6.1.5 - 2);.3).
6.8 Определение толщины тепловой изоляции с целью предотвращения конденсации влаги из окружающего воздуха на покровном слое тепловой изоляции оборудования и трубопроводов, содержащих вещества с температурой ниже температуры окружающего воздуха. 

Данный расчет следует выполнять только для изо​лируемых поверхностей, расположенных в помещении. 

Расчетная температура и относительная влажность воздуха принимаются в соответствии с заданием на проектирование.

6.9 При расчете толщины тепловой изоляции с целью предотвращения конденсации влаги на внутренних поверхностях объектов, транспортирующих газообразные вещества, содержащие водяные пары или водяные пары и газы, которые при растворении в сконденсировавшихся водяных парах могут привести к образованию агрессивных продуктов, расчетную температуру окружающей среды следует принимать в соответствии с  6.3.

6.10 Для изолируемых поверхностей с отрицательными  температурами, расположенных в помещении, толщина теплоизоляционного слоя, определенная по условиям  6.1, 6.2 должна быть проверена по  6.8. В результате принимается большее значение толщины слоя.

6.11 Теплоизоляционную конструкцию с теплоизоляционным слоем из однородного материала, установленного в несколько слоев,  при расчетах рассматривают, как однослойную.

Расчет толщины теплоизоляционного слоя конструкции, состоящей из двух и более слоев разнородных материалов, следует проводить исходя из того, что межслойная температура не превышает максимальную температуру применения теплоизоляционного материала последующих слоев. Толщину каждого слоя рассчитывают отдельно.

6.12 Расчетную толщину теплоизоляционного слоя в конструкциях тепловой изоляции на основе волокнистых материалов и изделий (матов, плит, холстов) следует округлять до значений кратных 10 мм. 

В конструкциях на основе минераловатных цилиндров, жестких ячеистых материалов, материалов из вспененного синтетического каучука, пенополиэтилена и пенопластов следует принимать ближайшую к расчетной толщину изделий по нормативным документам на соответствующие материалы.

Если расчетная толщина теплоизоляционного слоя не совпадает с номенклатурной толщиной выбранного материала, следует принимать  по действующей номенклатуре ближайшую более высокую толщину теплоизоляционного материала.

Допускается принимать ближайшую более низкую толщину теплоизоляционного слоя в случаях расчета по температуре на поверхности изоляции и нормам плотности теплового потока, если разница между расчетной и номенклатурной толщиной не превышает  3 мм.

6.13 Минимальную толщину теплоизоляционного слоя следует принимать:

- при изоляции цилиндрами из волокнистых материалов - равной минимальной толщине, предусматриваемой государственными стандартами или техническими условиями;

- при изоляции тканями, полотном стекловолокнистым, шнурами - 20 мм.;

- при изоляции изделиями из волокнистых уплотняющихся материалов - 20 мм;

- при изоляции  жесткими  материалами, изделиями из вспененных полимеров - равной минимальной толщине, предусматриваемой государственными стандартами или техническими условиями.

6.14 Предельная толщина теплоизоляционного слоя в конструкциях тепловой изоляции оборудования и трубопроводов приведена в приложении 2.

Если расчетная толщина больше, чем может обеспечить в соответствии с приложением 2 выбранный теплоизоляционный материал, следует применить более эффективный теплоизоляционный материал. 

Применение конструкций с большей толщиной теп​лоизоляционного слоя требует технического обос​но​вания.

6.15 Толщину теплоизоляционного слоя в конструкциях тепловой изоляции приварной, муфтовой и несъемной фланцевой арматуры следует принимать равной толщине изоляции трубопровода. 

Толщину теплоизоляционного слоя в съемных теплоизоляционных конструкциях фланцевых соединений и фланцевой арматуры с положительной температурой транспортируемых веществ следует принимать равной толщине изоляции трубопровода, но не более 120 мм.

Толщину  теплоизоляционного слоя в съемных теплоизоляционных конструкциях фланцевых соединений и фланцевой арматуры трубопроводов с отрицательной температурой транспортируемых веществ следует принимать равной толщине изоляции трубопровода.
6.16 Для поверхностей с температурой выше   350 °С и ниже минус 60 оС не допускается применение однослойных конструкций. При многослойной конструкции последующие слои должны перекрывать швы предыдущего. 

6.17 Толщину и объем теплоизоляционных изделий из уплотняющихся материалов следует определять по рекомендуемому приложению 3.

6.18 Толщину металлических листов, лент, применяемых для покровного слоя, в зависимости от наружного диаметра или конфигурации теплоизоляционной конструкции следует принимать по  таб​лице 16.

6.19 В качестве покровного слоя теплоизоляционных конструкций диаметром изоляции более 1600 мм и плоских, расположенных в помещении с неагрессивными и слабоагрессивными средами, допускается применять металлические листы и ленты толщиной 0,7 - 0,8 мм, а для трубопроводов диаметром изоляции более 600 до 1600 мм - 0,6 мм.

6.20 Листы и ленты из алюминия и алюминиевых сплавов толщиной 0,25 - 0,3 мм рекомендуется применять гофрированными.

6.21 Штукатурный покровный слой теплоизолированной поверхности, расположенной в помещении, должен быть оклеен тканью. Толщину штукатурного покрытия при укладке по жестким или волокнистым материалам в зависимости от диаметра изолируемого объекта рекомендуется принимать по таблице 17.
6.22 Для теплоизоляционных конструкций, подвергающихся воздействию агрессивных сред, следует предусматривать защиту металлических покрытий от коррозии.

При применении в качестве покровного слоя листов и лент из алюминия и алюминиевых сплавов и теплоизоляционного слоя в стальной неокрашенной сетке или при устройстве каркаса следует предусматривать установку под покровный слой прокладки из рулонного материала или окраску по покровному слою изнутри битумным лаком.

6.23 Под покровный слой из неметаллических материалов в помещениях хранения и переработки пищевых продуктов следует предусматривать установку сетки стальной из проволоки диаметром не менее 1 мм с ячейками размером не более 12х12 мм.

6.24 Конструкция тепловой изоляции должна  исключать её деформацию и сползание теплоизоляционного слоя в процессе эксплуатации. В составе теплоизоляционных конструкций оборудования и трубопроводов следует предусматривать опорные элементы и разгружающие устройства, обеспечивающие механическую прочность и эксплуатационную надежность  конструкций.

На вертикальных участках трубопроводов и обо​рудования опорные конструкции следует предусматривать через каждые 3 - 4 м по высоте.

6.25 В конструкциях тепловой изоляции оборудования и трубопроводов с отрицательными температурами веществ не следует применять металлические крепежные детали, проходящие через всю толщину теплоизоляционного слоя. Крепежные детали или их части следует предусматривать из материалов с теплопроводностью не более 0,23 Вт/ (м(К).

Деревянные крепежные детали должны быть обработаны антипиреном и антисептическим составом. 

Элементы крепления, изготовленные из углеродистой стали, должны иметь антикоррозионное покрытие.

6.26 Размещение крепежных деталей на изолируемых поверхностях следует принимать в соответствии с ГОСТ 17314.

6.27 Детали, предусматриваемые для крепления теплоизоляционной конструкции на поверхности с отрицательными температурами, должны иметь покровный слой от коррозии или изготавливаться из коррозионно-стойких материалов.

Крепежные детали, соприкасающиеся с изолируемой поверхностью, следует предусматривать:

- для поверхностей с температурой от минус 40 до 400 оС - из углеродистой стали;

- для поверхностей с температурой выше 400 и ниже минус 40 °С - из того же материала, что и изолируемая поверхность.

Элементы крепления теплоизоляционного слоя и покровного слоя теплоизоляционных конструкций оборудования и трубопроводов, расположенных на открытом воздухе в районах с расчетной температурой окружающего воздуха ниже минус 40 °С, следует применять из легированной стали или алюминия.

6.28 Конструкция покровного слоя тепловой изоляции должна допускать возможность компенсации температурных деформаций изолируемого объекта и теплоизоляционной конструкции. 

Температурные швы в защитных покрытиях горизонтальных трубопроводов следует предусматривать у компенсаторов, опор и поворотов, а на вертикальных трубопроводах - в местах установки опорных конструкций.

При изоляции жесткими формованными изделиями следует предусматривать вставки из волокнистых материалов в местах устройства температурных швов.

6.29 Выбор материала покровного слоя теплоизоляционных конструкций оборудования и трубопроводов, расположенных на открытом воздухе в районах с расчетной температурой окружающего воздуха минус 40 °С и ниже, следует производить с учетом температурных пределов применения материалов по действующим нормативным документам.

6.30. Конструкция крепления покровного слоя тепловой изоляции оборудования и трубопроводов с отрицательными температурами веществ должна исключать возможность повреждения пароизоляционного слоя в процессе эксплуатации.

6.31 Для оборудования и трубопроводов с отрицательными температурами при применении пароизоляционного слоя из рулонных материалов без сплошной наклейки следует предусматривать герметизацию швов пароизоляционного слоя; при температуре изолируемой поверхности ниже минус 60 (С следует также предусматривать герметизацию швов покровного слоя герметиками или пленочными клеящимися материалами. 

6.32 Для бесканальной прокладки трубопроводов тепловых сетей в сухих грунтах возможно применение изоляции из штучных формованных изделий (скорлупы, сегменты) из пенополиуретана или полимербетона с водонепроницаемым покровным слоем, при этом теплоизоляционные изделия следует укладывать на водостойких и температуростойких мастиках или клеях.
Таблица 16 - Толщина металлических листов для покровного слоя тепловой изоляции             В миллиметрах

	Материал  покровного слоя
	Толщина листа, не менее, при диаметре изоляции

	
	350 и менее
	св. 350 до 600
	св. 600 до 1600
	св.1600 и плоские поверхности

	Листы и ленты из нержавеющей стали
	0,5
	0,5
	0,8
	0,8

	Листы из тонколистовой стали, в том числе с полимерным покрытием
	0,5
	0,8
	0,8
	1,0

	Листы из алюминия и алюминиевых сплавов
	0,3
	0,5
	0,8
	1,0

	Ленты из алюминия и алюминиевых сплавов
	0,25
	0,3
	0,8
	1,0


Таблица 17

	Вид изоляци​онного мате​риала (осно​вание)
	Толщина штукатурного покрытия, мм

	
	Вид изолируемого объекта

	
	трубопроводы наружным диаметром, мм
	оборудование

	
	до 133 вкл.
	159 и 

более
	

	Жесткие изделия
	10
	15
	20

	Волокнис​тые изделия
	15
	15 - 20
	20 - 25


Приложение 1

(справочное)

Перечень использованных нормативных документов

ГОСТ 618-73* Фольга алюминиевая для технических целей. Технические условия 

ГОСТ 4640-93* Вата минеральная. Технические условия 

ГОСТ 9438-85 Пленка поливинилбутиральная клеящая. Технические условия

ГОСТ 10296-79* Изол. Технические условия 

ГОСТ 10354-82* Пленка полиэтиленовая. Технические условия

ГОСТ 10923-93 Рубероид. Технические условия

ГОСТ 17314-81* Устройства для крепления тепловой изоляции стальных сосудов и аппа​ратов. Конструкция и размеры. Технические требования 

ГОСТ 25100-95 Грунты. Классификация 

ГОСТ 25951-83* Пленка полиэтиленовая термоусадочная. Технические условия

ГОСТ 30732-2001 Трубы  и фасонные  изделия стальные с тепловой изоляцией  из пенополиуретана  в полиэтиленовой  оболочке. Технические условия

Приложение 2

(рекомендуемое)

Предельные толщины теплоизоляционных конструкций для оборудования и трубопроводов

	Наружный диаметр,

мм
	Способ прокладки трубопровода

	
	надземный
	в тоннеле
	в непроходном канале

	
	Предельная толщина теплоизоляционного слоя, мм, при температуре, оС

	
	19 и ниже
	20 и более
	19 и ниже
	20 и более
	до 150 вкл.
	151 и более

	18
	80
	80
	80
	80
	50
	60

	25
	120
	120
	100
	100
	60
	80

	32
	140
	140
	120
	100
	80
	100

	45
	140
	140
	120
	100
	80
	100

	57
	150
	150
	140
	120
	90
	120

	76
	160
	160
	160
	140
	90
	140

	89
	180
	170
	180
	160
	100
	140

	108
	180
	180
	180
	160
	100
	160

	133
	200
	200
	180
	160
	100
	160

	159
	220
	220
	200
	160
	120
	180

	219
	230
	230
	200
	180
	120
	200

	273
	240
	230
	220
	180
	120
	200

	325
	240
	240
	240
	200
	120
	200

	377
	260
	240
	260
	200
	120
	200

	426
	280
	250
	280
	220
	140
	220

	476
	300
	250
	300
	220
	140
	220

	530
	320
	260
	320
	220
	140
	220

	630
	320
	280
	320
	240
	140
	220

	720
	320
	280
	320
	240
	140
	220

	820
	320
	300
	320
	240
	140
	220

	920
	320
	300
	320
	260
	140
	220

	1020 и более
	320
	320
	320
	260
	140
	220

	Примечания:

1 Для трубопроводов, расположенных в каналах, толщина изоляции указана для  положительных температур транспортируемых веществ. Для трубопроводов с отрицательными температурами транспортируемых веществ предельные толщины следует принимать такими же, как при прокладке в тоннелях.

2 В случае, если расчетная толщина изоляции больше предельной, следует принимать более эффективный теплоизоляционный материал и ограничиться предельной толщиной тепловой изоляции, если это допустимо по условиям технологического процесса.


Приложение 3

(рекомендуемое)

Определение толщины и объема теплоизоляционных изделий из уплотняющихся материалов

3.1 Толщину теплоизоляционного изделия из уплотняющихся материалов до установки на изолируемую поверхность следует определять с учетом коэффициента уплотнения Кс по формулам:

- для цилиндрической поверхности

[image: image4.wmf]d

d

d

d

2

1

+

+

×

=

d

d

K

с

,                                        (3.1)

- для плоской поверхности

          [image: image5.wmf]с

K

×

=

d

d

2

                                                       (3.2)

где:  

(1, (2 - толщина теплоизоляционного изделия до установки на изолируемую поверхность (без уплотнения), м;

( - расчетная толщина теплоизоляционного слоя с уплотнением в конструкции, м;

d - наружный диаметр изолируемого оборудования, трубопровода, м;

Кс - коэффициент уплотнения теплоизоляционных изделий, принимаемый по таблице настоящего приложения.

3.2 При многослойной изоляции толщину изделия до его уплотнения следует определять отдельно для каждого слоя. При определении толщины последующего теплоизоляционного слоя за наружный диаметр (d) принимают диаметр изоляции предыдущего слоя.

3.3 Объем теплоизоляционных изделий из уплотняющихся материалов для теплоизоляционного слоя до уплотнения следует определять по формуле

[image: image6.wmf]c

i

K

V

V

×

=

,                                              (3.3)

где:

V  - объем теплоизоляционного материала или изделия до уплотнения, м3;

Vi  - объем теплоизоляционного материала или изделия в конструкции с учетом уплотнения, м3.

Примечание - В случае, если в формуле (3.1) произведение [image: image7.wmf]d

d

2

+

+

d

d

K

с

 меньше единицы, оно должно приниматься равным единице.

Таблица 3.1

	Теплоизоляционные материалы

и изделия
	Коэффициент уплотнения, Кс
	Теплоизоляционные материалы

и изделия
	Коэффициент уплотнения, Кс

	Маты минераловатные прошивные 
	1,2
	Маты из стеклянного штапельного волок​на «URSA» марки:    
	

	Маты теплоизоляционные
	
	М-11
	3,6 - 4,0*

	«ТЕХМАТ»
	1,35 - 1,2
	М-15, М-17
	2,6

	Маты и холсты из супертонкого 
	
	М-25 при укладке
	

	базальтового волокна при укладке
	
	на трубы
	1,5 - 1,8**

	на трубопроводы и оборудование
	
	на оборудование
	1,4

	условным проходом, мм:
	
	Плиты минераловатные на синтетичес​ком связующем марки:
	

	Ду ( 800 при средней
	
	
	

	плотности 23 кг/м3
	3,0
	35, 50
	1,5

	То же при средней
	1,5*
	75
	1,2

	плотности 50 - 60 кг/м3
	
	100
	1,1

	Ду ≥ 800 при средней
	
	125
	1,05

	плотности 23 кг/м3
	2,0
	Плиты из стеклянного штапельного волокна марки:
	

	То же при средней
	
	
	

	плотности 50 -  60 кг/м3
	1,5*
	П-30
	1,1

	Маты из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связу​ющем марки:
	
	П-15, П-17 и П-20
	1,2

	
	
	Песок перлитовый вспученный 
	

	
	
	мелкий марок 75, 100, 150
	1,5

	М - 45, 35, 25
	1,6
	
	

	М - 15
	2,6
	
	

	* - коэффициент уплотнения матов «URSA» марки М - 11 при укладке на трубы условным проходом до 40 мм вкл. - 4,0,  при укладке от 50  мм и более - 3,6.

** - коэффициент уплотнения матов «URSA» марки М-25 при укладке на трубы условным проходом до 100 мм вкл. - 1,8,  свыше 100 до 250  мм вкл. - 1,6, свыше 250  мм - 1,5.


