Государственные нормативы в области 

архитектуры, градостроительства и строительства

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ СВОДЫ ПРАВИЛ ПО 

ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ 

ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ 
МСП 4.02-102-99

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан

Астана 2007

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СВОД ПРАВИЛ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ

ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ

EQUIPMENT AND PIPELINES THERMAL INSULATION DESIGNING

Дата введения - 2001.03.01

Предисловие

1 РАЗРАБОТАНЫ
ГУП НИИМосстрой при участии ГП ЦНС и группы специалистов

Внесен Госстроем России

2 ОДОБРЕНЫ
Протоколом Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве (МНТКС) от 02.12.99 г.

За принятие проголосовали
Республика Армения - Министерство градостроительства; Республика Казахстан - Агентство строительства и архитектурно-градостроительного контроля Министерства экономики и торговли Республики Казахстан; Кыргызская Республика - Минархстрой Кыргызской Республики; Республика Молдова - Министерство территориального развития, строительства и коммунального хозяйства Республики Молдова; Российская Федерация - Росстрой; России; Республика Таджикистан - Госстрой Республики Таджикистан; Республика Узбекистан - Госкомархитекстрой Республики Узбекистан

3 ВЗАМЕН
Впервые

4 ПЕРЕВЕДЕНЫ
ТОО «Геотехстройинновация»

5 ПРЕДСТАВЛЕНЫ
Управлением технического нормирования и новых технологий в строительстве Комитета по делам строительства Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан (МИТ) РК
6 ПРИНЯТЫ И ВВЕДЕНЫ
Приказом Комитета по делам строительства МИТ РК от 26 мая 2004 года № 251
В ДЕЙСТВИЕ
с 1 сентября 2004 года

7 Настоящий МСП представляет собой аутентичный текст МСП 4.02-102-99 «Проектирование тепловой изоляции оборудования и трубопроводов» на русском языке, введенного в действие на территории РК с 01.03.2001 г. приказом Комитета по делам строительства МИТ РК от 01.02.2001 г. № 26, и перевод на государственный язык

Содержание

1
Область применения

2
Расчет тепловой изоляции промышленного оборудования,


трубопроводов и тепловых сетей

3
Таблицы толщин изоляции теплоизоляционных конструкций 

технологического оборудования, трубопроводов и тепловых сетей

Приложение 1 Расчетные технические характеристики теплоизоляционных материалов и изделий

Приложение 2 Толщина тепловой изоляции технологического оборудования

и трубопроводов

Приложение 3 Толщина изоляции двухтрубных тепловых сетей при надземной прокладке на открытом воздухе, в помещениях и подвалах зданий

Приложение 4 Толщина изоляции двухтрубных тепловых сетей при подземной прокладке в непроходных каналах и бесканально

Введение

Настоящий Свод правил содержит указания по проектированию тепловой изоляции наружной поверхности оборудования и трубопроводов, выполнение которых обеспечит соблюдение обязательных требований к теплозащите тепловых сетей, технологических трубопроводов при строительстве, капитальном ремонте и эксплуатации теплоизоляционной конструкции, установленных действующим СНиП 2.04.14-88* «Тепловая изоляция оборудования трубопроводов».

Решение вопроса о применении данного документа при проектировании и строительстве конкретных зданий и сооружений относится к компетенции проектной или строительной организации. В случае если принято решение о применении настоящего документа, все установленные в нем правила являются обязательными. Частичное использование требований и правил, приведенных в настоящем документе, не допускается.

В данный Свод правил включены методы расчета тепловой изоляции оборудования, технологических трубопроводов и трубопроводов надземных и подземных тепловых сетей, приведены таблицы толщины изоляции, составленные с ориентацией на применение высокоэффективных утеплителей на основе новых норм плотности теплового потока через изолированную поверхность оборудования и трубопроводов, введенных постановлением Госстроя России от 31.12.97 г. № 18-80.

В разработке Свода правил принимали участие: Петров-Денисов В.Г. (руководитель работы), Шойхет Б.М., Ставрицкая Л.В., Матвеев Ю.В. (АО «Теплопроект»), Сладков А.В. (НИИмосстрой), Глухарев В.А. (Госстрой России), Васильева Л.С. (ГП ЦНС).

1 Область применения

Настоящий Свод правил следует применять при проектировании и монтаже тепловой изоляции наружной поверхности оборудования и трубопро​водов с температурой содержащихся в них веществ от 50 до 600(С и расположенных в зданиях, сооруже​ниях и на открытом воздухе, а также трубопроводов тепловых сетей при надземной прокладке и подземной, выполненной в каналах и бесканально.

2 Расчет тепловой изоляции промышленного оборудования, 

трубопроводов и тепловых сетей

2.1 Основные расчетные зависимости для определения теплозащитных 

свойств теплоизоляционных конструкций
Для теплового расчета изоляции исполь​зуются уравнения стационарной теплопередачи через плоские и криволинейные поверхности.

Теплопередача плоской теплоизоляционной конструкции рассчитывается по формулам:

- состоящей из n слоев изоляции

[image: image1.wmf],

1

н

n

i

i

ст

вн

н

в

F

R

R

R

R

t

t

q

+

+

+

-

=

å

=


(1)

- плоской однослойной

[image: image2.wmf],

н

из

ст

вн

н

в

F

R

R

R

R

t

t

q

+

+

+

-

=


(2)

- криволинейной n- слойной

[image: image3.wmf],

1

L

н

n

i

L

i

L

ст

L

вн

н

в

L

R

R

R

R

t

t

q

+

+

+

-

=

å

=


(3)

- криволинейной однослойной

[image: image4.wmf],

L

н

L

из

L

ст

L

вн

н

в

L

R

R

R

R

t

t

q

+

+

+

-

=

 
(4)

где qF - поверхностная плотность теплового по тока через плоскую теплоизоляционную конструк​цию, Вт/м2;

tв - температура среды внутри изолируемого оборудования, (С;

tн - температура окружающей среды, (С;

Rвн - термическое сопротивление теплоотда​че на внутренней поверхности стенки изолируемого объекта, м2((С/Вт;

Rн - то же, на наружной поверхности теплоизоляции, м2((С/Вт;

Rст - термическое сопротивление кондуктив​ному переносу теплоты стенки изолируемого объекта, м2((С/Вт;
Rиз - то же, плоского слоя изоляции, м2((С/Вт;

[image: image5.wmf]å

=

n

i

i

R

1

- полное термическое сопротивление кондуктивному переносу теплоты n -слойной плоской изоляции;

Ri - термическое сопротивление i-го слоя, м2((С/Вт;

qL - линейная плотность теплового потока через цилиндрическую теплоизоляционную конструкцию, Вт/м;

[image: image6.wmf]L

вн

R

 - линейное термическое сопротивление теплоотдаче внутренней стенки изолируемого объекта, м((С/Вт;

[image: image7.wmf]L

н

R

 - то же, наружной изоляции, м((С/Вт;

[image: image8.wmf]L

ст

R

- линейное термическое сопротивление кондуктивному переносу теплоты цилиндрической стенки изолируемого объекта, м((С/Вт;

[image: image9.wmf]L

из

R

 - то же, цилиндрического слоя изоляции, м((С/Вт;

[image: image10.wmf]å

=

n

i

L

i

R

1

- полное линейное термическое сопротив​ление кондуктивному переносу теплоты n-слойной цилиндрической изоляции;

[image: image11.wmf]L

i

R

- линейное термическое сопротивление i-го слоя, м((С/Вт.

В уравнениях (1) - (4) термические сопротив​ления теплоотдаче и кондуктивному переносу теплоты определяются по формулам:

[image: image12.wmf];

вн

вн

α

1

R

=


[image: image13.wmf];

α

1

R

н

н

=

 [image: image14.wmf];

λ

δ

R

из

из

из

=

[image: image15.wmf];

λ

δ

R

ст

ст

ст

=

 [image: image16.wmf];

λ

δ

R

i

i

i

=


(5)

[image: image17.wmf];

α

d

π

1

R

вн

ст

вн

L

вн

×

×

=

[image: image18.wmf];

α

d

π

1

R

н

из

н

L

н

×

×

=

 [image: image19.wmf];

d

d

ln

λ

2

π

1

R

ст

н

из

н

из

L

из

×

×

=


(6)

[image: image20.wmf];

d

d

λ

2

π

1

R

ст

вн

ст

н

ст

L

ст

ln

×

×

=

[image: image21.wmf];

d

d

λ

2

π

1

R

i

вн

i

н

i

L

i

ln

×

×

=


(7)

где (вн, (н - коэффициенты теплоотдачи внутрен​ней поверхности стенки изолируемого объекта и наружной поверхности изоляции, Вт/(м2((С);
(ст, (из, (i - коэффициенты теплопровод​ности соответственно материала стенки изолируемого объекта однослойной изоляции, изоляции i-го слоя n-слойной изоляции, Вт/(м((С);

(ст, (из, (i - толщина соответственно стенки изолируемого объекта, однослойной изоляции i-го слоя n -слойной изоляции, м;

[image: image22.wmf]ст

вн

d

, [image: image23.wmf]ст

н

d

 - внутренний и наружный диамет​ры стенки изолируемого объекта, м;

[image: image24.wmf]из

н

d

 - наружный диаметр изоляции, м;

[image: image25.wmf]i

н

d

, [image: image26.wmf]i

вн

d

 - наружный и внутренний диаметры i-го слоя n- слойной изоляции, м.

Распределение температур в многослойной изоляции рассчитывается по формулам:

температуры на внутренней и наружной поверхностях стенки изолируемого объекта плоской формы:

[image: image27.wmf];

R

q

t

t

вн

F

в

ст

вн

×

-

=

[image: image28.wmf];

R

q

t

t

ст

F

ст

вн

ст

н

×

-

=

 (8)

температура [image: image29.wmf]н

t

1

 на наружной поверхности первого слоя изоляции, на границе 1-го и 2-го слоев

[image: image30.wmf];

R

q

t

t

1

F

ст

н

н

1

×

-

=

 
(9)

и далее, начиная со 2-го слоя, на границах (i-1)-го и 7-го слоев

[image: image31.wmf];

i

F

н

1)

(i

н

i

R

q

t

t

×

-

=

-


(10)

температура на наружной поверхности i-слоя n-слойной стенки:

[image: image32.wmf];

н

F

н

н

i

R

q

t

t

×

+

=


(11)

Для цилиндрических многослойных изоляцион​ных конструкций структура формул для расчёта распределения температур имеет вид:

[image: image33.wmf],

R

q

t

t

L

вн

L

в

ст

вн

×

-

=

 [image: image34.wmf],

R

q

t

t

L

ст

L

ст

вн

ст

н

×

-

=

(12)

[image: image35.wmf],

R

q

t

t

L

1

L

ст

н

н

1

×

-

=


(13)

[image: image36.wmf];

R

q

t

t

L

i

L

ст

1)

(i

н

i

×

-

=

-

 
(14)

[image: image37.wmf];

R

q

t

t

L

н

L

н

н

i

×

-

=


(15)

Значения поверхностной и линейной плот​ности тепловых потоков, входящих в формулы (8) - (15), определяются по (1) - (3), а термические сопротивления - по (5) - (7).

При применении формул (1), (3) необходимо знать коэффициенты теплопроводности изоляцион​ных слоев. Поскольку они зависят от температуры, должны быть известны средние температуры каж​дого слоя, для определения которых необходимо знать температуры на границах слоев. Для их рас​чета обычно используется метод последователь​ных приближений путем проведения нескольких расчетных операций.

На первом этапе, принимая для всех слоев среднюю температуру изоляции обычно равную полусумме температур внутренней и наружной среды, находят при этой температуре теплопро​водность всех теплоизоляционных слоев. Затем, по (1), (3) определяют значения qF или qL и по (8) - (11) для плоской и по (12) - (15) цилиндрической стенок рассчитывают температуры на границах слоев и средние температуры каждого слоя.

На втором этапе по найденным на первом этапе средним температурам слоев вновь определяют теплопроводность всех слоев, затем находят плотности потоков тепла и снова рассчитывают послойные температуры, и так далее до требуемой точности расчета. Например, до тех пор, пока послойные температуры на k-м и (k-1)-м шаге будут отличаться не более чем на 5%. Обычно для этой цели необходимо проведение не более 3-4 расчетных операций.

Значительное место в промышленной изоля​ции занимают теплоизоляционные конструкции подземных сооружений, основной особенностью которых является контакт с массивом окружающего грунта, что в значительной степени усложняет их тепловой расчет по сравнению с конструкциями, контактирующими с атмосферой.

Анализ температурных полей и тепловых потоков в теплоизоляционных конструкциях и в граничащих с ними грунтом позволил заключить, что непосредственно в теплоизоляции с достаточной для инженерных расчетов точностью температурное поле можно считать одномерным. Это позволит определить их термическое сопротив​ление по формулам (5) - (7).

Плотность теплового потока через теплоизо​ляционные конструкции, граничащие с грунтом, определяется в этом случае по формулам (1) - (4), в которых термические сопротивления внешней теплоотдаче Rн и [image: image38.wmf]L

н

R

 заменяются термическим сопротивлением грунта, зависящим от конфигура​ции изолируемого объекта, расположения его в массиве грунта и теплопроводности последнего.

2.2 Расчет тепловой изоляции трубопроводов и оборудования
Расчет тепловых потерь через изолирован​ную поверхность оборудования и трубопроводов в общем случае следует выполнять для плоских поверхностей по формулам (1), (2), а для криволи​нейных по формулам (3), (4). Однако анализ особенностей теплообмена в теплоизоля​ционных конструкциях промышленных объектов позволяет существенно упростить расчетные формулы.

Термическое сопротивление теплоотдаче от внутренней среды к внутренней поверхности стенки изолируемого объекта для жидких и даже газооб​разных сред по сравнению с термическим сопро​тивлением кондуктивному переносу теплоты в изоляции составляет весьма незначительную вели​чину и может не учитываться.

Исключение составляет весьма редкий случай, когда внутри объекта находится газовая среда и теплообмен между ней и внутренней по​верхностью стенки осуществляется за счет естест​венной конвекции.

Стенки изолируемого промышленного обору​дования и трубопроводов обычно изготовлены из металла, теплопроводность которого в 100 раз и более превышает теплопроводность изоляции, вследствие этого термическим сопротивлением стенки без замет​ного снижения точности расчета можно пренебречь.

Таким образом, основными расчетными фор​мулами для определения тепловых потерь изоли​руемого оборудования являются:

- для плоских поверхностей и криволинейных диаметром более 2 м

[image: image39.wmf];

R

R

K

)

t

(t

q

н

n

1

i

i

н

h

F

+

å

×

-

=

=


(16)

- для трубопроводов диаметром менее 2 м

[image: image40.wmf];

R

R

K

)

t

(t

q

L

н

L

i

L

n

1

i

н

в

+

×

-

=

å

=


(17)

где К - коэффициент дополнительных потерь, учиты​вающий теплопотери через теплопроводные включе​ния в теплоизоляционных конструкциях, обусловлен​ных наличием в них крепежных деталей и опор (таблица 1).

Термическое сопротивление кондуктивному переносу слоев изоляции и внешней теплоотдаче в (16), (17) определяется по формулам (5), (6), в которых теплопроводность изоляции принимается по приложению А, а коэф​фициент теплоотдачи на поверхности изоляции - по таблице 2.

2.2.1 Расчет тепловой изоляции по нормированной плотности теплового 

потока
Определение толщины изоляции по заданной потере тепла является наиболее распространен​ным случаем расчета тепловой изоляции. Расчет может производиться исходя из нормативных плотностей теплового потока ([image: image41.wmf]н

F

q

,[image: image42.wmf]н

L

q

) и как завершающий этап более сложного расчета, в результате которого определяются тепловые поте​ри, удовлетворяющие производственно-техничес​ким и технологическим требованиям.

Для определения толщины однослойной плоской и цилиндрической поверхности с диамет​ром 2 м и более используется формула

[image: image43.wmf],

R

q

)

t

(t

K

λ

δ

н

н

F

н

в

из

из

ú

û

ù

ê

ë

é

-

-

×

×

=


(18)

Для цилиндрической поверхности диаметром менее 2 м предварительно из уравнения

[image: image44.wmf],

R

q

)

t

(t

K

λ

2

π

B

ln

L

н

н

L

н

в

из

ú

û

ù

ê

ë

é

-

-

×

×

=

×


(19)

определяют величину lnB, где [image: image45.wmf]ст

н

из

ст

н

d

2

δ

d

B

+

=

; при этом приближенные значения [image: image46.wmf]L

н

R

 следует принимать по таблице 3.

Затем находят величину В и определяют требуемую толщину изоляции по формуле

[image: image47.wmf],

2

1)

(

В

d

δ

ст

н

из

-

×

=


(20)

При определении требуемой толщины двухслойной теплоизоляционной конструкции, которая обычно применяется тогда, когда температуростойкость основного изоляционного материала оказывается ниже температуры стенки изолируемого объекта и непосредственно на изолируемую поверхность укладывается предохра​нительный слой из более температуростойкого материала. Расчет производится следующим образом. Толщина первого предохранительного слоя определяется из условия, чтобы температура между обоими слоями t1, 2 не превышала максимальной температуры применения основного изоляционного материала.

Для плоской стенки и цилиндрических объектов с диаметром 2 м и более для расчета толщины первого слоя применяется формула

[image: image48.wmf],

q

)

t

K(t

λ

δ

н

F

1,2

в

из1

из1

ú

û

ù

ê

ë

é

-

×

=


(21)

Для второго слоя применяется формула (18), в которую вместо значения tв подставляется t1, 2.
Для расчета цилиндрических объектов с диаметром менее 2 м - аналогично однослойной конструкции по уравнению

[image: image49.wmf],

q

)

t

(t

K

λ

2

π

lnB

н

L

1,2

в

из1

1

ú

û

ù

ê

ë

é

-

×

×

=

 
(22)

в котором [image: image50.wmf]ст

н

из1

ст

н

1

d

2

δ

d

B

+

=

, где определяют величину [image: image51.wmf]1

B

ln

×

, затем находят В1 и толщину первого слоя, м:



[image: image52.wmf],

2

1)

(

В

d

δ

1

ст

н

из1

-

=

×


Толщина второго слоя определяется с помощью формулы (19), в которой вместо значения tв подставляется значение t1, 2, а вместо В - В2
[image: image53.wmf],

d

2

δ

d

B

из1

из2

из1

2

+

=


Определив [image: image54.wmf]2

B

ln

×

 находят B2, а затем толщину изоляции второго слоя, м:

[image: image55.wmf],

2

1)

(

В

d

δ

2

из1

из2

-

×

=


 (23)

Учитывая широкое применение в практике инженерных расчетов персональных компьютеров, для составления программы расчета требуемой толщины тепловой изоляции по нормированным тепловым потерям целесообразно использовать метод последовательных приближений, суть кото​рого для случая однослойной цилиндрической теплоизоляции заключается в следующем.

Таблица 1 - Значения коэффициента дополнительных потерь
	Способ прокладки трубопроводов
	Коэффициент К

	На открытом воздухе, в непроходных каналах, тоннелях и помещениях:
	

	для стальных трубопроводов на подвижных опорах, условным проходом, мм
	

	- до 150
	1,2

	- 150 и более
	1,15


	- на подвесных опорах
	1,05

	- для неметаллических трубопроводов на подвижных и подвесных опорах
	1,7

	Бесканальная
	1,15


Таблица 2 - Значения коэффициента тепло​отдачи (, Вт/(м2((С)
	Изолированный объект
	В закрытом помещении
	На открытом воздухе при скорости ветра3, м/с
	 

	
	Покрытия с малым коэффици​ентом излучения1
	Покры​тия с высо​ким коэффи​циен​том излуче​ния2
	
	

	
	
	
	5
	10
	15
	 

	Горизонтальные трубопроводы
	7
	10
	20
	26
	35
	 

	Вертикальные трубопроводы, оборудование, плоская стенка
	8
	12
	26
	35
	52
	 

	1 К ним относятся кожухи из оцинкованной стали, листов алюминиевых сплавов и алюминия с оксидной пленкой.
	 

	2 К ним относятся штукатурки, асбестоцементные покрытия, стеклопластики, различные окраски (кроме краски с алюминиевой пудрой).
	 

	3 При отсутствии сведений о скорости ветра принимают значения, соответствующие скорости 10 м/с.
	 


Таблица 3 - Ориентировочные значения [image: image56.wmf]L

н

R

, м((C/Bт
	Условный диаметр трубы, мм
	Внутри помещений
	На открытом воздухе

	
	Для поверхностей с малым коэффициентом излучения
	Для поверхностей с высоким коэффициентом излучения
	

	
	при температуре теплоносителя, (С

	
	100
	300
	500
	100
	300
	500
	100
	300
	500

	32
	0,50
	0,35
	0,30
	0,33
	0,22
	0,17
	0,12
	0,09
	0,07

	40
	0,45
	0,30
	0,25
	0,29
	0,20
	0,15
	0,10
	0,07
	0,05

	50
	0,40
	0,25
	0,20
	0,25
	0,17
	0,13
	0,09
	0,06
	0,04

	100
	0,25
	0,19
	0,15
	0,15
	0,11
	0,10
	0,07
	0,05
	0,04

	125
	0,21
	0,17
	0,13
	0,13
	0,10
	0,09
	0,05
	0,04
	0,03

	150
	0,18
	0,15
	0,11
	0,12
	0,09
	0,08
	0,05
	0,04
	0,03

	200
	0,16
	0,13
	0,10
	0,10
	0,08
	0,07
	0,04
	0,03
	0,03

	250
	0,13
	0,10
	0,09
	0,09
	0,07
	0,06
	0,03
	0,03
	0,02

	300
	0,11
	0,09
	0,08
	0,08
	0,07
	0,06
	0,03
	0,02
	0,02

	350
	0,10
	0,08
	0,07
	0,07
	0,06
	0,05
	0,03
	0,02
	0,02

	400
	0,09
	0,07
	0,06
	0,06
	0,05
	0,04
	0,02
	0,02
	0,02

	500
	0,075
	0,065
	0,06
	0,05
	0,045
	0,04
	0,02
	0,02
	0,016

	600
	0,062
	0,055
	0,05
	0,043
	0,038
	0,035
	0,017
	0,015
	0,014

	700
	0,055
	0,051
	0,045
	0,038
	0,035
	0,032
	0,015
	0,013
	0,012

	800
	0,048
	0,045
	0,042
	0,034
	0,031
	0,029
	0,013
	0,012
	0,011

	900
	0,044
	0,041
	0,038
	0,031
	0,028
	0,026
	0,012
	0,011
	0,010

	1000
	0,040
	0,037
	0,034
	0,028
	0,026
	0,024
	0,011
	0,010
	0,009

	2000
	0,022
	0,020
	0,017
	0,015
	0,014
	0,013
	0,006
	0,006
	0,005

	Примечания
1 Для промежуточных значений диаметров и температуры величина [image: image57.wmf]L

н

R

 определяется интерполяцией.

	2 Для температуры теплоносителя ниже 100(С принимаются данные, соответствующие 100(С.


Задаваясь начальным значением толщины изоляции (0, м, определяемой требуемой точ​ностью расчета, производят с помощью последо​вательных шагов: 1, 2, 3, 4,..., i для толщины изоляции: (1=(0l; (2=(02; (3=(03, ..., (i=(0i вычисление линейной плотности тепловых потоков [image: image58.wmf]1

L

q

; [image: image59.wmf]2

L

q

;...; [image: image60.wmf]i

L

q

 по уравнению

[image: image61.wmf],

d

i

2

δ

d

ln

2

λ

1

i)

2

δ

(d

α

1

K

)

t

(t

π

i

L

q

ст

н

0

ст

н

из

0

ст

н

н

1,2

в

+

×

+

+

×

×

-

×

=

 (24)

На каждом шаге вычислений i производится сравнение [image: image62.wmf]i

L

q

 с заданным значением нормативно​го удельного потока [image: image63.wmf]н

L

q

. При выполнении условия

[image: image64.wmf],

0

£

-

н

L

i

L

q

q

 
(25)

вычисления заканчиваются, а найденная величина (=(0·i является искомой, обеспечиваю​щей заданную величину тепловых потерь. 

В качестве расчетных параметров, обуслов​ливающих тепловое взаимодействие окружающей среды с теплоизоляционной конструкцией, при определении толщины изоляции по нормируемым тепловым потерям следует принимать:

- температуру внутренней среды tв, как среднюю за год температуру вещества в изолируемом объекте;- температуру наружной среды tн при расположении изолируемого объекта в помещении на основании технического задания на проектирование, при его отсутствии - равной 20(С; при расположении на открытом воздухе как среднюю за год температуру наружного воздуха;

- коэффициент теплоотдачи от наружной поверхности теплоизоляции при расположении изо​лируемого объекта в помещении, при расположе​нии на открытом воздухе, при скорости ветра 10 м/с по таблице 2.

2.2.2 Расчет изоляции по заданной величине снижения (повышения) 

температуры вещества, транспортируемого трубопроводами
Требуемое полное термическое сопротивле​ние изоляции RL=[image: image65.wmf]L

из

R

+[image: image66.wmf]L

н

R

трубопровода длиной l, м, для обеспечения заданного снижения температуры транспортируемого по нему вещества от начальной [image: image67.wmf]'

в

t

 до конечной [image: image68.wmf]'

'

в

t

 при расходе веще​ства G, кг/ч, теплоемкостью С, кДж/(кг((С) определяется из выражений:


при [image: image69.wmf][image: image70.wmf][image: image71.wmf]н

в

н

в

t

'

'

t

t

'

t

-

-

≥ 2

[image: image72.wmf];

t

t

t

t

ln

C

G

j

K

3,6

R

н

'

'

в

н

'

в

L

1

-

-

×

×

×

×

=


(26)

при
[image: image73.wmf]2;

t

t

t

t

н

'

'

в

н

'

в

<

-

-

[image: image74.wmf];

)

t

(t

C

G

t

2

t

t

j

K

3,6

R

'

'

в

'

в

н

'

'

в

'

в

L

2

-

×

×

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

-

×

×

×

=

 
(27)

где tн - расчетная температура окружающей среды, °С.

Для определения требуемой толщины изоля​ции (из, м, по найденным значениям [image: image75.wmf]L

R

1

 и [image: image76.wmf]L

R

2

 используется формула

[image: image77.wmf])

R

(R

λ

2

π

lnB

L

н

L

1,2

из

1,2

-

×

=

×


(28)

Принимая приближенные значения Rн по таблице 3 и определяя по формуле (28) lnВ нахо​дят величину В и окончательно по формуле (20)
[image: image78.wmf],

2

1)

(

В

d

δ

1,2

ст

н

из1,2

-

×

=


При расчете изоляции по заданной величине снижения (повышения) температуры транспорти​руемого вещества принимаются следующие значе​ния параметров окружающей среды.

При размещении трубопровода в помещении:

- температура наружной среды 20(С;

- коэффициент теплоотдачи - по таблице 2.

При размещении на открытом воздухе - сред​нюю температуру наиболее холодной пятидневки.

2.2.3 Расчет изоляции по заданной температуре ее поверхности
Определение толщины изоляции по заданной температуре ее наружной поверхности tп произво​дится в том случае, когда изоляция нужна как сред​ство, предохраняющее обслуживающий персонал от ожогов. При этом температура на поверхности должна приниматься не более, (С:

- для изолируемых объектов, расположенных в рабочей или обслуживаемой зоне помещений и содержащих вещества:

- температурой выше 100 (С ……………….. 45

- температурой 100(С и ниже .............….… 35

- температурой вспышки паров 

не выше 45(С ............................................... 35;

- для изолируемых объектов, расположенных на открытом воздухе, в рабочей или обслуживае​мой зоне, при:

- металлическом покровном слое .......……. 55

- для других видов покровного слоя ...……. 60

Температура на поверхности тепловой изо​ляции трубопроводов, расположенных за предела​ми рабочей или обслуживаемой зоны, не должна превышать температурных пределов применения материалов покровного слоя, но не выше 75 (С. Из условия равенства плотности тепловых потоков: кондуктивного, проходящего через слой изоляции (из, м, за счет разности температур tв-tп, и конвек​тиввого, уходящего с наружной поверхности за счет разности tп- tн, можно написать:

[image: image79.wmf]н

н

n

n

в

из

R

t

t

t

t

R

×

-

-

=

 
(29)

[image: image80.wmf];

R

t

t

t

t

R

L

н

н

п

п

в

L

из

×

-

-

=

 
(30)

Из (29), (30) получим формулы для расчета толщины изоляции исходя из требуемой темпера​туры поверхности:

- для плоских теплоизоляционных конструк​ций

[image: image81.wmf];

)

(

)

(

н

п

н

п

в

из

из

t

t

t

t

-

×

-

×

=

a

l

d

 
(31)

- для цилиндрических

[image: image82.wmf];

t

t

t

t

R

λ

2

π

d

2

δ

d

ln

lnB

н

п

п

в

L

н

из

ст

н

из

ст

н

-

-

×

×

×

×

=

+

×

=


(32)

откуда, принимая по таблице 3 ориентировоч​ное значение [image: image83.wmf]L

н

R

 и определяя ln B, находим В, а затем

[image: image84.wmf],

2

1)

(

В

d

δ

ст

н

из

-

×

=


Рассмотренный метод является приближен​ным. Для более точных расчетов с применением ПК следует использовать метод последовательных приближений, рассмотренный в конце раздела 2.2.1. Расчетное уравнение в этом случае будет иметь вид

[image: image85.wmf];

2

λ

i)

2

δ

(d

α

d

i

2

δ

d

ln

t

t

t

t

из

0

ст

н

н

ст

н

0

ст

н

i

н

п

п

в

+

×

×

+

=

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

-



(33)

Задаваясь начальным значением толщины изоляции (0, м, определяемым требуемой точ​ностью расчета, например, 0,001 м, с помощью последовательных шагов: 1, 2, 3,.... i для толщин изоляции: (1=(0l; (2=(02; (3=(03, ..., (i=(0i производим вычисление величин:

[image: image86.wmf]1

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

-

н

п

п

в

t

t

t

t

; [image: image87.wmf]2

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

-

н

п

п

в

t

t

t

t

; [image: image88.wmf]i

н

п

п

в

t

t

t

t

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

-

;…;  по уравнению
(33)
На каждом шаге вычислений i производится сравнение [image: image89.wmf]i

н

п

п

в

t

t

t

t

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

-

 с заданным значением [image: image90.wmf]p

н

п

п

в

t

t

t

t

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

-

.

При выполнении условия

[image: image91.wmf],

0

³

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

-

-

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

-

p

н

п

п

в

i

н

п

п

в

t

t

t

t

t

t

t

t

 
(34)
вычисления заканчиваются, а найденная величина (i=(0·i является с точностью до 1 мм заданной, обеспечивающей требуемую температу​ру поверхности изоляции.

При расчете толщины изоляции по заданной температуре поверхности принимаются следующие расчетные параметры окружающей среды:

- температура внутренней среды tв - по техниескому заданию на проектирование;

- температура наружной среды tн - как средняя максимальная наиболее жаркого месяца, при расположении изолируемого объекта на открытом воздухе, при расположении в помещении - 20(С;

- коэффициент теплоотдачи на наружной поверхности изоляции объекта, расположенного в помещении и на открытом воздухе, при покровном слое с малым коэффициентом излучения (см. примечания к таблице 2) - 6 Вт/(м2((С), с большим - 11 Вт/(м2((С).

2.2.4 Расчет толщины изоляции, предотвращающей конденсацию влаги из 

воздуха на ее поверхности
Данный расчет производится для изолиро​аных объектов, расположенных в закрытых поме​еиях и содержащих вещества с температурой ниже температуры окружающего воздуха.

В этом случае изоляция должна обеспечи​вать требуемый расчетный перепад между температу​рами наружного воздуха и поверхностью изоляции (tн - tп), при котором исключается конденсация влаги из воздуха (таблица 4).

По аналогии с формулами (28) - (31) можно написать:

[image: image92.wmf];

t

t

t

t

н

п

н

в

п

из

R

R

-

-

=

 [image: image93.wmf];

)

(

)

(

п

н

н

в

п

из

из

t

t

t

t

-

-

=

a

l

d


(35)

[image: image94.wmf];

L

н

п

н

в

п

L

из

R

t

t

t

t

R

-

-

=

 

[image: image95.wmf];

п

t

н

t

в

t

п

t

L

н

R

из

λ

2

π

lnB

-

-

×

×

×

=

 
(36)

Таблица 4 - Расчетный перепад tн - tп, (С
	tн, (С
	Относительная влажность воздуха, ( %

	
	40
	50
	60
	70
	80
	90

	10
	13,4
	10,4
	7,8
	5,5
	3,5
	1,6

	15
	14,2
	10,9
	9,1
	5,7
	3,6
	1,7

	20
	14,8
	11,3
	8,4
	5,9
	3,7
	1,8

	25
	15,3
	11,7
	8,7
	6,1
	3,8
	1,9

	30
	15,9
	12,2
	9,0
	6,3
	4,0
	2,0


Требуемая толщина изоляции для плоских конструкций определяется по формуле (34), для цилиндрических - по (35), по методике, изложенной в разделе 2.2.3.

В расчетах принимают:

- температуру наружной среды tн равной температуре помещения;

- температуру внутренней среды tв и относи​тельную влажность воздуха ( в соответствии с техническим заданием на проектирование;

- коэффициент теплоотдачи (н, для поверх​ностей с высоким коэффициентом излучения (см. примечания к  таблице 2)  -  7 Вт/(м2((С), с малым - 4 Вт/(м2((С).

2.3 Расчет изоляции трубопроводов тепловых сетей
2.3.1 Надземная прокладка
Тепловые потери через изолированную поверхность подающих и обратных трубопроводов тепловых сетей при надземной прокладке, при известной толщине изоляции (из, м, следует опреде​лять по формуле (17), а термические сопротивления, входящие в эту формулу, - по (6). В качестве температур внутренней и наружной сред tв и tн принимают расчетные температуры теплоносителя и окружающего воздуха, а коэффициент теплоотдачи (н - по таблице 2.

При определении толщины изоляции тру​бопроводов тепловых сетей по нормированным значениям плотности тепловых потоков от подающих и обратных теплопроводов исполь​зуется методика расчетов, изложенная в разделе 2.2.1. При этом в качестве расчетных температур внутренней среды tв принимают среднегодовые температуры теплоносителя по таблице 5;

Таблица 5 - Среднегодовые температуры теплоносителя в водяных тепловых сетях, °С
	Трубопровод
	Расчетные температурные режимы, (С

	
	95 - 70
	150 - 70
	180 - 70

	Подающий
	65
	90
	110

	Обратный
	50
	50
	50


За расчетную температуру наружной среды при круглогодичной работе тепловой сети - средне​годовую температуру наружного воздуха, при работе только в отопительный период - среднюю за отопительный период. Расчетный коэффициент теплоотдачи (н - по таблице 2.

2.3.2. Подземная прокладка в непроходных каналах
Тепловые потери через изолированную по​верхность двухтрубных тепловых сетей, проклады​ваемых в непроходном канале шириной b и высотой h, м, на глубине H, м, от поверхности земли до оси канала определяются по формуле

[image: image96.wmf],

R

R

K

)

t

(t

q

q

к

гр

кан

н

кан

L

2

L

1

+

×

-

=

+

 
(37)

а температура воздуха в канале tкан
[image: image97.wmf],

R

R

1

R

R

1

R

R

1

R

R

t

R

R

t

R

R

t

t

к

гр

кан

L

н2

L

из2

L

н1

L

из1

к

гр

кан

н

L

н2

L

из2

в2

L

н1

L

из1

в1

кан

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

=



(38)

где [image: image98.wmf];

d

2

δ

d

ln

λ

2

π

1

R

1

из1

1

из

L

из1

+

×

×

×

=

 

[image: image99.wmf];

d

2

δ

d

ln

λ

2

π

1

R

2

из2

2

из

L

из2

+

×

×

×

=


(39)

[image: image100.wmf];

)

2

δ

(d

α

2

π

1

R

из1

1

k

L

н1

+

×

×

=

 [image: image101.wmf];

)

2

δ

(d

α

2

π

1

R

из2

2

k

L

н2

+

×

×

=


(40)

[image: image102.wmf];

h

b

h

2b

α

π

1

R

к

кан

+

×

×

×

=


(41)

[image: image103.wmf]L

q

1

, [image: image104.wmf]L

q

2

 - линейные плотности теплового потока от подающего и обратного трубопроводов, Вт/м;

d1, d2 - наружные диаметры подающего и обратного трубопроводов, м;

tв1, tв2 - температуры подающего и обратного трубопроводов, (С;

К - коэффициент дополнительных потерь (таблица 1);

[image: image105.wmf]L

из

R

1

, [image: image106.wmf]L

из

R

2

 - термические сопротивления изоляции подающего и обратного трубопроводов, м((С/Вт;

[image: image107.wmf]L

н

R

1

,[image: image108.wmf]L

н

R

2

- термические сопротивления теплоотдаче от поверхности изоляции подающего и обратного трубопроводов, м((С/Вт;

Rкан - термическое сопротивление теплоотдаче от воздуха к поверхности канала, м((С/Вт;

(к - коэффициент теплоотдачи в канале, принимается равным 11 Вт/(м2((С);

(из - теплопроводность изоляции в конструкции, Вт/(м((С);

(из1, (из2 - толщины изоляции подающего и обратного трубопроводов, м;

[image: image109.wmf]к

гр

R

 - термическое сопротивление грунта, Вт/(м((С), определяется по формуле

[image: image110.wmf];

λ

h

b

b

h

h

H

ln

R

гр

0,25

к

гр

0,5

5,7

3,5

×

÷

ø

ö

ç

è

æ

ú

ú

û

ù

ê

ê

ë

é

÷

ø

ö

ç

è

æ

×

×

×

=

+

 
(42)

(гр - теплопроводность грунта, Вт/(м((С), таблица 6.

Для определения толщины изоляции подаю​щего и обратного трубопроводов по заданной, нормированной линейной плотности потока [image: image111.wmf]L

q

-

1

 и [image: image112.wmf]L

q

-

2

, Вт/м, предварительно определяют по ним температуру воздуха в канале по формуле

[image: image113.wmf]),

R

(R

)

q

(q

K

t

t

гр

кан

L

2

L

1

н

кан

+

×

+

×

+

=

-

-

 
(43)

Таблица 6 - Теплопроводность грунта

	Вид грунта
	Средняя плотность, кг/м3
	Весовое влагосодер​жание грунта, %
	Коэффициент теплопровод​ности, Вт/(м((С)

	Песок
	1480
	4
	0,86

	
	1600
	5
	1,11

	
	
	15
	1,92

	
	
	23,8
	1,92

	Суглинок
	1100
	8
	0,71

	
	
	15
	0,9

	
	1200
	8
	0,83

	
	
	15
	1,04

	
	1300
	8
	0,98

	
	
	15
	1,2

	
	1400
	8
	1,12

	
	
	15
	1,36

	
	
	20
	1,63

	
	1500
	8
	1,27

	
	
	15
	1,56

	
	
	20
	1,86

	
	1600
	8
	1,45

	
	
	15
	1,78

	
	2000
	5
	1,75

	
	
	10
	2,56

	
	
	11,5
	2,68

	Глинистые
	1300
	8
	0,72

	
	
	18
	1,08

	
	
	40
	1,66

	
	1500
	8
	1,0

	
	
	18
	1,46

	
	
	40
	2,0

	
	1600
	8
	1,13

	
	
	27
	1,93


Затем вычисляются для каждого трубопро​вода величины

[image: image114.wmf]1

из1

1

1

d

2

δ

d

ln

lnB

+

×

=

 [image: image115.wmf]2

из2

2

d

δ

d

2

ln

lnB

2

+

=

 по формулам:

[image: image116.wmf];

R

q

t

t

λ

2

π

lnB

L

н1

L

1

кан

в1

из

1

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

-

×

×

=

-

 
(44)

[image: image117.wmf];

R

q

t

t

λ

2

π

lnB

L

н2

L

2

кан

в2

из

2

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

-

×

×

=

-


(45)

в которых приближенные значения [image: image118.wmf]L

н

R

1

 и [image: image119.wmf]L

н

R

2

 принимаются по таблице 3.

Определяя по таблице натуральных логариф​мов В1 и В2, по формуле (20) вычисляют значения толщин изоляции [image: image120.wmf],

2

1)

(

В

d

δ

1

1

из1

-

×

=

 [image: image121.wmf],

2

1)

(

В

d

δ

2

2

из2

-

×

=

 обеспечивающих требуемые нормативные потери тепла.

При расчете изоляции двухтрубных каналь​ных прокладок тепловых сетей в качестве темпе​ратур внутренней среды принимают среднегодовые температуры теплоносителя в подающих и обрат​ных трубопроводах по таблице 5.

За расчётную температуру наружной среды принимают среднюю за год температуру грунта на глубине заложения трубопровода. При расстоянии от поверхности грунта до перекрытия канала 0,7 м и менее за расчетную температуру наружной среды должна приниматься та же температура наружного воздуха, что и при надземной прокладке
2.3.3 Подземная бесканальная прокладка
Тепловые потери двухтрубных тепловых сетей при бесканальной прокладке, расположенных в грунте на одинаковом расстоянии от поверхности до оси труб Н, м, определяются по формулам:

[image: image122.wmf]K;

R

)

R

(R

)

R

(R

R

)

t

(t

)

R

(R

)

t

(t

q

2

0

к

гр2

L

из2

к

гр1

L

из1

0

н

в2

к

гр2

L

из2

н

в1

L

1

-

+

×

+

×

-

-

+

×

-

=


 (46)

[image: image123.wmf]K;

R

)

R

(R

)

R

(R

R

)

t

(t

)

R

(R

)

t

(t

q

2

0

к

гр1

L

из1

к

гр2

L

из2

0

н

в1

к

гр1

L

из1

н

в2

L

1

-

+

×

+

×

-

-

+

×

-

=


(47)

где [image: image124.wmf]к

гр

R

 - термическое сопротивление грунта при бесканальной прокладке, м((С/Вт, определяет​ся по формуле

[image: image125.wmf],

1

d

2H

d

2H

ln

λ

2

π

1

R

2

гр

к

гр

ú

ú

û

ù

ê

ê

ë

é

-

÷

ø

ö

ç

è

æ

+

×

×

=

 
(48)

где d - наружный диаметр труб, м; подающей - d1, обратной - d2;

(гр - теплопроводность грунта, Вт/(м((С);

Н - глубина заложения - расстояние от оси труб до поверхности земли, м.

R0 - термическое сопротивление, обусловленное тепловым взаимодействием двух труб, м((С/Вт, определяется из выражения

[image: image126.wmf],

λ

2

π

K

2H

1

ln

R

гр

2

1,2

0

×

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

×

=

 
(49)

в котором К1,2 - расстояние между осями труб по горизонтали, м.

Остальные значения величин в (46), (47) те же, что и в формуле (39) для канальной прокладки.

Формулы для расчета толщины изоляции бесканальных теплопроводов по нормированной плотности тепловых потоков имеют вид:

[image: image127.wmf];

δ

гр1

R

L

1

q

0

R

L

2

q

н

t

в1

t

из1

λ

гр

λ

гр

λ

из1

2

ππ

1

d

из1

2

δ

1

d

ln

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

-

-

-

-

×

×

-

=

+

 
(50)

[image: image128.wmf];

R

q

R

q

t

t

λ

λ

λ

2

ππ

d

2

δ

d

ln

δ

гр2

L

2

0

L

1

н

в2

из2

гр

гр

из2

2

из2

2

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

-

-

×

×

-

=

+

-

-


(51)

Определив с помощью (50), (51) значения [image: image129.wmf]1

из1

1

1

d

2

δ

d

B

+

=

 и [image: image130.wmf]2

из2

2

2

d

2

δ

d

B

+

=

, толщины изоляции вычисляют так же, как и для канальной прокладки в разделе 2.3.2.

Параметры теплоносителя и наружной среды для расчета изоляции трубопроводов бесканальной прокладки принимаются такими же, как и для канальной.

3 Таблицы толщин изоляции теплоизоляционных конструкций 

технологического оборудования, трубопроводов и тепловых сетей

3.1 Таблицы толщин изоляции составлены на основе норм плотности теплового потока через поверхность изоляции технологического оборудова​ния, трубопроводов и тепловых сетей, введенных постановлением Госстроя России от 31.12.97 г.     № 18-80 (Изменение № 1 к СНиП 2.04.14-88), и предназначены для реализации повышенных тре​бований к теплозащите при строительстве, капи​тальном ремонте и эксплуатации тепловой изоляции.

3.2 Теплозащитные характеристики изоляции​онных материалов в конструкциях, расчетные параметры температурных режимов оборудования, трубопроводов и наружного воздуха, а также усло​вий теплообмена конструкций с окружающей сре​дой при разработке таблиц приняты в соответствии с указаниями раздела 3 СНиП 2.04.14-88.

3.3 Толщины тепловой изоляции технологи​ческого оборудования и трубопроводов приведены в приложении 2. Толщины изоляции двухтрубных тепловых сетей при надземной прокладке на от​крытом воздухе, в помещениях и подвалах зданий - в приложении 3. Толщины изоляции двухтрубных тепловых сетей при подземной прокладке в непро​ходных каналах и бесканально - в приложении 4.

Приложение 1

Расчетные технические характеристики теплоизоляционных материалов и изделий.

	Материал, изделие
	Средняя плотность в конструкции, кг/м3
	Теплопроводность теплоизоляционного материала в конструкции (из, Вт/(м(°С) для поверхностей с температурой, °С
	Температура применений, °С
	Группа горючести

	
	
	20 и выше
	19 и ниже
	
	

	Плиты минераловатные прошивные
	120
	0,045 + 0,00021 tm
	0,044-0,035
	От минус 180 до 450 для матов, на ткани, сетке, холсте из стекловолокна; до 700 - на металлической сетке
	Негорючие

	
	150
	0,049 + 0,0002 tm
	0,048-0,037
	
	

	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем
	65
	0,04 + 0,00029 tm
	0,039-0,03
	От минус 60 до 400
	»

	
	95
	0,043 + 0,00022 tm
	0,042-0,031
	
	

	
	120
	0,044 + 0,00021 tm
	0,043-0,032
	От минус 180 до 400
	

	
	180
	0,052 + 0,0002 tm
	0,051-0,038
	
	

	Теплоизоляционные изделия из вспененного этиленполипропиленового каучука «Аэрофлекс»
	60
	0,034 + 0,0002 tm
	0,033
	От минус 57 до 125
	Трудногорючие, самозатухающие

	Полуцилиндры и цилиндры минераловатные
	50
	0,04 + 0,00003 tm
	0,039-0,029
	От минус 180 до 400
	Негорючие

	
	80
	0,044 + 0,00022 tm
	0,043-0,032
	
	

	
	100
	0,049 + 0,00021 tm
	0,048-0,036
	
	

	
	150
	0,05 + 0,0002 tm
	0,049-0,035
	
	

	
	200
	0,053 + 0,00019 tm
	0,052-0,038
	
	

	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты
	200
	0,056 + 0,000 tm
	0,055-0,04
	От минус 180 до 600 в зависимости от материала сетчатой трубки
	В сетчатых трубках из металлической проволоки и нити стеклянной - негорючие, остальные трудногорючие

	Маты из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем
	50
	0,04 + 0,0003 tm
	0,039-0,029
	От минус 60 до 180
	Негорючие

	
	70
	0,042 + 0,00028 tm
	0,041-0,03
	
	

	Маты и вата из супертонкого стеклянного волокна без связующего
	70
	0,033 + 0,00014 tm
	0,032-0,024
	От минус 180 до 400
	»

	Маты и вата из супертонкого базальтового волокна без связующего
	80
	0,032 + 0,00019 tm
	0,031-0,24
	От минус 180 до 600
	»

	Песок перлитовый, вспученный, мелкий
	110
	0,052 + 0,00012 tm
	0,051-0,038
	От минус 180 до 875
	»

	
	150
	0,055 + 0,00012 tm
	0,054-0,04
	
	

	
	225
	0,058 + 0,00012 tm
	0,057-0,042
	
	


Окончание приложения 1 
	Материал, изделие
	Средняя плотность в конструкции, кг/м3
	Теплопроводность теплоизоляционного материала в конструкции (из, Вт/(м(°С) для поверхностей с температурой, °С
	Температура применений, °С
	Группа горючести

	
	
	20 и выше
	19 и ниже
	
	

	Теплоизоляционные изделия из пенополистирола
	30
	0,033 + 0,00018 tm
	0,032-0,024
	От минус 180 до 70
	Горючие

	
	50
	0,036 + 0,00018 tm
	0,035-0,026
	
	

	
	100
	0,041 + 0,00018 tm
	0,04-0,03
	
	

	Теплоизоляционные изделия из пенополиуретана
	40
	0,030 + 0,00015 tm
	0,029-0,024
	От минус 180 до 130
	«

	
	50
	0,032 + 0,00015 tm
	0,031-0,025
	
	

	
	70
	0,037 + 0,00015 tm
	0,036-0,027
	
	

	Теплоизоляционные изделия из бутадиен-акрилонитрила «Кайманфлекс (K-flex)» марок:
	
	
	
	
	

	ЕС
	60-80
	0,036
	0,034
	От минус 40 до 105
	Трудногорючие, самозатухающие

	ST
	60-80
	0,036
	0,034
	От минус 70 до 130
	

	ЕСО
	60-95
	0,040
	0,036
	
	

	Теплоизоляционные изделия из пенополиэтилена
	50
	0,035 + 0,00018 tm
	0,033
	От минус 70 до 70
	Среднегорючие, самозатухающие

	Примечания

1 Средняя температура теплоизоляционного слоя; (С:

- tm = (tW+40)/2 - на открытом воздухе в летнее время, в помещении, в каналах, тоннелях, технических подпольях, на чердаках и в подвалах зданий,

- tm = tW/2 - на открытом воздухе, воздухе в зимнее время, где tW - температура  вещества.

2 Большее значение расчетной теплопроводности теплоизоляционного материала в конструкции для поверхностей с температурой - 19 °С и ниже относится к температуре вещества от минус 60 до 20 °С, меньшее - к температуре минус 140 °С и ниже.


Приложение 2

Толщина тепловой изоляции технологического оборудования и трубопроводов

Территориальный район: Европейский район РФ

Тип прокладки: на открытом воздухе

Вид изоляции: маты минераловатные прошивные М-100

Теплопроводность: 0,04500 + 0,00021t, Вт/(м((С) ,

Таблица 2.1

	Наружный диаметр трубы, мм
	Температура изолируемой поверхности, (С

	
	50
	75
	100
	125
	150
	175
	200
	225
	250
	275
	300
	325
	350
	375
	400
	425
	450
	475
	500
	525
	550
	575
	600

	
	Толщина изоляции, мм

	18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	57
	50
	63
	79
	117
	94
	100
	107
	114
	122
	127
	129
	135
	139
	144
	149
	155
	161
	166
	170
	176
	179
	183
	188

	76
	60
	72
	82
	87
	96
	106
	116
	122
	126
	134
	140
	146
	150
	154
	160
	165
	169
	176
	181
	184
	188
	195
	200

	89
	58
	69
	81
	89
	100
	112
	120
	125
	131
	138
	142
	147
	179
	159
	166
	171
	174
	180
	184
	191
	195
	209
	221

	108
	60
	74
	86
	93
	103
	113
	121
	129
	134
	140
	144
	152
	157
	163
	170
	176
	182
	187
	192
	198
	204
	209
	214

	133
	61
	75
	86
	100
	109
	119
	129
	132
	135
	141
	148
	156
	161
	167
	172
	179
	185
	191
	195
	201
	205
	211
	216

	159
	64
	78
	90
	103
	115
	124
	131
	134
	138
	145
	151
	159
	166
	172
	179
	184
	190
	196
	201
	207
	213
	219
	224

	219
	67
	81
	95
	108
	120
	129
	139
	142
	147
	154
	161
	168
	176
	182
	188
	195
	201
	208
	214
	220
	226
	232
	238

	273
	69
	85
	99
	113
	124
	134
	145
	150
	155
	164
	172
	179
	186
	194
	202
	208
	214
	221
	227
	234
	242
	248
	254

	325
	70
	88
	102
	115
	127
	137
	447
	153
	160
	168
	175
	184
	192
	201
	208
	214
	221
	228
	235
	242
	249
	255
	262

	377
	70
	90
	105
	119
	130
	140
	150
	157
	162
	171
	181
	189
	197
	204
	212
	220
	227
	234
	241
	248
	255
	263
	270

	426
	72
	90
	105
	119
	132
	143
	152
	159
	165
	175
	184
	193
	201
	209
	216
	224
	231
	238
	246
	253
	260
	268
	274

	480
	74
	93
	110
	125
	137
	148
	158
	164
	171
	180
	189
	199
	208
	217
	224
	232
	239
	248
	255
	263
	270
	277
	283

	530
	74
	94
	110
	123
	135
	148
	161
	166
	171
	182
	191
	200
	209
	218
	227
	234
	241
	249
	258
	265
	273
	281
	287

	630
	76
	96
	111
	125
	139
	151
	163
	169
	175
	185
	195
	205
	214
	223
	232
	240
	248
	256
	264
	272
	279
	287
	294

	720
	75
	97
	113
	127
	140
	153
	166
	172
	178
	188
	198
	208
	217
	226
	235
	244
	252
	261
	268
	276
	284
	292
	301

	820
	77
	98
	114
	136
	156
	162
	167
	174
	180
	191
	201
	211
	221
	230
	240
	248
	257
	265
	273
	282
	290
	298
	306

	920
	77
	99
	115
	130
	143
	157
	170
	176
	183
	194
	204
	214
	224
	234
	243
	252
	261
	269
	277
	286
	295
	303
	312

	1020
	77
	99
	115
	130
	144
	158
	171
	178
	185
	196
	206
	216
	227
	236
	246
	255
	264
	272
	281
	297
	314
	314
	316

	Криволинейная поверхность диаметром более 1500 мм и плоская
	80
	103
	120
	139
	154
	171
	186
	196
	205
	219
	232
	245
	258
	271
	281
	293
	306
	318
	330
	344
	356
	367
	379


Продолжение приложения 2

Территориальный район: Европейский район РФ

Тип прокладки: в помещении

Вид изоляции: маты минераловатные прошивные М-100

Теплопроводность: 0,04500 + 0,00021 t, Вт/(м((С)

Таблица 2.2

	Наружный диаметр трубы, мм
	Температура изолируемой поверхности, (С

	
	50
	75
	100
	125
	150
	175
	200
	225
	250
	275
	300
	325
	350
	375
	400
	425
	450
	475
	500
	525
	550
	575
	600

	
	Толщина изоляции, мм

	18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	57
	44
	61
	73
	85
	90
	96
	103
	111
	115
	124
	129
	136
	139
	144
	149
	154
	158
	165
	169
	174
	178
	184
	188

	76
	44
	61
	73
	84
	94
	105
	111
	118
	122
	115
	132
	142
	148
	153
	158
	163
	167
	174
	179
	184
	188
	192
	197

	89
	47
	66
	76
	89
	98
	106
	114
	120
	123
	133
	140
	148
	153
	159
	164
	166
	171
	177
	184
	188
	194
	199
	203

	108
	51
	70
	79
	91
	99
	110
	117
	125
	123
	137
	144
	151
	156
	162
	169
	175
	180
	186
	190
	197
	202
	207
	211

	133
	48
	67
	81
	93
	104
	114
	122
	127
	133
	140
	146
	151
	157
	163
	170
	175
	180
	186
	193
	199
	205
	209
	214

	159
	50
	69
	83
	98
	108
	119
	129
	131
	135
	142
	149
	156
	163
	170
	174
	181
	187
	184
	200
	206
	212
	218
	223

	219
	55
	75
	89
	103
	114
	124
	134
	138
	142
	151
	158
	165
	172
	180
	186
	192
	198
	205
	212
	219
	225
	230
	236

	273
	56
	79
	92
	106
	118
	129
	141
	146
	150
	158
	167
	175
	184
	191
	199
	206
	212
	218
	225
	232
	239
	245
	252

	325
	57
	79
	92
	107
	120
	132
	143
	150
	155
	164
	173
	181
	189
	197
	205
	211
	218
	226
	233
	240
	247
	254
	260

	377
	57
	81
	96
	111
	123
	135
	146
	152
	157
	161
	175
	184
	193
	202
	210
	217
	224
	232
	239
	246
	252
	259
	266

	426
	59
	82
	98
	112
	125
	137
	148
	154
	160
	170
	179
	188
	197
	212
	214
	222
	228
	236
	243
	251
	258
	265
	272

	480
	60
	84
	99
	115
	129
	141
	153
	160
	167
	177
	186
	196
	204
	213
	222
	229
	236
	245
	252
	260
	268
	275
	282

	530
	60
	84
	100
	116
	130
	143
	154
	161
	167
	177
	187
	196
	205
	214
	223
	231
	239
	248
	256
	263
	270
	277
	285

	630
	59
	84
	101
	118
	131
	145
	156
	164
	171
	181
	191
	201
	210
	219
	228
	236
	244
	253
	262
	269
	277
	284
	292

	720
	62
	86
	103
	119
	132
	146
	159
	167
	174
	184
	194
	203
	213
	223
	232
	240
	249
	258
	267
	274
	282
	290
	298

	820
	61
	87
	104
	120
	134
	148
	161
	168
	175
	186
	197
	210
	217
	227
	236
	245
	253
	262
	270
	278
	287
	296
	304

	920
	62
	87
	105
	122
	135
	150
	163
	171
	178
	189
	200
	210
	219
	229
	239
	248
	257
	277
	274
	283
	292
	301
	309

	1020
	61
	88
	105
	122
	136
	145
	152
	166
	180
	191
	201
	213
	224
	233
	243
	251
	259
	268
	277
	287
	296
	305
	313

	Криволинейная поверхность диаметром более 1500 мм

и плоская
	64
	93
	110
	130
	146
	164
	180
	190
	197
	211
	225
	239
	252
	264
	277
	290
	299
	314
	326
	338
	350
	364
	376


Продолжение приложения 2

Территориальный район: Европейский район РФ

Тип прокладки: на открытом воздухе

Вид изоляции: маты из стеклянного штапельного волокна М-35, 50

Теплопроводность: 0,04000 + 0,0003 t, Вт/(м((С)

Таблица 2.3

	Наружный диаметр трубы, мм
	Температура изолируемой поверхности, (С

	
	50
	60
	70
	80
	90
	100
	110
	120
	130
	140
	150
	160
	170
	180
	190
	200
	210
	220
	230
	240
	250
	260
	270

	
	Толщина изоляции, мм

	18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	57
	46
	54
	57
	64
	71
	78
	92
	108
	116
	103
	100
	103
	106
	114
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	76
	56
	60
	64
	73
	77
	81
	85
	89
	93
	97
	102
	106
	111
	120
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	89
	54
	60
	65
	70
	76
	80
	85
	90
	96
	101
	106
	111
	117
	123
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	108
	56
	63
	70
	72
	79
	85
	87
	93
	96
	102
	108
	115
	121
	124
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	133
	57
	62
	70
	74
	81
	85
	93
	100
	104
	111
	115
	119
	127
	131
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	159
	60
	67
	73
	78
	84
	89
	94
	102
	107
	116
	121
	126
	131
	137
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	219
	62
	69
	75
	82
	87
	95
	102
	107
	114
	118
	125
	130
	135
	142
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	273
	64
	73
	80
	85
	92
	98
	104
	111
	117
	123
	129
	135
	141
	146
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	325
	65
	73
	82
	88
	96
	102
	107
	115
	120
	127
	133
	138
	143
	149
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	377
	66
	75
	83
	90
	98
	104
	111
	118
	124
	129
	135
	141
	146
	152
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	426
	68
	76
	83
	92
	98
	104
	112
	117
	125
	130
	137
	143
	148
	154
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	480
	70
	79
	87
	95
	102
	109
	116
	123
	129
	136
	142
	149
	155
	160
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	530
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	630
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	720
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	820
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	920
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1020
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Криволинейная поверхность диаметром более 1500 мм и плоская
	76
	87
	97
	103
	111
	119
	129
	136
	146
	153
	159
	168
	175
	183
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Продолжение приложения 2

Территориальный район: Европейский район РФ

Тип прокладки: в помещении

Вид изоляции: маты из стеклянного штапельного волокна М-35, 50

Теплопроводность: 0,04000 + 0,00030 t, Вт/(м((С)

Таблица 2.4

	Наружный диаметр трубы, мм
	Температура изолируемой поверхности, (С

	
	50
	60
	70
	80
	90
	100
	110
	120
	130
	140
	150
	160
	170
	180
	190
	200
	210
	220
	230
	240
	250
	260
	270

	
	Толщина изоляции, мм

	18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	.
	
	

	45
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	57
	41
	52
	55
	64
	66
	74
	83
	85
	93
	95
	98
	101
	104
	112
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	76
	42
	49
	55
	65
	70
	74
	79
	83
	93
	97
	102
	106
	111
	116
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	89
	44
	52
	59
	66
	71
	77
	83
	88
	94
	99
	105
	111
	116
	118
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	108
	49
	59
	67
	70
	77
	80
	87
	93
	96
	103
	106
	112
	119
	122
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	133
	46
	53
	63
	69
	77
	82
	87
	94
	99
	107
	111
	115
	123
	128
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	159
	48
	57
	65
	72
	78
	84
	90
	99
	104
	110
	115
	121
	127
	132
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	219
	52
	61
	69
	78
	84
	90
	98
	103
	111
	116
	121
	126
	131
	138
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	273
	54
	65
	74
	80
	88
	93
	100
	107
	112
	118
	125
	131
	138
	142
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	325
	55
	65
	74
	81
	87
	93
	100
	108
	113
	121
	127
	133
	140
	146
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	377
	55
	67
	75
	84
	91
	97
	104
	111
	118
	123
	130
	137
	142
	148
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	426
	57
	68
	77
	84
	91
	98
	105
	112
	119
	126
	132
	137
	143
	151
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	480
	57
	68
	78
	86
	93
	100
	107
	115
	122
	129
	136
	142
	149
	154
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	530
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	630
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	720
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	820
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	920
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1020
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Криволинейная поверхность диаметром более 1500 мм и плоская
	62
	76
	88
	95
	105
	111
	120
	128
	138
	145
	152
	162
	168
	178
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Продолжение приложения 2

Территориальный район: Европейский район РФ

Тип прокладки: на открытом воздухе

Вид изоляции: плиты минераловатные на синтетическом связующем М-75

Теплопроводность: 0,04300 + 0,00022 t, Вт/(м((С)

Таблица 2.5

	Наружный диаметр трубы, мм
	Температура изолируемой поверхности, (С

	
	50
	75
	100
	125
	150
	175
	200
	225
	250
	275
	300
	325
	350
	375
	400
	425
	450
	475
	500
	525
	550
	575
	600

	
	Толщина изоляции, мм

	18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	57
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	76
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	89
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	108
	57
	71
	82
	89
	100
	110
	118
	126
	132
	138
	143
	151
	156
	163
	170
	
	
	
	
	
	
	
	

	133
	58
	71
	83
	96
	106
	116
	126
	129
	133
	140
	147
	154
	160
	167
	172
	
	
	
	
	
	
	
	.

	159
	62
	75
	86
	99
	112
	121
	128
	132
	136
	143
	150
	158
	166
	172
	179
	
	
	
	
	
	
	
	

	219
	64
	78
	92
	105
	117
	126
	136
	140
	145
	152
	159
	167
	175
	182
	188
	
	
	
	
	
	
	
	

	273
	66
	82
	95
	109
	120
	131
	142
	148
	152
	162
	170
	178
	185
	193
	202
	
	
	
	
	
	
	
	

	325
	67
	85
	99
	112
	124
	134
	144
	151
	158
	166
	174
	183
	191
	200
	208
	
	
	
	
	
	
	
	

	377
	67
	86
	102
	115
	126
	137
	148
	154
	160
	169
	179
	188
	196
	204
	213
	
	
	
	
	
	
	
	

	426
	69
	87
	101
	116
	129
	140
	150
	157
	163
	173
	182
	191
	200
	208
	216
	
	
	
	
	
	
	
	

	480
	71
	90
	107
	121
	133
	145
	155
	162
	169
	178
	188
	197
	207
	216
	224
	
	
	
	
	
	
	
	

	530
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	630
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	720
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	820
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	920
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1020
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Криволинейная поверхность диаметром более 1500 мм и плоская
	78
	99
	116
	136
	151
	168
	184
	193
	203
	217
	231
	244
	257
	270
	281
	
	
	
	
	
	
	
	


Продолжение приложения 2

Территориальный район: Европейский район РФ

Тип прокладки: в помещении

Вид изоляции: плиты минераловатные на синтетическом связующем М-75

Теплопроводность: 0,04300 + 0,00022 t, Вт/(м((С)

Таблица 2.6

	Наружный диаметр трубы, мм
	Температура изолируемой поверхности, (С

	
	50
	75
	100
	125
	150
	175
	200
	225
	250
	275
	300
	325
	350
	375
	400
	425
	450
	475
	500
	525
	550
	575
	600

	
	Толщина изоляции, мм

	18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	57
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	76
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	89
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	108
	49
	67
	76
	88
	96
	107
	115
	123
	121
	135
	143
	150
	156
	162
	169
	
	
	
	
	
	
	
	

	133
	46
	65
	78
	90
	101
	112
	119
	125
	131
	138
	145
	151
	157
	163
	170
	
	
	
	
	
	
	
	

	159
	48
	67
	80
	96
	105
	116
	126
	129
	133
	140
	147
	155
	163
	169
	175
	
	
	
	
	
	
	
	

	219
	53
	72
	86
	100
	111
	121
	131
	135
	140
	149
	157
	165
	171
	180
	187
	
	
	
	
	
	
	
	

	273
	54
	76
	90
	103
	115
	127
	138
	144
	149
	157
	165
	174
	183
	191
	200
	
	
	
	
	
	
	
	

	325
	55
	76
	90
	104
	117
	130
	140
	147
	153
	163
	172
	180
	189
	197
	205
	
	
	
	
	
	
	
	

	377
	55
	78
	93
	108
	120
	132
	143
	150
	156
	165
	174
	183
	192
	202
	210
	
	
	
	
	
	
	
	

	426
	57
	79
	95
	109
	122
	134
	146
	152
	158
	169
	178
	187
	197
	212
	214
	
	
	
	
	
	
	
	

	480
	58
	81
	96
	112
	126
	138
	151
	157
	165
	175
	185
	195
	204
	213
	222
	
	
	
	
	
	
	
	

	530
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	630
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	720
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	820
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	920
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1020
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Криволинейная поверхность диаметром более 1500 мм и плоская
	62
	90
	108
	127
	143
	161
	178
	188
	195
	210
	224
	238
	251
	264
	277
	
	
	
	
	
	
	
	


Продолжение приложения 2

Территориальный район: Европейский район РФ

Тип прокладки: на открытом воздухе

Вид изоляции: плиты минераловатные на синтетическом связующем М-125

Теплопроводность: 0,04400 + 0,00021 t, Вт/(м((С)

Таблица 2.7

	Наружный диаметр трубы, мм
	Температура изолируемой поверхности, (С

	
	50
	75
	100
	125
	150
	175
	200
	225
	250
	275
	300
	325
	350
	375
	400
	425
	450
	475
	500
	525
	550
	575
	600

	
	Толщина изоляции, мм

	18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	57
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	76
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	89
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	108
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	133
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	159
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	219
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	273
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	325
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	377
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	426
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	480
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	530
	72
	92
	107
	121
	132
	145
	158
	163
	168
	179
	188
	197
	205
	214
	223
	
	
	
	
	
	
	
	

	630
	74
	94
	109
	123
	136
	148
	160
	166
	172
	182
	192
	201
	211
	220
	229
	
	
	
	
	
	
	
	

	720
	74
	95
	110
	125
	137
	151
	163
	169
	175
	185
	195
	205
	214
	223
	232
	
	
	
	
	
	
	
	

	820
	75
	96
	112
	134
	153
	159
	164
	171
	177
	188
	198
	208
	218
	227
	236
	
	
	
	
	
	
	
	

	920
	75
	97
	113
	127
	140
	154
	167
	173
	180
	190
	201
	211
	221
	231
	240
	
	
	
	
	
	
	
	

	1020
	76
	97
	113
	128
	141
	155
	168
	175
	182
	193
	203
	213
	223
	233
	243
	
	
	
	
	
	
	
	

	Криволинейная поверхность диаметром более 1500 мм и плоская
	79
	101
	117
	137
	152
	168
	183
	193
	202
	216
	229
	242
	255
	268
	278
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Продолжение приложения 2

Территориальный район: Европейский район РФ

Тип прокладки: в помещении

Вид изоляции: плиты минераловатные на синтетическом связующем М-125

Теплопроводность: 0,04400 + 0,00021 t, Вт/(м((С)

Таблица 2.8

	Наружный диаметр трубы, мм
	Температура изолируемой поверхности, (С

	
	50
	75
	100
	125
	150
	175
	200
	225
	250
	275
	300
	325
	350
	375
	400
	425
	450
	475
	500
	525
	550
	575
	600

	
	Толщина изоляции, мм

	18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	57
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	76
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	89
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	108
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	133
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	159
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	219
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	273
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	325
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	377
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	426
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	480
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	530
	58
	83
	98
	114
	127
	140
	151
	158
	164
	174
	184
	193
	202
	211
	219
	
	
	
	
	
	
	
	

	630
	58
	82
	99
	116
	129
	142
	154
	161
	168
	178
	188
	198
	207
	216
	224
	
	
	
	
	
	
	
	

	720
	60
	84
	101
	116
	130
	143
	156
	164
	171
	181
	191
	200
	210
	220
	229
	
	
	
	
	
	
	
	

	820
	60
	85
	101
	118
	132
	145
	158
	165
	172
	183
	194
	207
	214
	223
	233
	
	
	
	
	
	
	
	

	920
	60
	85
	103
	119
	133
	147
	160
	168
	175
	186
	197
	207
	216
	226
	236
	
	
	
	
	
	
	
	

	1020
	60
	86
	103
	120
	134
	142
	150
	164
	177
	188
	198
	209
	220
	230
	239
	
	
	
	
	
	
	
	

	Криволинейная поверхность диаметром более 1500 мм и плоская
	63
	91
	108
	127
	144
	161
	177
	187
	194
	209
	222
	236
	249
	261
	274
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Продолжение приложения 2

Территориальный район: Европейский район РФ

Тип прокладки: на открытом воздухе

Вид изоляции: маты из супертонкого стекловолокна без связующего

Теплопроводность: 0,03300 + 0,00010 t, Вт/(м((С)

Таблица 2.9

	Наружный диаметр трубы, мм
	Температура изолируемой поверхности, (С

	
	50
	60
	70
	80
	90
	100
	110
	120
	130
	140
	150
	160
	170
	180
	190
	200
	210
	220
	230
	240
	250
	260
	270

	
	Толщина изоляции, мм

	18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	57
	30
	33
	34
	37
	40
	42
	47
	52
	55
	49
	47
	47
	47
	49
	49
	50
	50
	51
	53
	
	
	
	

	76
	36
	38
	39
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50
	51
	52
	54
	55
	56
	57
	58
	58
	
	
	
	

	89
	36
	38
	41
	42
	44
	46
	47
	49
	50
	52
	53
	54
	56
	57
	58
	59
	59
	61
	61
	
	
	
	

	108
	38
	41
	44
	44
	47
	49
	50
	52
	52
	54
	56
	58
	59
	60
	61
	62
	62
	64
	64
	
	
	
	

	133
	38
	41
	45
	46
	49
	51
	54
	56
	57
	60
	60
	61
	64
	65
	67
	68
	67
	67
	68
	
	
	
	

	159
	41
	45
	47
	50
	52
	54
	55
	59
	60
	63
	65
	66
	67
	69
	69
	70
	71
	71
	70
	
	
	
	

	219
	44
	47
	49
	53
	55
	58
	61
	63
	66
	67
	70
	71
	72
	74
	76
	77
	77
	77
	78
	
	
	
	

	273
	45
	50
	54
	56
	59
	62
	64
	67
	69
	71
	73
	75
	77
	78
	80
	82
	83
	83
	84
	
	
	
	

	325
	46
	51
	55
	58
	62
	64
	67
	70
	72
	74
	76
	78
	80
	81
	83
	84
	85
	86
	87
	
	
	
	

	377
	47
	52
	56
	60
	64
	67
	69
	72
	75
	76
	78
	81
	82
	84
	86
	88
	88
	89
	90
	
	
	
	

	426
	48
	53
	57
	61
	64
	67
	70
	73
	76
	78
	81
	82
	84
	86
	88
	90
	91
	92
	93
	
	
	
	

	480
	50
	55
	60
	64
	67
	71
	74
	76
	79
	82
	84
	86
	89
	90
	92
	94
	94
	95
	97
	
	
	
	

	530
	50
	55
	60
	64
	68
	71
	73
	77
	79
	81
	83
	86
	89
	91
	93
	96
	96
	97
	98
	
	
	
	

	630
	52
	57
	61
	66
	69
	72
	76
	78
	81
	84
	87
	89
	91
	94
	96
	98
	99
	100
	101
	
	
	
	

	720
	52
	58
	63
	66
	71
	74
	77
	80
	83
	86
	88
	91
	93
	96
	98
	101
	101
	103
	103
	
	
	
	

	820
	53
	59
	63
	68
	71
	75
	80
	85
	90
	94
	98
	99
	100
	100
	101
	102
	103
	104
	105
	
	
	
	

	920
	53
	59
	64
	68
	73
	76
	79
	82
	85
	88
	91
	94
	97
	99
	102
	104
	105
	106
	107
	
	
	
	

	1020
	53
	59
	64
	69
	72
	76
	80
	83
	86
	89
	92
	95
	98
	100
	103
	106
	107
	108
	109
	
	
	
	

	Криволинейная поверхность диаметром более 1500 мм и плоская
	57
	63
	69
	73
	77
	82
	87
	91
	96
	100
	103
	107
	110
	114
	117
	121
	123
	126
	126
	
	
	
	


Продолжение приложения 2

Территориальный район: Европейский район РФ

Тип прокладки: в помещении

Вид изоляции: маты из супертонкого стекловолокна без связующего

Теплопроводность: 0,03300 + 0,00010 t, Вт/(м((С)

Таблица 2.10

	Наружный диаметр трубы, мм
	Температура изолируемой поверхности, (С

	
	50
	60
	70
	80
	90
	100
	110
	120
	130
	140
	150
	160
	170
	180
	190
	200
	210
	220
	230
	240
	250
	260
	270

	
	Толщина изоляции, мм

	18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	57
	26
	31
	31
	35
	35
	38
	41
	41
	43
	43
	44
	44
	44
	46
	47
	47
	47
	48
	48
	
	
	
	

	76
	27
	30
	32
	37
	39
	40
	41
	42
	46
	47
	48
	49
	50
	51
	52
	53
	54
	55
	54
	
	
	
	

	89
	28
	32
	36
	38
	40
	42
	44
	46
	47
	49
	50
	52
	53
	53
	54
	56
	56
	57
	57
	
	
	
	

	108
	32
	37
	41
	41
	44
	45
	47
	50
	50
	52
	52
	54
	56
	57
	58
	59
	59
	61
	60
	
	
	
	

	133
	31
	34
	39
	42
	46
	47
	49
	52
	53
	56
	57
	58
	60
	61
	62
	63
	64
	64
	65
	
	
	
	

	159
	32
	37
	41
	44
	47
	49
	51
	55
	57
	58
	60
	62
	63
	65
	66
	68
	68
	68
	68
	
	
	
	

	219
	36
	41
	44
	49
	52
	54
	57
	59
	62
	64
	65
	67
	68
	71
	72
	73
	74
	74
	74
	
	
	
	

	273
	37
	43
	49
	51
	55
	57
	60
	63
	64
	67
	69
	71
	73
	75
	77
	79
	80
	80
	81
	
	
	
	

	325
	38
	44
	49
	52
	55
	58
	60
	64
	66
	69
	71
	73
	76
	78
	79
	81
	82
	83
	84
	
	
	
	

	377
	38
	45
	50
	55
	58
	60
	64
	67
	70
	71
	74
	76
	78
	80
	82
	84
	85
	86
	87
	
	
	
	

	426
	40
	46
	52
	55
	59
	62
	65
	68
	71
	73
	76
	78
	80
	82
	84
	86
	87
	88
	89
	
	
	
	

	480
	40
	46
	52
	56
	60
	63
	67
	70
	73
	76
	78
	81
	84
	85
	88
	90
	91
	91
	93
	
	
	
	

	530
	40
	47
	53
	57
	61
	64
	67
	71
	74
	77
	80
	82
	85
	87
	89
	91
	92
	93
	94
	
	
	
	

	630
	40
	48
	53
	57
	62
	65
	70
	73
	76
	79
	81
	84
	87
	89
	91
	93
	95
	96
	97
	
	
	
	

	720
	42
	49
	54
	59
	63
	67
	70
	74
	77
	80
	83
	86
	88
	91
	93
	96
	97
	99
	99
	
	
	
	

	820
	42
	49
	55
	60
	64
	67
	72
	75
	78
	81
	84
	87
	90
	93
	95
	98
	99
	100
	101
	
	
	
	

	920
	42
	50
	55
	61
	65
	69
	73
	76
	79
	83
	85
	88
	91
	94
	97
	99
	101
	102
	103
	
	
	
	

	1020
	42
	50
	56
	61
	65
	69
	73
	77
	80
	83
	86
	88
	90
	91
	92
	94
	97
	100
	102
	
	
	
	

	Криволинейная поверхность диаметром более 1500 мм и плоская
	45
	54
	62
	66
	72
	75
	79
	84
	89
	93
	96
	102
	105
	109
	112
	116
	119
	121
	122
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Продолжение приложения 2

Территориальный район: Европейский район РФ

Тип прокладки: на открытом воздухе

Вид изоляции: цилиндры минераловатные на синтетическом связующем М-100

Теплопроводность: 0,04900 + 0,00021 t, Вт/(м((С)

Таблица 2.11

	Наружный диаметр трубы, мм
	Температура изолируемой поверхности, (С

	
	50
	60
	70
	80
	90
	100
	110
	120
	130
	140
	150
	160
	170
	180
	190
	200
	210
	220
	230
	240
	250
	260
	270

	
	Толщина изоляции, мм

	18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	57
	59
	61
	64
	76
	78
	80
	83
	85
	88
	91
	94
	97
	101
	104
	108
	111
	115
	119
	
	
	
	

	45
	59
	66
	65
	71
	71
	77
	82
	82
	88
	88
	94
	99
	100
	106
	106
	112
	113
	114
	121
	
	
	
	

	57
	57
	66
	67
	75
	83
	90
	105
	121
	128
	112
	107
	108
	110
	117
	118
	150
	122
	125
	132
	
	
	
	

	76
	68
	72
	76
	86
	89
	92
	95
	98
	101
	104
	108
	111
	114
	122
	126
	129
	133
	137
	136
	
	
	
	

	89
	65
	72
	77
	82
	86
	91
	95
	99
	104
	108
	112
	116
	120
	125
	129
	133
	134
	139
	139
	
	
	
	

	108
	67
	75
	82
	84
	90
	95
	97
	102
	104
	109
	114
	120
	125
	126
	132
	134
	136
	141
	143
	
	
	
	

	133
	67
	72
	81
	85
	92
	95
	102
	109
	112
	118
	121
	124
	130
	133
	140
	143
	143
	143
	146
	
	
	
	

	159
	71
	78
	84
	89
	94
	99
	104
	111
	115
	123
	127
	131
	135
	139
	140
	144
	146
	147
	147
	
	
	
	

	219
	73
	80
	85
	93
	98
	105
	112
	115
	122
	125
	131
	135
	138
	144
	148
	151
	153
	154
	156
	
	
	
	

	273
	75
	84
	91
	96
	102
	108
	114
	119
	125
	130
	135
	140
	145
	148
	153
	157
	160
	161
	164
	
	
	
	

	325
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	377
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	426
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	480
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	530
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	630
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	720
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	820
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	920
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1020
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Криволинейная поверхность диаметром более 1500 мм и плоская
	87
	98
	107
	113
	121
	128
	138
	144
	153
	159
	164
	173
	178
	185
	190
	197
	202
	206
	208
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Продолжение приложения 2

Территориальный район: Европейский район РФ

Тип прокладки: в помещении

Вид изоляции: цилиндры минераловатные на синтетическом связующем М-100

Теплопроводность: 0,04900 + 0,00021 t, Вт/(м((С)

Таблица 2.12

	Наружный диаметр трубы, мм
	Температура изолируемой поверхности, (С

	
	50
	60
	70
	80
	90
	100
	110
	120
	130
	140
	150
	160
	170
	180
	190
	200
	210
	220
	230
	240
	250
	260
	270

	
	Толщина изоляции, мм

	18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	40
	45
	61
	64
	67
	69
	72
	75
	78
	81
	84
	88
	91
	95
	98
	102
	106
	110
	114
	
	
	
	

	45
	38
	48
	56
	64
	64
	71
	78
	77
	84
	84
	90
	96
	97
	103
	103
	104
	111
	123
	123
	
	
	
	

	57
	50
	62
	64
	74
	75
	83
	91
	92
	100
	101
	102
	103
	105
	112
	114
	116
	119
	121
	123
	
	
	
	

	76
	50
	57
	63
	74
	78
	82
	86
	90
	96
	102
	106
	109
	113
	116
	120
	124
	128
	131
	131
	
	
	
	

	89
	52
	61
	68
	74
	80
	85
	90
	95
	100
	104
	109
	113
	118
	118
	123
	127
	128
	132
	133
	
	
	
	

	108
	57
	58
	77
	79
	86
	88
	94
	100
	102
	108
	109
	115
	121
	122
	128
	130
	132
	137
	136
	
	
	
	

	133
	53
	61
	72
	77
	86
	90
	94
	101
	104
	111
	115
	118
	125
	128
	131
	134
	138
	138
	141
	
	
	
	

	159
	55
	65
	73
	80
	86
	92
	97
	105
	110
	115
	119
	124
	128
	132
	137
	141
	142
	144
	143
	
	
	
	

	219
	60
	69
	77
	87
	92
	97
	105
	109
	116
	120
	124
	128
	132
	138
	142
	146
	147
	149
	150
	
	
	
	

	273
	62
	73
	83
	89
	97
	101
	108
	114
	117
	123
	128
	134
	139
	142
	147
	153
	156
	157
	160
	
	
	
	

	325
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	377
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	426
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	480
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	530
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	630
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	720
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	820
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	920
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1020
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Криволинейная поверхность диаметром более 1500 мм и плоская
	69
	84
	96
	103
	113
	118
	126
	133
	143
	149
	155
	164
	170
	178
	183
	191
	195
	200
	202
	
	
	
	


Продолжение приложения 2

Территориальный район: Европейский район РФ

Тип прокладки: на открытом воздухе

Вид изоляции: полотно холстопрошивное, иглопробивное

Теплопроводность: 0,04700 + 0,00023 t, Вт/(м((С)

Таблица 2.13

	Наружный диаметр трубы, мм
	Температура изолируемой поверхности, (С

	
	50
	75
	100
	125
	150
	175
	200
	225
	250
	275
	300
	325
	350
	375
	400
	425
	450
	475
	500
	525
	550
	575
	600

	
	Толщина изоляции, мм

	18
	50
	61
	72
	83
	95
	99
	104
	111
	112
	122
	132
	137
	143
	151
	153
	157
	167
	173
	174
	182
	185
	
	

	25
	54
	60
	75
	82
	89
	98
	108
	119
	123
	130
	137
	146
	149
	154
	160
	167
	171
	175
	180
	186
	193
	
	

	45
	56
	66
	74
	83
	92
	102
	112
	119
	126
	134
	138
	143
	150
	157
	161
	166
	172
	179
	183
	188
	193
	
	

	57
	54
	69
	87
	131
	105
	112
	120
	129
	139
	145
	148
	156
	161
	157
	173
	181
	189
	194
	201
	208
	212
	
	

	76
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	89
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	108
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	133
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	159
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	219
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	273
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	325
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	377
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	426
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	480
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	530
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	630
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	720
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	820
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	920
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1020
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Криволинейная поверхность диаметром более 1500 мм и плоская
	85
	108
	126
	147
	163
	181
	198
	208
	218
	233
	247
	262
	276
	289
	300
	314
	327
	340
	353
	369
	382
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Продолжение приложения 2

Территориальный район: Европейский район РФ

Тип прокладки: в помещении

Вид изоляции: полотно холстопрошивное, иглопробивное

Теплопроводность: 0,04700 + 0,00023 t, Вт/(м((С)

Таблица 2.14

	Наружный диаметр трубы, мм
	Температура изолируемой поверхности, (С

	
	50
	75
	100
	125
	150
	175
	200
	225
	250
	275
	300
	325
	350
	375
	400
	425
	450
	475
	500
	525
	550
	575
	600

	
	Толщина изоляции, мм

	18
	37
	53
	66
	79
	92
	96
	101
	108
	117
	127
	130
	134
	140
	148
	156
	159
	164
	169
	170
	178
	186
	
	

	25
	38
	60
	67
	75
	83
	93
	103
	114
	126
	132
	140
	148
	151
	156
	162
	169
	171
	175
	180
	186
	192
	
	

	45
	37
	58
	69
	79
	89
	99
	105
	128
	124
	142
	136
	141
	147
	155
	159
	163
	169
	176
	183
	187
	193
	
	

	57
	48
	67
	81
	94
	101
	109
	117
	126
	131
	142
	149
	157
	162
	167
	174
	181
	185
	194
	200
	207
	211
	
	

	76
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	89
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	108
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	133
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	159
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	219
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	273
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	325
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	377
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	426
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	480
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	530
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	630
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	720
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	820
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	920
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1020
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Криволинейная поверхность диаметром более 1500 мм и плоская
	67
	98
	117
	137
	155
	174
	191
	202
	210
	225
	240
	255
	269
	283
	296
	310
	321
	336
	350
	363
	375
	
	


Территориальный район: Европейский район РФ

Тип прокладки: на открытом воздухе

Вид изоляции: шнур минераловатный М-200

Теплопроводность: 0,05600 + 0,00019 t, Вт

Таблица 2.15

	Наружный диаметр трубы, мм
	Температура изолируемой поверхности, (С

	
	50
	75
	100
	125
	150
	175
	200
	225
	250
	275
	300
	325
	350
	375
	400
	425
	450
	475
	500
	525
	550
	575
	600

	
	Толщина изоляции, мм

	18
	69
	83
	96
	108
	122
	123
	126
	132
	129
	138
	147
	149
	153
	158
	158
	159
	167
	170
	168
	173
	174
	176
	175

	25
	72
	79
	98
	104
	111
	119
	129
	139
	141
	146
	151
	158
	159
	161
	165
	170
	170
	172
	174
	178
	182
	187
	1S9

	45
	72
	83
	93
	102
	111
	121
	131
	135
	141
	147
	150
	153
	158
	163
	165
	168
	172
	176
	178
	181
	184
	188
	190

	57
	69
	86
	108
	163
	126
	132
	139
	147
	155
	159
	160
	166
	169
	173
	177
	183
	188
	192
	196
	200
	202
	205
	209

	76
	82
	97
	109
	114
	125
	136
	148
	155
	158
	166
	171
	176
	179
	183
	187
	193
	196
	202
	206
	208
	211
	217
	221

	89
	78
	91
	107
	116
	130
	143
	152
	157
	162
	169
	172
	177
	214
	187
	194
	198
	200
	205
	209
	215
	217
	231
	244

	108
	80
	97
	111
	119
	131
	143
	151
	159
	164
	170
	173
	180
	185
	191
	196
	203
	207
	212
	216
	222
	226
	231
	234

	133
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	159
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	219
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	273
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	325
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	377
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	426
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	480
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	530
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	630
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	720
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	820
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Криволинейная поверхность диаметром более 1500 мм и плоская
	97
	122
	141
	162
	178
	195
	211
	220
	229
	243
	256
	269
	282
	294
	303
	315
	327
	338
	350
	363
	374
	385
	396

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Территориальный район: Европейский район РФ

Тип прокладки: в помещении

Вид изоляции: шнур минераловатный М-200

Теплопроводность: 0,05600 + 0,00019 t, Вт/(м((С)

Таблица 2.16

	Наружный диаметр трубы, мм
	Температура изолируемой поверхности, (С

	
	50
	75
	100
	125
	150
	175
	200
	225
	250
	275
	300
	325
	350
	375
	400
	425
	450
	475
	500
	525
	550
	575
	600

	
	Толщина изоляции, мм

	18
	25
	44
	60
	75
	90
	95
	101
	108
	108
	117
	127
	130
	135
	140
	141
	143
	150
	154
	153
	158
	160
	162
	161

	25
	29
	45
	64
	74
	84
	94
	105
	116
	120
	125
	132
	139
	141
	144
	148
	153
	155
	157
	160
	163
	168
	173
	175

	45
	33
	51
	65
	76
	87
	98
	109
	115
	122
	129
	133
	137
	142
	148
	150
	154
	158
	162
	165
	167
	171
	175
	177

	57
	33
	54
	77
	123
	100
	109
	117
	126
	135
	141
	143
	149
	153
	157
	162
	168
	174
	177
	182
	186
	189
	192
	196

	76
	41
	62
	79
	88
	101
	114
	126
	134
	139
	148
	153
	160
	163
	168
	173
	178
	181
	188
	192
	195
	198
	204
	208

	89
	40
	60
	79
	91
	106
	120
	130
	137
	144
	151
	155
	160
	196
	172
	179
	183
	186
	191
	195
	202
	204
	218
	230

	108
	42
	65
	83
	94
	108
	121
	130
	140
	146
	153
	157
	165
	170
	176
	182
	189
	193
	199
	202
	208
	213
	218
	221

	133
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	159
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	219
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	273
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	325
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	377
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	426
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	480
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	530
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	630
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	720
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	820
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	920
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1020
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Криволинейная поверхность диаметром более 1500 мм и плоская
	62
	94
	117
	141
	159
	177
	194
	204
	214
	228
	242
	255
	268
	281
	291
	303
	315
	326
	338
	351
	363
	374
	385


Территориальный район: Европейский район РФ

Тип прокладки: на открытом воздухе

Вид изоляции: маты минераловатные плотностью 80 кг/м3

Теплопроводность: 0,03410 + 0,00030 t, Вт/(м((С)

Таблица 2.17

	Наружный диаметр трубы, мм
	Температура изолируемой поверхности, (С

	
	50
	75
	100
	125
	150
	175
	200
	225
	250
	275
	300
	325
	350
	375
	400
	425
	450
	475
	500
	325
	550
	575
	600

	
	Толщина изоляции, мм

	18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	57
	38
	49
	64
	98
	83
	92
	102
	112
	124
	133
	139
	150
	159
	168
	179
	190
	203
	213
	224
	235
	245
	255
	266

	76
	46
	57
	67
	74
	86
	97
	110
	120
	128
	140
	150
	161
	169
	179
	189
	200
	209
	222
	233
	242
	251
	265
	276

	89
	45
	55
	67
	77
	90
	103
	115
	123
	133
	144
	152
	162
	202
	183
	195
	205
	213
	225
	235
	248
	257
	281
	303

	108
	47
	60
	72
	80
	92
	105
	116
	127
	136
	146
	154
	166
	176
	186
	198
	210
	221
	232
	241
	254
	265
	277
	287

	133
	48
	61
	73
	87
	99
	111
	124
	130
	137
	147
	158
	169
	179
	190
	199
	211
	222
	233
	243
	253
	262
	274
	285

	159
	51
	64
	76
	90
	104
	116
	126
	133
	140
	150
	161
	172
	184
	199
	206
	216
	227
	238
	248
	259
	270
	282
	292

	219
	53
	67
	82
	96
	109
	121
	134
	141
	149
	159
	170
	181
	193
	204
	214
	226
	237
	248
	259
	270
	281
	294
	305

	273
	55
	71
	85
	100
	113
	126
	140
	148
	156
	169
	181
	192
	204
	216
	228
	240
	251
	262
	273
	285
	298
	310
	321

	325
	56
	73
	88
	103
	117
	129
	142
	152
	162
	173
	184
	197
	216
	223
	234
	245
	257
	269
	280
	293
	305
	316
	328

	377
	57
	75
	91
	106
	119
	132
	145
	155
	164
	177
	190
	202
	214
	226
	239
	250
	263
	274
	286
	298
	310
	323
	335

	426
	58
	76
	91
	106
	121
	135
	148
	158
	167
	180
	193
	206
	218
	230
	242
	254
	266
	278
	290
	303
	315
	328
	339

	480
	60
	79
	96
	112
	126
	140
	153
	163
	173
	185
	198
	212
	226
	239
	251
	262
	275
	288
	301
	313
	326
	338
	349

	530
	60
	79
	96
	111
	124
	140
	155
	165
	173
	187
	201
	213
	226
	239
	253
	265
	277
	289
	302
	315
	328
	340
	352

	630
	62
	81
	97
	113
	128
	143
	158
	167
	177
	191
	204
	218
	231
	245
	258
	271
	283
	296
	309
	321
	333
	346
	358

	720
	62
	82
	99
	115
	129
	146
	161
	170
	180
	194
	208
	221
	235
	248
	261
	274
	287
	300
	312
	325
	337
	351
	364

	820
	63
	83
	100
	123
	145
	153
	162
	172
	182
	196
	210
	224
	238
	251
	265
	278
	291
	304
	316
	330
	343
	356
	369

	920
	63
	84
	101
	117
	133
	149
	165
	174
	185
	199
	213
	227
	241
	255
	268
	282
	295
	308
	321
	334
	347
	361
	374

	1020
	64
	84
	101
	118
	134
	150
	166
	176
	186
	201
	215
	229
	243
	257
	272
	285
	298
	311
	324
	346
	370
	373
	378

	Криволинейная поверхность диаметром более 1500 мм и плоская
	67
	89
	106
	127
	144
	163
	182
	194
	207
	224
	241
	257
	274
	291
	304
	321
	337
	353
	369
	388
	404
	420
	436


Территориальный район: Европейский район РФ

Тип прокладки: в помещении

Вид изоляции: маты минераловатные плотностью 80 кг/м3
Теплопроводность: 0,03410 + 0,00030 t, Вт/(м((С)

Таблица 2.18

	Наружный диаметр трубы, мм
	Температура изолируемой поверхности, (С

	
	50
	75
	100
	125
	150
	175
	200
	225
	250
	275
	300
	325
	350
	375
	400
	425
	450
	475
	500
	525
	550
	575
	600

	
	Толщина изоляции, мм

	18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	57
	34
	49
	61
	73
	81
	90
	100
	111
	119
	132
	142
	154
	162
	171
	182
	193
	202
	215
	226
	238
	247
	261
	271

	76
	35
	50
	62
	74
	86
	98
	108
	118
	126
	122
	145
	159
	171
	180
	190
	201
	210
	223
	234
	246
	255
	265
	276

	89
	37
	54
	65
	79
	89
	100
	111
	120
	127
	141
	153
	165
	175
	187
	196
	202
	213
	225
	238
	248
	259
	272
	282

	108
	41
	58
	68
	81
	90
	104
	114
	126
	127
	145
	156
	168
	178
	188
	200
	212
	222
	233
	243
	256
	266
	278
	288

	133
	39
	56
	70
	83
	96
	109
	119
	128
	137
	147
	158
	167
	177
	188
	199
	209
	219
	231
	243
	255
	266
	276
	286

	159
	41
	58
	72
	88
	100
	113
	126
	132
	139
	149
	160
	171
	183
	194
	203
	215
	226
	225
	249
	261
	272
	284
	294

	219
	45
	63
	78
	93
	105
	118
	131
	138
	146
	158
	169
	181
	191
	203
	215
	225
	236
	247
	259
	272
	283
	294
	304

	273
	47
	67
	81
	96
	110
	124
	138
	146
	154
	166
	178
	191
	204
	216
	228
	240
	250
	261
	273
	285
	297
	309
	321

	325
	47
	68
	82
	97
	112
	127
	140
	150
	159
	171
	184
	196
	209
	221
	233
	244
	256
	269
	281
	293
	305
	317
	329

	377
	48
	70
	85
	101
	115
	129
	143
	152
	161
	174
	186
	199
	212
	225
	238
	249
	262
	274
	286
	298
	310
	321
	334

	426
	49
	70
	87
	102
	117
	131
	145
	154
	164
	177
	190
	203
	216
	236
	242
	254
	265
	277
	289
	302
	314
	326
	339

	480
	50
	72
	88
	105
	121
	136
	150
	160
	170
	184
	197
	211
	223
	236
	250
	261
	273
	287
	300
	313
	325
	337
	349

	530
	50
	73
	89
	106
	122
	137
	151
	161
	171
	184
	198
	211
	224
	238
	250
	263
	276
	289
	303
	315
	327
	339
	352

	630
	50
	73
	90
	108
	123
	139
	154
	164
	175
	188
	201
	216
	229
	242
	255
	268
	281
	294
	308
	320
	332
	345
	358

	720
	52
	75
	92
	109
	124
	140
	156
	167
	177
	191
	205
	218
	232
	246
	259
	272
	285
	299
	312
	325
	337
	350
	363

	820
	52
	75
	93
	110
	126
	142
	158
	169
	179
	193
	208
	225
	236
	250
	263
	276
	289
	302
	315
	328
	342
	356
	369

	920
	52
	76
	94
	112
	127
	144
	160
	119
	181
	196
	210
	225
	237
	252
	266
	279
	292
	320
	318
	332
	346
	360
	373

	1020
	52
	76
	94
	112
	129
	139
	150
	167
	183
	198
	212
	227
	242
	256
	270
	282
	295
	308
	322
	336
	350
	364
	377

	Криволинейная поверхность диаметром более 1500 мм и плоская
	54
	82
	100
	120
	139
	158
	177
	190
	201
	218
	235
	252
	269
	285
	302
	318
	332
	351
	367
	383
	399
	418
	433


Территориальный район: Европейский район РФ

Тип прокладки: на открытом воздухе

Вид изоляции: маты минераловатные плотностью 100 кг/м3
Теплопроводность: 0,03600 + 0,00026 t, Вт/(м((С)

Таблица 2.19

	Наружный диаметр трубы, мм
	Температура изолируемой поверхности, (С

	
	50
	75
	100
	125
	150
	175
	200
	225
	250
	275
	300
	325
	350
	375
	400
	425
	450
	475
	500
	525
	550
	575
	600

	
	Толщина изоляции, мм

	18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	57
	39
	50
	64
	96
	80
	87
	95
	104
	113
	120
	124
	133
	139
	146
	153
	162
	171
	178
	185
	194
	200
	207
	214

	76
	47
	57
	67
	73
	83
	93
	104
	112
	118
	127
	135
	143
	149
	156
	164
	172
	179
	188
	196
	202
	208
	218
	226

	89
	46
	56
	67
	75
	87
	99
	108
	115
	122
	131
	137
	145
	178
	161
	170
	178
	183
	192
	199
	209
	215
	233
	249

	108
	48
	60
	71
	79
	89
	100
	109
	118
	126
	134
	140
	149
	157
	165
	174
	183
	191
	199
	206
	215
	223
	232
	239

	133
	49
	61
	72
	85
	96
	106
	117
	122
	127
	135
	144
	153
	161
	169
	176
	185
	193
	202
	209
	217
	223
	232
	240

	159
	52
	65
	76
	88
	101
	111
	120
	125
	130
	138
	147
	156
	166
	174
	183
	191
	199
	207
	215
	223
	231
	240
	248

	219
	54
	68
	81
	94
	106
	116
	127
	133
	139
	147
	156
	166
	175
	184
	192
	201
	210
	219
	227
	235
	244
	253
	262

	273
	56
	72
	85
	98
	110
	122
	133
	140
	147
	158
	167
	176
	186
	195
	206
	215
	223
	232
	241
	250
	260
	269
	278

	325
	57
	74
	88
	101
	113
	124
	135
	143
	152
	161
	171
	182
	192
	202
	212
	221
	230
	239
	248
	258
	268
	277
	286

	377
	58
	76
	91
	104
	116
	127
	139
	147
	154
	165
	176
	187
	196
	206
	216
	226
	236
	245
	254
	264
	273
	284
	293

	426
	60
	77
	91
	105
	118
	130
	141
	150
	157
	169
	179
	190
	200
	211
	220
	230
	239
	249
	259
	269
	279
	289
	298

	480
	62
	79
	95
	110
	123
	135
	147
	155
	163
	174
	185
	196
	208
	218
	228
	238
	248
	259
	269
	279
	289
	298
	307

	530
	62
	80
	95
	109
	121
	135
	149
	156
	164
	176
	187
	197
	208
	219
	231
	241
	250
	260
	271
	281
	292
	301
	311

	630
	63
	82
	97
	111
	125
	138
	152
	159
	167
	179
	191
	202
	213
	225
	236
	246
	256
	267
	278
	288
	297
	308
	318

	720
	63
	83
	98
	113
	126
	141
	154
	162
	170
	182
	194
	205
	217
	228
	239
	250
	261
	271
	281
	292
	302
	313
	324

	820
	64
	84
	100
	121
	141
	148
	156
	164
	173
	185
	197
	209
	221
	232
	243
	255
	265
	275
	286
	297
	308
	318
	329

	920
	62
	85
	100
	115
	129
	144
	158
	166
	175
	187
	200
	212
	224
	236
	247
	258
	269
	280
	290
	301
	312
	324
	335

	1020
	65
	85
	101
	116
	131
	146
	160
	168
	177
	190
	202
	214
	226
	238
	250
	261
	272
	283
	294
	313
	333
	335
	338

	Криволинейная поверхность диаметром более 1500 мм и плоская
	68
	89
	106
	126
	141
	159
	175
	187
	197
	213
	228
	243
	258
	272
	285
	299
	313
	328
	342
	358
	372
	386
	400


Территориальный район: Европейский район РФ

Тип прокладки: в помещении

Вид изоляции: маты минераловатные плотностью 100 кг/м3

Теплопроводность: 0,03600 + 0,00026t, Вт/(м((С)

Таблица 2.20

	Наружный диаметр трубы, мм
	Температура изолируемой поверхности, (С

	
	50
	75
	100
	125
	150
	175
	200
	225
	250
	275
	300
	325
	350
	375
	400
	425
	450
	475
	500
	525
	550
	575
	600

	
	Толщина изоляции, мм

	18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	57
	35
	49
	60
	71
	78
	85
	93
	105
	108
	118
	126
	134
	140
	147
	154
	163
	169
	178
	186
	194
	200
	209
	217

	76
	36
	50
	61
	72
	82
	93
	100
	109
	115
	110
	129
	140
	149
	156
	163
	172
	178
	187
	195
	203
	210
	217
	224

	89
	38
	54
	64
	76
	85
	94
	104
	111
	116
	127
	137
	147
	154
	163
	169
	174
	182
	190
	200
	207
	215
	224
	231

	108
	42
	58
	67
	78
	87
	98
	107
	117
	116
	132
	141
	150
	157
	165
	174
	183
	191
	199
	206
	215
	223
	231
	238

	133
	40
	56
	69
	81
	92
	103
	112
	119
	126
	134
	143
	150
	158
	166
	175
	182
	190
	199
	208
	217
	225
	232
	239

	159
	42
	58
	71
	85
	96
	107
	118
	123
	129
	137
	145
	155
	164
	173
	180
	189
	197
	195
	214
	224
	232
	241
	248

	219
	46
	63
	77
	91
	102
	113
	124
	129
	136
	146
	155
	164
	172
	183
	192
	200
	208
	217
	226
	236
	245
	252
	260

	273
	47
	67
	80
	94
	106
	118
	130
	138
	144
	154
	164
	174
	185
	194
	205
	214
	222
	230
	239
	249
	259
	267
	277

	325
	48
	68
	81
	95
	108
	121
	133
	141
	149
	159
	170
	180
	190
	200
	210
	219
	228
	238
	248
	257
	266
	276
	285

	377
	49
	70
	84
	99
	112
	124
	136
	144
	151
	162
	172
	183
	194
	205
	215
	224
	234
	244
	253
	263
	272
	281
	291

	426
	50
	70
	86
	100
	113
	126
	138
	146
	154
	165
	176
	187
	198
	215
	219
	229
	238
	248
	257
	267
	277
	287
	297

	480
	51
	72
	87
	103
	117
	130
	143
	151
	160
	172
	183
	194
	205
	216
	227
	236
	246
	257
	267
	278
	288
	297
	306

	530
	51
	73
	88
	104
	118
	132
	144
	153
	161
	172
	184
	195
	206
	217
	228
	238
	248
	260
	270
	280
	290
	299
	309

	630
	50
	73
	89
	106
	120
	134
	147
	156
	165
	176
	188
	200
	211
	222
	233
	243
	254
	265
	276
	286
	296
	306
	317

	720
	53
	75
	91
	107
	121
	135
	149
	159
	167
	179
	191
	202
	214
	226
	237
	248
	258
	270
	281
	291
	301
	311
	322

	820
	52
	75
	92
	108
	123
	137
	152
	160
	169
	181
	194
	209
	218
	230
	241
	252
	263
	273
	284
	295
	306
	317
	328

	920
	53
	76
	93
	109
	124
	139
	153
	163
	171
	184
	197
	209
	220
	232
	244
	255
	266
	290
	288
	299
	311
	322
	333

	1020
	52
	76
	93
	110
	125
	134
	144
	158
	173
	186
	198
	211
	224
	236
	248
	258
	269
	280
	291
	303
	314
	326
	337

	Криволинейная поверхность диаметром более 1500 мм и плоская 
	55
	82
	99
	118
	135
	153
	171
	182
	191
	207
	222
	237
	252
	267
	282
	296
	308
	325
	339
	353
	367
	384
	398


Территориальный район: Европейский район РФ

Тип прокладки: на открытом воздухе

Вид изоляции: маты минераловатные плотностью 55 кг/м3

Теплопроводность: 0,03400 + 0,00028t, Вт/(м((С)

Таблица 2.21

	Наружный диаметр трубы, мм
	Температура изолируемой поверхности, (С

	
	50
	75
	100
	125
	150
	175
	200
	225
	250
	275
	300
	325
	350
	375
	400
	425
	450
	475
	500
	525
	550
	575
	600

	
	Толщина изоляции, мм

	18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	57
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	76
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	89
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	108
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	133
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	159
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	219
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	273
	54
	69
	83
	97
	109
	121
	133
	141
	148
	160
	171
	181
	291
	202
	213
	223
	233
	242
	253
	263
	274
	285
	

	325
	55
	72
	86
	99
	112
	124
	135
	144
	154
	164
	174
	186
	197
	209
	219
	229
	239
	250
	260
	271
	282
	292
	

	377
	56
	73
	89
	103
	115
	127
	139
	148
	156
	168
	180
	191
	201
	212
	224
	234
	245
	255
	266
	277
	287
	299
	

	426
	57
	74
	89
	103
	117
	130
	141
	151
	159
	171
	183
	194
	205
	217
	227
	238
	249
	259
	270
	282
	292
	303
	

	480
	59
	77
	93
	108
	122
	135
	147
	155
	165
	176
	188
	200
	213
	225
	236
	246
	257
	269
	281
	291
	303
	313
	

	530
	59
	77
	93
	107
	120
	135
	149
	157
	165
	178
	190
	202
	214
	226
	238
	249
	259
	271
	283
	294
	305
	316
	

	630
	61
	79
	95
	110
	124
	138
	152
	160
	169
	182
	194
	206
	219
	231
	243
	255
	266
	278
	289
	300
	311
	322
	

	720
	61
	80
	96
	111
	125
	140
	154
	163
	172
	185
	197
	210
	222
	234
	246
	258
	270
	282
	293
	304
	315
	327
	

	820
	62
	81
	98
	119
	140
	148
	156
	165
	174
	187
	200
	213
	226
	238
	251
	263
	274
	285
	297
	309
	321
	333
	

	920
	62
	82
	98
	114
	128
	144
	158
	167
	177
	190
	203
	216
	229
	242
	254
	266
	278
	290
	301
	313
	326
	338
	

	1020
	63
	82
	99
	115
	129
	145
	160
	169
	179
	192
	205
	218
	231
	244
	257
	269
	281
	293
	305
	325
	347
	350
	

	Криволинейная поверхность диаметром более 1500 мм и плоская
	66
	87
	104
	124
	140
	158
	176
	187
	199
	215
	231
	247
	263
	278
	291
	306
	322
	337
	352
	370
	385
	400
	


Территориальный район: Европейский район РФ

Тип прокладки: в помещении

Вид изоляции: маты минераловатные плотностью 55 кг/м3
Теплопроводность: 0,03400 + 0,00028 t, Вт/(м((С)

Таблица 2.22

	Наружный диаметр трубы, мм
	Температура изолируемой поверхности, (С

	
	50
	75
	100
	125
	150
	175
	200
	225
	250
	275
	300
	325
	350
	375
	400
	425
	450
	475
	500
	525
	550
	575
	600

	
	Толщина изоляции, мм

	18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	57
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	76
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	89
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	108
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	133
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	159
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	219
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	273
	46
	65
	79
	92
	105
	118
	131
	139
	146
	156
	167
	179
	190
	201
	212
	223
	232
	241
	252
	262
	273
	283
	

	325
	46
	66
	79
	94
	108
	121
	133
	143
	151
	162
	174
	184
	196
	207
	218
	227
	237
	249
	260
	270
	281
	292
	

	377
	47
	68
	82
	98
	111
	124
	136
	145
	153
	165
	176
	187
	199
	211
	222
	233
	244
	255
	265
	276
	286
	297
	

	426
	49
	69
	84
	99
	112
	126
	139
	147
	156
	168
	180
	192
	204
	222
	227
	237
	243
	258
	269
	280
	291
	302
	

	480
	49
	70
	85
	102
	116
	130
	144
	153
	162
	175
	187
	199
	211
	222
	234
	245
	256
	268
	279
	291
	302
	312
	

	530
	49
	71
	87
	102
	117
	131
	144
	154
	163
	175
	187
	200
	212
	224
	235
	247
	258
	270
	282
	293
	304
	315
	

	630
	49
	71
	88
	104
	119
	134
	147
	157
	167
	179
	191
	204
	217
	228
	240
	252
	263
	275
	288
	299
	310
	321
	

	720
	51
	73
	89
	105
	120
	135
	150
	160
	169
	182
	194
	207
	219
	232
	244
	256
	268
	280
	293
	304
	315
	326
	

	820
	51
	74
	90
	107
	122
	137
	152
	161
	171
	184
	197
	214
	224
	236
	249
	261
	272
	284
	295
	308
	320
	332
	

	920
	51
	74
	91
	108
	123
	139
	154
	164
	173
	187
	200
	213
	225
	238
	252
	263
	275
	301
	299
	312
	324
	337
	

	1020
	51
	74
	92
	109
	124
	134
	144
	160
	175
	189
	202
	216
	230
	243
	255
	266
	278
	290
	303
	316
	328
	341
	

	Криволинейная поверхность диаметром более 1500 мм и плоская
	53
	80
	97
	117
	134
	153
	171
	184
	193
	209
	226
	242
	257
	273
	289
	304
	317
	334
	350
	365
	380
	397
	


Территориальный район: Европейский район РФ

Тип прокладки: на открытом воздухе

Вид изоляции: цилиндры минераловатные плотностью 80 кг/м3
Теплопроводность: 0,03500 + 0,00023 t, Вт/(м((С)

Таблица 2.23

	Наружный диаметр трубы, мм
	Температура изолируемой поверхности, (С

	
	50
	75
	100
	125
	150
	175
	200
	225
	250
	275
	300
	325
	350
	375
	400
	425
	450
	475
	500
	525
	550
	575
	600

	
	Толщина изоляции, мм

	18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	37
	43
	49
	56
	62
	69
	77
	82
	87
	94
	98
	102
	108
	113
	117
	122
	127
	133
	137
	141
	146
	151
	155

	57
	37
	46
	58
	86
	72
	77
	84
	91
	98
	103
	106
	113
	117
	122
	128
	134
	141
	146
	152
	158
	162
	167
	172

	76
	44
	53
	61
	66
	75
	83
	92
	98
	103
	111
	116
	123
	127
	133
	138
	145
	149
	157
	162
	167
	171
	179
	184

	89
	44
	52
	62
	69
	78
	88
	96
	102
	108
	114
	119
	125
	152
	138
	145
	150
	154
	161
	166
	174
	178
	192
	204

	108
	45
	56
	66
	72
	81
	91
	98
	105
	111
	117
	122
	130
	136
	142
	149
	156
	162
	168
	173
	181
	187
	193
	198

	133
	46
	57
	67
	78
	87
	96
	106
	109
	113
	120
	127
	134
	140
	147
	152
	159
	166
	172
	178
	184
	189
	195
	201

	159
	49
	61
	70
	82
	92
	101
	108
	112
	116
	123
	130
	138
	145
	152
	159
	165
	171
	178
	184
	190
	197
	203
	209

	219
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	273
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	325
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	377
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	426
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	480
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	530
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	630
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	720
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	820
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	920
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1020
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Криволинейная поверхность диаметром более 1500 мм и плоская
	65
	85
	100
	119
	133
	149
	164
	174
	184
	198
	211
	225
	238
	251
	262
	275
	288
	300
	313
	328
	340
	353
	365


Территориальный район: Европейский район РФ

Тип прокладки: в помещении

Вид изоляции: цилиндры минераловатные плотностью 80 кг/м3
Теплопроводность: 0,03500 + 0,00023 t, Вт/(м((С)

Таблица 2.24

	Наружный диаметр трубы, мм
	Температура изолируемой поверхности, (С

	
	50
	75
	100
	125
	150
	175
	200
	225
	250
	275
	300
	325
	350
	375
	400
	425
	450
	475
	500
	525
	550
	575
	600

	
	Толщина изоляции, мм

	18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	25
	39
	46
	53
	60
	67
	72
	87
	86
	98
	96
	100
	106
	111
	115
	120
	125
	130
	136
	140
	145
	150
	154

	57
	32
	45
	55
	64
	69
	75
	81
	88
	93
	101
	107
	113
	118
	122
	128
	134
	138
	146
	151
	157
	161
	168
	173

	76
	34
	46
	56
	65
	74
	83
	89
	95
	100
	96
	111
	120
	127
	132
	137
	144
	148
	155
	161
	167
	171
	176
	182

	89
	35
	50
	59
	69
	77
	84
	92
	98
	102
	111
	118
	126
	132
	138
	143
	146
	152
	159
	166
	171
	177
	184
	189

	108
	39
	54
	61
	72
	78
	88
	96
	103
	103
	115
	122
	130
	135
	142
	148
	156
	161
	168
	172
	180
	185
	192
	197

	133
	38
	53
	64
	74
	84
	93
	100
	106
	112
	119
	125
	131
	137
	144
	151
	156
	162
	169
	176
	183
	189
	194
	200

	159
	39
	55
	66
	78
	88
	97
	106
	110
	114
	121
	128
	136
	143
	150
	155
	163
	169
	168
	183
	190
	196
	203
	209

	219
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	273
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	325
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	377
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	426
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	480
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	530
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	630
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	720
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	820
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	920
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1020
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Криволинейная поверхность диаметром более 1500 мм и плоская
	53
	78
	94
	111
	127
	144
	159
	170
	178
	192
	206
	219
	233
	246
	259
	272
	283
	298
	310
	323
	335
	350
	363


Территориальный район: Европейский район РФ

Тип прокладки: на открытом воздухе

Вид изоляции: цилиндры минераловатные плотностью 40 кг/м3

Теплопроводность: 0,03100 + 0,00033 t, Вт/(м((С)

Таблица 2.25

	Наружный диаметр трубы, мм
	Температура изолируемой поверхности, (С

	
	50
	75
	100
	125
	150
	175
	200
	225
	250
	275
	300
	325
	350
	375
	400
	425
	450
	475
	500
	525
	550
	575
	600

	
	Толщина изоляции, мм

	18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	35
	43
	52
	61
	71
	82
	94
	103
	114
	126
	135
	145
	157
	170
	180
	191
	203
	217
	228
	
	
	
	

	57
	35
	46
	61
	94
	81
	91
	102
	113
	127
	137
	145
	158
	168
	180
	192
	206
	221
	234
	247
	
	
	
	

	76
	42
	53
	64
	72
	84
	96
	110
	122
	131
	144
	156
	168
	179
	190
	202
	216
	227
	243
	256
	
	
	
	

	89
	42
	52
	64
	74
	88
	102
	114
	124
	136
	148
	158
	169
	214
	194
	208
	221
	231
	245
	257
	
	
	
	

	108
	44
	56
	68
	78
	90
	104
	115
	128
	138
	150
	160
	173
	184
	197
	210
	225
	238
	251
	263
	
	
	
	

	133
	44
	57
	70
	84
	97
	110
	124
	131
	139
	151
	163
	176
	188
	200
	211
	225
	238
	251
	263
	
	
	
	

	159
	48
	61
	73
	87
	102
	115
	126
	134
	142
	154
	166
	179
	192
	205
	218
	230
	242
	256
	268
	
	
	
	

	219
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	273
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	325
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	377
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	426
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	480
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	530
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	630
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	720
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	820
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	920
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1020
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Криволинейная поверхность диаметром более 1500 мм и плоская
	63
	85
	103
	125
	142
	162
	181
	195
	209
	227
	245
	263
	281
	299
	314
	332
	349
	367
	384
	
	
	
	


Территориальный район: Европейский район РФ

Тип прокладки: в помещении

Вид изоляции: цилиндры стекловолокнистые плотностью 40 кг/м3
Теплопроводность: 0,03100 + 0,00033 t, Вт/(м((С)

Таблица 2.26

	Наружный диаметр трубы, мм
	Температура изолируемой поверхности, (С

	
	50
	75
	100
	125
	150
	175
	200
	225
	250
	275
	300
	325
	350
	379
	400
	425
	450
	475
	500
	525
	550
	575
	600

	
	Толщина изоляции, мм

	18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	24
	40
	50
	59
	70
	82
	90
	114
	115
	137
	136
	146
	158
	171
	180
	191
	204
	217
	232
	
	
	
	

	57
	32
	46
	59
	71
	80
	90
	101
	113
	122
	137
	149
	162
	172
	184
	196
	210
	221
	238
	251
	
	
	
	

	76
	33
	47
	60
	72
	84
	98
	108
	120
	129
	126
	151
	167
	181
	192
	204
	218
	229
	245
	258
	
	
	
	

	89
	35
	52
	62
	77
	88
	99
	112
	122
	130
	146
	159
	173
	186
	199
	210
	218
	232
	246
	261
	
	
	
	

	108
	39
	55
	65
	79
	89
	103
	115
	128
	129
	150
	162
	176
	187
	200
	213
	228
	240
	254
	265
	
	
	
	

	133
	37
	54
	68
	81
	94
	108
	120
	129
	140
	152
	164
	175
	186
	199
	212
	224
	236
	250
	264
	
	
	
	

	159
	39
	56
	70
	85
	99
	112
	126
	133
	142
	153
	165
	178
	192
	205
	215
	229
	242
	242
	269
	
	
	
	

	219
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	273
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	325
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	377
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	426
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	480
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	530
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	630
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	720
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	820
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	920
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1020
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Криволинейная поверхность диаметром более 1500 мм и плоская
	52
	79
	97
	118
	137
	158
	178
	192
	203
	222
	240
	258
	276
	294
	312
	330
	345
	365
	382
	
	
	
	


Территориальный район: Европейский район РФ

Тип прокладки: в помещении

Вид изоляции: теплоизоляционные изделия из вспененного каучука

Теплопроводность: 0,03500 + 0,00018 t, Вт/(м((С)

Таблица 2.27

	Наружный диаметр трубы, мм
	Температура изолируемой поверхности, (С

	
	50
	60
	70
	80
	90
	100
	110
	120
	130
	140
	150
	160
	170
	180
	190
	200
	210
	220
	230
	240
	250
	260
	270

	
	Толщина изоляции, мм

	18
	16
	17
	21
	21
	24
	24
	24
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	18
	19
	25
	25
	26
	27
	27
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	19
	23
	26
	29
	29
	31
	34
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	57
	25
	30
	31
	34
	35
	38
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	76
	26
	29
	32
	36
	38
	39
	41
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	89
	28
	32
	35
	37
	40
	42
	44
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	108
	31
	36
	40
	41
	44
	44
	47
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	133
	30
	34
	39
	41
	45
	46
	48
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	159
	31
	36
	40
	43
	46
	48
	51
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	219
	35
	40
	44
	48
	51
	53
	57
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	273
	36
	43
	48
	50
	54
	56
	59
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	325
	37
	43
	48
	52
	54
	57
	60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	377
	38
	45
	49
	54
	57
	60
	63
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	426
	39
	45
	51
	54
	58
	61
	64
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	480
	39
	46
	52
	56
	59
	62
	66
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	530
	39
	46
	52
	57
	60
	63
	67
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	630
	39
	47
	53
	57
	61
	65
	69
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	720
	41
	48
	54
	59
	62
	66
	70
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	820
	41
	48
	55
	59
	63
	67
	71
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	920
	41
	49
	55
	60
	64
	68
	72
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1020
	41
	49
	55
	60
	65
	68
	72
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Криволинейная поверхность диаметром более 1500 мм и плоская
	44
	53
	61
	65
	71
	74
	79
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Территориальный район: Европейский район РФ

Тип прокладки: на открытом воздухе

Вид изоляции: теплоизоляционные изделия из вспененного каучука с защитным слоем

Теплопроводность: 0,03500 + 0,00018 t, Вт/(м((С)

Таблица 2.28

	Наружный диаметр трубы, мм
	Температура изолируемой поверхности, (С

	
	50
	60
	70
	80
	90
	100
	110
	120
	130
	140
	150
	160
	170
	180
	190
	200
	210
	220
	230
	240
	250
	260
	270

	
	Толщина изоляции, мм

	18
	22
	21
	25
	25
	28
	27
	27
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	25
	25
	26
	27
	30
	31
	31
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	29
	31
	31
	33
	33
	35
	36
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	57
	29
	33
	33
	36
	39
	41
	46
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	76
	35
	37
	38
	42
	43
	44
	45
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	89
	35
	37
	40
	42
	43
	45
	47
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	108
	37
	40
	43
	44
	46
	48
	49
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	133
	37
	40
	44
	45
	49
	50
	53
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	159
	40
	43
	46
	49
	51
	53
	55
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	219
	43
	46
	48
	52
	54
	58
	61
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	273
	44
	49
	53
	55
	58
	61
	63
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	325
	45
	49
	54
	57
	61
	63
	66
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	377
	46
	51
	55
	59
	63
	66
	69
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	426
	47
	52
	56
	60
	63
	66
	70
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	480
	49
	54
	59
	63
	66
	70
	73
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	530
	49
	54
	59
	63
	67
	70
	72
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	630
	51
	56
	60
	65
	68
	71
	75
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	720
	51
	56
	62
	65
	70
	73
	76
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	820
	52
	58
	62
	67
	70
	74
	79
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	920
	52
	58
	63
	67
	71
	75
	78
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1020
	52
	58
	63
	68
	71
	75
	79
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Криволинейная поверхность диаметром более 1500 м и плоская
	56
	62
	68
	72
	76
	81
	87
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Приложение 3

Толщина изоляции двухтрубных тепловых сетей при надземной прокладке 

на открытом воздухе, в помещениях и подвалах зданий

Территориальный район: Европейский район РФ

Тип прокладки: надземная

Вид изоляции: маты минераловатные прошивные М-100

Теплопроводность: 0,05500 Вт/(м((С)

Таблица 3.1

	Наружный диаметр трубопровода, мм
	ТРУБОПРОВОД

	
	подающий
	обратный
	подающий
	обратный
	подающий
	обратный

	
	Среднегодовая температура теплоносителя, (С

	
	65
	50
	90
	50
	110
	50

	
	Толщина изоляции, мм

	25
	
	
	
	
	
	

	45
	
	
	
	
	
	

	57
	59
	59
	50
	50
	46
	46

	76
	68
	68
	53
	53
	51
	51

	89
	68
	68
	54
	54
	51
	51

	108
	64
	64
	59
	59
	56
	56

	133
	70
	70
	67
	67
	63
	63

	159
	75
	75
	66
	66
	69
	69

	219
	80
	80
	78
	78
	85
	85

	273
	84
	84
	86
	86
	94
	94

	325
	82
	82
	89
	89
	95
	95

	377
	83
	83
	92
	92
	95
	95

	426
	84
	84
	91
	91
	102
	102

	480
	87
	87
	95
	95
	104
	104

	530
	89
	89
	95
	95
	101
	101

	630
	93
	93
	98
	98
	104
	104

	720
	88
	88
	97
	97
	102
	102

	820
	90
	90
	99
	99
	105
	105

	920
	90
	90
	99
	99
	104
	104

	1020
	86
	86
	99
	99
	105
	105

	1440
	116
	116
	133
	133
	140
	140


Продолжение приложения 3

Территориальный район: Европейский район РФ

Тип прокладки: в помещениях и подвалах зданий

Вид изоляции: маты минераловатные прошивные М-100

Теплопроводность: 0,05500 Вт/(м((С)

Таблица 3.2

	Наружный диаметр трубопровода, мм
	ТРУБОПРОВОД

	
	подающий
	обратный
	подающий
	обратный
	подающий
	обратный

	
	Среднегодовая температура теплоносителя, (С

	
	65
	50
	90
	50
	110
	50

	
	Толщина изоляции, мм

	25
	
	
	
	
	
	

	45
	
	
	
	
	
	

	57
	48
	48
	57
	57
	60
	60

	76
	51
	51
	60
	60
	62
	62

	89
	54
	54
	62
	62
	61
	61

	108
	60
	60
	65
	65
	68
	68

	133
	59
	59
	64
	64
	71
	71

	159
	60
	60
	67
	67
	72
	72

	219
	65
	65
	73
	73
	75
	75

	273
	67
	67
	76
	76
	80
	80

	325
	67
	67
	76
	76
	81
	81

	377
	68
	68
	78
	78
	83
	83

	426
	70
	70
	79
	79
	85
	85

	480
	70
	70
	80
	80
	86
	86

	530
	71
	71
	80
	80
	86
	86

	630
	70
	70
	88
	88
	88
	88

	720
	73
	73
	83
	83
	90
	90

	820
	72
	72
	81
	81
	84
	84

	920
	73
	73
	84
	84
	89
	89

	1020
	74
	74
	84
	84
	91
	91

	1440
	97
	97
	108
	108
	119
	119

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Территориальный район: Европейский район РФ

Тип прокладки: надземная

Вид изоляции: маты из стеклянного штапельного волокна М-35, 50

Теплопроводность: 0,05400 Вт/(м((С)

Таблица 3.3

	Наружный диаметр трубопровода, мм
	ТРУБОПРОВОД

	
	подающий
	обратный
	подающий
	обратный
	подающий
	обратный

	
	Среднегодовая температура теплоносителя, (С

	
	65
	50
	90
	50
	110
	50

	
	Толщина изоляции, мм

	25
	
	
	
	
	
	

	45
	
	
	
	
	
	

	57
	58
	58
	48
	48
	45
	45

	76
	67
	67
	51
	51
	50
	50

	89
	66
	66
	53
	53
	50
	50

	108
	62
	62
	58
	58
	55
	55

	133
	68
	68
	65
	65
	61
	61

	159
	74
	74
	64
	64
	68
	68

	219
	78
	78
	76
	76
	82
	82

	273
	82
	82
	84
	84
	92
	92

	325
	80
	80
	87
	87
	93
	93

	377
	81
	81
	90
	90
	93
	93

	426
	83
	83
	89
	89
	99
	99

	480
	86
	86
	93
	93
	102
	102

	530
	87
	87
	93
	93
	99
	99

	630
	
	
	
	
	
	

	720
	
	
	
	
	
	

	820
	
	
	
	
	
	

	920
	
	
	
	
	
	

	1020
	
	
	
	
	
	

	1440
	
	
	
	
	
	


Территориальный район: Европейский район РФ

Тип прокладки: в помещениях и подвалах зданий

Вид изоляции; маты из стеклянного штапельного волокна М-35, 50

Теплопроводность: 0,05400 Вт/(м((С)

Таблица 3.4

	Наружный диаметр трубопровода, мм
	ТРУБОПРОВОД

	
	подающий
	обратный
	подающий
	обратный
	подающий
	обратный

	
	Среднегодовая температура теплоносителя, (С

	
	65
	50
	90
	50
	110
	50

	
	Толщина изоляции, мм
	

	25
	
	
	
	
	
	

	45
	
	
	
	
	
	

	57
	46
	46
	56
	56
	59
	59

	76
	49
	49
	58
	58
	60
	60

	89
	53
	53
	60
	60
	59
	59

	108
	59
	59
	63
	63
	66
	66

	133
	57
	57
	62
	62
	69
	69

	159
	58
	58
	65
	65
	70
	70

	219
	63
	63
	71
	71
	74
	74

	273
	65
	65
	74
	74
	79
	79

	325
	66
	66
	75
	75
	80
	80

	377
	67
	67
	76
	76
	81
	81

	426
	68
	68
	77
	77
	83
	83

	480
	69
	69
	78
	78
	84
	84

	530
	69
	69
	79
	79
	85
	85

	630
	
	
	
	
	
	

	720
	
	
	
	
	
	

	820
	
	
	
	
	
	

	920
	
	
	
	
	
	

	1020
	
	
	
	
	
	

	1440
	
	
	
	
	
	


Территориальный район: Европейский район РФ

Тип прокладки: надземная

Вид изоляции: плиты минераловатные на синтетическом связующем М-75

Теплопроводность: 0,05700 Вт/(м((С)

Таблица 3.5

	Наружный диаметр трубопровода, мм
	ТРУБОПРОВОД

	
	подающий
	обратный
	подающий
	обратный
	подающий
	обратный

	
	Среднегодовая температура теплоносителя, (С

	
	65
	50
	90
	50
	110
	50

	
	Толщина изоляции, мм

	25
	
	
	
	
	
	

	45
	
	
	
	
	
	

	57
	
	
	
	
	
	

	76
	
	
	
	
	
	

	89
	
	
	
	
	
	

	108
	
	
	
	
	
	

	133
	74
	74
	70
	70
	66
	66

	159
	79
	79
	69
	69
	73
	73

	219
	83
	83
	82
	82
	89
	89

	273
	88
	88
	90
	90
	99
	99

	325
	86
	86
	93
	93
	99
	99

	377
	86
	86
	96
	96
	99
	99

	426
	88
	88
	95
	95
	106
	106

	480
	91
	91
	99
	99
	109
	109

	530
	92
	92
	99
	99
	105
	105

	630
	
	
	
	
	
	

	720
	
	
	
	
	
	

	820
	
	
	
	
	
	

	920
	
	
	
	
	
	

	1020
	
	
	
	
	
	

	1440
	
	
	
	
	
	


Территориальный район: Европейский район РФ

Тип прокладки: в помещениях и подвалах зданий

Вид изоляции: плиты минераловатные на синтетическом связующем М-75

Теплопроводность: 0,05700 Вт/(м((С)

Таблица 3.6

	Наружный диаметр трубопровода, мм
	ТРУБОПРОВОД

	
	подающий
	обратный
	подающий
	обратный
	подающий
	обратный

	
	Среднегодовая температура теплоносителя, (С

	
	65
	50
	90
	50
	110
	50

	
	Толщина изоляции, мм

	25
	
	
	
	
	
	

	45
	
	
	
	
	
	

	57
	
	
	
	
	
	

	76
	
	
	
	
	
	

	89
	
	
	
	
	
	

	108
	
	
	
	
	
	

	133
	62
	62
	67
	67
	74
	74

	159
	63
	63
	70
	70
	75
	75

	219
	68
	68
	76
	76
	79
	79

	273
	70
	70
	79
	79
	84
	84

	325
	70
	70
	80
	80
	85
	85

	377
	71
	71
	81
	81
	87
	87

	426
	73
	73
	82
	82
	88
	88

	480
	73
	73
	83
	83
	90
	90

	530
	74
	74
	84
	84
	90
	90

	630
	
	
	
	
	
	

	720
	
	
	
	
	
	

	820
	
	
	
	
	
	

	920
	
	
	
	
	
	

	1020
	
	
	
	
	
	

	1440
	
	
	
	
	
	


Территориальный район: Европейский район РФ

Тип прокладки: надземная

Вид изоляции: теплоизоляционные изделия из вспененного каучука с защитным слоем

Теплопроводность: 0,04000 Вт/(м((С)

Таблица 3.7

	Наружный диаметр трубопровода, мм
	ТРУБОПРОВОД

	
	подающий
	обратный
	подающий
	обратный
	подающий
	обратный

	
	Среднегодовая температура теплоносителя, (С

	
	65
	50
	90
	50
	110
	50

	
	Толщина изоляции, мм

	25
	
	
	
	
	
	

	45
	
	
	
	
	
	

	57
	36
	36
	
	
	
	

	76
	42
	42
	
	
	
	

	89
	43
	43
	
	
	
	

	108
	41
	41
	
	
	
	

	133
	46
	46
	
	
	
	

	159
	50
	50
	
	
	
	

	219
	53
	53
	
	
	
	

	273
	57
	57
	
	
	
	

	325
	56
	56
	
	
	
	

	377
	57
	57
	
	
	
	

	426
	59
	59
	
	
	
	

	480
	61
	61
	
	
	
	

	530
	62
	62
	
	
	
	

	630
	65
	65
	
	
	
	

	720
	62
	62
	
	
	
	

	820
	64
	64
	
	
	
	

	920
	64
	64
	
	
	
	

	1020
	62
	62
	
	
	
	

	1440
	83
	83
	
	
	
	


Территориальный район: Европейский район РФ

Тип прокладки: в помещениях и подвалах зданий

Вид изоляции: теплоизоляционные изделия из вспененного каучука

Теплопроводность: 0,04000 Вт/(м((С)

Таблица 3.8

	Наружный диаметр трубопровода, мм
	ТРУБОПРОВОД

	
	подающий
	обратный
	подающий
	обратный
	подающий
	обратный

	
	Среднегодовая температура теплоносителя, (С

	
	65
	50
	90
	50
	110
	50

	
	Толщина изоляции, мм

	25
	
	
	
	
	
	

	45
	
	
	
	
	
	

	57
	29
	29
	
	
	
	

	76
	32
	32
	
	
	
	

	89
	34
	34
	
	
	
	

	108
	39
	39
	
	
	
	

	133
	38
	38
	
	
	
	

	159
	40
	40
	
	
	
	

	219
	44
	44
	
	
	
	

	273
	46
	46
	
	
	
	

	325
	47
	47
	
	
	
	

	377
	47
	47
	
	
	
	

	426
	49
	49
	
	
	
	

	480
	49
	49
	
	
	
	

	530
	50
	50
	
	
	
	

	630
	50
	50
	
	
	
	

	720
	52
	52
	
	
	
	

	820
	51
	51
	
	
	
	

	920
	52
	52
	
	
	
	

	1020
	53
	53
	
	
	
	

	1440
	69
	69
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Территориальный район: Европейский район РФ

Тип прокладки: надземная

Вид изоляции: полимербетон с защитным слоем

Теплопроводность: 0,06000 Вт/(м((С)

Таблица 3.9

	Наружный диаметр трубопровода, мм
	ТРУБОПРОВОД

	
	подающий
	обратный
	подающий
	обратный
	подающий
	Обратный

	
	Среднегодовая температура теплоносителя, (С

	
	65
	50
	90
	50
	110
	50

	
	Толщина изоляции, мм

	25
	
	
	
	
	
	

	45
	
	
	
	
	
	

	57
	69
	69
	57
	57
	53
	53

	76
	79
	79
	60
	60
	59
	59

	89
	78
	78
	61
	61
	58
	58

	108
	73
	73
	67
	67
	63
	63

	133
	79
	79
	76
	76
	71
	71

	159
	85
	85
	74
	74
	78
	78

	219
	89
	89
	87
	87
	95
	95

	273
	94
	94
	97
	97
	106
	106

	325
	92
	92
	99
	99
	106
	106

	377
	92
	92
	103
	103
	106
	106

	426
	94
	94
	101
	101
	113
	113

	480
	97
	97
	105
	105
	116
	116

	530
	98
	98
	105
	105
	111
	111

	630
	102
	102
	108
	108
	115
	115

	720
	97
	97
	107
	107
	113
	113

	820
	99
	99
	109
	109.
	116
	116

	920
	99
	99
	109
	109
	114
	114

	1020
	95
	95
	109
	109
	115
	115

	1440
	127
	127
	146
	146
	154
	154


Приложение 4

Толщина изоляции двухтрубных тепловых сетей при подземной 

прокладке в непроходных каналах и бесканально

Территориальный район: Европейский район РФ

Тип прокладки: подземная в непроходных каналах

Вид изоляции: маты минераловатные прошивные М-100

Теплопроводность: 0,05500 Вт/(м((С)

Таблица 4.1

	Наружный диаметр трубопровода, мм
	ТРУБОПРОВОД

	
	подающий
	обратный
	подающий
	обратный
	подающий
	обратный

	
	Среднегодовая температура теплоносителя, (С

	
	65
	50
	90
	50
	110
	50

	
	Толщина изоляции, мм

	25
	
	
	
	
	
	

	45
	
	
	
	
	
	

	57
	55
	55
	55
	55
	56
	56

	76
	59
	59
	56
	56
	61
	61

	89
	62
	62
	58
	58
	62
	62

	108
	60
	60
	59
	59
	64
	64

	133
	66
	66
	67
	67
	76
	76

	159
	74
	74
	70
	70
	80
	80

	219
	75
	75
	78
	78
	82
	82

	273
	80
	80
	88
	88
	88
	88

	325
	82
	82
	88
	88
	96
	96

	377
	85
	85
	93
	93
	95
	95

	426
	86
	86
	92
	92
	96
	96

	480
	89
	89
	90
	90
	103
	103

	530
	91
	91
	92
	92
	100
	100

	630
	88
	88
	95
	95
	100
	100

	720
	90
	90
	98
	98
	104
	104

	820
	88
	88
	98
	98
	105
	105

	920
	91
	91
	99
	99
	107
	107

	1020
	88
	88
	97
	97
	105
	105

	1440
	92
	92
	98
	98
	99
	99


Территориальный район: Европейский район РФ

Тип прокладки: подземная в непроходных каналах

Вид изоляции: маты из стеклянного штапельного волокна М-35,50

Теплопроводность: 0,05400 Вт/(м((С)

Таблица 4.2

	Наружный диаметр трубопровода, мм
	ТРУБОПРОВОД

	
	подающий
	обратный
	подающий
	обратный
	подающий
	обратный

	
	Среднегодовая температура теплоносителя, (С

	
	65
	50
	90
	50
	110
	50

	
	Толщина изоляции, мм

	25
	
	
	
	
	
	

	45
	
	
	
	
	
	

	57
	54
	54
	53
	53
	55
	55

	76
	57
	57
	54
	54
	60
	60

	89
	60
	60
	56
	56
	60
	60

	108
	58
	58
	57
	57
	62
	62

	133
	65
	65
	65
	65
	74
	74

	159
	72
	72
	68
	68
	78
	78

	219
	74
	74
	76
	76
	80
	80

	273
	79
	79
	86
	86
	86
	86

	325
	80
	80
	86
	86
	93
	93

	377
	83
	83
	91
	91
	93
	93

	426
	84
	84
	90
	90
	94
	94

	480
	87
	87
	88
	88
	101
	101

	530
	89
	89
	90
	90
	98
	98

	630
	
	
	
	
	
	

	720
	
	
	
	
	
	

	820
	
	
	
	
	
	

	920
	
	
	
	
	
	

	1020
	
	
	
	
	
	

	1440
	
	
	
	
	
	


Территориальный район: Европейский район РФ

Тип прокладки: подземная в непроходных каналах

Вид изоляции: плиты минераловатные на синтетическом связующем М-75

Теплопроводность: 0,05700 Вт/(м((С)

Таблица 4.3

	Наружный диаметр трубопровода, мм
	ТРУБОПРОВОД

	
	подающий
	обратный
	подающий
	обратный
	подающий
	обратный

	
	Среднегодовая температура теплоносителя, (С

	
	65
	50
	90
	50
	110
	50

	
	Толщина изоляции, мм

	25
	
	
	
	
	
	

	45
	
	
	
	
	
	

	57
	59
	59
	58
	58
	60
	60

	76
	62
	62
	59
	59
	65
	65

	89
	66
	66
	61
	61
	66
	66

	108
	63
	63
	62
	62
	68
	68

	133
	70
	70
	71
	71
	80
	80

	159
	78
	78
	73
	73
	84
	84

	219
	79
	79
	81
	81
	86
	86

	273
	84
	84
	92
	92
	93
	93

	325
	86
	86
	92
	92
	100
	100

	377
	89
	89
	97
	97
	100
	100

	426
	90
	90
	96
	96
	101
	101

	480
	92
	92
	94
	94
	108
	108

	530
	94
	94
	96
	96
	104
	104

	630
	
	
	
	
	
	

	720
	
	
	
	
	
	

	820
	
	
	
	
	
	

	920
	
	
	
	
	
	

	1020
	
	
	
	
	
	

	1440
	
	
	
	
	
	


Территориальный район: Европейский район РФ

Тип прокладки: подземная в непроходных каналах

Вид изоляции: плиты минераловатные на синтетическом связующем М-125

Теплопроводность: 0,05400 Вт/(м((С)

Таблица 4.4

	Наружный диаметр трубопровода, мм
	ТРУБОПРОВОД

	
	подающий
	обратный
	подающий
	обратный
	подающий
	обратный

	
	Среднегодовая температура теплоносителя, (С

	
	65
	50
	90
	50
	110
	50

	
	Толщина изоляции, мм

	25
	
	
	
	
	
	

	45
	
	
	
	
	
	

	57
	
	
	
	
	
	

	76
	
	
	
	
	
	

	89
	
	
	
	
	
	

	108
	
	
	
	
	
	

	133
	
	
	
	
	
	

	159
	
	
	
	
	
	

	219
	
	
	
	
	
	

	273
	
	
	
	
	
	

	325
	
	
	
	
	
	

	377
	
	
	
	
	
	

	426
	
	
	
	
	
	

	480
	
	
	
	
	
	

	530
	
	
	
	
	
	

	630
	86
	86
	93
	93
	98
	98

	720
	88
	88
	96
	96
	102
	102

	820
	87
	87
	96
	96
	103
	103

	920
	89
	89
	97
	97
	105
	105

	1020
	86
	86
	95
	95
	103
	103

	1440
	90
	90
	96
	96
	97
	97


Территориальный район: Европейский район РФ

Тип прокладки: подземная бесканальная с контролем влажности

Вид изоляции: пенополиуретан в жесткой полиэтиленовой оболочке

Теплопроводность: 0,03300 Вт/(м((С)

Таблица 4.5

	Наружный диаметр трубопровода, мм
	ТРУБОПРОВОД

	
	подающий
	обратный
	подающий
	обратный
	подающий
	обратный

	
	Среднегодовая температура теплоносителя, (С

	
	65
	50
	90
	50
	110
	50

	
	Толщина изоляции, мм

	25
	
	
	
	
	
	

	45
	
	
	
	
	
	

	57
	28
	28
	28
	28
	
	

	76
	31
	31
	30
	30
	
	

	89
	34
	34
	32
	32
	
	

	108
	34
	34
	34
	34
	
	

	133
	37
	37
	37
	37
	
	

	159
	42
	42
	40
	40
	
	

	219
	45
	45
	46
	46
	
	

	273
	48
	48
	52
	52
	
	

	325
	51
	51
	54
	54
	
	

	377
	54
	54
	68
	58
	
	

	426
	56
	56
	59
	59
	
	

	480
	57
	57
	58
	58
	
	

	530
	60
	60
	61
	61
	
	

	630
	61
	61
	65
	65
	
	

	720
	61
	61
	65
	65
	
	

	820
	62
	62
	68
	68
	
	

	920
	65
	65
	70
	70
	
	

	1020
	
	
	
	
	
	

	1440
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Территориальный район: Европейский район РФ

Тип прокладки: подземная бесканальная

Вид изоляции: легкий пенобетон

Теплопроводность: 0,05000 Вт/(м((С)

Таблица 4.6

	Наружный диаметр трубопровода, мм
	ТРУБОПРОВОД

	
	подающий
	обратный
	подающий
	обратный
	подающий
	обратный

	
	Среднегодовая температура теплоносителя, (С

	
	65
	50
	90
	50
	110
	50

	
	Толщина изоляции, мм

	25
	
	
	
	
	
	

	45
	
	
	
	
	
	

	57
	53
	53
	52
	52
	54
	54

	76
	57
	57
	54
	54
	59
	59

	89
	61
	61
	57
	57
	61
	61

	108
	60
	60
	59
	59
	64
	64

	133
	64
	64
	65
	65
	73
	73

	159
	73
	73
	69
	69
	78
	78

	219
	76
	76
	79
	79
	82
	82

	273
	80
	80
	87
	87
	87
	87

	325
	84
	84
	89
	89
	96
	96

	377
	88
	88
	95
	95
	98
	98

	426
	91
	91
	97
	97
	101
	101

	480
	93
	93
	95
	95
	107
	107

	530
	97
	97
	98
	98
	106
	106

	630
	98
	98
	105
	105
	109
	109

	720
	97
	97
	104
	104
	110
	110

	820
	99
	99
	108
	108
	115
	115

	920
	103
	103
	110
	110
	118
	118

	1020
	103
	103
	112
	112
	120
	120

	1440
	116
	116
	122
	122
	123
	123


Территориальный район: Европейский район РФ

Тип прокладки: подземная бесканальная

Вид изоляции: полимербетон

Теплопроводность: 0,06000 Вт/(м((С)

Таблица 4.7

	Наружный диаметр трубопровода, мм
	ТРУБОПРОВОД

	
	подающий
	обратный
	подающий
	обратный
	подающий
	обратный

	
	Среднегодовая температура теплоносителя, (С

	
	65
	50
	90
	50
	110
	50

	
	Толщина изоляции, мм

	25
	
	
	
	
	
	

	45
	
	
	
	
	
	

	57
	73
	73
	72
	72
	74
	74

	76
	77
	77
	73
	73
	80
	80

	89
	82
	82
	76
	76
	82
	82

	108
	79
	79
	78
	78
	85
	85

	133
	84
	84
	85
	85
	97
	97

	159
	95
	95
	89
	89
	102
	102

	219
	98
	98
	101
	101
	106
	106

	273
	102
	102
	111
	111
	112
	112

	325
	106
	106
	113
	113
	122
	122

	377
	111
	111
	121
	121
	124
	124

	426
	114
	114
	122
	122
	127
	127

	480
	116
	116
	118
	118
	134
	134

	530
	121
	121
	123
	123
	132
	132

	630
	121
	121
	130
	130
	136
	136

	720
	120
	120
	129
	129
	137
	137

	820
	122
	122
	134
	134
	142
	142

	920
	127
	127
	136
	136
	146
	146

	1020
	127
	127
	137
	137
	148
	148

	1440
	142
	142
	150
	150
	151
	151


УДК (69+697.334-036.5.057((083.74) 
ОКС 91.140.10

Ж 24

ОКСТУ
49 2000

Ключевые слова: изоляция тепловая, оборудование, трубопровод

