Источник: ИС ПАРАГРАФ, 14.05.2009 11:48:04 
МСП 4.03-103-2005
 

Проектирование, строительство и реконструкция
газопроводов с применением полиэтиленовых труб
 

Design, construction and reconstruction of 
gas pipelines using polyethylene pipes 
 

 

Содержание
 

Введение
1 Область применения
2 Нормативные ссылки
3 Общие положения
4 Трубы, соединительные детали и другие материалы
5 Особенности проектирования наружных газопроводов из полиэтиленовых труб
6 Строительство
7 Реконструкция
8 Контроль качества работ
9 Испытания и приемка газопроводов
Приложение А (справочное) Полиэтиленовые газовые трубы, соединительные элементы и их производители
Приложение Б (рекомендуемое) Маркировка полиэтиленовых профилированных труб
Приложение В (справочное) Буквенные обозначения величин и единицы их измерения, принятые в расчетах на прочность и устойчивость
Приложение Г (рекомендуемое) Примеры расчета на прочность и устойчивость
Приложение Д (рекомендуемое) Параметры технологического режима стыковой сварки нагретым инструментом труб и деталей из полиэтилена
Приложение Е (рекомендуемое) Машины (установки) для стыковой сварки труб из полиэтилена нагретым инструментом
Приложение Ж (справочное) Аппараты для сварки полиэтиленовых труб деталями с закладными нагревателями
Приложение И (справочное) Источники питания для сварочной техники (миниэлектростанции)
Приложение К (справочное) Разъемные соединения «полиэтилен-сталь» на плоских фланцах
Приложение Л (рекомендуемое) Монтажные котлованы с несанируемым участком (катушка, тройник, отвод) газопровода
Приложение М (рекомендуемое) Порядок оформления образцов
Приложение Н (рекомендуемое) Методика определения внешнего вида и размеров сварных соединений
Приложение П (рекомендуемое) Методика испытаний сварных соединений на осевое растяжение
Приложение Р (рекомендуемое) Методика ультразвукового контроля сварных соединений
Приложение С (рекомендуемое) Критерии оценки качества группы дефектов
Приложение Т (рекомендуемое) Методика испытаний сварных муфтовых соединений на сплющивание
Приложение У (рекомендуемое) Методика испытаний седловых отводов на отрыв
Приложение Ф (рекомендуемое) Методика испытаний стыковых соединений на статический изгиб
Приложение Х (рекомендуемое) Методика испытаний сварных соединений на стойкость к постоянном внутреннему давлению
Приложение Ц (рекомендуемое) Методика испытаний сварных соединений на длительное растяжение
Приложение Ш (рекомендуемое) Методика сварных соединений на стойкость к удару
 

SUB100SUB1001 Область применения
 

1.1 Настоящие правила распространяются на проектирование и строительство новых газопроводов из полиэтиленовых труб, а также на реконструкцию стальных изношенных газопроводов.
При проектировании, строительстве и реконструкции газопроводов следует руководствоваться требованиями МСН 4.03-01-2003, действующих нормативных документов на газораспределительные системы из металлических и полиэтиленовых труб и других нормативных документов, утвержденных в установленном порядке.
 

SUB200SUB2002 Нормативные ссылки
 

В настоящем своде правил использованы ссылки на следующие документы:
МСН 4.03-01-2003 Газораспределительные системы
ГОСТ 9.402-2004 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию. 
ГОСТ 166-89* Штангенциркули. Технические условия
ГОСТ 868-82* Нутромеры индикаторные с ценой деления 0,01 мм. Технические условия
ГОСТ 2226-88* Мешки бумажные. Технические условия
ГОСТ 2930-62** Приборы измерительные. Шрифты и знаки
ГОСТ 2991-85* Ящики дощатые неразборные для грузов массой до 500 кг. Общие технические условия
ГОСТ 4045-75* Е Тиски слесарные с ручным приводом. Технические условия
ГОСТ 5686-94 Грунты. Методы полевых испытаний сваями
ГОСТ 6507-90* Микрометры. Технические условия
ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия
ГОСТ 8433-81 Вещества вспомогательные ОП-7 и ОП-10. Технические условия
ГОСТ 9142-90* Ящики из гофрированного картона. Общие технические условия
ГОСТ 9396-88 Ящики деревянные многооборотные. Общие технические условия
ГОСТ 10354-82* Пленка полиэтиленовая. Технические условия
ГОСТ 10705-80* Трубы стальные электросварные. Технические условия
ГОСТ 11262-80* Пластмассы. Метод испытания на растяжение
ГОСТ 12423-66* Пластмассы. Условия кондиционирования и испытаний образцов (проб)
ГОСТ 12820-80* Фланцы стальные плоские приварные на Ру от 0,1 до 2,5 МПа (от 1 до 25 кгс/см2). Конструкция и размеры
ГОСТ 12822-80* Фланцы стальные свободные на приварном кольце на Ру от 0,1 до 2,5 МПа (от 1 до 25 кгс/см2). Конструкция и размеры
ГОСТ 14192-96* Маркировка грузов
ГОСТ 14782-86 Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые
ГОСТ 15846-2002 Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение
ГОСТ 17375-2001 Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Отводы крутоизогнутые типа 3D (R=1,5 DN). Конструкция
ГОСТ 17376-2001 Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Тройники. Конструкция
ГОСТ 17811-78* Мешки полиэтиленовые для химической продукции. Технические условия 
ГОСТ 18573-86* Ящики деревянные для химической промышленности. Технические условия
ГОСТ 18599-2001 Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия
ГОСТ 18698-79* Рукава резиновые напорные с текстильным каркасом. Технические условия
ГОСТ 19667-74* Контейнер специализированный групповой массой брутто 5 т для штучных грузов
ГОСТ 21650-76* Средства скрепления тарно-штучных грузов в транспортных пакетах. Общие требования
ГОСТ 22852-77* Ящики из гофрированного картона для продукции приборостроительной промышленности. Технические условия
ГОСТ 24157-80* Трубы из пластмасс. Метод определения стойкости при постоянном внутреннем давлении.
 

3 Общие положения
 

3.1 При выборе труб и соединительных деталей, запорной арматуры, кроме положений настоящего документа, учитывают положения и требования действующих нормативных документов на газораспределительные системы из металлических и полиэтиленовых труб.
3.2 Организацию и порядок проведения производственного контроля качества строительно-монтажных работ предусматривают в соответствии с требованиями действующих нормативных документов по организации строительства и положениями действующих нормативных документов на газораспределительные системы из металлических и полиэтиленовых труб, а также настоящего документа.
 

4 Трубы, соединительные детали и другие материалы
 

4.1 Для проектирования и строительства новых газопроводов из полиэтиленовых труб, а также реконструкции стальных газопроводов применяются полиэтиленовые (в том числе профилированные) трубы или синтетические тканевые шланги и специальный двухкомпонентный клей, отвечающие требованиям МСН 4.03-01-2003, а также государственных стандартов и нормативной документации, утвержденных в установленном порядке. 
4.2 Толщина стенки полиэтиленовой (в том числе профилированной) трубы характеризуется стандартным размерным отношением номинального наружного диаметра к номинальной толщине стенки (SDR), который следует определять в зависимости от давления в газопроводе, марки полиэтилена и коэффициента запаса прочности по формуле (1) 

 

[image: image1.png]


 (1)

 

где MRS  показатель минимальной длительной прочности полиэтилена, использованного для изготовления труб и соединительных деталей, МПа (для ПЭ 80 и ПЭ 100 этот показатель равен 8,0 и 10 МПа, соответственно);

MOP - рабочее давление газа, соответствующее максимальному значению давления для данной категории газопровода, МПа;

С  коэффициент запаса прочности, выбираемый в зависимости от условий работы газопровода по МСН 4.03-01-2003.

4.3 Трубы и соединительные детали (в том числе полиэтиленовые краны) выбираются в соответствии с нормативной документацией, утвержденной в установленном порядке. При проектировании и строительстве газопроводов, как правило, должны использоваться трубы и соединительные детали, имеющие одинаковое значение показателей SDR и MRS.

Не рекомендуется применять в качестве соединительных деталей при строительстве газопроводов сварные отводы, тройники и крестовины.

4.4 Внутренний диаметр трубы определяется гидравлическим расчетом в соответствии с действующими нормативными документами на газораспределительные системы из металлических и полиэтиленовых труб.
4.5 Для строительства и реконструкции газопроводов применяются полиэтиленовые трубы, изготовленные в соответствии с нормативными документами. Сортамент полиэтиленовых труб по действующей нормативной документации на трубы из полиэтилена для газопроводов и основные производители труб и деталей приведены в приложении А.

Полиэтиленовые трубы с защитной (полипропиленовой) оболочкой допускается применять без устройства песчаного основания при прокладке в мелкокаменистых грунтах, при бестраншейных способах строительства и реконструкции.
4.6 Полиэтиленовые профилированные трубы (разрешенные к применению при реконструкции в установленном порядке), изготавливаются из ПЭ 80 или ПЭ 100 с SDR 26, SDR17/17,6; SDR11, формуются специальным термомеханическим методом и восстанавливают свою первоначальную круглую форму под действием давления и температуры пара. 

Наружный диаметр полиэтиленовой профилированной трубы принимается равным внутреннему диаметру изношенного стального газопровода. Допускается уменьшение наружного диаметра полиэтиленовой профилированной трубы на 5%.
Рекомендуемая маркировка труб приведена в приложении Б.
4.7 Для соединения полиэтиленовых профилированных труб со стандартными полиэтиленовыми трубами или элементами используются соединительные детали с закладными электронагревателями с SDR не более 17,6.

4.8 Седельные ответвления используются для присоединения ответвлений газопроводов к полиэтиленовой трубе. 

Для присоединения ответвлений газопровода к полиэтиленовой профилированной трубе используются седельные ответвления с гибким основанием, обеспечивающим плотное прижатие к наружной поверхности трубы. Допускается использование седловидных ответвлений с жестким основанием при условии совпадения диаметров трубы и основания.

4.9 Для присоединения полиэтиленовой трубы к стальной рекомендуется использовать разъемные и неразъемные соединения «полиэтилен-сталь», пригодность которых для применения в строительстве подтверждена в установленном порядке. 

4.10 Соединения полиэтиленовых труб со стальными осуществляют, как правило, с помощью неразъемных соединений «полиэтилен-сталь», которые изготовляют в заводских условиях по технической документации, утвержденной в установленном порядке, имеющих паспорт или сертификат, свидетельствующие об их качестве. Для неразъемных соединений «полиэтилен-сталь», используемых в особых грунтовых или климатических условиях, рекомендуется при изготовлении проведение испытаний на стойкость к осевой нагрузке.

4.11 Армированные стеклопластиком вводы применяются при переходе подземного газопровода в надземное состояние, при этом установка футляра не требуется. Армированные вводы изготавливаются по действующей нормативной документации.

4.12 Диаметр синтетического тканевого шланга должен соответствовать внутреннему диаметру изношенного стального газопровода. Синтетический тканевый шланг имеет паспорт качества с указанием серийного номера, номинального и внутреннего диаметра.
4.13 Компоненты специального клея для приклеивания синтетического тканевого шланга к поверхности изношенного стального газопровода поставляются в раздельных емкостях, имеющих маркировку «для газа». 
4.14 Полиэтиленовые краны предназначены для установки в колодцах и безколодезно. При безколодезной установке полиэтиленовые краны оснащаются удлиненным штоком узла управления, размещенном в телескопическом или обычном футляре с выходом под ковер. 

 

5 Особенности проектирования наружных газопроводов из полиэтиленовых труб
 

Общие положения
 

5.1 При выборе трассы полиэтиленового газопровода необходимо учитывать расположение и насыщенность в районе прокладки: тепловых сетей, водоводов и других подземных коммуникаций, проведение ремонтных работ на которых может привести к повреждению полиэтиленовых труб.
5.2 Минимальные расстояния от зданий, сооружений и инженерных коммуникаций до полиэтиленовых газопроводов принимают в соответствии с требованиями МСН 4.03-01-2003. 
В местах пересечения или параллельной прокладки полиэтиленового газопровода с бесканальной теплотрассой расстояние между ними уточняется расчетом исходя из условий исключения возможности нагрева полиэтиленовых труб выше температуры 40 оС за весь период эксплуатации.
5.3 Глубина прокладки полиэтиленового газопровода принимается в соответствии с требованиями МСН 4.03-01-2003 и положениями действующих нормативных документов на газораспределительные системы из металлических и полиэтиленовых труб.
5.4 Повороты линейной части газопровода в горизонтальной и вертикальной плоскостях выполняются полиэтиленовыми отводами или упругим изгибом с радиусом не менее 25 наружных диаметров трубы.
5.5 Полиэтиленовые трубы при толщине стенки труб не менее 5 мм соединяют между собой сваркой встык или деталями с закладными нагревателями, при толщине стенки менее 5 мм - только деталями с закладными нагревателями.
5.6 Обозначение трассы газопровода предусматривают: путем установки опознавательных знаков (в соответствии с положениями действующих нормативных документов на газораспределительные системы из металлических и полиэтиленовых труб) и укладки сигнальной ленты по всей длине трассы, а для межпоселковых газопроводов возможна (при отсутствии постоянных мест привязки) прокладка вдоль присыпанного (на расстоянии 0,2-0,3 м) газопровода изолированного алюминиевого или медного провода сечением 2,5-4 мм2 с выходом концов его на поверхность под ковер или футляр вблизи от опознавательного знака. Допускается применение сигнальной ленты с вмонтированным в нее электропроводом-спутником или полосой металлической фольги, позволяющей определить местонахождение газопровода приборным методом.

5.7 Вывод провода-спутника над поверхностью земли под защитное устройство (например, ковер) предусматривается в специальных контрольных точках, располагаемых на расстояниях не более 4 км друг от друга. 

Пластмассовая сигнальная лента желтого цвета шириной не менее 0,2 м с несмываемой надписью «Осторожно! Газ» (по действующей нормативной документации) укладывается на расстоянии 0,2 м от верха присыпанного полиэтиленового газопровода.

На участках пересечений газопроводов (в том числе межпоселковых) с подземными инженерными коммуникациями лента должна быть уложена вдоль газопровода дважды на расстояние не менее 0,2 м между собой и на 2 м в обе стороны от пересекаемого сооружения в соответствии с проектом.
При прокладке газопровода в футляре (каркасе) или способом наклонно-направленного бурения укладка сигнальной ленты не требуется. На границах прокладки газопровода способом наклонно-направленного бурения устанавливаются опознавательные знаки.
5.8 В зависимости от условий трассы прокладку газопроводов из полиэтиленовых труб допускается проектировать бестраншейно (наклонно-направленным бурением, проколом, продавливанием) или в траншеях. Предпочтение отдается прокладке из длинномерных труб или труб, сваренных в длинномерные плети.

Ширина траншей по постели при траншейной прокладке должна быть не менее: de+200 мм для труб диаметром до 110 мм включительно, d +300 мм  для труб диаметром более 110 мм.

Допускается уменьшение ширины траншеи (устройство узких траншей) или канала (при бестраншейной прокладке) вплоть до диаметра укладываемой трубы при условии, что температура поверхности трубы при укладке не выше плюс 20 С, а также исключения возможности повреждения ее поверхности. 

5.9 Рекомендации по применению отдельных видов пригрузов для предотвращения всплытия газопровода, их размещению на газопроводе приведены в подразделе «Балластировка и закрепление газопроводов» настоящих правил.

Расстояние в свету от края пригруза до сварного соединения газопровода должно быть не менее 0,5 м.

5.10 В случаях прокладки газопроводов без защитных футляров глубину заложения газопроводов в местах пересечений газопроводами улиц, проездов и т.д. рекомендуется принимать не менее 1 м, а длину углубленного участка траншеи  не менее 5 м в обе стороны от края указанных дорог.

В случаях прокладки газопроводов без защитных футляров под дорогами V категории глубину заложения газопроводов определяют расчетом (но не менее 1 м).

5.11 При пересечении полиэтиленовыми газопроводами бесканальных инженерных коммуникаций необходимость устройства футляров и установки контрольной трубки на них решается проектной организацией.

Возможность использования полиэтиленовых футляров при пересечении газопроводом железных дорог общей сети рекомендуется обосновывать расчетом на прочность, а также способом прокладки, например, наклонно-направленным бурением.

5.12 Диаметр футляра на газопроводе следует принимать исходя из грунтовых условий и способа производства работ. Рекомендуемые минимальные наружные диаметры футляров из стальных труб с учетом возможности размещения разъемных и неразъемных соединений «полиэтилен-сталь» приведены в таблице 1, футляров из неметаллических труб - в таблице 2.
5.13 С целью обеспечения сохранности поверхности полиэтиленовой трубы при протаскивании ее через металлический или асбестоцементный футляр допускается предусматривать защиту ее поверхности с помощью специальных колец (закрепленных на трубе липкой синтетической лентой) или другими способами. Если состояние внутренней поверхности футляра исключает возможность повреждения полиэтиленовой трубы, то дополнительных мер по ее защите можно не предусматривать. Способы защиты, в частности количество опор и расстояния между ними, определяются конструктивно или расчетом и указываются в рабочих чертежах.

 

Размещение арматуры на газопроводах
 

5.14 Необходимость и местоположение отключающих устройств на полиэтиленовых газопроводах следует предусматривать в соответствии с требованиями МСН 4.03-01-2003 и положениями действующих нормативных документов на газораспределительные системы из металлических и полиэтиленовых труб.
В качестве отключающих устройств могут использоваться как металлическая запорная арматура, так и полиэтиленовые краны.
Установку полиэтиленовых кранов следует предусматривать подземно. В случае безколодезной установки шток регулирования крана следует заключать в футляр или другую защитную конструкцию с выводом под ковер или люк.
5.15 Присоединение полиэтиленовых газопроводов к металлической запорной арматуре может быть выполнено как непосредственно при помощи разъемных соединений, так и через стальные вставки с неразъемными соединениями «полиэтилен-сталь».
5.16 При установке арматуры в колодцах с использованием соединений «полиэтилен-сталь» рекомендуется предусматриваться опоры для исключения недопустимых напряжений в монтажном узле. 

 

Вводы полиэтиленовых газопроводов
 

5.17 В местах перехода наружного подземного газопровода в надземное положение (далее - выход) и в местах расположения этих выходов непосредственно у здания (далее - цокольный ввод) присоединение полиэтиленового газопровода к стальному может выполняться как на горизонтальном, так и на вертикальном участках газопровода.
5.18 При переходе с полиэтилена на сталь на горизонтальном участке газопровода - ввода, соединение «полиэтилен-сталь» располагается на расстоянии от фундамента газифицируемого здания (в свету) не менее 1 м для газопроводов низкого давления и 2 м для газопроводов высокого и среднего давления, а в футляр заключается вертикальный участок надземного выхода (рисунок 1, а). 
5.19 При переходе с полиэтилена на сталь на вертикальном участке газопровода - ввода (далее - ввод), расположенном непосредственно у фундамента газифицируемого здания, расстояние в свету от футляра на вводе до стены здания должно устанавливаться, как правило, с учетом ширины и заглубления фундаментов, но не менее 50 мм. 

Ввод, выполненный изгибом полиэтиленовой трубы (с радиусом не менее 25 диаметров) и с соединением «полиэтилен-сталь» на вертикальном участке, рекомендуется заключать в защитный футляр от вертикального до горизонтального участка ввода. Расстояние от фундамента здания до конца горизонтального участка футляра должно быть не менее 1 м (рисунок 1, б).

Ввод, выполненный с использованием отвода с закладными элементами (ЗН) и соединением «полиэтилен-сталь» на вертикальном участке рекомендуется заключать в футляр только на вертикальном участке (рисунок 1, в).

Не рекомендуется на вертикальном участке ввода располагать соединение «полиэтилен- сталь» выше уровня земли.

5.20 При использовании на участках вводов и выходов из земли полиэтиленовых труб с защитным покрытием из стеклопластика (цельная конструкция ввода, выполненного в заводских условиях) устройство футляра не предусматривается, а переход «сталь-полиэтилен» располагается выше уровня земли (рисунок 2).
5.21 В футлярах выходов и вводов могут размещаться как разъемные, так и неразъемные узлы соединений «полиэтилен-сталь». Диаметр футляров рекомендуется принимать по данным таблицы 1.

На полиэтиленовые вводы не должны передаваться нагрузки от веса стальных газопроводов, запорной арматуры и других устройств.

5.22 При разработке проектных решений выходов и вводов рекомендуется соблюдать следующие основные принципы:

- все конструкции должны иметь компенсатор; 
- конструкция футляра должна обеспечивать тепловую изоляцию полиэтиленовых труб с целью предотвращения охлаждения трубы ниже температуры минус 15 °С;
- переход «полиэтилен-сталь» должен располагаться таким образом, чтобы место соединения полиэтиленовой и стальной его частей располагалось не выше уровня земли;
- футляр газопровода должен быть герметично заделан с двух концов. Для отбора проб воздуха допускается предусматривать контрольную трубку (штуцер);
- подземный участок ввода газопровода, выполненный «свободным изгибом», должен заключаться в жесткий (пластмассовый) футляр, плотно соединяющийся с вертикальным стальным футляром; 

- надземный участок футляра должен быть стальным и обеспечивать защиту от механических и температурных воздействий внешний среды. 
5.23 Выходы и вводы полиэтиленовых газопроводов следует изготавливать по типовой документации, утвержденной в установленном порядке.

 

Стальные вставки на полиэтиленовых газопроводах
 

5.24 Для стальных вставок полиэтиленовых газопроводов следует применять трубы, отвечающие требованиям МСН 4.03-01-2003 и действующей документации на проектирование и строительство газораспределительных систем из металлических труб.

 

Таблица 1
 

	Диаметр, газопровода, мм
	Минимальный диаметр стального футляра, мм, для
	Толщина стенки футляра при способе прокладки, мм

	
	плети газопровода
	размещения фланцевых соединений
	размещения неразъемных соединений
	открытом
	продавливанием или проколом

	20
	40
	
	50
	3,0
	4,0

	25
	57
	
	57
	3,0
	4,0

	32
	57
	
	57
	3,0
	4,0

	40
	76
	
	76
	4,0
	5,0

	50
	89
	
	108
	4,0
	5,0

	63
	108
	219
	159
	4,0
	5,0

	75
	114
	219
	159
	5,0
	5,0

	90
	127
	273
	219
	5,0
	6,0

	110
	159
	273
	219
	5,0
	6,0

	125
	159
	273
	219
	5,0
	7,0

	140
	219
	325
	273
	6,0
	7,0

	160
	219
	325
	273
	7,0
	8,0

	180
	219
	325
	273
	7,0
	8,0

	200
	273
	377
	325
	8,0
	9,0

	225
	273
	377
	325
	8,0
	9,0

	250
	325
	426
	377
	8,0
	9,0

	280
	325
	530
	377
	8,0
	9,0

	315
	377
	530
	426
	8,0
	9,0


 

Таблица 2 
 

	Диаметр газопровода, мм
	Минимальный диаметр футляра, мм, из

	
	полиэтиленовых труб

SDR11 (по ГОСТ 18599 или другим действующим нормативным документам на трубы из полиэтилена) 
	асбестоцементных труб
	поливинилхлоридных труб типа «ОТ» исполнения 

К или РК по действующим нормативным документам

	20
	40
	100
	40

	25
	50
	100
	50

	32
	63
	100
	63

	40
	75
	100
	90

	50
	90
	100
	75

	63
	110
	100
	90

	75
	110
	200
	110

	90
	140
	200
	140

	110
	160
	200
	160

	125
	180
	200
	180

	140
	200
	250
	225

	160
	225
	250
	225

	180
	250
	300
	250

	200
	280
	300
	280

	225
	315
	300
	315

	250
	315
	300
	315

	280
	355
	
	

	315
	400
	
	


 

Рисунок 1  Цокольные вводы газопровода в здание

а - стальной цокольный ввод; б - поэтиленовый ввод, выполненный свободным изгибом трубы; в - полиэтиленовый ввод, выполненный при помощи отвода с ЗН 

1  стальной участок цокольного ввода; 2  переход «сталь-полиэтилен»; 3  полиэтиленовый газопровод; 4 - футляр; 5  полиэтиленовый футляр изогнутый; 6 - отвод с ЗН; 7  электроизолирующее устройство

 

 

	[image: image2.jpg]



	[image: image3.jpg]





 

 

Рисунок 2  Цокольный ввод газопровода со стеклопластиковым покрытием

 

1 - стальной участок газопровода-ввода; 2 - переход «сталь-полиэтилен»; 3 - полиэтиленовый газопровод; 4 - стеклопластиковая оболочка; 5 - отвод с закладным нагревателем 
 

[image: image4.jpg]



 

Стальные вставки на полиэтиленовых газопроводах устанавливаются только в тех случаях, когда применение полиэтиленовых труб в соответствии с требованиями МСН 4.03-01-2003 не допускается.

5.25 Защита от коррозии стальных вставок полиэтиленовых газопроводов проектируется в соответствии с требованиями МСН 4.03-01-2003 и положениями на проектирование и строительство газопроводов из металлических труб, исходя из условий прокладки газопровода, данных о коррозионной активности грунтов, наличия блуждающих токов, требуемого срока службы газопровода.
5.26 Неразъемные соединения «полиэтилен-сталь» должны укладываться на основание из песка (кроме пылеватого) длиной по 1 м в каждую сторону от соединения, высотой не менее 10 см и присыпаться слоем песка на высоту не менее 20 см. 

 

Требования к сооружению газопроводов в особых природных и климатических условиях. Многолетнемёрзлые грунты
 

5.27 Проектирование газопроводов, прокладываемых в районах с многолетнемерзлыми грунтами, выполняют в соответствии с требованиями МСН 4.03-01-2003 и действующими нормативными документации на основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах. 
5.28 Основным принципом при прокладке газопроводов в многолетнемёрзлых грунтах является создание такого температурного режима их эксплуатации, при котором воздействие подземного газопровода на окружающий грунт было бы минимальным с точки зрения нарушений естественного теплового режима грунтового массива в зоне прохождения газопроводов. 
5.29 Глубина заложения газопровода выбирается так, чтобы температура стенки трубы была выше минус 15 °С в процессе эксплуатации при рабочем давлении. 
5.30 При резко отличающимися между собой свойствами грунта вдоль трассы газопровода высота песчаного основания под газопроводом принимается не менее 20 см на длине в каждую сторону от места стыковки разнородных грунтов не менее 50 диаметров газопровода; присыпка в этом случае должна осуществляться на высоту не менее 30 см.

5.31 Конструкция ввода газопровода должна обеспечивать возможность взаимных перемещений газопровода и зданий из-за температурных перемещений газопровода и осадок зданий или грунта.

 

Подрабатываемые территории
 

5.32 При проектировании газопроводов, прокладываемых в районах, где проводились, проводятся или предусматриваются горные разработки, следует руководствоваться требованиями МСН 4.03-01-2003 и действующими нормативными документами по строительству в сейсмических районах.
5.33 Трасса газопровода предусматривается преимущественно вне проезжей части территории с учётом возможного вскрытия траншей в период интенсивных деформаций земной поверхности в результате горных выработок.
5.34 Прочность и устойчивость газопроводов, проектируемых для прокладки на подрабатываемых территориях, обеспечивается за счет:
- увеличения подвижности газопровода в грунте;

- снижения воздействия деформирующегося грунта на газопровод.
Для обеспечения подвижности газопровода в грунте и снижения воздействия деформирующегося грунта на газопровод предусматриваются: непрямолинейная укладка газопровода по дну траншеи; применение малозащемляющих материалов для засыпки траншей после укладки труб.
В качестве малозащемляющих материалов для засыпки траншей газопровода применяют песок, песчаный грунт и другой грунт, обладающий малым сцеплением частиц.
Протяжённость зоны защиты газопровода определяется длиной мульды сдвижения, увеличенной на 150 диаметров газопровода в каждую сторону от ее границы. 
5.35 Переходы газопроводов через реки, овраги и железнодорожные пути в выемках, а также, в местах, где возможно образование провалов и трещин, рекомендуется предусматривать надземными из стальных труб.
5.36 На газопроводах в пределах подрабатываемых территорий рекомендуется предусматривать дополнительную установку контрольных трубок на крутоизогнутых углах поворота и в местах разветвления сети.
Для предохранения от механических повреждений контрольные трубки в зависимости от местных условий должны быть выведены под ковер или другое защитное устройство.
 

Сейсмические районы
 

5.37 При проектировании газопроводов из полиэтиленовых труб для строительства в районах с сейсмичностью свыше 8 баллов руководствуются требованиями МСН 4.03-01-2003 и действующими нормативными документами на строительство в сейсмических районах.
5.38 На участках пересечения трассой газопровода активных тектонических разломов рекомендуется применять надземную прокладку из стальных труб. 
5.39 Переходы газопроводов через реки, овраги и железнодорожные пути в выемках рекомендуется предусматривать также надземными из стальных труб. 
5.40 Контрольные трубки рекомендуется дополнительно предусматриваться в местах врезки газопроводов, на крутоизогнутых углах поворота и в местах расположения соединений «полиэтилен-сталь».
 

Районы с пучинистыми, просадочными и набухающими грунтами
 

5.41 При проектировании газопроводов для районов с пучинистыми, просадочными и набухающими грунтами руководствуются требованиями МСН 4.03-01-2003 и действующими нормативными документами на проектирование оснований зданий и сооружений.
5.42 Глубина прокладки газопроводов при одинаковой степени пучинистости, набухаемости или просадочности по трассе принимается до верха трубы:
- в среднепучинистых, средненабухающих, сильнопучинистых и II типа просадочности не менее 0,8 глубины промерзания, но не менее 0,9 м;
- в черезмернопучинистых и сильнонабухающих - не менее 0,9 глубины промерзания, но не менее 1,0 м.
Прокладка газопроводов в слабопучинистых, слабонабухающих и I типа просадочности грунтах должна предусматриваться в соответствии с требованиями МСН 4.03-01-2003.
5.43 Прокладка газопроводов в грунтах неодинаковой степени пучинистости, набухаемости или просадочности по трассе (резко меняющийся состав грунта, изменение уровня грунтовых вод, переход газопровода из проезжей части дороги в газон и др.), а также в насыпных грунтах принимается до верха трубы - не менее 0,9 и глубины промерзания, но не менее 1,0 м.
5.44 Значения дополнительных напряжений, обусловленных прокладкой газопроводов в пучинистых, просадочных или набухающих грунтах, определяются расчетом.

 

Расчет газопроводов на прочность и устойчивость 
 

5.45 Расчёт газопроводов на прочность и устойчивость положения (против всплытия) включает:
- определение размеров труб по рабочему (нормативному) давлению;
- проведение поверочного расчёта принятого конструктивного решения, т. е. оценка допустимости назначенных радиусов упругого изгиба газопровода и температурного перепада; 
- определение необходимой величины балластировки; 
- обеспечение кольцевой формы поперечного сечения (предельно допустимой величины овализации).
Прочность и устойчивость газопроводов обеспечивается также на всех стадиях строительства и испытаний.
5.46 При расчётах на прочность и устойчивость газопроводов из полиэтиленовых труб срок службы принимается равным 50 годам.
 

Расчётные характеристики материала газопроводов
 

5.47 Расчетными характеристиками материала газопроводов являются: минимальная длительная прочность, определяемая по действующей нормативной документации на трубы из полиэтилена для газопроводов, модуль ползучести материала трубы, коэффициент линейного теплового расширения, коэффициент Пуассона. 
5.48 Минимальная длительная прочность согласно действующей нормативной документации на трубы из полиэтилена должна приниматься для труб из:
- ПЭ 80 - 8,0 МПа;
- ПЭ 100 - 10,0 МПа.
5.49 Модуль ползучести материала труб для срока службы газопровода 50 лет принимается в зависимости от температуры эксплуатации по графикам, приведённым на рисунке 3, где напряжения в стенке трубы определяются по формуле:

 

[image: image5.png]_ P(SDR-1)
—

e,



 (2)

 

При напряжении стенки трубы  меньше 1,5 МПа, значение модуля ползучести следует принимать по кривой а рисунка 3.

 

Рисунок 3  Значения модуля ползучести [image: image6.png]


материала труб для проектируемого срока эксплуатации 50 лет в зависимости от температуры транспортируемого газа

 

[image: image7.jpg]500 Elte) MNa

400 4 4
00 [ a0
=~
200
SN
100 e

-10

o

10

e





INCLUDEPICTURE "../20.files/040193599.GIF" \* MERGEFORMAT [image: image8.png]



[image: image9.png]a-o =15 MIa,





INCLUDEPICTURE "../20.files/040193601.GIF" \* MERGEFORMAT [image: image10.png]




INCLUDEPICTURE "../20.files/040193602.GIF" \* MERGEFORMAT [image: image11.png]B-0 =3 My





INCLUDEPICTURE "../20.files/040193603.GIF" \* MERGEFORMAT [image: image12.png]r-o =4 MIa;




 

 

5.50 Коэффициент линейного теплового расширения материала труб принимается равным:

 

[image: image13.png]a=2210"



(С -1).
 

Коэффициент Пуассона материала труб должен приниматься равным: [image: image14.png]


0,43.

Буквенные обозначения величин и единицы их измерения, принятые в расчетах на прочность и устойчивость, приведены в приложении В.

 

Нагрузки и воздействия
 

5.51 Нагрузки и воздействия, действующие на газопроводы, различаются на:
- силовые нагружения - внутреннее давление газа, вес газопровода, сооружений на нем и вес транспортируемого газа, давление грунта, гидростатическое давление и выталкивающая сила воды, нагрузки, возникающие при укладке и испытании;
- деформационные нагружения - температурные воздействия, воздействия предварительного напряжения газопровода (упругий изгиб, растяжка компенсаторов и т. д.), воздействия неравномерных деформаций грунта (просадки, пучение, деформации земной поверхности в районах горных выработок и т. д.); 
- сейсмические воздействия. 
5.52 Рабочее (нормативное) давление транспортируемого газа устанавливается проектом.
5.53 Собственный вес единицы длины газопровода определяется по формуле

 

[image: image15.png]mg



, Н/м, (3)

 

где [image: image16.png]


 расчетная масса 1 м трубы, принимаемая по действующей нормативной документации на трубы из полиэтилена.

5.54 Давление грунта на единицу длины газопровода определяется по формуле

 

[image: image17.png]T

B



, Н/м. (4)

 

5.55 Гидростатическое давление воды определяется по формуле 

 

[image: image18.png]Py, 107,




МПа. (5)

 

5.56 Выталкивающая сила воды на единицу длины газопровода определяется по формуле

 

[image: image19.png]au= el



, Н/м. (6)

 

5.57 Температурный перепад в материале труб принимается равным разности между температурой газа в процессе эксплуатации газопровода и температурой, при которой фиксируется расчетная схема газопровода. 
5.58 Воздействие от предварительного напряжения газопровода (упругий изгиб по заданному профилю) определяется по принятому конструктивному решению газопровода.
5.59 Воздействия от неравномерных деформаций грунта (просадки, пучение, влияние горных выработок и т.д.) определяются на основании анализа грунтовых условий и возможного их изменения в процессе эксплуатации газопровода. 

 

Проверка прочности принятого конструктивного решения
 

5.60 Проверка прочности газопровода согласно требованиям МСН 4.03-01-2003 состоит в соблюдении следующих условий:
- при действии всех нагрузок силового нагружения

 

[image: image20.png]


МПа; (а)

 

 при совместном действии всех нагрузок силового и деформационного нагружений

 

[image: image21.png]o g S 05 MME



МПа;

 

[image: image22.png]7,5 S0,9MRS,



МПа; (в)

 при совместном действии всех нагрузок силового и деформационного нагружений и сейсмических воздействий 

 

[image: image23.png]o s S07 MRS



, МПа;

[image: image24.png]


, МПа. (с)

 

При отсутствии 100%-го контроля сварных швов газопроводов, соединённых сваркой нагретым инструментом встык, правые части условий (а), (в) и (с) принимаются с понижающим коэффициентом 0,95.

5.61 Значения [image: image25.png]s



, [image: image26.png]S



и [image: image27.png]5



должны определяться по формулам (7) - (9):

 

[image: image28.png]


МПа (7)

 

[image: image29.png]


МПа (8)

 

[image: image30.png]s
T PO 2

= R
I )
SDR

+0,,MIla [}





 

где [image: image31.png]o



 дополнительные напряжения в газопроводе, обусловленные прокладкой его в особых условиях;

[image: image32.png]


 дополнительные напряжения в газопроводе, обусловленные прокладкой его в сейсмических районах, при этом используются условия прочности (с). 
5.62 Значения дополнительных напряжений, обусловленных прокладкой газопроводов в пучинистых грунтах должны приниматься в зависимости от глубины промерзания по таблице 3.

 

Таблица 3
 

	Глубина промерзания, м
	Значения дополнительных напряжений, МПа, при пучинистости грунта

	
	средней
	сильной
	чрезмерной

	1,0
	0,3
	0,4
	0,5

	2,0
	0,4
	0,6
	0,7

	3,0
	0,5
	0,7
	0,8

	4,0
	0,7
	0,9
	1,0


 

5.63 Значения дополнительных напряжений, обусловленных прокладкой газопроводов в средненабухающих грунтах и грунтах II типа просадочности, равно 0,6 МПа, в сильно-набухающих грунтах и на подрабатываемых территориях - 0,8 МПа.

Дополнительные напряжения учитываются в пределах рассматриваемого участка и на расстояниях 40[image: image33.png]


в обе стороны от него.

Дополнительные напряжения при прокладке газопроводов в слабонабухающих и слабопучинистых грунтах, в грунтах I типа просадочности не учитываются. 

5.64 Значения дополнительных напряжений, обусловленных прокладкой газопроводов в сейсмических районах, определяются по формуле: 

 

[image: image34.png]


, МПа. (10)

 

5.65 Значения коэффициентов защемления газопроводов в грунте [image: image35.png]


, скоростей распространения продольных сейсмических волн [image: image36.png]


и сейсмических ускорений [image: image37.png]


определяются по таблицам 4 и 5.

5.66 В частности, для газопроводов прокладываемых в обычных условиях, зависимости между максимально-допустимым температурным перепадом и минимально-допустимым радиусом упругого изгиба, при температуре эксплуатации 0 °С для различных значений SDR и MRS, даны на рисунках 4-6.

 

Определение необходимой величины балластировки
 

5.67 Для обеспечения проектного положения газопроводов на подводных переходах, на участках прогнозного обводнения, на периодически обводняемых участках применяются следующие виды балластировки:

- диаметру газопровода при температуре эксплуатации 0 С и рабочем давлении 0,3 МПа для SDR 17,6 и различных MRS
 пригрузы из высокоплотных материалов (железобетон, чугун и др.);

 грунт обратной засыпки, закрепляемый нетканым синтетическим материалом (НСМ);

 пригрузы из синтетических прочных тканей, наполненные минеральным грунтом или цементно-песчанной смесью.

5.68 При балластировке газопровода пригрузами из высокоплотных материалов (железобетон, чугун и др.) расстояния между ними должны быть не более определяемых условиями:

 

[image: image38.png]


, м; (11)

 

 

[image: image39.png]Iy <

3n d,

SDR @y + Qi =y

0.9MRS-

2up

7
2T
SDR

—a &

s



(12)

 

где: нагрузка от упругого отпора газопровода [image: image40.png]Gz



при свободном изгибе газопровода в вертикальной плоскости должна определяться по формулам:

 

для выпуклых кривых

 

[image: image41.png]Tz

__n_He)a
SD, d
R o5 spr

10°



, Н/м; (13)

 

Для вогнутых кривых

 

[image: image42.png]an B

T SDR 9p7 57




, Н/м. (14)

 

Таблица 4
 

	 
Грунты
	Коэффициент защемления газопровода в грунте, [image: image43.png]



	Скорость распространения продольной сейсмической волны [image: image44.png]


, км/c

	Насыпные, рыхлые пески, супеси, суглинки и другие, кроме водонасыщенных
	0,50
	0,12

	Песчаные маловлажные
	0,50
	0,15

	Песчаные средней влажности
	0,45
	0,25

	Песчаные водонасыщенные
	0,45
	0,35

	Супеси и суглинки
	0,60
	0,30

	Глинистые влажные, пластичные
	0,35
	0,50

	Глинистые, полутвердые и твердые
	0,70
	2,00

	Лесс и лессовидные
	0,50
	0,40

	Торф
	0,20
	0,10

	Низкотемпературные мерзлые (песчаные, глинистые, насыпные)
	1,00
	2,20

	Высокотемпературные мерзлые (песчаные, глинистые, насыпные)
	1,00
	1,50

	Гравий, щебень и галечник
	см. примечание 2
	1,10

	Известняки, сланцы, песчаники (слабо-выветренные и сильновыветренные)
	То же
	1,50

	Скальные породы (монолиты)
	То же
	2,20

	Примечания
1 В таблице приведены наименьшие значения [image: image45.png]


, которые уточняют при изысканиях.

2 Значения коэффициентов защемления газопровода принимают по грунту засыпки.


 

Таблица 5
 

	Сила землетрясения, баллы
	7
	8
	9
	10

	Сейсмическое ускорение [image: image46.png]


, см/с2
	100
	200
	400
	800


 

Рисунок 4  Максимально допустимый отрицательный температурный перепад в зависимости от отношения радиуса упругого изгиба к наружному диаметру газопровода при температуре эксплуатации 0 С и рабочем давлении 0,3 МПа для SDR 11 и различных MRS
 

[image: image47.jpg]-0
~20}

~30} N MRS = 6,3 MNa
- wrs=somna
= MRS = 10,0MNa
-6 11 gy,

25 35 45 55 65 75 85




 

Рисунок 5 Максимально допустимый отрицательный температурный перепад в зависимости от отношения радиуса упругого изгиба к наружному диаметру газопровода при температуре эксплуатации 0 С и рабочем давлении 0,6 МПа для 

SDR 11 и различных MRS

 

 

[image: image48.jpg]MAS=80MMa

MRS = 100MTa

60 P/d,




 

 

Рисунок 6  Максимально допустимый отрицательный температурный перепад в зависимости от отношения радиуса упругого изгиба к наружному

 

[image: image49.jpg]MRS=80MM

uas=100mna
2% 30 40 50 60 p/d





 

 

5.69 Значения коэффициента надёжности устойчивого положения для различных участков газопровода принимаются по таблице 6.

 

Таблица 6
 

	Участок газопровода
	Значение [image: image50.png]Yo





	Обводненные и пойменные за границами производства подводно-технических работ,
участки трассы
	1,05

	Русловые участки трассы, включая прибрежные участки в границах производства 
подводно-технических работ
	1,10


 

Коэффициент надёжности по материалу пригруза принимается:

 для железобетонных грузов и мешков с цементно-песчаной смесью  0,85;

 для чугунных грузов  0,95.

Вес пригруза определяется по соответствующим стандартам или нормативным документам.

5.70 При балластировке газопровода грунтом обратной засыпки, закрепляемым нетканым синтетическим материалом (НСМ), высота грунта закрепляемого в траншее НСМ (расстояние от оси трубы до верха закрепляемого НСМ грунта) должна быть не менее величины, определяемой формулой:

 

[image: image51.png]N



, м; (15)

 

где [image: image52.png]P!



;
 

[image: image53.png]R - e G *D”;“)’ .




;

 

[image: image54.png]ke, t2(0.7 )



,

 

где [image: image55.png]Py~ Yoy
Tte



,

 

k  безразмерный коэффициент, численно равный внешнему диаметру трубы, в м. 

Значения [image: image56.png]pg



и е принимаются по результатам инженерных изысканий по трассе газопровода. Допускается определение этих величин по соответствующей нормативно-технической документации.

Если полученная по формуле (15) величина [image: image57.png]


меньше глубины заложения газопровода, определяемой требованиями МСН 4.03-01, то принимается глубина заложения газопровода, регламентируемая этим документом.

5.71 Для обеспечения допустимой овализации поперечного сечения газопровода, согласно требований МСН 4.03-01, должно соблюдаться условие:

 

[image: image58.png]01258, -
:L[H#] st

apd, | D+0M2E,



, (16)

 

где коэффициент  принимается равным:

 при укладке на плоское основание  1,3;

 при укладке на спрофилированное основание  1,2.

Полная погонная эквивалентная нагрузка Q вычисляется по формуле:

 

[image: image59.png]2

3
A
¢



, Н/м, (17)

где [image: image60.png]


 коэффициенты приведения нагрузок;

[image: image61.png]


 составляющие полной эквивалентной нагрузки.

Параметр жесткости сечения газопровода D определяется по формуле:

 

[image: image62.png]__sb,) [&jz

afi- 2



, (МПа). (18)

 

Внешнее радиальное давление Ре принимается равным:

 для необводненных участков  нулю;

 для обводненных участков  Рw.
 

5.72 Составляющие полной погонной эквивалентной нагрузки определяются по формулам (19)-(23):

 

от давления грунта

[image: image63.png]2} =
= an—
1=



, Н/м, (19)

где значение коэффициента [image: image64.png]~



, в зависимости от глубины заложения газопровода и вида грунта определяются по таблице 7.

 

Таблица 7
 

	Глубина 

заложения 

газопровода, м
	Значения коэффициента [image: image65.png]~



для грунтов

	
	Песок, супесь, 

суглинок твердый
	Суглинок тугопластичный, 

глина твердой консистенции

	0,5
	0,82
	0,85

	1,0
	0,75
	0,78

	2,0
	0,67
	0,70

	3,0
	0,55
	0,58

	4,0
	0,49
	0,52

	5,0
	0,43
	0,46

	6,0
	0,37
	0,40

	7,0
	0,32
	0,34

	8,0
	0,29
	0,32


 

от собственного веса газопровода

 

[image: image66.png]


, Н/м, (20)

 

от выталкивающей силы воды на обводненных участках трассы

 

[image: image67.png]05 =124q,



, Н/м, (21)

 

от равномерно распределенной нагрузки на поверхности засыпки

 

[image: image68.png]Q4 = Lag,dk,



, Н/м, (22)

 

где [image: image69.png]3 D+ E,
7 D+0B5E,




;

 

Значение интенсивности равномерно распределенной нагрузки на поверхности грунта qv, при отсутствии специальных требований принимают равным 5,0 кН/м2; 
 

от подвижных транспортных средств

 

[image: image70.png]05 = Yaded,



, Н/м, (23)

 

где коэффициент [image: image71.png]T



принимается равным:

 для нагрузки от автомобильного транспорта  1,4;

 

 для нагрузки от гусеничного транспорта  1,1;

Нагрузка [image: image72.png]I



принимается в зависимости от глубины заложения газопровода по рисунку 7.

 

Рисунок 7 Зависимость нагрузки от транспортных средств от глубины заложения газопровода при нерегулярном движении транспорта

 

1 - для нагрузки от автомобильного транспорта;

2 - для нагрузки от гусеничного транспорта

 

[image: image73.jpg]-2

-10

.
\
|
AN

1

&K\

!

|
\1

[
01 2 3 4 5 8 1 8

b




 

Для газопроводов, укладываемых в местах, где движение транспортных средств невозможно, величина [image: image74.png]Tele



принимается равной 5000 Н/м².

5.73 Значения коэффициентов приведения нагрузок [image: image75.png]


и [image: image76.png]


принимаются в зависимости от вида укладки по таблице 8.

 

Таблица 8

 

	Вид укладки
	[image: image77.png]



	[image: image78.png]




	Укладка на: плоское основание
	0,75
	0,75

	спрофилированное
	 
	 

	с углом охвата 
	 
	 

	70°
	0,55
	0,35

	90°
	0,50
	0,30

	120°
	0,45
	0,25


 

Значения коэффициентов [image: image79.png]BBy



и [image: image80.png]


принимается равными:

[image: image81.png]


.

5.74 Для обеспечения устойчивости круглой формы поперечного сечения газопровода соблюдается условие:

[image: image82.png]


, (МПа) (24)

В качестве критической величины внешнего давления должно приниматься меньшее из двух значений, определенных по формулам (25), (26):

 

[image: image83.png]P
P, =0%(DE, f°,



(МПа) (25) 

 

[image: image84.png]Pg=D+0I8E,,



(МПа) (26)

 

Примеры расчета на прочность и устойчивость приведены в приложении Г.

 

6 Строительство
 

Входной контроль качества труб и соединительных деталей из полиэтилена, а также синтетических тканевых шлангов и специального двухкомпонентного клея
 

6.1 При поступлении партии труб или соединительных деталей в строительную организацию проводят входной контроль их качества путем внешнего осмотра и измерения основных геометрических параметров изделий на соответствие нормативной документации.
Внешний осмотр и определение размеров труб или деталей проводят по методикам, указанным в нормативной документации на изделие. 
При поступлении в строительную организацию синтетических тканевых шлангов и специального двухкомпонентного клея входной контроль качества осуществляется путем внешнего осмотра с учетом требований технических условий на эти изделия.
6.2 Входной контроль качества труб и соединительных деталей из полиэтилена производится в соответствии с требованиями действующих нормативных документов по организации строительства и правил безопасности систем газораспределения и газопотребления.
6.3 Сертификат качества, сопровождающий каждую партию труб (деталей), содержит: наименование и (или) товарный знак завода-изготовителя; номер партии и дату изготовления; условное обозначение трубы (детали); размер партии, м (шт.); марку сырья; результаты испытаний или подтверждение о соответствии результатов испытаний требованиям стандарта на изделие; дату выпуска партии; подпись и штамп ОТК.
Сертификат качества, сопровождающий катушку с полиэтиленовой профилированной трубой содержит: наименование и (или) товарный знак завода-изготовителя; дату изготовления; условное обозначение трубы; диаметр и толщину стенки трубы, мм; длину, м; марку сырья; результаты испытаний или подтверждение о соответствии результатов испытаний требованиям стандарта на изделие; дату выпуска трубы; подпись и штамп ОТК.
Паспорт качества, сопровождающий синтетический тканевый шланг, содержит: наименование и (или) товарный знак завода-изготовителя; дату изготовления; серийный номер шланга; номинальный и внутренний диаметры, мм; длину, м; обозначение среды  «Для газа»; подпись и штамп ОТК.

6.4 Размер партии труб не должен превышать величину, установленную действующей нормативной документацией на трубы из полиэтилена для газопроводов или другими нормативными документами.

Размер партии соединительных деталей не должен превышать величину: 

 для соединительных деталей без ЗН  не более 2000 шт.

 для соединительных деталей с ЗН  -»- 1000 шт. 

6.5 Для проведения входного контроля от партии труб (деталей) отбирается:

de 225 мм  2 % труб или соединительных деталей;

de 160 и 110 мм  1% »

de 63 и 40 мм  0,5% »

de 32 и 20 мм  0,25% ».

Количество отбираемых для измерений труб и деталей должно быть не менее 5 образцов. Если количество поступивших труб или деталей меньше 5 штук, то проверяются все.

Размеры труб, поступивших в бухтах или катушках, проверяются на концах.
6.6 Внешний вид поверхности труб и деталей определяется визуально, без применения увеличительных приборов. Механические испытания труб и соединительных деталей при входном контроле не предусматриваются. У синтетических тканевых шлангов проверяется целостность защитной упаковки на катушке.
6.7 По внешнему виду трубы должны иметь гладкие наружную и внутреннюю поверхности. Допускаются продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки трубы за пределы допускаемых отклонений. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях не допускаются пузыри, трещины, раковины, посторонние включения. Трубы бывают цветными, черными или черными с цветными продольными маркировочными полосами в количестве не менее трех, равномерно распределенными по окружности трубы. Характерный цвет газовой трубы или маркировочных полос на ней из ПЭ 80 - лимонно-желтый; из ПЭ 100 - желто-оранжевый (см. цветную вставку). Черные трубы без маркировочных полос, имеющие нечеткую маркировку завода изготовителя, применять для строительства газопроводов не рекомендуется. 

Внутренние и наружные поверхности соединительных деталей не должны иметь следов усадки, трещин, вздутий и других повреждений, ухудшающих их эксплуатационные свойства. Допускаются незначительные следы от формующего инструмента, следы механической обработки и холодных стыков. Цвет соединительных деталей желтый, оранжевый и черный. 

6.8 Размеры (диаметр и толщина стенки) и овальность труб и деталей определяют при температуре (23  5) С. Перед измерением их выдерживают при указанной температуре не менее 2 ч.

Овальность торцов труб регламентируется допусками на овальность соединительных деталей.
Проверку среднего наружного диаметра проводят на каждой трубе на расстоянии не менее 150 мм от торцов в одном сечении измерением периметра трубы с погрешностью не более 0,1 мм и делением на 3,142. Допускается определять средний наружный диаметр как среднее арифметическое измерений в двух взаимно перпендикулярных направлениях.
У полиэтиленовых труб с защитной оболочкой проверяют (на торце трубы) наружный диаметр, толщину стенки полиэтиленовой трубы, а также толщину защитной оболочки. 
У полиэтиленовых профилированных труб измеряют внешний наружный диаметр (в нерасправленном виде) и толщину стенки.
Измерения производятся рулеткой по ГОСТ 7502, штангенциркулем (ГОСТ 166) или микрометром (ГОСТ 6507) с погрешностью не более 0,1 мм.

6.9 Для соединительных деталей без закладных нагревателей (ЗН) проводят проверку величины наружного присоединительного диаметра и толщины стенки детали в зоне присоединения. Измерения проводят на расстоянии 5 мм от торца детали, аналогично с измерением размеров труб.

Для муфт полиэтиленовых с ЗН контролируют средний внутренний диаметр раструба нутромером индикаторным по ГОСТ 868, который вычисляют как среднее арифметическое значение максмального и минимального диаметра.
У седелок крановых с ЗН контролируют величину присоединительного диаметра корпуса отвода и накладки с помощью проходного и непроходного калибров-шаблонов на наличие зазора в зоне сварки и величину среднего наружного диаметра хвостовика корпуса седелки на соответствие требованиям нормативных документов.

У деталей с ЗН, упакованных в индивидуальные полиэтиленовые пакеты, проверяют целостность упаковки.
У неразъемных соединений «полиэтилен-сталь» проводят проверку целостности защитного покрытия в месте соединения полиэтиленовой и стальной части соединения, величин наружных диаметров и толщины стенки на торцах детали. Измерения проводят на расстоянии 5 мм от торца детали, аналогично с измерением размеров труб.
6.10 Толщину стенки измеряют микрометром с обоих концов каждой трубы (детали) с погрешностью не более 0,01 мм в четырех равномерно распределенных по окружности точках:

 у труб с обоих концов на расстоянии не менее 10 мм от торца;

 у деталей на каждом присоединительном конце - на расстоянии 5 мм от торца.

6.11 Овальность труб и соединительных деталей всех видов определяют как разность между максимальным и минимальными наружными диаметрами, измеренными в одном сечении пробы с погрешностью не более 0,1 мм, штангенциркулем или микрометром.

6.12 Допускаемые отклонения геометрических параметров регламентированы соответствующими нормативными документами на выпуск изделия.
6.13 По истечению гарантийного срока хранения, указанного в технических условиях, или при нечеткой маркировке труб и соединительных деталей, а также при несоответствии данных маркировки на изделие сопроводительному документу или утере документа о качестве трубы и соединительные детали отбраковываются. Их пригодность к строительству определяется по результатам проведения комплекса испытаний в соответствии с требованиями нормативной документации на их выпуск.
6.14 При получении неудовлетворительных результатов испытания хотя бы по одному из показателей (внешнему виду, размерам, овальности) этот показатель контролируется повторно на удвоенном количестве образцов, взятых из той же партии. В случае вторичного получения неудовлетворительных результатов данная партия труб (деталей) отбраковывается.
6.15 При поступлении труб и деталей на объект производятся внешний осмотр с целью обнаружения возможных повреждений при транспортировке, а также проверка на соответствие маркировок сопроводительным документам.

 

Транспортировка труб и деталей
 

6.16 Транспортирование и хранение труб и соединительных деталей осуществляют в соответствии с требованиями нормативной документации на трубы и соединительные детали, а также положениями настоящего свода правил.
Одиночные трубы для транспортировки и хранения связываются в пакеты массой до 3 т. Из пакетов могут формировать блок-пакеты массой до 5 т.
Трубы длинномерные диаметром до 160 мм включительно сматываются для транспортировки и хранения в бухты или наматываются на катушки.
Трубы диаметром 225 мм и более могут перевозиться без формирования пакетов.
6.17 Длина труб в прямых отрезках может быть от 5 м до 24 м с кратностью 0,5 м, длина труб в бухтах составляет от 50 м до 200 м. Длина труб на катушках определяется заводом-изготовителем и объемом заказа по диаметрам от 40 мм до 160 мм. Приблизительная длина трубы на катушке по отдельным диаметрам приведена в таблице 9.
Ориентировочная длина профилированных полиэтиленовых труб, намотанных на катушку диаметром 3,1 м, шириной 2,15 м и внутренним диаметром 2,15 м, приведена в таблице 10.

6.18 Транспортная маркировка наносится на грузовые места в соответствии с требованиями ГОСТ 14192.

 

Таблица 9
 

	Размеры катушки
	Приблизительная длина трубы на катушке, м

	Наружный диаметр, м
	Наружная ширина, м
	Внутренняя ширина, м
	Номинальный наружный диаметр трубы, мм

	
	
	
	40
	50
	63
	110
	160

	2,2
	1,18
	1,00
	1200
	800
	400
	-
	-

	2,4
	1,18
	1,00
	1500
	1000
	600
	-
	-

	2,6
	1,18
	1,00
	2100
	1300
	700
	-
	-

	3,1
	1,21
	1,00
	-
	-
	1300
	250
	-

	3,1
	1,46
	1,25
	-
	-
	1600
	300
	-

	3,1
	1,71
	1,50
	-
	-
	2000
	400
	-

	3,1
	1,96
	1,75
	-
	-
	2350
	450
	-

	3,1
	2,21
	2,00
	-
	-
	2700
	500
	-

	4,1
	2,20
	2,10
	-
	-
	-
	-
	250


 

Таблица 10
 

	Средний диаметр, мм
	SDR
	Длина 

поставки, м

	100
	11;17/17,6
	7001300

	125
	11;17/17,6
	500900

	150
	11;17/17,6; 26
	600

	200
	11;17/17,6; 26
	300

	225
	11;17/17,6; 26
	270

	250
	11;17/17,6; 26
	200

	300
	17/17,6; 26
	150

	350
	17/17,6; 26
	100

	400
	17/17,6; 26
	90


 

6.19 Бухты и пакеты скрепляют средствами по ГОСТ 21650. Бухты должны быть скреплены не менее чем в шести местах. Концы труб должны быть пригнуты к бухте. Внутренний диаметр бухты должен быть не менее 20 наружных диаметров трубы.
6.20 Пакеты труб длиной 6 м скрепляют не менее чем в двух местах, большей длины ( не менее чем в трех местах.
При транспортировке труб с большим числом перевалок (в труднодоступные регионы) пакеты должны быть скреплены как минимум в четырех местах независимо от длины труб.
Трубы в пакетах должны храниться на чистой, ровной поверхности и снаружи поддерживаться опорами. В целях безопасности высота уложенных пакетов не должна превышать 3 м (рисунок 8).

 

Рисунок 8  Хранение труб в пакетах

 

[image: image85.jpg]Cromn





 

 

6.21 Трубы можно транспортировать любым видом транспорта с закрытым или открытым кузовом (в крытых или открытых вагонах) с основанием, исключающим провисание труб. Транспортировка труб плетевозами не допускается.
6.22 При выполнении погрузочно-разгрузочных операций не допускается перемещение труб волоком; сбрасывать трубы и детали с транспортных средств запрещается.
При перевозке труб автотранспортом длина свешивающихся с кузова машины или платформы концов труб не должна превышать 1,5 м.
Трубы, поставляемые на катушках, перевозятся на специальных прицепах в вертикальном положении, допускается транспортировка на платформах в горизонтальном положении.

Бухты транспортируются в горизонтальном, а при наличии специальных опор в вертикальном положении.
6.23 Во избежание повреждения труб при их транспортировке о металлические и другие твердые предметы нижний ряд труб располагают на деревянных подкладках, укрепленных на платформе транспортного средства. Не связанные в пакеты трубы укладывают так, чтобы в нижнем ряду они располагались вплотную одна к другой, а в последующих рядах ( в гнездах, образуемых нижележащими трубами.
Число рядов должно быть не более:

 для труб диаметром менее 160 мм  14;

 для труб диаметром более 160 мм  10.

Для погрузочно-разгрузочных работ рекомендуется использовать вилочные авто-погрузчики.
Для подъема упаковок соединительных деталей нельзя использовать крюки. Захваты автопогрузчика должны быть соответствующим образом закрыты, например, обрезками полиэтиленовой трубы, или использованы деревянные европоддоны
6.24 В качестве строповочных средств используют текстильные канаты. Использовать стальные канаты для подъема одиночных труб или пакета «удавкой» не рекомендуется.
6.25 Трубы и соединительные детали необходимо оберегать от ударов и механических нагрузок, а их поверхности  от нанесения царапин. При транспортировке следует избегать изгиба труб. Особенно осторожно следует обращаться с трубами и деталями при низких температурах.

Во избежание перемещений труб при перевозке их необходимо закреплять на транспортных средствах текстильными стропами.

6.26 Транспортировка, погрузка и разгрузка труб производится при температуре наружного воздуха не ниже минус 20 С. Допускается погрузку, разгрузку и транспортировку труб в пакетах производить при температурах не ниже минус 40 С, при этом избегают резких рывков и соударений.

6.27 Трубы хранятся в соответствии с требованиями нормативной документации на трубы из полиэтилена для газопроводов. Заглушки, которые предотвращают попадание грязи в трубы, во время хранения не снимаются. 

6.28 Соединительные детали трубопроводов рекомендуется доставлять на объекты строительства в контейнерах, в которых они надежно закреплены. На контейнеры наносится надпись «Не бросать».

6.29 Упаковка может производиться в следующие виды тары: ящики фанерные или ящики дощатые  по ГОСТ 9396; ящики деревянные  по ГОСТ 18573, ГОСТ 2991 типов IV, VI-2, VI-6, VII; контейнеры-пакеты мягкие из резинотекстильного материала; контейнеры мягкие специальные разового использования типа МКР-1.ОМ или мешки из полиэтиленовой пленки.

6.30 При транспортировании в крытых вагонах, в контейнерах по ГОСТ 19667 или крытым автомобильным транспортом допускается упаковка в ящики из гофрированного картона по ГОСТ 9142, ГОСТ 22852, бумажные мешки по ГОСТ 2226, полиэтиленовые мешки по ГОСТ 17811, мешки из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354.

6.31 Упаковка деталей при транспортировании в районах Крайнего Севера производится в соответствии с ГОСТ 15846.

Допускается и другой вид упаковки, обеспечивающий сохранность деталей при транспортировке и хранении в течение гарантийного срока.

6.32 Трубы и соединительные детали хранятся отдельно по партиям, сортаменту, виду материала. Не допускается при хранении смешивать трубы и детали из полиэтилена разных марок и SDR. 

6.33 На складе хранения труб и деталей не допускается проведение газоэлектро-сварочных и других огневых работ.

6.34 Для предохранения штабелей труб от раскатывания крайние трубы необходимо подклинивать. С этой целью можно использовать и другие приемы или средства: упоры-ограждения, сборно-разборные стеллажи и т.п. (рисунок 9).

 

Рисунок 9  Хранение отдельных труб в штабеле

 

[image: image86.jpg]



Высота штабеля при предполагаемом сроке хранения свыше двух месяцев не превышает 2 м. При меньших сроках хранения высота штабеля должна быть, как правило, не более: 

3 м  для труб типа SDR 17,6;

4 м  для труб типа SDR 11.

6.35 Трубы при складировании укладывают в «седло» или послойно с прокладками между ярусами (при укладке пакетов). Бухты хранят уложенными в горизонтальном положении.

Катушки большого диаметра хранятся в вертикальном положении между специальными опорами. На складе необходимо иметь оборудование для безопасного подъема, перемещения и погрузки.

6.36 Соединительные детали хранят в закрытых складских помещениях в условиях, исключающих их деформирование, попадание масел и смазок (укладывают в полиэтиленовые мешки), не ближе 1 м от нагревательных приборов, желательно на стеллажах.

Соединительные детали с ЗН хранятся в индивидуальных герметичных полиэтиленовых пакетах до момента их использования.

Соединительные детали с наваренными отводами для стыковой сварки могут храниться на открытом воздухе, но при условии защиты от повреждений и воздействия прямых солнечных лучей. 

6.37 Катушки с синтетическим тканевым шлангом и компоненты клея всегда находятся в отапливаемом помещении. Синтетические тканевые шланги защищаются от воздействия солнечных лучей и теплоты. Защитную оболочку убирают непосредственно перед началом санирования.

6.38 Катушки со шлангом допускается поднимать только при помощи стержня (оси), продетого через ступицу катушки. Подъемные устройства для погруки-азгрузки (вилочный автопогрузчик краны или лебедки, оборудованные стрелой с достаточной гузоподъемностью) ни коем случае должны оприкасаться с синтетическим тканевым шлангом или го гибкой защитной оболочкой. Катушки должны устанавливаться на платформе прицепа при помощи деревянных клиньев, прикрепленных к полу прицепа. Ремни, перетянутые чеез катушки вляются дополнительной зашито. Ширина крепежного ремня должна быть н енее 100 мм.

 

Квалификационные испытания сварщиков
 

6.39 Для проверки квалификации сварщик, аттестованный в соответствии с технологическим регламентом по проведению аттестации, должен, как правило, сварить в условиях, близких к производственным, допускные сварные соединения. Сварка допускных сварных соединений производится в следующих случаях:

 если сварщик впервые приступает к работе на предприятии;

 при перерыве в производстве сварочных работ стыковым способом более двух месяцев; 

 при изменении типа сварочного оборудования (для проверки технологических параметров сварки);

 при изменении класса материала (ПЭ 80, ПЭ 100), диаметров (и толщин стенок) свариваемых нагретым инструментом встык труб, если работы выполняются впервые; 

 при применении способа сварки, не предусмотренного МСН 4.03-01-2003.

6.40 Допускные сварные соединения изготавливаются из отрезков полиэтиленовых труб длиной не менее 300 мм, сваренных между собой при помощи деталей с ЗН или нагретым инструментом встык. Количество допускных соединений при сварке деталями с ЗН должно быть не менее одного, при сварке нагретым инструментом встык должно составлять, не менее:

одного  при использовании сварочной техники с высокой степенью автоматизации;

двух  при использовании сварочной техники со средней степенью автоматизации;

трех  при использовании сварочной техники с ручным управлением.

6.41 Допускные сварные соединения независимо от способа сварки подвергают визуальному контролю (внешнему осмотру) и измерительному контролю геометрических параметров.

Если по результатам внешнего осмотра сварные соединения не отвечают установленным требованиям, то сварщик выполняет сварку повторно. Отбор сварных соединений для механических испытаний осуществляют после получения положительных результатов визуального и измерительного контроля.

6.42 Допускные стыки, сваренные нагретым инструментом встык, подвергают:

 механическим испытаниям на осевое растяжение;

 ультразвуковому контролю.

6.43 Допускные сварные соединения, сваренные соединительными деталями с ЗН, подвергают механическим испытаниям:

- для муфт, переходов, тройников, заглушек  на сплющивание;

- для седловых отводов  на отрыв.

6.44 Критерии оценки качества допускных стыков по результатам внешнего осмотра, механических испытаний и ультразвукового контроля, а также методики проведения испытаний приведены в МСН 4.03-01-2003 и настоящем документе в разделе 8.

6.45 При неудовлетворительных результатах механического или ультразвукового испытания хотя бы одного сварного соединения сварщик выполняет сварку их удвоенного количества. Если при повторном контроле получены неудовлетворительные результаты хотя бы по одному из дополнительно сваренных соединений, то сварщик признается не выдержавшим испытания и должен пройти переаттестацию в установленном порядке.

6.46 По результатам механических испытаний и ультразвукового контроля допускных сварных соединений оформляются протоколы установленной формы, на основании которых сварщик допускается (не допускается) к проведению сварочных работ.

 

Сварка газопроводов
 

6.47 Соединение полиэтиленовых труб между собой и с полиэтиленовыми соединительными деталями выполняются двумя методами сварки: сваркой встык нагретым инструментом и сваркой при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями (ЗН). Соединение полиэтиленовых труб со стальными трубами (или арматурой) выполняются разъемными (с помощью фланцев) или неразъемными, допускается применение соединений «полиэтилен-сталь» с резьбовым металлическим концом для труб малых диаметров (до 50 мм). 

6.48 Сварочные работы могут производится при температуре окружающего воздуха от минус 15 С до плюс 45 С. При выполнении сварочных работ при других температурах в стандартах или сертификатах на материалы определяется особый технологический режим сварки, который должен быть аттестован в соответствии с порядком применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов. Если особый режим сварки не установлен в этих документах, то при более широком интервале температур сварочные работы рекомендуется выполнять в помещениях (укрытиях), обеспечивающих соблюдение заданного температурного интервала.

Место сварки защищают от атмосферных осадков, ветра, пыли и песка, а в летнее время и от интенсивного солнечного излучения. При сварке свободный конец трубы или плети закрывают для предотвращения сквозняков внутри свариваемых труб.

6.49 Концы труб, деформированные сверх нормативного значения или имеющие забоины, рекомендуется обрезать под прямым углом. Гильотины или телескопические труборезы используются для обрезки труб диаметром свыше 63 мм, для меньших диаметров применяют ручные ножницы. 

6.50 Сварочное оборудование проходит систематическое ежегодное сервисное обслуживание предприятием фирмой - производителем этого оборудования либо представителем фирмы, имеющим допуск к сервисному обслуживанию этого оборудования. Дата последующего сервисного обслуживания должна, как правило, автоматически вводиться в протоколы сварки при проведении монтажных работ.

Аттестацию сварочного оборудования производят в соответствии с действующим порядком применения сварочного оборудования при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов.

 

Сварка встык нагретым инструментом
 

6.51 Сваркой встык нагретым инструментом соединяются трубы и детали с толщиной стенки по торцам более 5 мм. Не рекомендуется сварка встык труб с разной толщиной стенок (SDR), изготовленных из разных марок полиэтилена и длинномерных труб.

Технологические параметры сварки выбираются по таблицам приложения Д в соответствии с маркой полиэтилена, из которого изготовлены трубы и детали.

6.52 Сборку и сварку труб и деталей рекомендуется производить на сварочных машинах с высокой и средней степенью автоматизации процесса сварки. Допускается также использовать машины с ручным управлением процессом сварки, но с обязательным автоматическим поддержанием заданной температуры нагретого инструмента. (Не рекомендуется применять инструменты, нагреваемые газом). Перечень сварочных машин приведен в приложении Е. 

6.53 Технологический процесс соединения труб и деталей сваркой встык включает (рисунок 10):

 подготовку труб и деталей к сварке (очистка, сборка, центровка, механическая обработка торцов, проверка совпадения торцов и зазора в стыке);

 сварку стыка (оплавление, нагрев торцов, удаление нагретого инструмента, осадка стыка, охлаждение соединения).

6.54 Перед сборкой и сваркой труб, а также соединительных деталей необходимо тщательно очистить их полости от грунта, снега, льда, камней и других посторонних предметов, а соединяемые концы  от всех загрязнений на расстояние не менее 50 мм от торцов. Концы труб, защищенных полипропиленовой оболочкой, освобождаются от нее с помощью специального ножа на расстояние не менее 15 мм.

 

Рисунок 10 - Последовательность процесса сборки и сварки встык труб из полиэтилена

 

[image: image87.jpg]



 

а  центровка и закрепление в зажимах сварочной машины концов свариваемых труб; б  механическая обработка торцов труб с помощью торцовки 1; в  проверка соосности и точности совпадения торцов по величине зазора С; г  оплавление и нагрев свариваемых поверхностей нагретым инструментом 2; д  осадка стыка до образования сварного соединения (в сечении I даны буквенные обозначения основных геометрических размеров соединения встык, регламентированные пунктами 8.11, 8.12, таблицей 23 настоящего СП)

 

Очистку производят сухими или увлажненными кусками мягкой ткани из растительных волокон с дальнейшей протиркой и просушкой. Если концы труб или деталей (вследствие небрежного хранения) окажутся загрязненными смазкой, маслом или какими-либо другими жирами, то их обезжиривают с помощью спирта, ацетона или специальных обезжиривающих составов. Не рекомендуется производить очистку и обезжиривание цветными и синтетическими волокнистыми тканями.

6.55 Сборку свариваемых труб и деталей, включающую установку, соосную центровку и закрепление свариваемых концов, производят в зажимах центратора сварочной машины.

Концы труб и деталей центруют по наружной поверхности таким образом, чтобы максимальная величина смещения наружных кромок не превышала 10 % от толщины стенок труб и деталей. Подгонку труб и деталей при центровке осуществляют поворотом одного из свариваемых концов вокруг их оси, перестановкой опор по длине трубы.

При сварке встык вылет концов труб из зажимов центраторов обычно составляет 15-30 мм, а привариваемых деталей  не менее 5-15 мм.

6.56 Закрепленные и сцентрированные концы труб и деталей перед сваркой подвергают механической обработке  торцеванию с целью выравнивания свариваемых поверхностей непосредственно в сварочной машине.

После механической обработки загрязнение поверхности торцов не допускается. 

Удаление стружки из полости трубы или детали производят с помощью кисти, а снятие заусенцев с острых кромок торца  с помощью ножа.

После обработки еще раз проверяют центровку и отсутствие зазоров в стыке. Между торцами, приведенными в соприкосновение, не должно быть зазоров, превышающих:

 0,3 мм - для труб диаметром до 110 мм;

 0,5 мм - -»- свыше 110 мм до 225 мм;

 0,8 мм - -»- 250 мм до 315 мм включительно;

 1,0 мм - -»- 355 мм и выше.

6.57 Основными параметрами сварки встык являются:

 температура нагретого инструмента Тн;
 продолжительность оплавления tоп и нагрева tн;

 давление нагретого инструмента на торцы при оплавлении Роп и нагреве Рн;

 продолжительность технологической паузы между окончанием нагрева и началом осадки tп;

 давление на торцы при осадке Рос;
 время охлаждения сваренного стыка под давлением осадки tохл.
Для машин со средней и высокой степенью автоматизации дополнительным нормируемым параметром может являться время нарастания давления осадки tд.
6.58 Изменение величины параметров во времени в процессе сварки производят по циклограмме (рисунок 11).

6.59 Температуру рабочей поверхности нагретого инструмента выбирают по таблице Д.1 приложения Д в зависимости от материала свариваемых труб (ПЭ 80, ПЭ 100). Продолжительность оплавления tоп, как правило, не нормируется и зависит от появления первичного грата.

 

Рисунок 11 Циклограмма процесса сварки встык нагретым инструментом труб из полиэтилена

 

[image: image88.jpg]



 

а) диаграмма изменения во времени t давления на торцах Р и температуры нагретого инструмента Тн; 

б) последовательность протекания процесса сварки: 

1 - оплавление торцов; 2 - нагрев концов труб; 3 - вывод нагретого инструмента (технологическая пауза); 4, 5 - осадка и охлаждение стыка 

 

6.60 Оплавление и нагрев торцов свариваемых труб и деталей осуществляют одновременно посредством их контакта с рабочими поверхностями нагретого инструмента.

Оплавление торцов необходимо выполнять при давлении Роп = 0,20,02 МПа в течение времени tоп, достаточного для образования по всему периметру контактирующих с нагревателем торцов труб валиков расплавленного материала (первичного грата) высотой не менее:

 1,0 мм  при толщине стенки труб от 5 до 10 мм;

 1,5 мм - -»- от 10 до 12 мм; 

 2,0 мм - -»- от 12 до 20 мм;

 2,5 мм - -»- от 20 до 26 мм;

 3,0 мм - -»- от 26 до 35 мм.

После появления первичного грата давление необходимо снижать до Рн = 0,020,01 МПа и торцы нагревать в течение времени tн, которое в зависимости от сортамента (толщины стенки) труб и деталей, температуры окружающего воздуха То следует выбирать по таблице Д.2 приложения Д.

Допускается давление Рн снижать до минимума при сохранении постоянства контакта торцов труб (деталей) с нагретым инструментом.

6.61 Продолжительность технологической паузы, необходимой для удаления нагретого инструмента, должна быть минимальной не более:

 3 с  для труб dе 63 мм, 

 4 с  -»- dе 90140 мм, 

 5 с  -»- dе 160225 мм, 

 6 с  -»- dе 250315 мм.

6.62 После удаления нагретого инструмента торцы труб и деталей сводят и производят осадку стыка при давлении Рос = 0,20,02 МПа. Осадку стыка необходимо осуществлять плавным увеличением давления до заданного уровня.

Время нарастания давления осадки tд, с, для труб из ПЭ 80, ПЭ 100 следует принимать по таблице Д.3 приложения Д.

6.63 Охлаждение стыка необходимо производить под давлением осадки в течение времени tохл, величина которого принимается по таблице Д.4 приложения Д в зависимости от толщины стенки свариваемых труб и деталей и температуры окружающего воздуха То.
6.64 С целью повышения точности поддержания заданных давлений (Роп, Рн, Рос) в процессе сварки необходимо учитывать потери на трение движущихся частей сварочной машины и перемещаемой при сварке трубы (секции). Для этого перед сваркой каждого стыка производят замер усилия при холостом ходе подвижного зажима центратора машины с закрепленной в нем трубой (секцией), который суммируют с усилием, необходимым для создания заданных давлений (Роп, Рн, Рос).

Для уменьшения потерь на трение рекомендуется использовать переносные и регулируемые по высоте роликовые опоры.

6.65 Параметры циклограммы процесса (рисунок 11) и режимы сварки (приложение Д) труб различного сортамента соблюдаются сварочной машиной с высокой степенью автоматизации автоматически, со средней степенью автоматизации  часть параметров выполняется в ручном режиме, в ручных сварочных машинах автоматически поддерживается только температура нагревательного инструмента. 

6.66 При сварке нагретым инструментом рабочие поверхности нагревателя покрывают антиадгезионным слоем, препятствующим налипанию расплава на инструмент.

6.67 Маркировку сварных стыков (код оператора) производят несмываемым карандашом-маркером яркого цвета (например: белого или желтого  для черных труб, черного и голубого  для желтых труб).

Маркировку (номер стыка и код оператора) наносят рядом со стыком со стороны, ближайшей заводской маркировки труб.

Допускается маркировку (код оператора) производить клеймом на горячем расплаве грата через 20-40 с после окончания операции осадки в процессе охлаждения стыка в зажимах центратора сварочной машины в двух диаметральных точках. Рекомендуется использовать клейма типа ПУ-6 или ПУ-8 по ГОСТ 2930.

 

Сварка соединительными деталями с закладным нагревателем
6.68 Сварку труб соединительными деталями с закладными нагревателями производят: 

 при прокладке новых газопроводов, преимущественно из длинномерных труб (плетей) или в стесненных условиях;

 при реконструкции изношенных газопроводов методом протяжки в них полиэтиленовых труб (в том числе профилированных);

 при соединении труб и соединительных деталей с разной толщиной стенки или при толщине стенки менее 5 мм, или изготовленных из разных марок полиэтилена;

 для врезки ответвлений в ранее построенные газопроводы;

 для вварки трубной вставки в полиэтиленовые газопроводы;

 при строительстве особо ответственных участков газопровода (стесненные условия, пересечение дорог и пр.).

6.69 Для сварки труб соединительными деталями с закладными нагревателями применяют сварочные аппараты, работающие от сети переменного тока напряжением 230 В (190-270 В), от аккумуляторных батарей или от передвижных источников питания (мини-электростанций).

Перечень рекомендуемых сварочных аппаратов и источников питания приведен в приложениях Ж, И.

6.70 Технологический процесс соединения труб с помощью соединительных деталей с закладными нагревателями включает (рисунок 12):

 подготовку концов труб (очистка от загрязнений, механическая обработка  циклевка свариваемых поверхностей, разметка и обезжиривание);

 сборку стыка (установка и закрепление концов свариваемых труб в зажимах позиционера (центрирующего приспособления) с одновременной посадкой детали с ЗН, подключение детали с ЗН к сварочному аппарату);

 сварку (задание программы процесса сварки, пуск процесса сварки, нагрев, охлаждение соединения).

Для исключения неправильного распределения тепла внутри соединения, приводящего к сильному расплавлению полиэтилена, не рекомендуется превышать величину косого среза торца трубы а (рисунок 13), указанную в таблице11.

Очистку концов труб от загрязнений производят так же, как при выполнении сварки встык. Концы труб, защищенных полипропиленовой оболочкой, освобождаются от нее с помощью специального ножа. Длина очищаемых концов труб должна быть, как правило, не менее 1,5 длины раструбной части применяемых для сварки деталей. 

Механическую обработку поверхности концов свариваемых труб производят на длину, равную не менее 0,5 длины используемой детали. Она заключается в снятии слоя толщиной 0,1-0,2 мм с поверхности размеченного конца трубы. Для труб диаметром до 75 мм, а также для удаления заусенец с торца трубы, как правило, применяется ручной скребок (цикля). Для труб диаметром более 75 мм, а также для труб, изготовленных из ПЭ 100 независимо от диаметра, рекомендуется использовать механический инструмент (торцовочную оправку), которая обеспечивает быстрое и равномерное снятие оксидного слоя с поверхности труб. Кольцевой зазор между трубой и соединительной деталью не должен, как правило, превышать 0,3 мм и после сборки на трубе должны быть видны следы механической обработки поверхности.

Для правильной центровки соединения после механической обработки на концы свариваемых труб наносят метки глубины посадки муфты (соединительной детали), равные половине ее длины.

Не рекомендуется превышать величину зазора между торцами труб в муфте е (рисунок 13), указанный в таблице 11.

Свариваемые поверхности труб после ЦИКлевки и муфты обезжиривают путем протирки салфеткой из хлопчатобумажной ткани, смоченной в спирте или других специальных обезжиривающих составах, которые полностью испаряются с поверхности. 

Детали с закладными нагревателями, поставляемые изготовителем в индивидуальной герметичной упаковке, вскрываемой непосредственно перед сборкой, обезжириванию допускается не подвергать.

Механическую обработку и протирку труб и деталей производят непосредственно перед сборкой и сваркой. Детали с закладными нагревателями механической обработке не подвергаются.

6.71 Сборка стыка заключается в посадке муфты на концы свариваемых труб с установкой по ранее нанесенным меткам, по ограничителю или по упору в позиционере. Рекомендуется для сборки стыков труб, поставляемых в отрезках, использовать центрирующие хомуты и позиционеры, а для сборки стыков труб, поставляемых в бухтах или на катушках, использовать выпрямляющие позиционеры.

Процесс сборки включает:

 надевание муфты на конец первой трубы до совмещения торцов муфты и трубы, закрепление конца трубы в зажиме позиционера (рисунок 12, б);

 установку в упор в торец первой трубы и закрепление конца второй трубы в зажиме позиционера (рисунок 12, в);

 надвижение муфты на конец второй трубы на 0,5 длины муфты до упора в зажим позиционера (рисунок 12, г) или до метки, нанесенной на трубу;

 подключение к клеммам муфты токоподводящих кабелей от сварочного аппарата (рисунок 12, д ).

В случае если муфты имеют внутренний ограничитель (кольцевой уступ), то сборка труб производится до упора торцов труб в кольцевой уступ и собранное соединение закрепляется в позиционере. 

 

Рисунок 12  Схема соединения труб муфтой с закладным нагревателем

 

[image: image89.jpg]



 

а  подготовка соединяемых элементов; б, в, г  этапы сборки стыка; д  собранный под сварку стык;

1  труба; 2  метка посадки муфты и механической обработки поверхности трубы; 3  муфта; 4  закладной нагреватель; 5  клеммы токопровода; 6  позиционер; 7  токоподводящие кабели сварочного аппарата

 

Таблица 11
 

	Диаметр, мм
	20-40
	50
	63
	75
	90
	110
	125
	140
	160
	180
	200
	225
	250
	280
	315

	а
	2
	2
	3
	3
	4
	5
	6
	6
	7
	7
	8
	8
	9
	9
	10

	е
	-
	5
	7
	8
	9
	11
	13
	14
	16
	17
	18
	20
	22
	23
	24


 

Рисунок 13

 

[image: image90.jpg]



 

 

а - максимальный допуск косого среза трубы; е - максимальный зазор между двумя концами труб в муфте

 

Если свариваемые концы труб имеют овальность больше 1,5% от наружного диаметра трубы или 1,5 мм, то перед сборкой стыка для придания им округлой формы используют инвентарные калибрующие зажимы, которые устанавливают на трубы на удалении 15-30 мм от меток или устраняют овальность при помощи специальных приспособлений.

Во избежание повреждения закладных нагревателей (проволочных электроспиралей) надевание детали с ЗН на конец трубы или введение конца трубы в муфту производят без перекосов. Концы труб, входящие в соединительные детали, не должны находиться под действием изгибающих напряжений и под действием усилий от собственного веса. Муфты после монтажа должны свободно вращаться на концах труб от нормального усилия руки.

6.72 Трубы сваривают при обеспечении неподвижности соединения в процессе нагрева и последующего естественного охлаждения.

Параметры режимов сварки устанавливают в зависимости от вида и сортамента используемых соединительных деталей с ЗН и (или) сварочных аппаратов, в соответствии с указаниями заводов-изготовителей в паспортах изделий. При включении аппарата процесс сварки происходит в автоматическом режиме.

В паспорте детали с ЗН или на штрих-коде указывается время охлаждения сварного соединения до той температуры, при которой это соединение можно перемещать, и время охлаждения до той температуры, при которой возможно нагружение газопровода опрессовочным или рабочим давлением.

6.73 Приварку к трубам седловых отводов производят в следующей последовательности:

 размечают место приварки отвода на трубе (рисунок 14);

 

Рисунок 14  Соединение полиэтиленовой трубы и отводов с закладными нагревателями

 

[image: image91.jpg]



 

а  седловой отвод с закладным б  отвод с разрезной муфтой с нагревателем; закладным нагревателем;

1  труба; 2  метки посадки отводов и механической обработки поверхности трубы; 3  отвод; 4  закладной нагреватель; 5  полухомут; 6  винты крепления; 

F  усилие прижатия отвода при сборке и сварке

 

 поверхность трубы в месте приварки отвода зачищают с помощью цикли;

 привариваемую поверхность отвода обезжиривают, а если он поставляется изготовителем в герметичной индивидуальной упаковке, вскрываемой непосредственно перед сборкой, то его обезжириванию допускается не подвергать;

 отвод устанавливают на трубу и механически прикрепляют с помощью специальных зажимов, хомутов и т.п. (рисунок 14);

 если труба в зоне приварки отвода имеет повышенную овальность (больше 1,5% от наружного диаметра трубы или 1,5 мм), то перед установкой отвода трубе придают правильную геометрическую форму с помощью калибрующих зажимов, укрепляемых на трубе на расстоянии 15-30 мм от меток (зажимы снимают только после сварки и охлаждения соединения);

 подключают к контактным клеммам токоподвода сварочные кабели;

 производят сварку;

 после окончания сварки и охлаждения перед фрезерованием трубы производят визуальный контроль качества сварного соединения. Рекомендуется для проверки качества сварки через патрубок приваренного отвода подать избыточное давление воздуха внутрь седлового отвода с одновременным обмыливанием места примыкания основания отвода к газопроводу; 

 производят фрезерование стенки трубы для соединения внутренних полостей отвода и трубы после полного охлаждения соединения.

 

Технология соединения полиэтиленовых труб со стальными
 

6.74 Полиэтиленовые втулки под фланцы, используемые для изготовления разъемных соединений «полиэтилен-сталь», соединяют с трубами сваркой встык нагретым инструментом или при помощи муфт с закладными нагревателями.

6.75 При сварке втулок под фланцы с полиэтиленовыми трубами применяют сварочные устройства, оснащенные приспособлениями для центровки и закрепления втулок.

6.76 Рекомендуется сборку и сварку втулок под фланцы с трубами производить в условиях мастерских. При этом втулку приваривают к патрубку длиной не менее 0,8 - 1,0 м (рисунок 15).

 

Рисунок 15  Фланцевые соединения

 

[image: image92.jpg]Ml —





 

а  сборка полиэтиленовых труб со стальными трубами, арматурой; б  сборка полиэтиленовых труб между собой;

1  фланец стальной свободный; 2  втулка под фланец из полиэтилена; 3  труба из полиэтилена; 4  фланец стальной трубы, арматуры

 

 

6.77 Перед приваркой готового узла (втулка-патрубок) или отдельной втулки под фланец к трубе на замыкающем участке газопровода рекомендуется предварительно надеть на трубу свободный фланец.

6.78 При сборке фланцевых соединений затяжку болтов производят поочередно, завинчивая противоположно расположенные гайки тарированным или динамометрическим ключом с усилием, регламентированным технологической картой. Гайки болтов располагают на одной стороне фланцевого соединения. Размеры фланцев приведены в приложении К.

6.79 При вварке неразъемных соединений «полиэтилен-сталь» в трубопровод вначале производят сборку и сварку труб из полиэтилена, затем осуществляют сборку и сварку стыка стальных труб. Рекомендуется производить сварку перехода «полиэтилен-сталь» вначале к отрезку стальной трубы длиной до 1 м в условиях мастерских, где можно обеспечить температурные условия для зоны раструбного перехода.

При подгонке стальных труб в захлесте газовую резку и шлифовку кромки следует производить на конце стального трубопровода, а не стального патрубка переходника. В процессе подгонки и сборки стыка, выполнения прихваток и последующей электродуговой сварки полиэтиленовый патрубок должен быть защищен от брызг металла и шлака.

При электродуговой сварке стыка зона раструбного перехода «полиэтилен-сталь» не должна нагреваться более 50 С.

Контроль качества сварки стыка стальных труб должен осуществляться в соответствии с требованиями МСН 4.03-01-2003. 

Типы соединений «полиэтилен-сталь» и их размеры приведены в приложении К.

 

Вварка трубной полиэтиленовой вставки в трубопровод, уложенный в траншею
 

6.80 В траншее трубные вставки вваривают в следующих случаях:

 при замыкании участков строящихся трубопроводов;

 при врезки ответвлений в ранее построенный газопровод;

 при выявлении некачественных сварных соединений.

6.81 Трубные вставки вваривают при помощи муфт с закладными нагревателями в газопроводы диаметром от 20 мм до 315 мм или сваркой встык нагретым инструментом в газопроводы диаметром от 63 мм до 160мм, в обоснованных случаях  до 225 мм. 

6.82 При вварке трубной вставки нагретым инструментом встык работы выполняют в следующем порядке:

 определяют местонахождение повреждения или дефекта трубопровода;

 освобождают от грунтовой присыпки участок трубопровода необходимой длины;

 расширяют траншею в зоне производства работ и делают приямок для размещения сварочного оборудования;

 очищают, размечают и вырезают поврежденный или заменяемый участок;

 от цельной трубы отрезают вставку требуемого размера;

 приваривают вставку к первому (с меньшей длиной освобождения) концу трубопровода;

 приваривают второй конец трубопровода (с большой длиной освобождения) к вставке с одновременным упругим изгибом трубопровода методом подъема для обеспечения осевого перемещения конца при сварке встык нагретым инструментом.

6.83 Освобождение трубопровода от грунтовой присыпки и вварку производят согласно схеме рисунка 16. 
6.84 Общая длина lсум освобождаемого участка газопровода зависит от длины ввариваемой вставки lв, диаметра свариваемых труб dе, температуры окружающего воздуха То, длины сварочной установки и определяется как сумма по формуле 

 

[image: image93.png]Ipwe = 1o +25+2



, (м) (27)

 

где [image: image94.png]2x



 длина освобождения «подвижного» конца газопровода;

[image: image95.png]


– длина трубной вставки.

Общая длина увеличивается на 2 м с учетом закрепления в зажимах сварочной машины горизонтальных участков концов газопровода.

6.85 Длину освобождения газопровода [image: image96.png]


для труб диаметром 63-225 мм при различных температурах окружающего воздуха и высоту подъема у, требуемую для создания перемещения конца газопровода, следует принимать по таблице 12.

6.86 Длина трубной вставки [image: image97.png]


должна быть, как правило, не менее 500 мм и больше длины рассечки газопровода [image: image98.png]


для труб диаметром:

 63-90 мм  не менее чем на 10 мм; 

 110-125 мм  -»- на 14мм; 

 140-160мм  -» - на 16 мм;

 180-225 мм  -»- на 20 мм.

Учитывая, что часть расплавленного полиэтилена при осадке выдавливается из плоскости сварки и образует грат, рекомендуется принимать допуски на укорочение свариваемых концов пропорционально толщине стенок по следующему соотношению в таблице 13.

6.87 Величина требуемого для сварки встык нагретым инструментом осевого перемещения конца газопровода f (рисунок 16) составляет для труб диаметром:

 63-110 мм - 50 мм;

 125-140 мм - 60 мм;

 160-225 мм включительно - 80 мм.

6.88 Вырезку поврежденного участка газопровода и отрезку трубной вставки осуществляют по разметке с помощью ручной ножовки, механических труборезов роликового или гильотинного типа и др.

6.89 При сварке замыкающего стыка в процессе выполнения операций обработки торцов, оплавления и осадки подъем и опускание изогнутого конца газопровода должны быть синхронизированы с перемещением подвижного зажима центратора сварочной машины.

6.90 При вварке трубной вставки при помощи муфт с закладными нагревателями общая последовательность работ на стадии подготовки соответствует требованиям настоящего раздела, предусмотренным для сварки труб.

Освобождение газопровода от грунтовой присыпки и вварку трубной вставки производят по схемам рисунка 17, а, б, в.

6.91 Освобождение газопровода от грунтовой присыпки производят на длине, определяемой суммой длин ввариваемой вставки [image: image99.png]


и освобождения концов газопровода (рисунок 17, а).

 

Таблица 12
 

	Диаметр

трубы

de, мм
	Температура окружающего воздуха То, (С)

	
	-15
	-10
	-5
	0
	+10
	+20
	+30
	+45

	
	2х
	y
	2х
	y
	2х
	y
	2х
	y
	2х
	y
	2х
	y
	2х
	y
	2х
	y

	63
	18
	1,0
	18
	0,9
	18
	0,9
	17
	0,9
	16
	0,9
	14
	0,8
	13
	0,8
	11
	0,8

	75
	20
	1,0
	20
	1,0
	20
	1,0
	19
	1,0
	18
	1,0
	15
	0,9
	14
	0,8
	12
	0,8

	90
	22
	1,1
	22
	1,1
	22
	1,1
	21
	1,0
	19
	1,0
	17
	0,9
	16
	0,8
	13
	0,8

	110
	25
	1,1
	24
	1,1
	24
	1,1
	23
	1,1
	21
	1,0
	19
	1,0
	17
	0,9
	15
	0,9

	125
	27
	1,3
	27
	1,3
	27
	1,3
	26
	1,2
	23
	1,1
	20
	1,1
	19
	1,0
	16
	1,0

	140
	29
	1,6
	28
	1,6
	28
	1,6
	27
	1,4
	25
	1,3
	22
	1,3
	20
	1,2
	18
	1,2

	160
	33
	1,6
	32
	1,6
	32
	1,6
	31
	1,6
	28
	1,5
	25
	1,4
	23
	1,4
	20
	1,3

	180
	35
	1,7
	34
	1,7
	34
	1,7
	33
	1,6
	29
	1,6
	26
	1,4
	24
	1,4
	21
	1,3

	200
	38
	1,8
	37
	1,8
	36
	1,7
	35
	1,7
	32
	1,6
	28
	1,6
	26
	1,5
	23
	1,4

	225
	40
	1,8
	39
	1,8
	39
	1,7
	38
	1,7
	24
	1,7
	30
	1,6
	28
	1,5
	25
	1,4


 

Таблица 13
 

В миллиметрах

 

	Диаметр трубы
	63-75
	90
	110
	125-140
	160-180
	200-225

	Допуск
	3
	4
	5
	6
	7
	8


 

Рисунок 16  Схема освобождения газопровода от грунтовой присыпки по длине и вварки трубной вставки встык

 

[image: image100.jpg]



 

1 - траншея; 2 - неподвижный конец газопровода; 3 - приямок; 4 - вставка; 5 - сварочная машина; 6 - подвижный конец газопровода

 

При вварке вставки с помощью муфт ее длина [image: image101.png]


должна быть, как правило, равна длине рассечки газопровода [image: image102.png]


, но не менее 500 мм.

Длина освобождения конца газопровода l, зависящая от длины муфты (диаметра трубы) и длины позиционера для сборки соединения, ориентировочно составляет для труб диаметром:

 до 63 мм  0,2 м;

 от 63 до 125 мм  0,5 м;

 от 125 до 315 мм  1,0 м.

6.92 Установку трубной вставки и муфт в рассечку газопровода и сварку производят в следующей последовательности (рисунок 17, б, в):

 на подготовленные к сборке концы газопровода надевают муфты: под один из концов газопровода с муфтой подводят позиционер, в нем закрепляют конец газопровода (механическую обработку поверхности концов свариваемых труб производят на длину, равную не менее 1,0 длины муфты);

 в рассечку газопровода вводят трубную вставку, один конец которой закрепляют в зажиме позиционера;

 на оба конца трубной вставки надвигают муфты с установкой их по меткам или по упору (в позиционере);

 к муфте, установленной в позиционере, подключают сварочный аппарат и производят сварку;

 после охлаждения первого соединения позиционер устанавливают на второе соединение и производят сварку.

6.93 Допускается при наличии двух позиционеров производить сборку и сварку одновременно двух соединений трубной вставки.

 

Рисунок 17  Схемы освобождения газопровода в траншее от грунтовой присыпки (а) и последовательности вварки трубной вставки с применением муфт с закладными нагревателями (б, в)

 

[image: image103.jpg]



 

1  концы газопровода; 2  трубная вставка; 3  муфты; 4  позиционер для сборки соединения; 

5  метки установки муфт; [image: image104.png]


 длина освобождения концов газопровода; [image: image105.png]


 длина вставки 

 

Монтажные и укладочные работы 
 

Общие положения
 

6.94 Работы по укладке газопроводов рекомендуется производить при температуре наружного воздуха не ниже минус 15 С и не выше плюс 30 С.

При укладке газопроводов при более низкой температуре наружного воздуха необходимо организовать их подогрев до требуемой температуры. Это условие может быть выполнено путем пропуска подогретого воздуха через подготовленный к укладке газопровод. При этом температура подогретого воздуха не должна быть более плюс 60 С.

При укладке полиэтиленовых газопроводов необходимо учитывать специфические особенности материала труб: высокий коэффициент линейного удлинения (в 10-12 раз выше, чем у стальных) и более низкие по сравнению с металлическими трубами механическую прочность и жесткость, поэтому укладку газопроводов рекомендуется производить в наиболее холодное время суток летом, а зимой – в наиболее теплое время.

6.95 Допустимые радиусы упругого изгиба при монтаже и укладке газопровода (краткосрочное напряжение трубы) в зависимости от температуры окружающего воздуха определяются по графику, приведенному на рисунке 18.

6.96 Газопроводы можно монтировать из готовых секций, которые изготавливаются в условиях базы, развозятся и раскладываются вдоль трассы, после чего они соединяются в плети, или из одиночных труб. 

6.97 Доставлять трубы или секции на трассу рекомендуется непосредственно перед производством монтажных и укладочных работ. 

6.98 Укладка в траншею газопроводов, как правило, производится после окончания процесса сварки и охлаждения соединения, а также демонтажа сварочной техники (позиционеров).

Перед укладкой трубы подвергаются тщательному осмотру с целью обнаружения трещин, подрезов, рисок и других механических повреждений.

6.99 Не рекомендуется сбрасывание плети на дно траншеи или ее перемещение волоком по дну траншеи без специальных приспособлений.

6.100 Открытые с торцов плети газопроводов во время производства работ рекомендуется закрывать инвентарными заглушками.

6.101 При укладке газопроводов в траншею выполняют мероприятия, направленные на снижение напряжений в трубах от температурных изменений в процессе эксплуатации:

 при температуре труб (окружающего воздуха) выше плюс 10 С производится укладка газопровода свободным изгибом («змейкой») с засыпкой  в наиболее холодное время суток; 

 при температуре окружающего воздуха ниже плюс 10 С возможна укладка газопровода прямолинейно, в том числе и в узкие траншеи, а засыпку газопровода в этом случае производят в самое теплое время суток

6.102 В зимний период газопровод укладывают на талый грунт. В случае промерзания дна траншеи осуществляют подсыпку дна траншеи песком или мелкогранулированным талым грунтом, сохраняя нормативную глубину заложения газопровода.

6.103 При укладке газопроводов в скальных и каменистых грунтах и на промороженное дно траншеи для обеспечения защиты газопровода от механических повреждений при укладке и засыпке рекомендуется применять мелкогранулированный грунт, песок или пенополимерные материалы (ППМ). Трубы с защитным покрытием допускается укладывать непосредственно на спланированное дно траншеи.

6.104 Нанесение пенополимерного материала на дно траншеи осуществляется с помощью автономной пеногенерирующей установки, перемещающейся вдоль траншеи и обеспечивающей подачу ППМ по гибкому рукаву. Толщина образуемого на дне траншеи слоя пенополимерного материала должна составлять 200-250 мм, плотность материала  23-25 кг/м3. Время выдержки пенополимерного материала (технологический разрыв между нанесением ППМ и укладкой газопровода) составляет не менее 8 ч. После укладки газопровод, частично проседая, уплотняет пенополимерный слой, образуя корытообразную постель, предохраняющую поверхность труб от механических повреждений выступающими неровностями дна траншеи.

6.105 Укладку газопроводов диаметром 110 мм и менее можно производить с использованием ремней, текстильных строп, текстильных канатов, брезентовых полотенец. Пролеты следует принимать по таблице 14.

 

Рисунок 18  Зависимость отношения радиуса упругого изгиба газопроводов r к наружному диаметру трубы de от температуры окружающего воздуха Т при монтаже и укладке газопроводов

 

[image: image106.jpg]/d,

60

40

20

-20

=10 0

+10

+20

+30

TC




 

Таблица 14
 

	Обозначение расстояний (пролетов)
	Значения расстояний, м, в зависимости от диаметра газопровода, мм

	
	63 и менее
	75-110
	125-160
	180-225

	l1
	12-15
	15-18
	17-20
	20-24

	l2
	8-10
	10-12
	12-15
	14-17

	l3
	20-23
	25-28
	30-34
	35-40


 

6.106 При непрерывном методе укладки газопровода диаметром более 160 мм с использованием двух трубоукладчиков следует действовать в соответствии со схемами рисунка 19.
Расстояния (пролеты):

 [image: image107.png]


 от начала подъема трубы до трубоукладчика (по центру);

 [image: image108.png]


 между трубоукладчиками (по центру);

 [image: image109.png]


 от трубоукладчика (по центру) до конца опуска трубы в траншею принимаются по таблице 14, при этом следует учитывать, что большее значение расстояний используется при наличии траверс у обоих трубоукладчиков.

Следует отметить, что толщина стенки труб не оказывает влияния на выбор этих расстояний, т.е. они должны быть одинаковы для труб SDR 11 и для труб SDR 17,6.

6.107 При прокладке газопроводов в узкой строительной полосе рекомендуется применять (на прямых участках) способ монтажа газопровода методом протягивания.

Для этого в начальной точке участка трассы устраивается накопительная площадка и устанавливается сварочный пост, а в конечной точке этого участка устанавливается тяговая лебедка. Затем разрабатывается траншея, по которой протягивается плеть по мере наращивания. Для уменьшения трения и тягового усилия (что позволяет увеличить длину протягиваемой плети), а также исключения возможных механических повреждений газопровода на дне траншеи устанавливаются направляющие ролики или устраивается постель из пенополимерных материалов, по которой скользит плеть.

6.108 Через болота и обводненные участки газопровод рекомендуется укладывать способом протаскивания или сплава.

Усилие, прилагаемое к газопроводу во время его протягивания и протаскивания, не рекомендуется превышать более величин, указанных в таблице 15. 
 

Рисунок 19  Схемы укладки газопроводов с бермы траншеи с применением траверс

 

[image: image110.jpg]



 

а  с траверсой головного трубоукладчика; б  с траверсой у заднего трубоукладчика; в  с траверсами у обоих трубоукладчиков;1- задний трубоукладчик; 2- головной трубоукладчик; 3- трубная плеть 
 

Таблица 15
 

	Диаметр газопровода, мм
	Сила натяжения, даН

	20-25
	80

	32-40
	140

	50
	330

	63-90
	500

	110-125
	1500

	160-180
	3300

	200-225
	6500

	250-315
	10900


 

6.109 При прокладке газопроводов под дорогами и другими препятствиями применяются бестраншейные методы прокладки защитных футляров, включающие прокол, продавливание и наклонно-направленное бурение.

6.110 В подготовленный футляр протаскивается с помощью лебедки заранее испытанная плеть. На головную часть плети надевается буксировочная головка, которую крепят к тяговому канату. Конструкция буксировочной головки должна обеспечивать передачу тяговых усилий согласно таблице 15.

6.111 Работы по укладке плетей газопровода могут выполняться методом бестраншейного заглубления. Для укладки газопроводов диаметром 20-160 мм бестраншейным способом применяются ножевые трубозаглубители. Ножевой щелерез должен иметь устройство, предохраняющее полиэтиленовые трубы от недопустимых напряжений при укладке.

Кроме того, возможно использование индустриальных технологий, основанных на совмещении работ по рытью траншей (цепными и роторными траншеекопателями) и укладке газопроводов. При этом температурный перепад между температурой укладки и температурой эксплуатации газопровода не должен превышать 30 С.

При бестраншейной прокладке в грунтах по трассе строительства не должно быть каменистых включений, щебня.

 

Укладка длинномерных труб 
 

6.112 Трубы, поступающие в бухтах или на катушках, имеют небольшие погонный вес и модуль упругости. Это позволяет совместить процессы рытья траншеи и укладку.

Для рытья траншеи и укладки газопровода используются специально оборудованные одноковшовые или многоковшовые экскаваторы.

6.113 Возможно использование буровых установок для рытья траншей в мерзлых грунтах или для рытья узких траншей в грунтах без каменистых включений.

6.114 Укладка плетей из бухты может производиться и в заранее подготовленную траншею. При этом применяют два способа производства работ: 

 разматывание трубы с неподвижной бухты и ее укладка в траншею протаскиванием;

 разматывание трубы с подвижной бухты и ее укладка в траншею путем боковой надвижки.

Первый способ может применяться при наличии в траншее или над ней поперечных препятствий (газопроводы, линии связи, линии электропередач). 

6.115 Из бухты в траншею могут укладываться одновременно два газопровода; при этом разматывание труб осуществляется одновременно с двух бухт, установленных по обе стороны, или по одну сторону траншеи.

6.116 Размеры полиэтиленовых труб в бухтах и на катушках устанавливаются договором (контрактом), заключенным между поставщиком труб и заказчиком (в соответствии с действующими нормативными документами на трубы из полиэтилена для газопроводов).

6.117 Разматывание труб из бухт осуществляют при температуре наружного воздуха не ниже плюс 5 С. Допускается вести разматывание и при более низких температурах, если созданы условия для предварительного подогрева труб на катушке до температуры не менее плюс 5 С. При этом не допускаются перерывы в работе до полной укладки плети из бухты.

В случае если плеть газопровода охладится до предельно допустимой температуры, укладку необходимо приостановить, а бухту с оставшейся трубой вновь подогреть.

Возможен вариант установки специального тепляка с подогревателем непосредственно на платформе укладочной машины, что обеспечит непрерывную укладку плети.

Для устранения повышенной овальности труб и придания прямолинейной формы по всей длине не могут быть использованы ручные или гидравлические выпрямители.

6.118 Рекомендуемая скорость разматывания бухты  до 0,8-1,0 км/час.

6.119 Для устройства узких траншей с последующей укладкой газопровода рекомендуется использовать малогабаритные цепные траншеекопатели, щеленарезные машины.

6.120 Узкие траншеи (щели), разработанные роторными и цепными экскаваторами и щеленарезными машинами, могут быть засыпаны щелезасыпщиком, который перемещаясь в сцепке с тягачом землеройно-укладочной машины осуществляет непрерывную засыпку рабочим органом грейдерного типа.

 

Строительство переходов газопроводов через искусственные и естественные преграды
 

6.121 При строительстве полиэтиленовых газопроводов могут быть два вида конструкции перехода: в футляре (по схеме «труба в трубе») и без футляра  полиэтиленовый газопровод протаскивается напрямую, например, с использованием метода наклонно-направленного бурения.

6.122 Метод наклонно-направленного бурения может использоваться для прокладки полиэтиленовых труб при благоприятных грунтовых условиях (отсутствия по трассе скальных и гравийных грунтов, грунтов с включением валунов и булыжника или грунтов типа плывунов), а также технической и экономической целесообразности, определяемых в процессе изысканий и проектирования.

6.123 При прокладке по схеме «труба в трубе» вначале может протаскиваться футляр, а затем в него протягивается полиэтиленовая труба или они протаскиваются одновременно. 

6.124 При любой схеме прокладки перед протяжкой подготовленную плеть рекомендуется тщательно осмотреть и испытать на герметичность в соответствии с МСН 4.03-01-2003

Предпочтение при этом отдается укладке длинномерных полиэтиленовых труб. При формировании плети из труб мерной длины их соединение производится сваркой встык с обязательной проверкой стыков методом ультразвукового контроля или муфтами с закладными нагревателями.

6.125 Для предотвращения от механических повреждений полиэтиленовых труб при их размещении внутри защитного футляра допускается применять:

 центрирующие хомуты-кольца, изготавливаемые из труб того же диаметра, длиной 0,5 dе, путем разрезки их по образующей и установки (после нагрева) на протягиваемую плеть на расстояниях 2-3 м друг от друга и закрепления на трубе липкой синтетической лентой;

 предварительную очистку внутренней поверхности футляра с целью устранения острых кромок сварных швов;

 предварительный пропуск контрольного образца полиэтиленовой трубы (не менее 3 м) с последующей поверкой на отсутствие повреждений поверхности трубы;

 гладкие раструбные втулки в местах входа и выхода полиэтиленовой трубы из непластмассового футляра;

 другие способы защиты, предусмотренные проектной документацией. 

6.126 Монтаж рабочей плети для протягивания осуществляется в точке, противоположной месту расположения бурового станка. К переднему концу рабочей плети устанавливается оголовок с серьгой, воспринимающий тяговое усилие. Протягивание рабочей плети в скважину не должно сопровождаться ее скручиванием. Для этого между плетью и расширителем помещается вертлюжное устройство, исключающее скручивание плети.

К оголовку газопровода присоединяются последовательно: вертлюг, расширитель и конец буровой колонны, идущий к буровой установке.

6.127 Контроль за процессом протаскивания плети в скважину ведется непрерывно путем измерения усилия натяга, которое нарастает по мере втягивания плети в скважину. Нарастание должно происходить плавно без рывков. 

6.128 По окончании протаскивания через скважину плети производиться ее продувка.

6.129 После протягивания в скважину полиэтиленовой плети без футляра целесообразно произвести по ней предварительный пропуск калибра (с контролем усилия его прохождения), чтобы убедиться, не произошла ли деформация в процессе операции протягивания.

 

Балластировка и закрепление газопроводов
 

6.130 В зависимости от грунтовых и гидрологических условий могут применяться следующие виды балластировки и закрепления газопроводов:

 утяжелители из высокоплотных материалов (железобетонные, чугунные, шлакобетонные и т. п.);

 утяжелители из минерального грунта;

 грунтовая засыпка с использованием текстильных полотнищ;

 анкерные устройства.

Газопроводы, проложенные бестраншейными методами, балластировке и закреплению не подлежат.

6.131 При выборе средств для балластировки соблюдают требование, связанное с ограничением предельно допустимого значения овализации труб - не более 5 %.

6.132 К утяжелителям из высокоплотных материалов относятся седловидные пригрузы, охватывающие трубу по бокам, и кольцевые пригрузы. Для предохранения труб от механических повреждений под седловидные и кольцевые пригрузы подкладываются защитные коврики из негниющих материалов (резинотканевые, полиэтиленовые и др.). В качестве силового пояса для охватывающих пригрузов используются синтетические ткани (капроновая, нейлоновая и т. п.). 

Утяжелители из минерального грунта используются в виде полимер-контейнеров, удлиненных контейнеров, спаренных контейнеров.

6.133 Балластировка грунтовой присыпкой включает в себя следующие способы:

 использование гибких полотнищ из геотекстильных материалов для увеличения площади давления грунта на газопровод;

 повышенное заглубление газопровода. 

6.134 Анкерные устройства включают: винтовые анкеры, свайные с раскрывающимися лепестками и дисковые (в многолетнемерзлых грунтах).

6.135 Выбор конструкций, способов балластировки и закрепления газопроводов определяется проектом, исходя из:

 инженерно-геологических условий трассы;

 рельефа местности, характера горизонтальных и вертикальных кривых;

 типа болот и уровня грунтовых вод;

 методов и сроков производства работ;

 глубины и ширины водных преград.

6.136 Утяжелители из плотных материалов используются на участках, где газопровод опирается на основания из минерального грунта, анкерные устройства применяются на участках, где глубина болот превышает глубину заложения газопровода. Балластировка минеральным грунтом применяется на участках с прогнозируемым обводнением и на болотах мелкого заложения (до верха газопровода) при отсутствии воды в траншее в момент производства работ.

6.137 Установка анкерных тяг в траншее производиться до укладки газопровода, монтаж силовых поясов производиться после отлива (отвода) воды из траншеи и укладки газопровода на проектную отметку.

6.138 Балластирующие устройства на газопроводе устанавливаются на равном расстоянии друг от друга, групповая их установка не рекомендуется.

6.139 К применению для изготовления контейнеров допускаются тканые или нетканые синтетические материалы, соответствующие утвержденным нормативным документам.

6.140 Контейнеры изготавливаются трех видов: с металлическим каркасом (полимер-контейнерные балластирующие устройства), без металлического каркаса и спаренные.

6.141 В зимнее время заполнение балластирующих устройств контейнерного типа производят рыхлым грунтом, без примесей льда и снега.

6.142 Гибкое полотнище из геотекстильных материалов применяется в водонасыщенных минеральных грунтах. При этом засыпку газопровода ведут в две стадии: присыпка экскаватором газопровода на 0,4-0,5 м выше верхней образующей (не допуская поперечного смещения газопровода), засыпка бульдозером с образованием валика грунта над газопроводом.

6.143 При балластировке газопровода с применением нетканых синтетических материалов соединение полотен в продольном направлении производится укладкой внахлест (не менее 0,5 м), а в поперечном направлении - сваркой или прошивкой синтетическими нитками.

6.144 Спаренные контейнеры представляют собой два мешка из технической (геотекстильной) ткани, соединенных между собой полотном на промышленном, швейном оборудовании. Они заполняются грунтом вне строительной полосы, навешиваются на газопровод краном-трубоукладчиком и применяются при отсутствии минерального грунта в отвале или когда невозможно удалить воду из траншеи. Контейнеры заполняются грунтом на специальном загрузочном бункере с послойным трамбованием грунта трамбовочными механизмами. При отрицательной температуре контейнер заполняют в условиях, исключающих смерзание грунта.

6.145 Анкерные устройства могут быть винтового типа, раскрывающегося типа и вмораживаемые. Каждый тип состоит из самого анкера, анкерной тяги и силового пояса. Ширина силового пояса выбирается из условия допустимых контактных напряжений на стенку трубы.

Вмораживаемые анкеры применяются при прокладке газопровода в вечномерзлых грунтах. В пучинистых грунтах анкеры снабжаются ограничителями усилий.

Винтовые анкеры применяются в глинистых и суглинистых грунтах, а анкеры раскрывающегося типа – в песчаных и супесчаных грунтах.

Вмораживаемые анкеры применяются в твердомерзлых песчаных и глинистых грунтах при условии нахождения анкеров (рабочих лопастей) в вечномерзлом грунте в течении всего срока их эксплуатации.

6.146 К твердомерзлым относятся песчаные и глинистые грунты, если их температура ниже значений, равных:

 для песков крупных и средней крупности - минус 0,1 С;

 для песков мелких и пылеватых - минус 0,3 С;

 для супесей - минус 0,6 С;

 для суглинков - минус 1,0 С;

 для глин - минус 1,5 С.

Длина части анкера, взаимодействующая с многолетнемерзлым грунтом в процессе эксплуатации газопровода, должна быть не менее 1 м в соответствии с действующими нормативными документами на основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах. Конструкция ограничителя усилий обеспечивает работоспособность анкера:

 на участках болот  в течение всего периода эксплуатации;

 на участках минеральных грунтов  в течение периода времени, необходимого для полной стабилизации свойств грунтов обратной засыпки (3-7лет).

Средняя расчетная температура грунта по длине вымороженной части анкера, при которой возможна установка вмораживаемых буроспускных анкеров, должна быть не выше минус 0,5 С для песчаных грунтов и минус 1 С  для глинистых грунтов.

6.147 Установка вмораживаемых анкеров в многолетнемерзлые грунты производится в зимний период с выдержкой без засыпки траншеи для обеспечения смерзания анкеров с грунтом для получения расчетной удерживающей способности.

Погружение анкеров в грунт производится буроспускным и опускным способами. Отклонения положений анкеров от проектных не должны превышать: 5 см по глубине и  0,5 м вдоль газопровода.

Буроспускной способ применяется в твердомерзлых грунтах при их температуре не ниже 0,5 С.

Опускной способ целесообразно применять в грунтах песчаного и песчано-глинистого состава, содержащих не более 15 % крупнообломочных включений при средней температуре грунтов по глубине погружения минус 1,5 С и ниже.

Диаметр разрабатываемой в многолетнемерзлых грунтах скважины должен превышать диаметр диска устанавливаемого в нее анкера не менее чем на 3 см при диаметре анкера до 200 мм и на 5 см  при диаметре анкера свыше 200 мм. При этом, пространство между стенками скважин и анкером должно быть заполнено грунтовым (песчаным) раствором, состав и консистенция которого подбираются в соответствии с требованиями действующих нормативных документов на несущие и ограждающие конструкции.

Для погружения анкеров опускным способом с парооттаиванием грунта следует применять передвижной парогенератор с рабочим давлением 1,0 МПа, например, типа Д-563, резинотканевые пароотводные шланги на давление 1,5-2,0 МПа по ГОСТ 18698 и комплект паровых игл, изготовляемых из стальных труб диаметром 25-30 мм.

Производительность парогенератора следует выбирать по количеству одновременно работающих паровых игл, исходя из расчетного срока расхода пара 15-20 кг/ч на одну работающую иглу.

6.148 Приемочный контроль качества балластировки и закрепления газопроводов производится с целью проверки соответствия выполненных работ проекту. Проверяется правильность:

 количества установленных утяжелителей и анкерных устройств;

 расстояния между утяжелителями или анкерными устройствами;

 длины балластируемых участков.

Несущая способность анкеров проверяется в соответствии с требованиями ГОСТ 5686, испытывается 2 % количества установленных на каждом участке. Выполнение балластировки газопровода оформляется отдельным актом приемки работ.

 

Очистка внутренней полости
 

6.149 Очистку полости газопроводов выполняют продувкой воздухом. Допускается пропуск очистных поршней из эластичных материалов. Продувка осуществляется скоростным потоком (15-20 м/с) воздуха под давлением, равным рабочему. Газопровод очищается участками или целиком в зависимости от его конфигурации и протяженности.

Продолжительность продувки должна составлять не менее 10 мин, если в проектной документации не содержится других требований.

6.150 Диаметр выходного патрубка и полнопроходного крана на нем должен составлять не менее 0,3 диаметра продуваемого участка.

Продувка считается законченной, когда из продувочного патрубка начинает выходить струя незагрязненного сухого воздуха. Во время продувки участки газопровода, где возможна задержка грязи (переходы, отводы и пр.), рекомендуется простукивать неметаллическими предметами (дерево, пластмасса), не повреждающими поверхность трубы.

6.151 Для продувки и пневматического испытания газопроводов применяют компрессорные установки, соответствующие по мощности и производительности диаметру и длине испытываемого газопровода.

 

7 Реконструкция
 

Особенности проектирования реконструкции подземных стальных газопроводов. 
 

Общие требования
 

7.1 Положениями настоящего раздела можно руководствоваться при реконструкции изношенных подземных стальных газопроводов с использованием их в качестве каркаса для протяжки в них полиэтиленовых труб или при восстановлении эксплуатационных свойств стального газопровода с применением синтетических тканевых шлангов и специального двухкомпонентного клея.

Допускается использование в качестве каркаса ранее выведенных из эксплуатации газопроводов после соответствующей их прочистки и проверки.

Решение об использовании конкретного варианта бестраншейного восстановления работоспособности газораспределительных сетей принимается после составления общей схемы реконструкции газовой сети на основании технико-экономического сравнения вариантов и расчета пропускной способности газопровода с учетом требований МСН 4.03-01-2003 и действующих нормативных документов на газораспределительные системы из металлических и полиэтиленовых труб.

7.2 Бестраншейные методы реконструкции газовых сетей низкого (до 0,005 МПа), среднего (свыше 0,005 МПа до 0,3 МПа) и высокого (до 0,6 МПа) давлений с применением полиэтиленовых труб, а также использование синтетических тканевых шлангов и специального двухкомпонентного клея для реконструкции газопроводов давлением до 1,2 МПа являются предпочтительнее открытой прокладке.

При реконструкции стального газопровода низкого давления протянутые в нем полиэтиленовые трубы, могут использоваться для подачи газа как низкого, так и среднего или высокого давления. Целесообразность перевода существующих газовых сетей с низкого давления на среднее или высокое устанавливается расчетом пропускной способности реконструируемого газопровода.

Синтетическими тканевыми шлангами и специальным двухкомпонентным клеем, как правило, восстанавливают изношенные газопроводы без изменения давления в них. 

7.3 Технология протяжки внутри стального изношенного газопровода полиэтиленовой трубы разделяется на два вида: 

 протяжка обычной круглой трубы, при этом диаметр реконструируемого газопровода уменьшается;

 протяжка профилированной трубы, поперечное сечение которой временно уменьшено, способной восстановить свою первоначальную форму, существенно не изменяя диаметр реконструируемого газопровода.

7.4 Особенностью протяжки полиэтиленовых профилированных труб является то, что вследствие сложенной формы при втягивании трубы в реконструируемый газопровод требуется лишь небольшое тяговое усилие. После монтажа специальных деталей-законцовок полиэтиленовая профилированная труба подвергается строго определённому процессу обратной деформации, при этом труба разогревается при помощи пара под давлением. Таким образом, активизируется специфическая для полиэтилена способность «воспоминания первоначальной формы» и полиэтиленовая труба приобретает круглое сечение, прилегая к стенкам старого газопровода. Изношенная металлическая труба бывшего газопровода используется, как направляющий каркас и может служить дополнительной защитой (футляром).

7.5 Технология восстановления изношенного газопровода производится тканевым шлангом, наружная поверхность которого покрыта специальным двухкомпонентным клеем. Свойства полиэфирных нитей и специальный метод изготовления придают шлангу способность растягиваться в радиальном направлении, что обеспечивает плотное прилегание шланга к внутренней поверхности газопровода.

При восстановлении изношенного газопровода тканевыми шлангами предварительно рассчитанное количество клея, отличающегося высокой прочностью склеивания при небольшой величине усадки, смешивается и заливается в приподнятый конец отрезка тканевого шланга, соответствующего длине восстанавливаемого участка газопровода. Конец шланга надёжно завязывается и прикрепляется к ленте, с помощью которой, проходя между двух валиков, втягивается в барабан реверс-машины. Валики, имеющие определённый зазор, обеспечивают равномерное распределение клея по всей длине шланга. Конец намотанного на барабан реверс-машины шланга прикрепляется к реверсивной головке. Реверсивная головка, используя сжатый воздух от компрессора, обеспечивает процесс инверсии, т.е. выворачивания наружу покрытого клеем вводимого в санируемый газопровод тканевого шланга. После прохода тканевого шланга через участок газопровода инициируется скорость затвердевания клея.

Выработанная парогенератором паровоздушная смесь с температурой 105 С подаётся в тканевый шланг и выводится на другом конце восстанавливаемого участка газопровода через смонтированные сопла в конденсационную емкость. После окончания процесса отвердевания клея температура пара постепенно снижается до 30 С. После этого отключается парогенератор и восстанавливаемый участок газопровода продувается воздухом с температурой 30 С по показанию термометра на удалённом конце восстанавливаемого газопровода, затем с помощью поршня удаляется конденсат. 

7.6 Для проведения работ по протяжке полиэтиленовых труб используется следующее оборудование:

 лебедка;

 головка для протяжки;

 сварочное оборудование;

 прицеп для барабана.

Для проведения работ по протяжке полиэтиленовых профилированных труб добавляется:

 парогенератор; 

 водяная ёмкость;

 направляющее трубу устройство;

 оконечные насадки на трубу (детали-законцовки);

 конденсатосборник пар / вода.

7.7 Восстановление газопровода с использованием тканевых шлангов производится с помощью спецмашины, на которой установлены следующие устройства и приспособления:

 барабан реверс-машины; 

 реверсивная головка;

 валики;

 водяная емкость;

 парогенератор;

 электрогенератор и распределительное устройство.

7.8 Перед реконструкцией газопровод обследуется и очищается от грата или других режущих неровностей. Способ очистки внутренней поверхности газопровода определяется в зависимости от степени и вида загрязнений и может быть проведен с помощь. Скребков, поршней, пескоструйных аппаратов и т.п.

Видеокамерой проверяется возможность беспрепятственной протяжки полиэтиленовой профилированной трубы или санации тканевым шлангом по всей длине реконструируемого газопровода.

7.9 При реконструкции изношенных газопроводов на участках, где они не отвечают требованиям МСН 4.03-01-2003 и других нормативных документов, действующих на момент проектирования реконструкции (глубина заложения, просадка газопровода от размыва основания почвенными водами, расстояния между зданиями, сооружениями и коммуникациями и пр.), следует их перекладывать.

Наличие таких участков рекомендуется отразить в документации, представляемой заказчиком в проектную организацию, а в проекте реконструкции бестраншейным методом - предусмотреть их перекладку в соответствии с требованиями действующих на момент проектирования строительных норм.

7.10 Проектная документация, как правило, должна быть выполнена на геоподоснове, действующей на момент проектирования, и согласована в установленном порядке.

В отдельных случаях при небольших объемах работ (до 200 м) допускается наличие геоподосновы только на разрываемые для проведения работ котлованы с привязкой их и нанесением на схему в масштабе. 

Следует предусматривать мероприятия, не допускающие повреждения и возникновения деформаций зданий, сооружений и коммуникаций в процессе строительных работ.

Условия пересечения с подземными сооружениями, коммуникациями и кабельными линиями, попадающими в зону намечаемых к вскрытию котлованов и мест открытой прокладки, согласовываются с заинтересованными организациями на стадии проектирования.

7.11 Проектная документация включает в себя следующи разделы

 пояснительную записку; 

 план и профиль газопровода с гологическими данными; 

 проет организации строительства;

 строительную часть (по необходимости);

 сметы.

7.12 Выбор марки материала (ПЭ 80, ПЭ 100), стандартных размерных соотношений используемых полиэтиленовых (в том числе профилированных) труб (SDR 26; SDR 17/17,6 или SDR 11) и коэффициента запаса прочности проводят в соответствии с требованиями МСН 4.03-01 и настоящих правил. 

Трубы SDR 17,6 на участках открытой прокладки, в городских условиях, где грунт может быть засорен остатками строительного мусора, рекомендуется дополнительно защищать при помощи тонкостенных пластмассовых гофрированных труб.

Трубы с SDR 26 на участках открытой прокладки рекомендуется дополнительно защищать гофрированной оболочкой или полуцилиндрами из полиэтиленовых труб большего диаметра, скрепленных между собой.

 

Основные положения по проектированию
 

7.13 Проект реконструкции выполняется специализированными проектными организациями в соответствии с требованиями МСН 4.03-01-2003 и настоящих правил.

7.14 Реконструкция газопроводов осуществляется на основе рабочего проекта и разработанных решений по организации строительного производства и технологии проведения работ, которые должны быть приняты в проекте организации строительства (ПОС), входящем в состав рабочего проекта и проекта производства работ (ППР).

Состав рабочего проекта и входящих в его состав технико-экономического обоснования, графической и рабочей документации, исполнительных схем и чертежей должен соответствовать требованиям нормативных документов о порядке разработки, согласования, утверждения и состава проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений.

ПОС и ППР разрабатываются в соответствии с требованиям действующих нормативных документов по организации строительного производства на основании исходных данных, представленных заказчиком с учетом уровня технической оснащенности строительной и эксплуатирующей организаций

7.15 При оформлении заказа на проектирование объектов реконструкции изношенных газопроводов, заказчик представляет в проектную организацию следующую документацию, согласованную с эксплуатирующей организацией:

 техническое задание с указанием границ реконструкции;

 исполнительную документацию на действующий изношенный газопровод в объеме, обеспечивающем точное определение положения подлежащего восстановлению газопровода и сооружений на нем;

 справку о наличии и эффективности действия электрозащитных установок и акт по результатам последней проверки технического состояния газопровода приборными методами и с помощью шурфования при необходимости;

 схему действующего газопровода со всеми ответвлениями от него и указанием нагрузок по расходу газа на реконструируемый участок и ответвления, внутренних диаметров изношенных газопроводов также с указанием источников питания от одного или нескольких ГРП;

 перечень потребителей с указанием нагрузки, требующих бесперебойного снабжения газом.

 

Требования к рабочему проекту
 

7.16 Проекты реконструкции разрабатываются с применением апробированных технических решений, на которые разработаны и введены в действие нормативные документы в соответствии с действующими нормативными документами о порядке разработки, согласования, утверждения и состава проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений.

При разработке рабочего проекта рекомендуется рассматривать следующие варианты технических решений:

 сохранение существующего давления в сети, когда это возможно по условиям обеспечения газом потребителей;

 полный перевод сетей низкого давления на среднее, с установкой перед каждым потребителем индивидуальных регуляторов давления;

 частичный перевод сетей низкого давления на среднее, с установкой регуляторов давления на группу потребителей газа с сохранением низкого давления для оставшейся части внутриквартальной сети;

 перевод газопровода среднего давления на высокое, когда это возможно по условиям обеспечения газом потребителей.

7.17 На рабочих чертежах реконструируемых участков наносятся места расположения близлежащих, расположенных параллельно и пересекаемых подземных инженерных сооружений и коммуникаций, трасс телефонной канализации и подземных кабелей, колодцев и смотровых устройств, средств связи и других сооружений.

Соотношение диаметров старого и нового газопроводов и способ бестраншейной реконструкции определяются по результатам гидравлического расчета пропускной способности и анализа прохождения трассы реконструируемого газопровода.

Следует учитывать состояние внутренней поверхности стальных газопроводов: смещение кромок труб; наличие наплывов металла или подваpок в корне шва; наличие остающихся закладных колец (подкладок); излом профиля трассы; возможность скопления конденсата в низших точках газопровода, которые могут препятствовать свободному прохождению полиэтиленовой (в том числе профилированной) плети или синтетического тканевого шланга.

В проекте учитываются возможные затраты на внутреннюю телеинспекцию полости реконструируемого газопровода, подрезку и зачистку механических препятствий (грат на сварных швах, несовпадение кромок и др.) и удаление посторонних предметов и конденсата с помощью ремонтных роботов или дополнительных котлованов и вырезки катушек.

7.18 Реконструкция стальных газопроводов предусматривается участками. Длина отдельных участков устанавливается в зависимости от местных условий прохождения трассы, состояния внутренней поверхности реконструируемого газопровода, принятой технологии реконструкции, плотности застройки, количества необходимых ответвлений, наличия крутых поворотов, резких перепадов высот и других факторов.

Для удаления загрязнений внутренней поверхности реконструируемого газопровода длина участков, подлежащих очистке, должна приниматься, как правило, не более 100м. 

Допускается большая длина для очистки при условии разработки специальной технологической карты организацией, выполняющей основные работы. 

7.19 При разработке проектной документации на реконструкцию изношенных газопроводов, попадающих в зону дйствия линий и сооружний метрополитена, железных дорог и других спецобъектов, должны быть, как правило, получены технические условия от организаций, эксплуатирующих их.

Проектная документация в этом случае, кроме других согласований, должна быть согласована с соответствующими службами этих объекв.

7.20 Расстояние в плане между вскрываемыми котлованами для производства работ и ограждением наземной линии метрополитена должно быть таким, чтобы основание ограждений не попало в призму обрушения грунта котлована, и составлять не менее 5 м. В стесненных условиях при соответствующем техническом обосновании расстояние может быть уменьшено по согласованию с соответствующими службами.

7.21 При разработке проектной документации на реконструкцию подводных переходов газопроводов (дюкеров) особое внимание уделяется мероприятиям по сохранности от обрушения берегов, дамб и набережных, для чего перед началом проектных работ должно быть проведено детальное геологическое исследование грунтов и в зависимости от их состояния следует принимать меры по их закреплению.

Подъездные дороги, машины и оборудование должны располагаться так, чтобы исключить воздействие нагрузки на края берегов и ограждающих стенок дамб и набережной. Проект организации строительства согласовывается с организациями, в эксплуатации которых находятся береговые устои, дамбы и набережные.

7.22 При разработке проекта реконструкции газопроводов учитывают, что рассечение стального газопровода на отдельные участки (при протяжке полиэтиленовых труб) может привести к нарушению единой системы электрохимической защиты. В соответствии с этим при необходимости проект должен включать, как правило, отдельный раздел или перечень мероприятий по защите от коррозии металлических участков газопровода, футляров и стальных вставок.

Для газопроводов, восстанавливаемых с применением синтетических тканевых шлангов и специального двухкомпонентного клея, как правило, сохраняется существующая активная защита.

Необходимость сохранения активной защиты реконструируемого газопровода решается проектной организацией в зависимости от конкретных условий прохождения трассы газопровода, наличия совместной защиты и влияния ее на другие подземные сооружения, степени ответственности отдельных участков газопровода, его технического состояния, необходимости сохранения прочностных свойств стальных труб и других факторов. 

Способ защиты от коррозии выбирается проектной организацией по согласованию с предприятием, выполняющим работы по эксплуатации систем защиты, и может предусматривать:

 сохранение комплексной активной защиты всех подземных металлических сооружений (газопроводов, тепловых сетей, водопроводов и т. д.);

 замена катодной защиты протекторной;

 отказ от активной защиты восстановленного участка.

Мероприятия по защите от коррозии разрабатываются в соответствии с требованиями МСН 4.03-01-2003 и дополнительно включают указания по:

 сохранению, ликвидации или замене установок и устройств электрозащиты и контрольно-измерительных пунктов;

 выполнению электроперемычек между обрезанными участками существовавшего газопровода;

 необходимости реконструкции трасс дренажных и питающих кабелей, а также пунктов их подключения к подземным сооружениям;

 порядку налаживания и регулировки систем электрозащиты.

7.23 Проектом учитываются мероприятия и затраты на восстановление дорожных покрытий и зеленых насаждений, поврежденных при проведении реконструкции газопровода.

7.24 Для потребителей, требующих бесперебойного снабжения газом и питающихся от отсекаемых участков газопроводной сети, должен производиться расчет схемы временного их подключения при помощи байпаса к ближайшему эксплуатирующемуся участку. Байпас может предусматриваться из металлических или полиэтиленовых труб в зависимости от планируемого времени эксплуатации.

7.25 Размещать соединения «полиэтилен-сталь» рекомендуется только на прямолинейных участках газопроводов.

При наличии на реконструируемых участках отводов или тройниковых ответвлений, протяжка через них полиэтиленовых труб не рекомендуется. На этом месте предусматривается котлован и вырезка соответствующей соединительной детали стального газопровода.

Протягивание вместе с трубами неразъемных соединений «полиэтилен-сталь» не допускается, а деталей с закладными нагревателями не рекомендуется. 

Рекомендуемые соотношения диаметров стальных и протягиваемых в них полиэтиленовых труб приведены в таблице 16.

7.26 При определении размеров котлованов и длин вырезаемых катушек необходимо учитывать диаметр протягиваемой полиэтиленовой трубы (синтетического тканевого шланга) и глубину заложения реконструируемого газопровода.

Глубина заложения стальных изношенных газопроводов, в которых протягиваются полиэтиленовые трубы, а также глубина заложения полиэтиленовых газопроводов до верха трубы в местах их открытой (вне стальных реконструируемых труб) прокладки при длине этих участков до 15 м, может соответствовать требованиям МСН 4.03-01-2003 как для стальных газопроводов.

 

Таблица 16
 

	Диаметр существующего стального газопровода, мм
	Диаметр рекомендуемых к протяжке полиэтиленовых труб, мм
	Коэффициент уменьшения проходного сечения

	
	
	SDR11
	SDR 17,6

	40
	20
	8,6
	 

	50
	32
	4,9
	 

	65
	40
	4,6
	 

	80
	50
	4,2
	 

	100
	63
	3,8
	 

	150
	110
	2,8
	 

	200
	160
	2,6
	2,2

	250
	200
	2,6
	2,2

	250
	225
	2,0
	1,7

	300
	250
	2,3
	2,0

	350
	315
	1,9
	1,7


 

Открытая прокладка полиэтиленовых газопроводов (вне каркаса) допускается в местах соединения труб деталями с закладными нагревателями, переходов труб с одного диаметра на другой, в местах установки соединений «полиэтилен-сталь», тройников, поворотов газопровода, а также на удаляемых участках стального газопровода, препятствующих протяжке полиэтиленовых труб.
При длине открытых (вне каркаса) подземных участков свыше 15 м глубина заложения полиэтиленовых труб газопровода должна соответствовать требованиям МСН 4.03-01-2003 как для полиэтиленовых газопроводов. При наличии на этих участках средне- или сильно пучинистых грунтов предусматриваются мероприятия, компенсирующие воздействие морозного пучения грунта.

При невозможности укладки полиэтиленовых труб на глубине 0,8 м и более, а также в случае расположения котлованов на проезжей части автодорог принимают меры по защите поверхности полиэтиленовых труб от повреждения, например путем устройства футляров или другими способами, предусмотренными рабочим проектом.

Восстановление стальных изношенных газопроводов синтетическими тканевыми шлангами со специальным двухкомпонентным клеем производится по фактическому положению газопровода. Открытая прокладка синтетических тканевых шлангов не допускается.

Разработка траншей и устройство котлованов предусматриваются с учетом местных грунтовых условий (наличия водонасыщенных или слабых грунтов).

7.27 Допускается выполнять повороты упругим изгибом полиэтиленовых труб при открытой прокладке, при этом радиус поворота должен быть не менее 25 наружных диаметров полиэтиленовой трубы.

7.28 Концы реконструируемых участков между полиэтиленовой и стальной трубами заделываются.

Конструкция заделки определяется проектом. При длине участков более 150 м на одном из концов необходимо предусматривать установку контрольной трубки.
Пространство между полиэтиленовым газопроводом давлением 0,6 МПа и каркасом (изношенным стальным газопроводом) заделывается газонепроницаемым материалом.

При применении полиэтиленовых профилированных труб вследствие их почти плотного прилегания к стальному каркасу такая заделка не требуется.

7.29 Размеры котлованов при протяжке полиэтиленовой профилированной трубы могут выбираться минимальными (как колодцы диаметром 800 1200 мм), чтобы угол изгиба трубы на входе в каркас не превышал значений, указанных в таблице 17. 

 

Таблица 17 
 

	Диаметр трубы, мм
	Угол изгиба, град

	100
	4070

	150
	2550

	200
	2040

	250
	1530

	300
	1525

	400
	1520


 

7.30 При пересечении восстанавливаемого методом протяжки полиэтиленовых труб газопровода с различными сооружениями и коммуникациями устройства дополнительных защитных футляров, как правило, не требуется. Роль футляра в этом случае может выполнять участок существовавшего стального газопровода.

Конструкция такого футляра должна предусматривать уплотнение (заделку) концов и установку контрольных трубок в соответствии требованиями МСН 4.03-01-2003 и настоящих правил.

7.31 При расположении полиэтиленовых труб в футлярах учитывают температурные деформации восстановленной сети при эксплуатации и предусматривают технологические решения, снижающие температурные деформации труб.

Компенсация температурных деформаций должна осуществляться, как правило, за счет самокомпенсации отдельных участков газопровода. Установку компенсирующих устройств предусматривают в тех случаях, когда расчетом выявлены недопустимые напряжения в элементах газопровода или недопустимые усилия на присоединенном к нему оборудовании.

7.32 Проектные решения включают чертежи на узлы соединений полиэтиленовых и стальных труб, требования к устройству байпасов, а также конструктивные требования по заделке (уплотнению) футляров. Рекомендуется использовать типовые решения, согласованные в установленном порядке.

7.33 Тепловая защита полиэтиленовых труб в местах пересечения с тепловыми сетями и другими тепловыделяющими коммуникациями выполняется с таким расчетом, чтобы температура поверхности полиэтиленового газопровода не превышала плюс 30 С в течение всего периода эксплуатации.

7.34 При реконструкции изношенных газопроводов методом протяжки полиэтиленовых профилированных труб или с использованием синтетических тканевых шлангов и специального двухкомпонентного клея должна предусматриваться площадка в ширину не менее 3,5 м и длиной не менее 16,0 м для установки машины с парогенератором и располагаться, как правило, в верхнем конце реконструируемого участка газопровода. На нижнем конце участка следует расположить площадку, где устанавливаются лебёдка для протяжки и устройство для сбора конденсата.

7.35 В зависимости от используемой спецмашины длина участков газопроводов, подлежащих восстановлению с использованием синтетических тканевых шлангов, должна приниматься согласно таблице 18.

 

Таблица 18
 

	Условный газопровода, мм
	Длина восстанавливаемого (санируемого) участка, м

	
	спецмашина
	спецмашина с большим барабаном

	100-250
	400
	400

	300-500
	250
	250  350

	600
	200
	200  350

	700
	150
	200  350

	800
	100-130
	200  350

	900 (915)
	100
	200  300

	Примечание - В каждом случае необходимо учитывать конкретные местные условия (местонахождение объекта, свойства местности (территории), трассы трубопровода, горизонтальное или вертикальное расположение или прохождение трубопровода, отводы (колена), тройники, арматура и пр.)


 

7.36 Общая длина участков газопроводов, подлежащих реконструкции методом протяжки полиэтиленовых профилированных труб не должна превышать максимальной длины трубы, поставляемой на катушке.

7.37 В местах открытой прокладки полиэтиленовых труб предусматривают на расстоянии 0,2 м от верха трубы укладку полиэтиленовой сигнальной ленты с несмываемой надписью «Газ».

 

Дополнительные требования к проекту организации строительства и производству работ
 

7.38 Состав и содержание проекта организации строительства (ПОС) кроме общих требований нормативных документов по организации строительного производства включает:

 план газопровода с указанием участков, не подлежащих восстановлению, а также мест присоединения этих участков к реконструируемому газопроводу;

 чертежи на отрываемые котлованы с указанием их точных размеров в соответствии с принятым методом производства восстановительных работ и используемым оборудованием, проходящих рядом с ними подземных инженерных сооружений и коммуникаций и привязкой котлованов к постоянным ориентирам;

 перечень работ, выполняемых в период, не связанный с прекращением подачи газа, и работ, проводимых после отключения восстанавливаемого участка от действующей сети;

 решения по защите отрытых котлованов от возможного затопления дождевыми водами;

 решения о способе проведения прочистки, телеинспекции и удаления препятствий и посторонних предметов из внутренней полости реконструируемого газопровода, или по разрытию дополнительных котлованов и вырезки катушек;

 решения по защите мест открытого (вне стального газопровода) расположения полиэтиленовых труб и деталей (под проезжей частью улиц и пр.).

7.39 В пояснительной записке ПОС разрабатываются мероприятия по обеспечению безостановочной работы предприятий, попадающих в зону реконструкции (обеспечение подъездных путей и пожарных проездов, установка дополнительных дорожных указателей и т.д.).

Приводятся мероприятия по обеспечению пожаро- и взрывобезопасности на протяжении всего срока проведения работ по реконструкции, а также контроля за концентрацией газа в местах проведения газоопасных работ, разработанные в соответствии с требованиями правил безопасности.

Состав и детализация проекта производства работ (ППР) устанавливается строительной организацией исходя из протяженности и степени сложности объекта реконструкции.

7.40 При разработке ППР определяется последовательность и сроки выполнения всех технологических операций, при необходимости составляются технологические карты на выполнение отдельных видов работ или используются типовые технологические карты.

 

Организация работ при реконструкции стальных изношенных газопроводов
 

7.41 До начала производства работ строительно-монтажной организации необходимо получить разрешение, которое выдается местной администрацией.

7.42 Реконструкцию каждого объекта допускается осуществлять только на основе утвержденного проекта, решений по организации строительства и технологии производства работ. Все этапы выполнения работ должны вестись под контролем представителей организаций, на которые возложен авторский и технический надзор за проведением работ по реконструкции, и организаций, эксплуатирующих смежные коммуникации.

7.43 До начала реконструкции выполняются мероприятия по подготовке строительного производства в объеме, обеспечивающем осуществление всех работ в максимально короткие сроки, включая проведение общей организационно-технической подготовки, подготовки газопровода к реконструкции и оборудования к производству монтажных работ.

При реконструкции необходимо осуществлять контроль всех выполняемых операций. Пооперационный контроль осуществляется инженерно-техническими работниками, прошедшими соответствующий курс обучения, а также персоналом газовых хозяйств, осуществляющих технический надзор за строительством газопроводов.

 

Подготовительные работы
 

7.44 Определение трассы газопровода производится эксплуатирующей организацией с уведомлением организаций, эксплуатирующих соседние подземные коммуникации. На трассе в натуре отмечаются контуры намечаемых к вскрытию котлованов.

7.45 До начала вскрытия дорожных покрытий и разработки котлованов (приямков) необходимо выполнить следующие мероприятия:

 места проведения работ оградить по всему периметру инвентарными щитами или металлической сеткой с обозначением организации, проводящей работы, и телефонами ответственного производителя работ;

 при производстве работ на проезжей части выставить предупредительные знаки на расстоянии 5 м со стороны движения транспорта, освещаемые в ночное время;

 с наступлением темноты установить на ограждении с лобовой стороны на высоте 1,5 м сигнальный красный свет, а место работ осветить прожекторами или переносными лампами.

7.46 Ширина участков ограждения назначается в зависимости от местных условий (ширины улицы, возможности сужения проезжей части и т.п.), но должна быть не менее:

 3,5 м  при глубине котлованов до 1,5 м;

 4,5 м  -»- более 1,5 м.

Длина ограждения устанавливается проектом производства работ.

7.47 Вскрытие дорожных покрытий и разработку траншей следует проводить в соответствии с проектом производства работ.

Крутизна откосов котлованов должна приниматься в соответствии с требованиями нормативных документов по безопасности труда в строительстве и требования безопасности при производстве земляных работ способом гидромеханизации.

При наличии в местах рытья котлованов электрокабелей, кабелей связи, других подземных коммуникаций выемку грунта производят с предварительным извещением и в присутствии представителей организаций, их эксплуатирующих, с соблюдением мер, исключающих возможность нанесения повреждений. Кабели в пределах пересечения после вскрытия должны заключаться в защитные футляры из пластмассовых лотков, коробов или труб, подвешиваемых, при необходимости, к балке, а также выполняться другие требования, предусмотренные нормативными документами по безопасности труда в строительстве и требования безопасности при производстве земляных работ способом гидромеханизации.

В случае обнаружения любых подземных коммуникаций или сооружений, не указанных в проектной документации, работы следует приостановить. На место работ следует вызвать автора проекта и представителей организаций, эксплуатирующих смежные коммуникации, для определения их принадлежности и принять меры по их сохранности или ликвидации (и внесении в исполнительную документацию).

7.48 Вскрытые участки стального газопровода полностью очищаются от земли. Расстояние в свету между нижней образующей трубы и дном котлована должно быть достаточным для проведения работ по переврезке и восстановлению реконструируемого газопровода, но не менее 10 см. Выемка нижних слоев грунта и очистка вскрытого газопровода должна производиться ручным инструментом. Неровности дна котлованов не должны превышать 20-30 мм.

7.49 Отсечение реконструируемого участка от основной сети осуществляется после отключения подачи газа путем вырезки катушек, длина которых устанавливается из расчета свободного затягивания полиэтиленовой плети (синтетического тканевого шланга) и удобства проведения работ.

Участок, подлежащий реконструкции, продувается инертным газом или воздухом. Вырезка катушек производится эксплуатирующей организацией на отключенном и освобожденном от газа газопроводе с последующей приваркой заглушек со стороны действующих участков газопровода.

Концы обрезанного стального участка необходимо зачищать для устранения острых кромок, которые могут повредить поверхность полиэтиленовых труб (синтетического тканевого шланга).

7.50 Перед отключением газа в реконструируемом газопроводе обеспечивают снабжение газом потребителей, питающихся от отключаемого участка газовой сети, при помощи байпаса. 

7.51 По завершении реконструкции изношенного газопровода должен быть, как правило, выполнен комплекс мероприятий по налаживанию и регулировке систем электрозащиты. 

 

Технология производства работ методом протяжки полиэтиленовых труб
 

7.52 Технология реконструкции заключается в протягивании внутри стальных участков подготовленных плетей из полиэтиленовых труб.

Все работы, связанные с протягиванием полиэтиленовых труб, допускается проводить при температурах окружающего воздуха не ниже плюс 5 С или с применением специальных отапливаемых модулей (палаток).

7.53 Длинномерные трубы, смотанные на катушки, и трубы мерной длины, сваренные между собой в плети требуемой длины, перед протяжкой проходят внешний осмотр. Соединение труб производится преимущественно деталями с закладными электронагревателями.

Для сварки труб нагретым инструментом встык должны использоваться сварочные машины высокой степени автоматизации. 

7.54 Протягивание полиэтиленовых плетей осуществляется при помощи специального тягового каната. В качестве тягового могут использоваться стальные или текстильные канаты, концы которых должны оснащаться соединительными деталями для соединения с тянущим устройством с одной стороны и с буксировочной головкой с другой. Тяговый канат должен проходить периодическую проверку как элемент грузоподъемного устройства во избежание его разрыва во время выполнения технологических операций по прочистке и проверке внутренней полости реконструируемого газопровода и протяжке полиэтиленовой трубы. Для протаскивания тягового каната могут использоваться композиционный полимерный (стеклопластиковый, поликарбонатный или др.) стержень, свинчивающиеся металлические штанги или пневмопроходчик.

При использовании полимерного стержня или свинчивающихся штанг они пропускаются в реконструируемый газопровод со стороны входного конца. К вышедшему концу стержня или штанги прикрепляют тяговый канат, размеченный краской через 1,0 м. Тяговый канат втягивают во входной приямок обратным порядком.

При использовании пневмопроходчика на конце обрезанного участка стального газопровода монтируются два фланца (стандартный приварной и глухой с отверстием для каната). Пневмопроходчик с прикрепленным тяговым тросом должен вставляться внутрь обрезанного участка и давлением сжатого воздуха проталкиваться с одного конца до другого.

7.55 Реконструируемый участок предварительно прочищают протягиванием металлического еpша-калибpа или иным способом, используемым в строительстве.

Перед протяжкой плети рекомендуется осуществить протаскивание контрольного отрезка полиэтиленовой трубы длиной 2-3 м для определения состояния внутренней полости стальной трубы. Контроль тягового усилия производится по динамометру. Контрольный отрезок трубы после протяжки не должен иметь повреждений глубиной более 0,3 мм для труб с номинальной толщиной стенки менее 6,8 мм и 0,7 мм для труб с номинальной толщиной стенки более 6,8 мм.

Если во время прочистки или контрольной протяжки ерш-калибр или отрезок трубы застряли в месте нахождения препятствия, фиксируемого длиной каната, находящегося внутри стального газопровода, отрывается дополнительный котлован, вырезается участок газопровода и устраняется причина, препятствующая прохождению ерша-калибра или контрольного образца трубы. При невозможности устройства дополнительного котлована проводятся телеинспекция и удаление препятствия с помощью ремонтного робота.

7.56 Подготовленная полиэтиленовая плеть с помощью буксировочной головки и специального захвата прикрепляется к концу тягового каната.

Для предотвращения повреждений полиэтиленовых труб в местах ввода и вывода их из реконструируемых стальных газопроводов предусматривают установку гладких втулок с конусным раструбом.

 

Особенности технологии протяжки полиэтиленовых профилированных труб
 

7.57 Перед началом работ по протяжке полиэтиленовой профилированной трубы проводится визуальный осмотр с помощью видеокамеры состояния внутренней поверхности газопровода с целью выявления возможных препятствий.

При обнаружении внутренних препятствий в виде деформаций, смещений или продавленности труб, выступающего корня шва они должны быть устранены. Участок газопровода, в котором невозможно устранить внутренние препятствия, вырезается.

После проводится очистка отключенных участков от загрязнений и других препятствий с последующей проверкой степени очистки и возможности осуществления работ на всем подготовительном участке газопровода с помощью видеокамеры.

7.58 Способы очистки и устранения внутренних препятствий выбираются организацией, производящей работы, после осмотра внутренней поверхности. 

Очистка внутренней поверхности газопровода должна производиться до полного устранения всех видов посторонних включений, наносных отложений, воды, твердых или режущих частиц размером более 0,5 мм.

7.59 Если при проведении контроля с помощью видеокамеры будут выявлены участки газопровода, мешающие процессу восстановления (наличие углов поворотов, конденсатосборников, запорных устройств и т. д.), в проект должны быть внесены изменения и вскрыты дополнительные котлованы. Конденсатосборники и задвижки должны быть вырезаны и при необходимости заново установлены в соответствии с проектом. 

7.60 С целью исключения помех для реконструкции всей намечаемой трассы газопровода участки, мешающие процессу работ, могут быть переложены по решению проектной организации с внесением необходимых изменений в проектную документацию.

7.61 О проведенных работах по очистке газопровода составляется акт и подписывается представителями заказчика и организации, выполняющей работы по реконструкции.

7.62 Протяжка полиэтиленовой профилированной трубы в очищенный изношенный газопровод осуществляется при постоянной скорости, не превышающей 2 м/мин. 

Процесс подачи трубы контролируется с помощью встроенных приборов на лебёдке, автоматически измеряющих и регистрирующих тяговое усилие, которое не должно превышать значения указанные в таблице 19.

 

Таблица 19
 

	Условный диаметр, мм
	Тянущее усилие, кН

	
	SDR 26
	SDR 17
	SDR 11

	100
	-
	13
	19

	125
	-
	21
	30

	150
	-
	30
	44

	200
	36
	53
	78

	225
	45
	63
	92

	250
	57
	84
	123

	300
	82
	120
	176

	350
	110
	162
	238

	400
	143
	212
	312


 

Усилия, создаваемые лебедкой, не должны превышать величину тянущего усилия даже в случае остановки протяжки трубы.

7.63 После втягивания в реконструируемый газопровод полиэтиленовой профилированной трубы на одном ее конце закрепляется калибрующая деталь-законцовка, через которую для инициирования процесса восстановления первоначальной формы внутрь трубы из парогенератора подается паровоздушная смесь при давлении 0,1-0,3 МПа с температурой 105 С.

Избыток пара на другом конце профилированной трубы через калибрующую деталь-законцовку и регулирующее сбросное устройство сбрасывается в конденсационную емкость или атмосферу.

7.64 Продолжительность восстановления первоначальной формы трубы зависит от диаметра и протяженности реконструируемого газопровода и может составлять 3-5 ч.

7.65 После восстановления первоначальной формы полиэтиленовой трубы она должна быть охлаждена подачей в газопровод воздуха с давлением не выше 0,3 МПа.

Время охлаждения зависит от диаметра газопровода и температуры наружного воздуха и может составлять от 2 до 6 ч.

7.66 Окончание охлаждения определяется достижением температуры 30 С, измеренной на дальнем конце реконструированного участка газопровода.

После охлаждения сбрасывается давление воздуха, удаляются детали-законцовки и при необходимости производится обрезка полиэтиленовой трубы с обоих концов восстановленного участка на расстоянии не менее 0,5 м от края стального каркаса. 

7.67 Восстановленный трубопровод продувается воздухом с давлением 0,3 МПа для удаления конденсата, скопившегося после подачи пара, если этот процесс не был совмещен с процессом охлаждения.

Полное удаление конденсата осуществляется путем протяжки поролонового поршня в реконструированном участке газопровода.

7.68 После продувки новый полиэтиленовый газопровод проверяется на качество выполненных работ строительной организацией или другим специализированным предприятием в присутствии представителей эксплуатационной организации газового хозяйства. 

Проверка осуществляется при помощи видеокамеры.

Качественно выполненный участок полиэтиленового трубопровода закрывается с обеих сторон заглушками, исключающими попадание внутрь грязи и воды. Заглушки сохраняются до момента проведения работ по соединению участков реконструированного газопровода.

7.69 Для соединения восстановивших свою форму полиэтиленовых профилированных труб с полиэтиленовыми трубами ПЭ 80, ПЭ 100 или фитингами в разогретый конец профилированной трубы вставляется опорная втулка, расширяющая его до стандартных размеров. Допускается применение специальных переходов с закладными нагревателями для соединения профилированных труб нестандартных размеров с полиэтиленовыми трубами стандартных размеров.

Процесс сварки деталей с закладными электронагревателями соответствует требованиям подраздела «Сварка соединительными деталями с закладными нагревателями» настоящего свода правил. 

7.70 При монтаже углов поворота 45 , 60 , 90  используются полиэтиленовые отводы и муфты с закладными нагревателями. 

Углы поворота можно выполнить «свободным изгибом» из непрофилированных полиэтиленовых труб ПЭ 80 или ПЭ 100 (соответствующих SDR), радиусом не менее 25 наружных диаметров трубы с последующим присоединением к газопроводу при помощи муфт с закладными электронагревателями. 

7.71 Для присоединения полиэтиленовой профилированной трубы к стальному газопроводу применяются соединения «сталь-полиэтилен» и муфты с закладными нагревателями.

7.72 Для присоединения полиэтиленовых газопроводов к реконструированному профилированными трубами газопроводу можно использовать седловидные ответвления или заменить часть полиэтиленовой профилированной трубы тройником, присоединяемым муфтами с закладными нагревателями. При этом вырезается часть газопровода и удаляется стальной каркас с таким расчетом, чтобы обеспечить правильную установку тройника и муфт с закладными элементами.

Стальной каркас удаляется специальным фрезерно-шлифовальным электроинструментом так, чтобы не повредить поверхность полиэтиленовой трубы. 

 

Особенности технологии восстановления изношенных стальных газопроводов с использованием синтетических тканевых шлангов и специального двухкомпонентного клея
 

7.73 Работы по реконструкции настоящим методом рекомендуется проводить при температуре наружного воздуха не ниже минус 15 С и температуре грунта, прилегающего к восстанавливаемому участку газопровода, не ниже плюс 5 С. При отрицательной температуре наружного воздуха ввод в реконструируемый газопровод синтетического тканевого шланга со специальным двухкомпонентным клеем осуществляется с применением отапливаемых модулей (палаток).

7.74 Реконструируемый участок газопровода (за исключением подводной части дюкеров) до начала работ должен быть подвергнут внеочередному техническому обследованию приборными методами. Выявленные утечки газа следует устранить.

Повреждения изоляционного покрытия должны быть устранены в случае, если данный участок газопровода находится вне зоны действия ЭЗУ.

Результаты технического обследования и выполненных работ оформляются соответствующим актом.

В отдельных случаях при невозможности устранения неплотностей газопровода допускается применение указанного выше метода при наличии сквозных отверстий диаметром не более 3 см.

7.75 После вырезки и удаления из монтажного котлована части стальной изношенной трубы к концам реконструируемых участков газопровода привариваются технологические катушки из стальных труб длиной не менее 0,6 м, а на законцовочных участках, присоединяемых к действующему газопроводу, длина катушек должна быть, как правило, не менее 1,0 м. Приварка катушек обеспечивает полное восстановление изношенного стального газопровода синтетическим тканевым шлангом, а также позволяет установить усилительные муфты на сварных швах. 

Стальные трубы для катушек должны отвечать требованиям МСН 4.03-01-2003 и положениям на проектирование и строительство газопроводов из металлических труб. Качество сварных соединений, попадающих в зону санирования, в пределах монтажных котлованов проверяется внешним осмотром в соответствии с требованиями по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб.

Общий вид монтажных котлованов и размеры технологических катушек указаны в приложении Л.

7.76 Перед началом работ по санированию синтетическим тканевым шлангом и специальным двухкомпонентным клеем изношенного стального газопровода проводится тщательная очистка от загрязнений и грата на сварных швах с помощью скребков, щеток, поршней и пескоструйной очистки с удалением продуктов очистки из газопровода.

7.77 Способ очистки выбирается организацией, производящей работы.

Очистка внутренней поверхности газопровода производится до металлического блеска в соответствии со степенью 4 таблицы 9 ГОСТ 9.402.

После проведения работ по очистке внутренняя поверхность газопровода осматривается с помощью видеокамеры на предмет оценки степени очистки и возможности восстановления всего участка газопровода.

Окончательная зачистка (пескоструйная обработка) участков газопровода, превышающих протяженность 100 м (проходящих через водные или другие преграды, где невозможна раскопка дополнительных котлованов), проводится на длину 10-15 м, с последующим контролем видеокамерой на величину, определяемую профилем газопровода.

7.78 Восстановление газопроводов в целях исключения появления гофр выполняется с углами поворота газопровода до 60 °. Если при проведении контроля с помощью видеокамеры будут выявлены участки газопровода, мешающие процессу санации (наличие углов поворотов с радиусом более пяти диаметров трубы, конденсатосборников, запорных устройств и т. д.), в проект должны быть внесены изменения, вскрыты дополнительные котлованы в местах углов поворотов более 60, мешающих процессу санации, с врезкой катушек с меньшим углом поворота.

Конденсатосборники и задвижки вырезаются и при необходимости заново устанавливаются в соответствии с проектом. После проведения этих работ проводится дополнительная очистка врезанных катушек с контролем видеокамерой степени очистки.

7.79 С целью исключения помех для восстановления всего намечаемого участка газопровода участки, мешающие процессу работ, могут быть переложены по решению проектной организации с внесением необходимых изменений в проектную документацию.

7.80 О проведенных работах по очистке газопровода должен быть составлен акт, который подписывается представителями заказчика и организации, выполняющей работы по восстановлению.

7.81 Работы по восстановлению газопровода проводятся в соответствии с технологическими картами.

7.82 Применяемый тканевый шланг должен соответствовать, как правило, внутреннему диаметру газопровода, он разрезается на объекте строительства на отрезки по длине восстанавливаемого участка газопровода с определенным запасом.

7.83 Компоненты клея должны перемешиваться на объекте реконструкции в строго определённом количестве в соответствии с паспортными данными и заливаться в поднятый конец шланга в зависимости от диаметра и длины газопровода в количестве, приведенном в таблице 20.

7.84 Допускается подготовка шланга и клея с последующей заправкой в барабан реверс-машины на производственной базе строительной организации в тех случаях, когда объект реконструкции находится на расстоянии, при котором возможно прибытие реверс-машины до начала процесса полимеризации клея.

 

Таблица 20
 

	Условный диаметр газопровода, мм
	100
	200
	300
	400
	500
	600
	700
	800

	Потребное количество клея на 100 м газопровода, кг
	100
	200
	300
	400
	500
	600
	760
	860


 

7.85 При втягивании подготовленного шланга в барабан реверс-машины обеспечивается равномерное распределение клея по всей длине подготовленного шланга, что достигается подбором определенных расстояний между валками машины.

7.86 Скорость подачи шланга в газопровод не должна превышать 2,5 м/мин. Процесс подачи шланга контролируется с помощью маркировки длины на внешней поверхности шланга.

7.87 После втягивания в реконструируемый газопровод тканевого шланга для инициирования процесса затвердевания клея внутрь шланга из парогенератора подается паровоздушная смесь при давлении 0,1-0,3 МПа с температурой 105 С.

Избыток пара на другом конце газопровода через регулирующее сбросное устройство сбрасывается в конденсационную емкость или атмосферу.

7.88 Продолжительность затвердения клея зависит от диаметра и протяженности восстанавливаемого газопровода и может составлять 4-5 ч.

7.89 После затвердевания клея во избежание отклеивания шланга от внутренней поверхности газопровода он охлаждается подачей в газопровод воздуха с давлением не выше 0,3 МПа.

Время охлаждения зависит от диаметра газопровода и температуры наружного воздуха и может составлять от 2 до 6 ч.

7.90 Окончание охлаждения определяется достижением температуры 30 С, измеренной на дальнем конце восстановленного участка газопровода.

7.91 По окончании охлаждения давление воздуха сбрасывается, производится обрезка шланга с обоих концов восстановленного участка так, чтобы расстояние от сварного шва при последующей врезке катушек было не менее 300 мм.

7.92 Восстановленный газопровод продувается воздухом с давлением 0,3 МПа для удаления конденсата, скопившегося после подачи пара, если этот процесс не был совмещен с процессом охлаждения.

7.93 Полное удаление конденсата осуществляется путем протяжки поролонового поршня в восстановленном участке газопровода.

7.94 После продувки восстановленный газопровод проверяется на качество выполненных работ строительной организацией (фирмой или другим специализированным предприятием) в присутствии представителей эксплуатационной организации газового хозяйства. Проверка осуществляется при помощи видеокамеры.

При обнаружении любого видимого дефекта (разрыв тканевого шланга, его вздутие и др.) шланг извлекается из трубы следующим образом: испорченный шланг соединяется с тросом на одном конце и осторожно и медленно вытягивается лебедкой в другую сторону газопровода.

Перед вытягиванием шланг по всей длине газопровода нагревается паром с температурой 100-105 °С, после чего процесс производства работ по восстанавливаемому газопроводу повторяется. По результатам проверки составляется акт.

7.95 Качественно выполненный участок просанированного газопровода закрывается с обеих сторон заглушками, исключающими попадание внутрь посторонних предметов, грязи и воды. Заглушки сохраняются до момента проведения работ по соединению участков реконструированного газопровода.

7.96 Участки просанированного газопровода соединяются между собой и присоединяются к действующему газопроводу с помощью катушек (тройников, отводов), представляющих собой отрезки стальной изолированной трубы, отвечающей требованиям МСН 4.03-01-2003, предъявляемым к стальным газопроводам. 

7.97 Для проведения сварочных работ по вварке катушек между просанированными участками газопровода с целью исключения повреждения тканевого шланга расстояние от концов газопровода до шланга должно быть не менее 300 мм. Сварные стыки вваренных катушек должны быть проверены физическими методами контроля в соответствии с требованиями МСН 4.03-01-2003.

7.98 В местах сварки катушек газопровод покрывается усиленным изоляционным покрытием.

7.99 Перед вводом газопровода в эксплуатацию должна быть проведена приборным методом проверка качества изоляционного покрытия.

7.100 Для присоединения ответвлений к реконструированному синтетическим тканевым шлангом газопроводу используются специальные механические средства врезки, позволяющие осуществлять работы без снижения давления. Не допускается прямое воздействие пламени горелки при резке трубопровода на тканевый шланг восстановленного газопровода. 

 

8 Контроль качества работ
 

Общие положения
 

8.1 При строительстве и реконструкции газопроводов с использованием полиэтиленовых труб (в том числе профилированных), а также синтетических тканевых шлангов и специального двухкомпонентного клея для обеспечения требуемого уровня качества производят:

1) проверку квалификации сварщиков;

2) входной контроль качества применяемых труб, соединительных деталей и синтетических материалов;

3) технический осмотр сварочных устройств (нагревательного инструмента, сварочного центратора, торцовки, блока питания, программного устройства, вспомогательного инструмента), а также другого технологического оборудования (реверс-машины, скоростного парогенератора и т. д.);

4) систематический операционный контроль качества сборки под сварку и режимов сварки;

5) визуальный контроль (внешний осмотр) сварных соединений и инструментальный контроль их геометрических параметров;

6) механические испытания сварных соединений;

7) контроль сварных стыковых соединений физическими методами (при необходимости) в соответствии с требованиями МСН 4.03-01-2003; 

8) контроль качества выполненных работ при помощи видеокамеры;

9) пневматические испытания смонтированного газопровода при его сдаче в эксплуатацию в соответствии с требованиями МСН 4.03-01-2003. 

Проверку по пунктам 1), 2), 3) следует производить по требованиям настоящего документа.

Проверку по пунктам 4), 5), 6), 7), и) следует производить по требованиям и в объеме, предусмотренном МСН 4.03-01, действующими нормативными документами на газораспределительные системы из металлических и полиэтиленовых труб и настоящими правилами.

Проверку по пункту 3) следует производить в соответствии с инструкцией по эксплуатации оборудования на соответствие паспортным данным.

Проверка сварочного и технологического оборудования, находящегося на сервисном обслуживании, выполняется в соответствии с рекомендациями сервисного центра. Дата технического осмотра и его результаты должны быть отражены в журнале производства работ.

 

Технические требования к контролю качества сварных соединений полиэтиленовых труб
 

8.2 Контролю качества подвергаются сварные соединения полиэтиленовых (в том числе профилированных) труб, соответствующих требованиям МСН 4.03-01-2003 и положениям настоящего нормативного документа.

8.3 Методы контроля качества сварных соединений подразделяются на обязательные (экспресс) методы, проводимые лабораториями строительно-монтажных организаций, и специальные, которые рекомендуются к использованию отраслевыми испытательными центрами в случае необходимости подтверждения результатов экспресс-методов, проведения углубленных исследований и других целей.

8.4 Вырезку контрольных соединений из газопровода осуществляют, как правило, в период производства сварочных работ с целью исключения вварки «катушек». Контрольные соединения выполняются по требованию органов надзора в случаях обнаружения нарушений технологии сварки.

8.5 Проверке подвергаются допускные и контрольные соединения, выполненные сварщиком в соответствии с нормами МСН 4.03-01-2003 и положениями настоящего нормативного документа.

8.6 Сварные соединения, забракованные при внешнем осмотре и измерениях, исправлению не подлежат и должны быть из газопровода удалены.

8.7 При неудовлетворительных результатах испытаний сварных соединений экспресс-методами необходимо произвести проверку удвоенного числа соединений тем же методом контроля, по которому были получены неудовлетворительные результаты. Если при повторной проверке хотя бы одно из проверяемых соединений окажется неудовлетворительного качества, то сварщик отстраняется от работы и направляется для переаттестации или проверяется сварочная техника, которая использовалась для сварки этих стыков. 

Порядок проведения дальнейших работ на газопроводе определяется требованиями МСН 4.03-01-2003.

8.8 Перечень методов испытаний, обязательных при проведении контроля качества сварных соединений, приведен в таблице 21.

 

Таблица 21
 

	Метод испытания
	Способ сварки

	Внешний осмотр
	Нагретым инструментом встык. Деталями с ЗН

	Испытание на осевое растяжение
	Нагретым инструментом встык

	Ультразвуковой контроль
	То же

	Пневматические испытания
	Нагретым инструментом встык. Деталями с ЗН

	Испытание на сплющивание
	Деталями с ЗН

	Испытание на отрыв
	Деталями с ЗН (только для седловых отводов)


 

Обязательным методам оценки подвергаются сварные соединения, выполняемые перед началом строительства газопроводов (допускные стыки) и отбираемые из числа стыков, сваренных каждым сварщиком на объекте строительства (контрольные стыки).

8.9 Перечень специальных методов испытаний, рекомендуемых к проведению при оценке качества сварных соединений, приведен в таблице 22.

Результаты испытаний на длительное растяжение являются факультативными.

 

Таблица 22
 

	Метод испытания
	Способ сварки

	Испытание на статический изгиб
	Нагретым инструментом встык

	Испытание при постоянном внутреннем давлении
	Нагретым инструментом встык. Деталями с ЗН

	Испытание на длительное растяжение
	Нагретым инструментом встык

	Испытания на стойкость к удару
	Деталями с ЗН (только для седловых отводов)


 

Обязательные методы контроля сварных соединений
 

Внешний осмотр
 

8.10 Внешнему осмотру подвергаются соединения, выполненные любым способом сварки.

Рекомендуется иметь на предприятии контрольные образцы соединений, по которым можно вести наглядное сравнение внешнего вида сварных соединений трубопровода. Порядок оформления контрольных образцов приведен в приложении М.

8.11 Внешний вид сварных соединений, выполненных сваркой нагретым инструментом встык, отвечает следующим требованиям:

 валики сварного шва должны быть симметрично и равномерно распределены по окружности сваренных труб;

 цвет валиков должен быть одного цвета с трубой и не иметь трещин, пор, инородных включений;

 симметричность шва (отношение ширины наружных валиков грата к общей ширине грата) должна быть в пределах 0,30,7 в любой точке шва. При сварке труб с соединительными деталями это отношение допускается в пределах 0,20,8;

 смещение наружных кромок свариваемых заготовок не должно превышать 10 % толщины стенки трубы (детали);

 впадина между валиками грата К (линия сплавления наружных поверхностей валиков грата) не должна находиться ниже наружной поверхности труб (деталей) (рисунок 10);

 угол излома сваренных труб или трубы и соединительной детали не должен превышать 5 °.

8.12 Размеры валиков наружного грата швов зависят от толщины стенки и материала свариваемых труб (деталей). В таблице 23 приведены данные, полученные при сварке труб (деталей) из ПЭ 80, для труб (деталей) из ПЭ 100 эти размеры меньше на 15 % (рисунок 10).

8.13 Определение размеров валиков производится непосредственно на сварном шве в условиях строительного производства. Допускается производить определение расположения впадины между валиками грата и замер самих валиков после срезания наружного грата по всему периметру трубы. Срезание наружного грата должно производиться при помощи специальных приспособлений, не наносящих повреждений телу трубы и не выводящих толщину стенки за пределы допускаемых отклонений.

Критерии оценки внешнего вида соединений, выполненных нагретым инструментом встык, приведены в таблице 24.

8.14 Результаты внешнего осмотра и проверки размеров сварочного грата соединений, выполненных сваркой нагретым инструментом встык, считают положительными, если они отвечают требованиям 8.11, таблицы 23 и критериям оценки дефектов, приведенным в таблице 24.

8.15 Отдельные наружные повреждения валиков сварного шва (срезы, сколы, вдавленности от клеймения стыка) протяженностью не более 20 мм и не затрагивающие основного материала трубы считать браком не следует.

Методика определения размеров сварного стыкового соединения приведена в приложении Н.

8.16 Внешний вид сварных соединений, выполненных при помощи деталей с закладными нагревателями, отвечает следующим требованиям:

 трубы за пределами соединительной детали должны иметь следы механической обработки (зачистки);

 

Таблица 23
 

	Параметры наружного грата
	Условное обозначение труб

	
	SDR 11

63x5,8
	SDR 11

75x6,8
	SDR 17,6

90x5,2
	SDR 11

90x8,2
	SDR 17,6

110x6,3
	SDR 11

110x10

	Высота h, мм
	1,5-3,0
	2,0-3,5
	1,5-3,0
	2,5-4,5
	2,0-3,5
	2,5-4,5

	Ширина b, мм
	4,0-6,0
	5,0-7,0
	4,0-6,0
	6,0-8,5
	4,5-6,5
	6,5-10,0


 

	Параметры наружного грата
	Условное обозначение труб

	
	SDR 17,6

125x7,1
	SDR 11

125х11,4
	SDR 17,6

140x8,0
	SDR 11

140х12,7
	SDR 17,6

160x9,1
	SDR 11

160х14,6

	Высота h, мм
	2,0-4,0
	3,0-5,0
	2,5-4,5
	3,0-5,0
	2,5-4,5
	3,0-5,0

	Ширина b, мм
	5,5-7,5
	8,5-12,0
	6,0-8,5
	9,0-13,0
	6,0-9,5
	10,0-15,0


 

	Параметры наружного грата
	Условное обозначение труб

	
	SDR 17,6

180х10,2
	SDR 11

180х16,4
	SDR 17,6

200х11,4
	SDR 11

200х18,2
	SDR 17,6

225х12,8
	SDR 11

225х20,5

	Высота h, мм
	2,5-4,5
	3,5-5,5
	3,0-5,0
	4,0-6,0
	3,0-5,0
	4,5-6,5

	Ширина b, мм
	6,5-10,5
	11,0-16,0
	8,5-12,0
	13,0-18,0
	9,0-13,0
	14,0-21,0


 

	Параметры наружного грата
	Условное обозначение труб

	
	SDR 17,6

250х14,2
	SDR 11

250х22,7
	SDR 17,6

280х15,9
	SDR 11

280х25,4
	SDR 17,6

315х17,9
	SDR 11

315х28,6

	Высота h, мм
	3,0-5,0
	4,5-7,5
	3,5-5,5
	5,0-8,0
	4,0-6,0
	5,5-9,0

	Ширина b, мм
	9,5-14,5
	16,5-23,5
	11,0-16,5
	17,0-26,0
	13,0-18,0
	19,0-28,0


 

Таблица 24

 

	Оценка внешнего вида сварных стыков соединений
	Графическое изображение и внешний вид соединения

	Краткое описание
	Критерии оценки
	Соблюдение параметров сварки
	

	1 Хороший шов с гладкими и симметричными валиками грата округлой формы

 

 

 

 
	Размеры наружного грата и внешний вид шва соответствуют требованиям 8.11 настоящего Свода правил
	Соблюдение всех технологических параметров сварки в пределах нормы

 
	[image: image111.jpg]




	2 Брак.

Шов с несимметричными валика-ми грата одинаковой высоты в одной плоскости, но различной в противоположных точках шва
	Различие по высоте более 50 % в противоположных точках шва

 
	Превышение допустимого зазора между торцами труб перед сваркой

 
	[image: image112.jpg]




	3 Брак.

Малый грат округлой формы

 

 

 

 

 

 

 
	Величина наружного фата по высоте и ширине меньше верхних предельных значений, приведенных в таблице 23

настоящего Свода правил
	Недостаточное давление при осадке шва или малое время прогрева

 
	[image: image113.jpg]




	4 Брак.

Большой грат округлой формы

 

 

 

 

 

 

 

 
	Величина наружного грата по высоте и ширине больше верхних предельных значений, приведенных в таблице 23 настоящего Свода правил
	Чрезмерное время прогрева или повышенная температура нагревателя
	 

[image: image114.jpg]



 

	5 Брак.

Несимметричный грат по всей

окружности шва

 
	Различие по высоте и ширине валиков грата по всей окружности шва превышает 40 %

 
	Различный материал свариваемых труб или деталей (ПЭ 63 с ПЭ 80) или раз-личная толщина стенки труб

ПЭ 80 с ПЭ 100

 
	[image: image115.jpg]D)





	6 Брак.

Высокий и узкий грат, как правило, не касающийся краями трубы

 
	Высота валиков грата больше или равна его ширине

 
	Чрезмерное давление при осадке стыка при пониженной температуре нагревателя
	[image: image116.jpg]




	7 Брак.

Малый грат с глубокой впадиной между валиками

 
	Устье впадины расположено ниже наружной и выше внутренней образующих труб
	Низкая температура нагревателя при недостаточном времени прогрева

 

 
	[image: image117.jpg]




	8 Брак.

Неравномерность (ассиметричность) валиков грата
	Различие по высоте валиков грата в одной плоскости более 40 % с одновременным смещением образующих труб более 

10 % толщины стенки
	Смещение труб

относительно друг друга

 
	[image: image118.jpg]



 

	9 Брак.

Неравномерное распределение грата по периметру шва

 
	Высота фата в месте неравномерного выхода больше его ширины, впадина между валиками грата нечетко выражена или отсутствует. В противоположной точке шва фат имеет размеры, меньшие на 50 % и более
	Смещение нагревателя в процессе прогрева

 
	 

 

[image: image119.jpg]




	10 Брак. 

Шов с многочисленными наружными раковинами по всему периметру с концентрацией по краям грата с возможными следами поперечного растрескивания
	Многочисленные раковины, расположенные вплотную друг к другу

 
	Чрезмерная температура нагревателя, значение которой выше температуры деструкции данной

марки полиэтилена

 
	[image: image120.jpg]



 

	 
	 
	 
	 
	 


 

 индикаторы сварки деталей должны находиться в выдвинутом положении;

 угол излома сваренных труб или трубы и соединительной детали не должен превышать 5 °;

 поверхность деталей не должна иметь следов температурной деформации или сгоревшего полиэтилена;

 по периметру детали не должно быть следов расплава полиэтилена, возникшего в процессе сварки.

8.17 Критерии оценки внешнего вида соединений, выполненных при помощи седловых отводов с закладными нагревателями, приведены в таблице 25.

Критерии оценки внешнего вида соединений, выполненных при помощи муфт, тройников, отводов и переходов с закладными нагревателями, приведены в таблице 26.

Результаты внешнего осмотра сварных соединений, выполненных при помощи деталей с закладными нагревателями, считают положительными, если они отвечают требованиям 8.16 и критериям оценки дефектов, приведенным в таблицах 25 и 26.

 

Испытания на осевое растяжение
 

8.18 Испытаниям на осевое растяжение подвергаются соединения, выполненные сваркой нагретым инструментом встык.

Таблица 25

 

	Оценка внешнего вида седловых отводов с закладными нагревателями
	Графическое изображение и внешний вид соединения

	Краткое описание
	Критерии оценки
	Соблюдение параметров сварки
	

	1 Хорошее соединение, отвод плотно облегает поверхность трубы
	Гладкая поверхность отвода без искривлений и зазоров
	Соблюдение технологических операций и параметров сварки в пределах нормы
	[image: image121.png]




	2 Брак.

Зазор между охватывающей частью седлового отвода и трубой
	Более 0,3 мм
	Чрезмерная обработка поверхности трубы или недостаточное усилие прижатия отвода
	[image: image122.png]




	3 Брак.

Температурная деформация наружной поверхности отвода

 

 

 

 

 
	Появление гофра на поверхности
	Чрезмерное время нагрева или напряжение питания
	[image: image123.png]





 

 

 

Таблица 26

 

	Оценка внешнего вида седловых отводов

с закладными нагревателями
	Графическое изображение и внешний вид соединения

	Краткое описание
	Критерии оценки
	Соблюдение параметров сварки
	

	1 Хорошее соединение, деталь плотно охватывает концы свариваемых труб
	Гладкая поверхность детали без видимых зазоров
	Соблюдение технологических операций и параметров сварки в пределах нормы

 

 
	 

[image: image124.png]



 

	2 Брак.

Зазор между охватывающей частью детали и трубой
	Более 0,3 мм
	Чрезмерная обработка поверхности трубы или эллипсность трубы

 
	 

[image: image125.png]



 

	3 Брак.

Непараллельность (искривление осей трубы и детали)
	Более 2,0 мм

на длине [image: image126.png]



	Недостаточное заглубление концов труб внутрь детали или деформация соединения до его остывания
	[image: image127.png]NS







Продолжение таблицы 26
 

	Оценка внешнего вида седловых отводов

с закладными нагревателями
	Графическое изображение и внешний вид соединения

	Краткое описание
	Критерии оценки
	Соблюдение параметров сварки
	

	4 Брак.

Частичное появление расплава полиэтилена по торцам детали

 
	Не допускается
	Сдвиг трубы в процессе сварки или смещение спирали
	[image: image128.png]




	5 Брак.

Индикаторы сварки в исходном положении

 
	Не допускается
	Недостаточное время сварки или недостаточное напряжение, подаваемое на спираль детали
	[image: image129.png]




	6 Брак.

Местное расплавление поверхности детали

 
	Не допускается
	Чрезмерное время нагрева или напряжение питания
	[image: image130.png]S
<

S|







 

 

 

Критерием определения качества сварного соединения, выполненного сваркой встык, является характер разрушения образцов.

Различают три типа разрушения:

 тип I  наблюдается после формирования «шейки»  типичного сужения площади поперечного сечения образца во время растяжения на одной из половин испытываемого образца. Разрушение наступает, как правило, не ранее чем при достижении относительного удлинения более 50 % и характеризует высокую пластичность. Линия разрыва проходит по основному материалу и не пересекает плоскость сварки;

 тип II  отмечается при достижении предела текучести в момент начала формирования «шейки». Разрушение наступает при небольших величинах относительного удлинениях, как правило, не менее 20 и не более 50 % и характеризует низкую пластичность. Линия разрыва пересекает плоскость сварки, но носит вязкий характер;

 тип III  происходит до достижения предела текучести и до начала формирования «шейки». Разрушение наступает при удлинении образца, как правило, не более 20 % и характеризует хрупкое разрушение. Линия разрыва проходит точно по плоскости сварки.

8.19 Результаты испытания считаются положительными, если при испытании на осевое растяжение не менее 80 % образцов имеют пластичный характер разрушения I типа. Остальные 20 % образцов могут иметь характер разрушения II типа. Разрушение III типа не допускается.

При хрупком разрыве по шву для определения причин разрушения анализируются характер излома и дефекты шва.

8.20 При испытании на осевое растяжение определяют также относительное удлинение при разрыве (по ГОСТ 11262, за исключением 1.5 и 4.2, последний абзац). По результатам испытаний составляют протокол в соответствии с приложением Ц действующего нормативного документа на общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полимерных труб.

Методика проведения испытаний образцов сварных стыковых соединений на осевое растяжение приведена в приложении П.

 

Ультразвуковой контроль
 

8.21 Ультразвуковому контролю подвергаются соединения полиэтиленовых труб, выполненные сваркой нагретым инструментом встык и соответствующие требованиям визуального контроля (внешнего осмотра).

Количество сварных соединений, подвергаемых ультразвуковому контролю, следует определять по нормам МСН 4.03-01-2003 в зависимости от условий прокладки газопровода и степени автоматизации сварочной техники.

8.22 К выполнению работ по ультразвуковому контролю допускаются специалисты, имеющие сертификат установленной формы на право проведения контроля не ниже второго уровня квалификации по акустическим методам контроля, а также удостоверение о дополнительном обучении по контролю сварных стыковых соединений полиэтиленовых газопроводов.

8.23 С помощью ультразвукового контроля должны выявляться внутренние дефекты типа внесплавлений, трещин, отдельных или цепочек (скоплений) пор, включений.

Критерии оценки качества при помощи ультразвукового контроля сварных стыковых соединений полиэтиленовых труб приведены в приложении Р.

8.24 Дефекты сварных стыковых соединений полиэтиленовых газопроводов по результатам ультразвукового контроля относят к одному из следующих видов:

 одиночные (поры, механические включения, примеси);

 протяженные (несплавления, трещины, удлиненные поры и включения, цепочки или скопления пор, включений).

8.25 Оценка качества сварных стыковых соединений полиэтиленовых газопроводов производится по следующим признакам:

 максимально допустимой площади дефекта (амплитудный критерий);

 по условной протяженности дефекта (амплитудно-временной критерий);

 по количеству допустимых дефектов на периметре стыка.

Предельно допустимые размеры и количество дефектов приведены в приложении С.

В случае определения разных значений условной протяженности дефекта при контроле сварного шва с двух его сторон оценка качества производится по большему из них.

Результаты ультразвукового контроля оформляют в виде протокола проверки сварных стыков газопровода ультразвуковым методом, в соответствии с приложением Ш действующего нормативного документа на общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полимерных труб.

 

Пневматические испытания сварных соединений
 

8.26 Пневматическим испытаниям подвергаются сварные соединения, выполненные как сваркой нагретым инструментом встык, так и сваркой с помощью деталей с закладными нагревателями. Пневматические испытания соединений проводятся одновременно с испытаниями всего построенного газопровода в соответствии с требованиями МСН 4.03-01-2003 и положениями раздела «Испытания и приемка газопроводов» настоящего нормативного документа и общими положениями по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полимерных труб.

 

Испытание на сплющивание
 

8.27 Испытаниям на сплющивание подвергают соединения, полученные сваркой при помощи деталей муфтового типа (муфт, переходов, отводов, тройников, заглушек и т.п.) с закладными нагревателями.

Испытания проводят на образцах-сегментах путем сжатия труб у торца соединения до величины, равной двойной толщине стенки.

8.28 Стойкость сварного шва к сплющиванию характеризуется процентом отрыва, который является отношением длины сварного шва, не подвергнувшейся отрыву, к полной длине сварного шва в пределах одной трубы. Результаты испытаний считают положительными, если на всех испытанных образцах отрыв не наблюдался или если отношение длины шва, не подвергнутой отрыву, к общей измеренной длине шва составляет не менее 40 %.

Методика проведения испытаний сварных соединений на сплющивание приведена в приложении Т.

 

Испытание на отрыв
 

8.29 Испытаниям на отрыв подвергают сварные соединения труб и седловых отводов с закладными нагревателями.

Сварное соединение подвергается испытанию целиком и продолжается до полного отделения седлового отвода от трубы.

8.30 В результате испытания соединения излом в месте сварки седлового отвода с трубой должен иметь полностью или частично пластичный характер разрушения по замкнутому периметру сварного шва. Хрупкое разрушение не допускается. В процессе проведения испытаний фиксируется также разрушающая нагрузка.

Методика проведения испытания сварных соединений на отрыв приведена в приложении У.

 

Специальные методы контроля 
 

Испытание на статический изгиб
 

8.31 Испытаниям на статический изгиб подвергаются соединения, выполненные сваркой нагретым инструментом встык.

Испытания проводят на образцах-полосках с расположенным по центру сварным швом.

При испытании на статический изгиб определяется угол изгиба образца, при котором появляются первые признаки разрушения. Результаты испытания считаются положительными, если испытываемые образцы выдерживают без разрушения и появления трещин изгиб на угол не менее 160 °.

Методика проведения испытаний приведена в приложении Ф.

 

Испытание при постоянном внутреннем давлении
 

8.32 Испытаниям при постоянном внутреннем давлении подвергаются сварные соединения, выполненные как сваркой нагретым инструментом встык, так и сваркой при помощи деталей с закладными нагревателями.

Испытания проводятся в соответствии с требованиями действующих нормативных документов на трубы из полиэтилена для газопроводов и методикой ГОСТ 24157.

8.33 При испытании определяется стойкость при постоянном внутреннем давлении в течение заданного промежутка времени при нормальной и повышенной температурах и определенной величине начального напряжения в стенке трубы.

Результаты испытаний считаются положительными, если все испытуемые образцы не разрушились до истечения контрольного времени испытания или разрушился один из образцов, но при повторных испытаниях ни один из образцов не разрушился.

Методика проведения испытаний на внутреннее давление приведена в приложении X.

 

Испытание на длительное растяжение
 

8.34 Испытание сварных соединений на длительное растяжение проводится для определения длительной несущей способности сварных соединений, выполненных сваркой нагретым инструментом встык.

Одновременно с испытанием оцениваемых образцов сварных швов при тех же условиях испытывают образцы других сварных соединений, сваренных при оптимальных параметрах сварки (базовые стыки). Образцы оцениваемых сварных соединений и базовые стыки должны быть изготовлены из одной марки материала и одной партии труб.

8.35 Испытания проводят до появления трещин не менее чем у 50 % испытываемых образцов. Результаты испытания сравниваются по среднему значению времени до появления трещин.

По мере проведения испытаний образцы должны подвергаться периодическому внешнему осмотру с целью выявления хрупкого излома и трещин в зоне шва. Изломы в области зажимов не учитываются.

Результаты испытания считаются положительными, если образцы оцениваемых сварных соединений имеют среднее значение времени до появления трещин не ниже значений, полученных для базовых стыковых соединений.

Методика проведения испытаний приведена в приложении Ц.

 

Испытание на стойкость к удару
 

8.36 Испытаниям на стойкость к удару подвергаются соединения, выполненные при помощи крановых седловых отводов.

Испытания проводят на образцах в виде патрубков с расположенным посередине седловым отводом.

При испытании на стойкость к удару определяется способность образца выдержать внутреннее пневматическое давление (0,6 ± 0,05) МПа в течение 24 ч после нанесения по нему двух ударов падающим грузом массой (5,0 ± 0,05) кг.

8.37 Результаты испытания считаются положительными, если оцениваемые образцы выдерживают испытание при отсутствии видимых разрушений и разгерметизации.

Методика проведения испытаний приведена в приложении Ш.

 

Требования к контролю качества сварных соединений полиэтиленовых 
газопроводов из профилированных труб и стальных, восстановленных 
синтетическим тканевым шлангом и специальным двухкомпонентным клеем
 

8.38 Проверка качества реконструированных газопроводов методом протяжки полиэтиленовых профилированных труб проводится в соответствии с 7.68 настоящего нормативного документа. Контроль качества сварных соединений  в соответствии с требованиями, предъявляемыми к соединениям деталями с закладными нагревателями.

8.39 Проверка качества реконструированных газопроводов с использованием синтетического тканевого чулка и специального двухкомпонентного клея проводится в соответствии с 7.94 настоящего нормативного документа. Контроль качества сварных соединений  в соответствии с требованиями МСН 4.03-01-2003 и положениями по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб и по проектированию и строительству газопроводов из металлических труб.

 

9 Испытания и приемка газопроводов
 

Испытания на герметичность
 

9.1 Границы участков и схема проведения испытаний определяются рабочей документацией (ПОС). Испытания газопроводов производят при температуре трубы не ниже минус 15 °С.

9.2 Предварительные испытания полиэтиленовых трубопроводов на герметичность проводят перед их укладкой (протяжкой) при бестраншейных методах строительства и реконструкции. Испытания при этом рекомендуется проводить в течение 1 ч.

Подготовленные участки (плети, бухты или катушки) полиэтиленовых газопроводов испытывают на герметичность в соответствии с требованиями МСН 4.03-01-2003 к данной категории газопровода и положениями по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб.

Результаты испытания следует считать положительными, если в период испытания давление в газопроводе не меняется (нет видимого падения давления по манометру).

9.3 Окончательные испытания полиэтиленовых газопроводов на герметичность производят после полной (до проектных отметок) засыпки траншеи или после протяжки полиэтиленовой плети в соответствии с требованиями МСН 4.03-01-2003 к данной категории газопровода и положениями по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб.

9.4 Дефекты, обнаруженные в процессе испытания газопроводов на герметичность, можно устранять только после снижения давления до атмосферного.

Для обнаружения места утечки газопровод освобождается от присыпки в местах нахождения сварных соединений, протянутая плеть извлекается из стального каркаса (футляра) и принимаются меры по выявлению и устранению дефекта (поврежденного участка или стыка). После устранения дефектов испытания проводятся повторно.

9.5 Испытания реконструированных газопроводов с использованием полиэтиленовых профилированных труб или синтетических тканевых шлангов проводятся после проверки на качество выполненных работ при помощи видеокамеры и соединения нескольких разделенных для проведения санации (протяжки) участков в один.

Если восстанавливаемый синтетическими тканевыми шлангами газопровод разделен на несколько испытываемых участков, то монтажные стыки, их соединяющие (сваренные после испытаний), проверяют физическими методами контроля.

9.6 Испытанный участок (плеть) присоединяется к действующим участкам стального газопровода в самое холодное время суток для снижения напряжений в трубах от воздействия температурных перепадов.

9.7 Герметичность сварных швов на смонтированных узлах соединений «полиэтилен-сталь» проверяется рабочим давлением газа с использованием газоиндикаторов.

9.8 Герметизация концов полиэтиленовых трубных плетей при продувке и испытаниях, а также подключение компрессорных установок к газопроводу производятся через разъемные фланцевые соединения, соединения «полиэтилен-сталь» или механические заглушки многократного использования, оснащенные патрубками для установки манометра и под закачку воздуха.

9.9 До проведения испытаний на герметичность необходимо произвести следующие работы:

 изоляцию стальных участков в соответствии с нормативным документом на проектирование и строительство газопроводов из металлических труб;

 заделку концов стальных участков (футляров) в соответствии с требованиями проекта;

 засыпку приямков и мест открытой прокладки.

9.10 Засыпка котлованов и открытых участков полиэтиленовых труб производится в соответствии с положениями нормативных документов на проектирование и строительство газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб и раздела «Особенности проектирования наружных газопроводов из полиэтиленовых труб» настоящего нормативного документа.

 

Особенности приемки полиэтиленовых и реконструированных изношенных 
газопроводов
 

9.11 Приемка новых и реконструированных газопроводов проводится в соответствии с требованиями МСН 4.03-01-2003 и положениями нормативных документов на проектирование и строительство газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб.

9.12 При приемке новых полиэтиленовых газопроводов и реконструированных методом протяжки полиэтиленовых труб изношенных газопроводов приемочной комиссии предъявляются:

 проектная документация в полном объеме;

 акт разбивки трассы;

 исполнительные чертежи (план, профиль) газопровода с указанием его границ (пикетажа);

 строительный паспорт газопровода, включая акт испытания его на герметичность;

 сертификаты или технические свидетельства на примененные материалы (полиэтиленовые трубы, фитинги и т.д.).

9.13 При приемке реконструированных изношенных газопроводов методом протяжки полиэтиленовых профилированных труб приемочной комиссии предъявляются:

 проектная документация в полном объеме;

 акт разбивки трассы;

 исполнительные чертежи (план, профиль) восстановленного участка газопровода с указанием его границ (пикетажа);

 акты приемки внутренней полости газопровода, подлежащего реконструкции, и после реконструкции;

 строительный паспорт газопровода, включая акт испытания его на герметичность;

 сертификаты или технические свидетельства на примененные материалы (полиэтиленовую профилированную трубу, фитинги и т. д.).

9.14 При приемке реконструированных изношенных газопроводов с использованием синтетических тканевых шлангов и специального двухкомпонентного клея приемочной комиссии предъявляются:

 проектная документация в полном объеме;

 акт разбивки трассы;

 акт проведения внеочередного технического обследования подлежащего реконструкции участка газопровода;

 исполнительные чертежи (план, профиль) восстановленного участка газопровода с указанием его границ (пикетажа);

 акт приемки внутренней полости газопровода, подлежащего восстановлению;

 строительный паспорт газопровода, включая акт испытания его на герметичность;

 сертификаты или технические свидетельства на примененные материалы (тканевый шланг, клей и др.).

9.15 При выполнении работ по реконструкции с участием зарубежных фирм приемочной комиссии предъявляются техническое свидетельство на примененные материалы и технологию, а также гарантийное обязательство сроком не менее двух лет, гарантирующее качество примененных материалов, качество и надежность произведенных работ и другие условия, оговоренные контрактом.

9.16 Сведения о методе проведенной реконструкции изношенного подземного газопровода заносятся в его эксплуатационный паспорт.

9.17 После приемки газопровода он подключается к действующей газовой сети в соответствии с требованиями примененной технологии.

 

Приложение А

(справочное)

 
Полиэтиленовые газовые трубы, соединительные элементы
и их производители
 
Таблица А.1  Сортамент полиэтиленовых труб для подземных газопроводов по действующей 

нормативной документации на трубы из полиэтилена для газопроводов

 

в миллиметрах

 

	Наружный диаметр
	SDR
	Овальность, не более, труб

	
	17,6
	11
	в отрезках
	в бухтах, катушках для SDR

	
	Толщина стенки
	
	

	Номин.
	Пред. откл.
	Номин.
	Пред. откл.
	Номин.
	Пред. откл.
	
	17,6
	11

	20
	+0,3
	
	
	3,0
	+0,4
	0,5
	
	1,2

	25
	+0,3
	
	
	3,0
	+0,4
	0,6
	
	1,5

	32
	+0,3
	
	
	3,0
	+0,4
	0,8
	
	2,0

	40
	+0,4
	
	
	3,7
	+0,5
	1,0
	
	2,4

	50
	+0,4
	
	
	4,6
	+0,6
	1,2
	
	3,0

	63
	+0,4
	
	
	5,8
	+0,7
	1,5
	
	3,8

	75
	+0,5
	4,3
	+0,6
	6,8
	+0,8
	1,6
	11,3
	4,5

	90
	+0,6
	5,2
	+0,7
	8,2
	+ 1,0
	1,8
	13,5
	5,4

	110
	+0,7
	6,3
	+0,8
	10,0
	+ 1,1
	2,2
	16,5
	6,6

	125
	+0,8
	7,1
	+0,9
	11,4
	+ 1,3
	2,5
	18,8
	7,5

	140
	+0,9
	8,0
	+0,9
	12,7
	+1,4
	2,8
	21,0
	8,4

	160
	+1,0
	9,1
	+1,1
	14,6
	+ 1,6
	3,2
	24,0
	9,6

	180
	+1,1
	10,3
	+ 1,2
	16,4
	+ 1,8
	3,6
	27,0
	10,8

	200
	+1,2
	11,4
	+ 1,3
	18,2
	+2,0
	4,0
	
	

	225
	+ 1,4
	12,8
	+ 1,4
	20,5
	+2,2
	4,5
	
	

	 

Примечания

1 Номинальный наружный диаметр соответствует минимальному среднему наружному диаметру. 

2 Овальность труб определяют на предприятии-изготовителе.

3 Трубы изготавливают в прямых отрезках, бухтах и на катушках, а трубы диаметром 200 и 225 мм выпускают только в прямых отрезках. Длина труб в прямых отрезках должна быть от 5 до 24 м с кратностью 0,5 м, предельное отклонение длины от номинальной  не более 1 %. Допускаются в партии труб в отрезках до 5 % трубы длиной менее 5 м, но не менее 3 м.


 

Таблица А.2  Производители полиэтиленовых газовых труб и соединительных элементов

 

	Фирма  производитель
	Перечень выпускаемой продукции

	Рlasson Ltd.
Мааgan Мichaеl D.N. Меnache 37805, 

Israel, www.plasson.com. 

Тел: (095) 782-88-92, 

факс (095)191-32-57,

е-mail: sales@plasson.co.il
	Соединительные детали из ПЭ 100 диаметрами от 20 до 400 мм системы FUSAMATIC и штрих-коды для газоснабжения, сварочное оборудование и инструменты.

	Холдинг ЕВРОТРУБПЛАСТ
(ЗАО «Завод АНД Газтрубпласт»; 

ООО «Климовский трубный завод»;

ООО «Чебоксарский трубный завод»; 

СП «Брюгг-Пласт»; СП «Голан-Пласт»;

НТЦ «Пластик»)

Тел. (095) 745 6857, факс 440 0200,

е- mail: gaztrubplast@polyplastic.ru
	Трубы газовые из ПЭ 80 и ПЭ 100, трубы из ПЭ 100 для газопроводов давлением свыше 0,6 МПа; трубы из полиэтилена для газопроводов больших диаметров; фитинги и сварочное оборудование. Трубы напорные из полиэтилена диаметром от 10 до 1200 мм, сварные фитинги для труб до диаметра 1200 мм.

	ОАО «Тамбовмаш»
Россия, 392010, г. Тамбов, 

ул. Монтажная. 10 

Тел.: (0752) 53 77 30, 53 65 62, 

факс 35 23 17 

www.oaotambovmach.tamb.ru

Е-mail: tmash@bk.ru

tambovmash@pub.tmb.ru
	Трубы напорные из полиэтилена для подземных газопроводов, транспортирующих горючие при-родные газы для промышленного и коммунально-бытового использования. Изготавливаются по действующей нормативной документации на трубы из полиэтилена для газопроводов, номинальный наружный диаметр 20, 25, 32, 40, 50, 110 и 160 мм. Поставляются в прямых отрезках, бухтах и на катушках. Трубы напорные из полиэтилена низкого давления диаметром от 25 до 160 мм для трубопроводов, транспортирующих воду, воздух, и другие жидкие и газообразные вещества, к которым полиэтилен химически стоек. Изготавливаются по ГОСТ 18599. Поставляются в прямых отрезках, бухтах и на катушках.

	FRIATEC AG,
Отделение Технические
пластмассы
Steinzeugstrase, 50 68229 Mannchem

Germany

tеl.: +49/621/4861705

fах: +49/621/479196 

www.friatec.de

Представительство в Москве: 117312, 

Москва, ул. Губкина 14, оф. 32

Тел.: (095) 234 0476; 129 8002,

факс: (095) 234 0479

www.friatec.ru
	FRIALEN®  система соединительных элементов для электромуфтовой сварки труб из ПЭ, включающая муфты диаметром от 20 до 710 мм, фасонные изделия всех типов, седловые отводы, арматуру и вентили для врезки под давлением, шаровые краны из ПЭ, переходные элементы металл/ПЭ, специальные изделия для реконструкции и ремонта трубопроводов из ПЭ.

FRIAMAT®  универсальные полиэтиленовые аппараты для электромуфтовой сварки труб из ПЭ, полный набор инструмента для снятия оксидного слоя с труб диаметром от 20 до 710 мм, специальное оборудование

 

	ООО «ВАВИН-РУС»
125080, Москва, ул. Врубеля, д. 12, 

Бизнес-центр «Сокол-2» Тел. 937 8696,

факс. 937 8697

Е-mail:mos@wavin.ru

www.wavin.ru



	Трубы газовые из ПЭ 80 и ПЭ 100, SDR 11,17 диаметром от 25 до 630 мм (Германия, Польша).

Фитинги из полиэтилена для электромуфтовой и стыковой сварки распределительных газопроводов (Швейцария). Трубы напорные для хозяйственно-бытового водоснабжения из ПЭ 80 и ПЭ 100, SDR 11, 17, 26 диаметром от 16 до 1600 мм (Германия, Пол ьша, Дания).

Фитинги и фасонные части из полиэтилена для электромуфтовой и стыковой сварки трубопроводов (Швейцария, Германия, Польша, Дания).

	ОАО «Казаньоргсинтез»
Россия, Республика Татарстан,

420051, г. Казань, ул. Беломорская, 

д. 101

Тел. (8432) 43-71-13, 49-85-10,

факс (8432) 42-51-54, 13-89-14,

телетайп: 224168 СИНТЕЗ

Е-mail:market@kos.ru

www.kazanorgsintez.ru

 
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления марки ПЭ 80 для газопроводов:

по действующей нормативной документации на трубы из полиэтилена для газопроводов Ø 63, 110, и 225 мм SDR 11 и 17,6; 

Ø 315 SDR 11 и 17,6.

Цвет  черный (с желтой маркировочной полиэтиленовой лентой с надписью «ОСТОРОЖНО ГАЗ» или черный с желтыми маркировочными поло-сами.

Трубы Ø до 32 мм включительно поставляются в бухтах, Ø 40-160 мм в бухтах и отрезках длиной от 6 до 12 м, трубы Ø свыше 160 мм поставляются в отрезках длиной от 6 до 12 м.

Детали соединительные с удлиненными хвостовиками: втулки под фланец, тройники равнопроходные, отводы 90°, переходы (Ø 63, 110, 160 и 225 мм SDR 11 и 17,6), изготовленные методом литья под давлением.

Детали соединительные с приваренными отрезками труб: тройники равнопроходные, отводы 90° (Ø 63, 110,160 и 225 мм SDR 11 и 17,6), переходы Ø до 630 мм, втулки под фланец Ø до 630 мм. Втулки под фланец для труб большого Ø 3151200 мм, переходы 315x225, 400x315, 500x400.

Детали соединительные сварные Ø 315-500 мм, отводы, тройники, неравнопроходные тройники, изготовленные методом стыковой сварки из отрезков труб. Возможно изготовление узлов различной конструкции из соединительных деталей и труб диаметром до 500 мм методом стыковой сварки.

	 
	Система качества сертифицирована на соответствие UNI EN ISO 9001:2000DNV Италия № CERT-04934-99-AQ-MIL-SINCERT, ВНИИС-CСЕРТ-СК № РОСС.RU.ИС 11.К 00085.

Трубы напорные из полиэтилена низкого давления для строительства трубопроводов хозяйственно-бытового водоснабжения, а также для транспортирования жидких и газообразных веществ, к которым полиэтилен химически стоек: по ГОСТ 18599 из полиэтилена марки ПЭ 63: диаметром от 10 до 32 мм тип SDR 11 (для номинальных давлений до 10 кгс/см2); диаметром от 40 до 500 мм типы SDR 11; SDR 17,6; SDR 26 (для номинальных давлений от 4 до 10 кгс/см2); диаметром 630-800 типы SDR 17,6, SDR 26 (для номинальных давлений от 4 до 6 кгс/см2; диаметры 900-1200 типы SDR 26 (для номинальных давлений до 4 кгс/см2); по ГОСТ 18599 из полиэтилена марки ПЭ 80: диаметром от 20 до 32 мм SDR 11 и 13,6 (для номинальных давлений от 12,5 до 10 кгс/см2); диаметром от 40 до 500 мм SDR 9, 11, 13,6, 17 и 21 (для номинальных давлений 16, 12,5, 10, 8, 6,3 кгс/см2 соответственно); диаметром 630800 SDR 13,6, 17 и 21 (для номинальных давлений 10, 8, 6,3 кгс/см2 соответственно); диаметры 900-1200 SDR 21 и 26 (для номинальных давлений 6,3 и 5 кгс/см2 соответственно)

	ЗАО «ОПС-Шилово»
391500, Рязанская область, п. Шилово,

ул. Рязанская, б/н

Тел. (09136) 223 51, факс 218 09, 224 72
	Трубы из ПЭ 80 для газопроводов по действующей нормативной документации на трубы из полиэтилена: SDR 11 Ø 32, 63, 110, 160, 225; SDR 17,6 Ø 110, 160, 225

	ОАО «ЗАПСИБГАЗПРОМ»
625026, Россия, г. Тюмень,

ул. Республиканская, 143А

Тел. (3452) 398-418, 398-607

Тел/факс (3452) 798-755, 398-113

www. zsgp.ru

zsgp@zsgp.ru

	Трубы полиэтиленовые (диаметром 20-315 мм) для газопроводов; трубы напорные из полиэтилена для трубопроводов различного назначения, в том числе для питьевого водоснабжения (диаметром от 16 до 630 мм);

трубы из полиэтилена со скользящим внутренним слоем для защиты волоконно-оптических кабелей;

трубы полиэтиленовые армированные нитями на рабочее давление 1,98-7,17 МПа; 5,8-19,0 МПа;

	 
	литые соединительные детали (угольники, тройники, переходы, заглушки) диаметром 32-225 мм;

сварные соединительные детали (угольники, тройники) диаметром 315-630 мм;

электромуфты диаметром 32-250 мм для сварки труб; седелки крановые для врезки в действующие газопроводы (трубопроводы) диаметром 63, 110 и 160 мм с отводящим патрубком диаметром 32 и 63 мм;

неразъемные соединения труб со стальными диаметром 16-630 мм, позволяющие применение металлической арматуры в полиэтиленовых трубопроводах.

	ОАО «Ливныпластик»
Россия, 303738, г. Ливны,

Орловская обл., ул. Гайдара, 2А

Тел/факс: (08677) 3 2545, 3 4202,

3 2774, 

3 4848 Тел.: 3 2545, 3 1580

E-mail: livnyplast@liv.orel.ru

www.livplast.nm.ru
	Трубы газовые из ПЭ 80 по действующей нормативной документации на трубы из полиэтилена для газопроводов SDR 17,6: 

Ø 110, 160мм, SDR 11: Ø 32, 63, 110, 160мм.

Трубы Ø 32-110 мм изготавливаются в бухтах,

Ø 160 мм в отрезках по 6-12 м.

Соединительные элементы литые: отвод 90°, SDR 11 Ø 63, 110, 160 мм; тройник неравнопроходный SDR 11 63x32 и 110x63; тройник SDR 11 160x110

	ОАО «Борисовский завод пластмассовых изделий»
Республика Беларусь, 222120,

г. Борисов-3 Минская обл.,

ул. Даумана, 97

Тел.: (10 375 1777) 4 4807, 

4 4809, 3 4356

Факс: 5 2696, 43610

Е-mail: bzpi@bzpi.com

www.bzpi.com
	Трубы газовые из ПЭ 80 по действующей нормативной документации на трубы из полиэтилена для газопроводов:

SDR 11 Ø 20, 32, 63, 90, 110, 160, 225; 

SDR 17,6 Ø 90, 110, 160, 225. 

Фитинги для газопроводов из ПЭ 80: тройники, угольники, отводы, втулки и др.

Соединительные детали: электромуфты Ø 32, 63; соединения ПЭ-сталь Ø 32, 63, 110, 160; электротройники 63x32

	ЗАО «Трубопласт»
446201, Самарская обл., 

г. Новокуйбышевск, промзона, 

ОАО «Трубоизоляция»

Тел/факс: (84635) 7 3440, 

тел.: 4 7346, 4 7231,4 7612
	Трубы напорные из ПЭ 80 и ПЭ 100 для подземных газопроводов по действующей нормативной документации на трубы из полиэтилена для газопроводов Ø 32, 63, 90, 110, 160, 225, 315, трубы из полиэтилена для газопроводов большого диаметра

	 
	 
	 


 

Приложение Б
(рекомендуемое)
 

Маркировка полиэтиленовых профилированных труб
 

В сопроводительных документах на полиэтиленовые профилированные трубы указываются:

 нормативный документ, на основании которого были изготовлены трубы;

 сокращенное наименование труб;

 наружный диаметр и толщина стенки трубы (SDR);

 транспортируемая среда и ее рабочее давление;

 марка полиэтилена;

 показатель текучести расплава;

 завод-изготовитель;

 номер линии, производящей трубы;

 дата изготовления;

 метраж.

 

Приложение В
(справочное)
 

Буквенные обозначения величин и единицы их измерения,
принятые в расчетах на прочность и устойчивость
 

 

МRS  минимальная длительная прочность, МПа;

МОР  максимальное давление, допускаемое для постоянной эксплуатации, МПа;

SDR  стандартное размерное отношение;

В  ширина траншеи на уровне верха газопровода, м;

С  коэффициент запаса прочности;

D  параметр жесткости сечения газопровода, МПа;

[image: image131.png]


 модуль ползучести материала труб при температуре эксплуатации te, МПа;

[image: image132.png]'



 модуль деформации грунта засыпки, МПа;

[image: image133.png]


 высота грунта, закрепляемого НСМ, м; 

[image: image134.png]


 критическая величина внешнего давления, МПа;

[image: image135.png]Do



 вес одного пригруза, Н; 

[image: image136.png]


полная погонная эквивалентная нагрузка, Н/м;

[image: image137.png]~



 удельное сцепление грунта засыпки, Н/м2;

[image: image138.png]


 наружный диаметр газопровода, м; 

[image: image139.png]


 коэффициент пористости грунта засыпки;

g  ускорение свободного падения, м/с2; 

[image: image140.png]


 расстояние от верха трубы до поверхности земли, м;

[image: image141.png]


 высота столба грунтовых вод над верхней образующей газопровода, м; 

[image: image142.png]Ly



 расстояние между пригрузами, м; 

[image: image143.png]


 рабочее давление, МПа;

[image: image144.png]Py



 гидростатическое давление воды, МПа;

[image: image145.png]Pe



 внешнее радиальное давление, МПа;

[image: image146.png]


 собственный вес единицы длины газопровода, Н/м;

[image: image147.png]B



 давление грунта на единицу длины газопровода, Н/м;

[image: image148.png]2y



 выталкивающая сила воды на единицу длины газопровода, Н/м;

[image: image149.png]Gz



 нагрузка от упругого отпора газопровода, Н/м;

[image: image150.png]gy



 интенсивность равномерно распределенной нагрузки на поверхности грунта, Н/м2;

[image: image151.png]'R



 нагрузка от транспортных средств на уровне заложения газопровода, Н/м2;

[image: image152.png]


 коэффициент линейного теплового расширения материала труб, °С-1;

[image: image153.png]


 угол поворота оси газопровода, рад.;

[image: image154.png]Yo



 коэффициент надежности устойчивого положения газопровода;

[image: image155.png]


 коэффициент надежности по материалу пригруза;

[image: image156.png]Ve



 коэффициент надежности по нагрузке от транспорта;

[image: image157.png]


 температурный перепад, °С;

[image: image158.png]


 коэффициент Пуассона материала труб;

[image: image159.png]


 радиус упругого изгиба газопровода, м;

[image: image160.png]Pr



 плотность грунта, кг/м3;

[image: image161.png]Pu



 плотность воды с учетом растворенных в ней солей, кг/м3;

[image: image162.png]


 плотность материала пригруза, кг/м3;

[image: image163.png]P



 плотность частиц грунта, кг/м3;

[image: image164.png]o



 продольные фибровые напряжения соответственно от силового и совместного силового и деформационного нагружений, сейсмического воздействия (для сейсмических районов), МПа;

[image: image165.png]-



 продольное осевое напряжение от совместного силового и деформационного нагружений, сейсмического воздействия (для сейсмических районов), МПа;

[image: image166.png]


 напряжение в стенке трубы, МПа;

[image: image167.png]


 угол внутреннего трения грунта, град.

 

Значение расчетной массы полиэтиленовых труб

(Извлечение из действующей нормативной документации

на трубы из полиэтилена для газопроводов)

 

Таблица В.1

 

	Номинальный наружный диаметр de, мм
	Расчетная масса mq 1 м труб, кг

	
	SDR 17,6
	SDR 11

	20
	-
	0,162

	25
	-
	0,209

	32
	-
	0,276

	40
	-
	0,427

	50
	-
	0,663

	63
	-
	1,05

	75
	0,97
	1,46

	90
	1,40
	2,12

	110
	2,07
	3,14

	125
	2,66
	4,08

	140
	3,33
	5,08

	160
	4,34
	6,70

	180
	5,52
	8,43

	200
	6,78
	10,40

	225
	8,55
	13,20

	 

Примечание - Расчетная масса 1 м труб вычислена при плотности полиэтилена 95 кг/м3 с учетом половины допусков на толщину стенки и средний наружный диаметр.


 

 

Максимально допустимые рабочие давления для городских и

межпоселковых газопроводов из различных типов труб

(Извлечение из действующей нормативной документации

на трубы из полиэтилена для газопроводов)

 

Таблица В.2

 

	Коэффициент запаса прочности С
	Максимальное рабочее давление МОР, 105 Па (бар), при использовании труб из

	
	ПЭ 80 (MRS 8,0)
	ПЭ 100 (MRS 10,0)

	
	SDR 17,6
	SDR 11
	SDR 17,6
	SDR 11

	2,5
	3,9
	6,4
	4,8
	8,0

	2,8
	3,4
	5,7
	4,3
	7,1


 

Приложение Г
(рекомендуемое)
 

Примеры расчета на прочность и устойчивость
 

Г.1 Определение необходимой величины балластировки
Г.1.1 Балластировка пригрузами
Исходные данные
Газопровод диаметром [image: image168.png]


= 0,225 м; материал ПЭ 80, SDR 17,6; рабочее давление [image: image169.png]


=0,3 МПа; температура эксплуатации  0 °С; температурный перепад [image: image170.png]


= 20 °С; проектируемый срок эксплуатации  50 лет; радиус упругого изгиба газопровода [image: image171.png]


= 13,5 м; угол поворота оси газопровода [image: image172.png]


=0,262 рад; вес одного пригруза [image: image173.png]Do



= 4000 Н; плотность материала пригруза [image: image174.png]


= 2400 кг/м3; плотность воды с учетом растворенных в ней солей [image: image175.png]Py



= 1040 кг/м3.

Определяем величины [image: image176.png]


, [image: image177.png]D Gase



и [image: image178.png]


соответственно по графику на рисунке 3 и формулам (6), (13) и (3).

В нашем случае

[image: image179.png]D8 =D o5 barta



,

значит при температуре эксплуатации 0 С [image: image180.png]


= 330 МПа;

[image: image181.png]',



= [image: image182.png]% 1040 05 (0225 )"



=400 H/м;

[image: image183.png]Gz



= [image: image184.png]314 m(s) 0
176 ofozez f 1357



= 99 H/м;

[image: image185.png]


=[image: image186.png]855-98



= 84 Н/м.

 

Расстояние между пригрузами согласно условиям (11) и (12) должно быть:

 

[image: image187.png]Ly



 [image: image188.png]4000 -0,852400 - 1,1 -1040)
0 DEUN L0
[0 re)-sa]




[image: image189.png]Ly



[image: image190.png]oaps| 2344 0B 4
176 400499 -84

05 ) a0 . o0|- B0y
2 2135

we) ~




[image: image191.png]



= 5,5 м, согласно требованиям 5.68 принимаем [image: image192.png]Ly



= 3,8 м.
 

Г.1.2 Балластировка грунтом обратной засыпки, закрепляемым НСМ
Исходные данные
 

По газопроводу  такие же, как в примере Г1.1, по грунту: грунт  песок средней крупности; плотность частиц грунта [image: image193.png]P



= 2040 кг/м3; удельное сцепление грунта засыпки [image: image194.png]~



= 3000 Н/м2; коэффициент пористости грунта засыпки [image: image195.png]


= 0,45; угол внутреннего трения грунта [image: image196.png]


= 40°.

Определяем величины[image: image197.png]ab
Gy



и [image: image198.png]


для формулы (15):

[image: image199.png]2040 - 1,05 1040
2y =98 ————

14045





[image: image200.png]0,7 0,225 -3000
6407 0225 +
cosfn7 -40°

077





[image: image201.png]2313638;

o, [314 3 105400 +99) -34
b= 40225 647 507 )| S5 oo )+ e

07




с=20,2256407tg (0,7 40)=1534

 

Необходимая высота грунта, закрепляемого НСМ, согласно формуле (15) должна быть:

[image: image202.png]5
{15772 + 2313038 ) - 1977
R W+ BB BT

2 034
1534



м.

 

На основании 5.70 глубина заложения газопровода в данном случае определяется требованиями подраздела «Подземные газопроводы» МСН 4.03-01-2003. Схема его балластировки приведена на рисунке Г.1.

[image: image203.jpg]



 

1 - нетканый синтетический материал (НСМ); 2 - газопровод; 3 - грунт; 4 - траншея

 

Г.1  Схема балластировки газопровода

 

Г.2 Определение величины овализации газопровода и устойчивости круглой формы поперечного сечения
Исходные данные
Газопровод диаметром [image: image204.png]


= 0,225 м; материал ПЭ 80; SDR 11; рабочее давление  = 0,3 МПа; температура эксплуатации  0 °С; проектируемый срок эксплуатации  50 лет; глубина заложения [image: image205.png]


= 1,0 м; укладка  на плоское основание; ширина траншеи [image: image206.png]


= 1,0 м; грунт  суглинок; плотность грунта [image: image207.png]


= 2000 кг/м3; модуль деформации грунта засыпки [image: image208.png]oy



= 3 МПа; высота столба грунтовых вод над верхней образующей газопровода [image: image209.png]


= 1,0 м; плотность воды с учетом растворенных в ней солей [image: image210.png]Pu



= 1040 кг/м3; интенсивность нагрузки на поверхности грунта [image: image211.png]gy



= 5000 Н/м2; нагрузка от транспортных средств  нерегулярное движение автотранспорта согласно рисунку 7, [image: image212.png]44



= 25 000 Н/м2.

 

Г.2.1 Определение величины овализации
 

Определяем параметр жесткости сечения газопровода по формуле (18) и полную погонную эквивалентную нагрузку по формуле (17).

Для определения величины D по графику на рисунке 3 определяем [image: image213.png]E(t,)



. В нашем случае

[image: image214.png]031 -1
2

15



,

значит при температуре эксплуатации 0 °С [image: image215.png]E(t,)



= 400 МПа, тогда:

[image: image216.png]400 [1171

— [ |-0ssmm
4(1-047) z] N



;

[image: image217.png]0=075.2000.98-0225 10 % 075+075-1,1-132 .98 +12 ¥ 1040 98- (225 f
gm0 025 2 OBHOIB 3 4y oy 0225 = 21340 Hiw
2 098+025 3




 

Величина овализации по формуле (16) равна:

[image: image218.png]L3

21340 [HU,IZSZ—U,UIJ a0t

4.0980,225 | 0,98+0,012.3



5104, следовательно, условие обеспечения допустимой величины овализации соблюдается.

 

Г.2.2 Обеспечение устойчивости круглой формы поперечного сечения
 

Определяем по формулам (25), (26) критические величины внешнего давления:

[image: image219.png]


= 0,7 (0,98  З)0,5 = 1,2 МПа;

[image: image220.png]


= 0,98 + 0,143 3 = 1,41 МПа.

 

Согласно условию (24) имеем:

[image: image221.png]21340
17| —g———+001 =018 MITa
10% 0225



<1,2 МПа, следовательно, условие обеспечения устойчивости круглой формы поперечного сечения соблюдается.

 

Приложение Д
(рекомендуемое)
 

Параметры технологического режима стыковой сварки нагретым
инструментом труб и деталей из полиэтилена
 

Таблица Д.1  Температура рабочей поверхности нагретого инструмента, °С

 

	Параметр
	Температура окружающего воздуха [image: image222.png]


, °С, и тип полиэтилена

	
	от минус 15 до 0
	от 0 до плюс 20
	от плюс 20 до плюс 45

	
	ПЭ 100
	ПЭ 80
	ПЭ 100
	ПЭ 80
	ПЭ 100
	ПЭ 80

	Температура рабочей поверхности инструмента
	230 ±10
	220±10
	220 ±10
	210±10
	210±10
	200±10


 

Таблица Д.2  Время нагрева торцов труб [image: image223.png]


из ПЭ 80 и ПЭ 100

 

	Сортамент свариваемых труб по действующей нормативной документации на трубы из полиэтилена для газопроводов
	Температура окружающего воздуха [image: image224.png]


°С, 

и время нагрева, с

	Стандартное размерное отношение
	Диаметр и толщина стенки трубы, мм
	от минус 15 до 0
	от 0 до плюс 20
	от плюс 20 

до плюс 45

	SDR 11
	63x5,8  75x6,8

90x8,2 110x10,0 125x11,4 140x12,7 160x14,6 180x16,4 200x18,2 225x20,5 

250x22,7 315x28,6
	75110

100140 

120170 

155210 

190260

250360
	60105

85140

100165

135200

160250

225350
	5095 

70125 

80150 

105185 

125225 

210310

	SDR 17,6
	90x5,2 110x6,3 125x7,1140x8,0 160x9,1180x10,3 200x11,4 225x12,8 250x14,2 315x18,5
	70105 

95125 

105140 

120170 

135200
	55100 

80120 

90140 

100165

115190
	4590

60110 

70125

80150

90180


 

Таблица Д.З  Время нарастания давления осадки [image: image225.png]


, с, для труб из ПЭ 80, ПЭ 100

 

	Сортамент свариваемых труб по действующей нормативной документации на трубы из полиэтилена для газопроводов
	Время [image: image226.png]f.¢
N





	Стандартное размерное отношение
	Диаметр и толщина стенки

трубы, мм
	

	 

 

SDR 11

 

 

 
	63x5,8 75x6,8

90x8,2 110x10,0

125x11,4 140x12,7

160x14,6 180x16,4

200x18,2  225x20,5

250x22,7  315x28,6
	37

48

411

612

814

1016

	 

 

SDR 17,6

 

 

 
	90x5,2  110x6,3

125x7,1 140x8,0

160x9,1  180x10,3

200x11,4  225x12,8

250x14,2  315x18,5
	36

47

48

510

812


 

Таблица Д.4  Время охлаждения стыка tохл., мин, не менее, труб из ПЭ 80, ПЭ 100

 

	Сортамент свариваемых труб по действующей нормативной документации на трубы из полиэтилена для газопроводов
	Температура окружающего воздуха То,  С, и время охлаждения, мин

	Стандартное размерное отношение
	Диаметр и толщина стенки трубы, мм
	от минус 15 до 0
	от 0 до плюс 20
	от плюс 20 до плюс 45

	SDR 11
	63x6,8 75x6,8

90x8,2 110x10,0

125x11,4 140x12,7

160x14,6 180x16,4

200x18,2  225x20,5

250x22,7  315x28,6
	4-5

6-7

8-11

11-14

16-21

24-30
	5-6

7-8

10-13

13-16

18-23

26-32
	6-7

8-9

12-15

15-18

20-25

28-36

	SDR 17,6
	90x5,2  125x7,1

140x8,0  180x10,3

200x11,4  225x12,8

250x14,2  315x18,5
	4-5

8-10

10-11

18-22
	5-6

9-12

11-13

19-24
	6-7

10-12

13-15

21-28


 

Приложение Е
(справочное)
 

Машины (установки) для стыковой сварки труб из полиэтилена нагретым инструментом
 

	Тип сварочной техники, изготовитель, страна
	Диаметры свариваемых труб, мм
	Потребляемая мощность при

работе, кВт
	Способ управления сваркой
	Габариты,

мм
	Масса переносимого комплекта, кг

	
	
	
	Степень

автоматизации
	Количество автоматически контролируемых параметров сварки
	
	

	
	
	
	
	основных, выполняемых машиной
	общее
	
	

	ААСС-ГТ-09 «Ласка»
	63250
	3000
	Средняя
	5
	 
	600x400x450
	95

	WIDOS (Германия):

WIDOS 4400
	50160
	1,5
	С ручным

управлением
	 

 
	 

 
	600x320x300

 
	64

	WIDOS 4600
	63250
	2,5
	С ручным

управлением
	 

 
	 

 
	750x420x460

 
	92

	WIDOS 4900
	90315
	3,75
	С ручным

управлением
	 

 
	 

 
	800x460x500
	117

	SPA 600

(блок управления сварочным процессом, контроля и протоколирования параметров сварки)
	 
	0,015
	Средняя
	5
	10
	350x280x120
	6

	CNC 3.0

(блок, включающий гидроагрегат с электронным автоматическим управлением процессом сварки с возможостью распечаыания протокола на принтере и интегрированным устройством ввода параметров с магнитной карты)
	 
	0,350
	Высокая
	6
	13
	640x520x440
	41

	Sauron (Франция)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Pipefuse-250
	63250
	3,3
	Ручная
	-
	 
	900x510x520
	98

	Protofuse-250
	63250
	3,3
	Средняя
	5
	10
	900x510x520
	101

	Pilotefuse-250
	63250
	3,3
	Высокая
	6
	13
	900x510x520
	104

	Pipefuse-315
	63315
	4,8
	Ручная
	-
	 
	1030x600x590
	153

	Protofuse-315
	63315
	4,8
	Средняя
	5
	10
	1030x600x590
	156

	Pilotefuse-315
	63315
	4,8
	Высокая
	6
	13
	1030x600x590
	159

	Rothenberger (Германия)

ROWELD P160B 

CNC VA
	40160
	1,75
	Высокая
	6
	13
	550x350x300
	88

	ROWELD P160B 

CNC SA
	40160
	1,75
	Средняя
	5
	13
	550x350x300
	83

	ROWELD P250B 

CNC VA
	63250
	2,5
	Высокая
	6
	13
	850x500x450
	134

	ROWELD P250B 

CNC SA
	63250
	2,5
	Средняя
	5
	13
	850x500x450
	126

	ROWELD P315B 

CNC SA
	90315
	3,4
	Средняя
	5
	13
	850x600x500
	142

	ROWELD P500B 

CNC SA
	200500
	5,0
	Средняя
	5
	13
	1300x900x800
	330

	ROWELD P630B 

CNC SA
	315630
	9,35
	Средняя
	5
	13
	1300x1060x920
	509

	GF 160 CNC/auto-matic heating element
	40160
	1,82
	Высокая
	6
	8
	600x400x350
	121

	GF 250 CNC/auto-matic heating element
	75250
	2,49
	Высокая
	6
	8
	850x500x450
	181

	GF 315 CNC/auto-matic heating element
	90315
	4,170
	Высокая
	6
	8
	850x600х500
	212

	GF 500 CNC
	200500
	5,510
	Средняя
	5
	8
	1300x900x800
	498

	GF 630 CNC
	315630
	10,25
	Средняя
	5
	8
	1300x1060x920
	627

	 

Примечание  Процесс сварки выполняется по заранее установленной программе с поэтапной записью параметров сварки и с последующей распечаткой в виде протокола. При отклонениях от программы сварочное соединение бракуется. Нагревательный элемент убирается автоматически (ROWELD Р160, 250В CNC VA) и вручную по сигналу компьютера (ROWELD Р160-630В CNC SA). Распечатка протоколов сварки возможна на мобильном принтере в полевых условиях сразу после сварки или на стационарном принтере с компьютерного блока, где они накапливаются.

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 

Приложение Ж
(справочное)
 

Аппараты для сварки полиэтиленовых труб деталями с закладными нагревателями
 

	 
	Тип сварочного аппарата, изготовитель, страна
	Диаметр свариваемых

труб
	Напряжение, В
	Мощность,

кВт
	Режимы сварки
	Габариты, мм
	Масса, кг
	Рабочая температура, °С
	Возможность протоколирования, да/нет
	Дистанционное управление

	 
	
	
	на входе
	на выходе
	
	
	
	
	
	
	

	 
	FRIATМАТ
Премиум
	20710
	220,

(200-250)
	8-48

 
	Макс.

3,5
	Штрих-код,

ручной
	290x440x430
	11,0
	-20/+50
	Да, стандартный интерфейс блок внешней памяти.

Разъемы:

1 х серийный,

1 х параллельн.,

2 х USA,

1 х РСМС1А
	Да

	 
	FRIATMAT
Мемо
	20-710

 
	220,

(200-250)

 
	8-48

 
	Макс.

3,5
	Штрих-код,

ручной
	290x440x430

 
	11,0

 
	-20/+50

 
	Да, стандартный интерфейс блок внешней памяти. Разъемы:

1 х серийный
	Да

 

	 
	FRIATMAT
Бейсик
	20-710

 
	220,

(200-

250)
	8-48

 
	Макс.

3,5
	Штрих-код,

ручной
	290x440x430

 
	11,0

 
	-20/+50

 
	Нет, разъемы:

1 х серийный
	Да

 

	 
	FRIATMAT
Т
	20710

 
	220,

(180-

270)

 
	848

 
	Макс.

3,5

 
	Штрих-код,

ручной

 
	350x450x260

 
	19,0

 
	-20/+50

 
	Да, стандартный интерфейс блок внешней памяти.

Разъемы:

1 х параллельн.
	Да

 

	 
	FRIATMAT
Е
	20710
	220,

(180

270)
	8-48

 
	Макс.

3,5
	Штрих-код,

ручной
	350x450x260

 
	19,0

 
	-20/+50

 
	Нет

 
	Да

 

	 
	FRIATMAT
ВАТ

 
	20-110

 
	Ак-

кум.

Бата

рея

 
	8-48

 
	2,5

 
	Штрих-код,

ручной

 
	430x350x200

 
	22,0

 
	-20/+50

 
	Да, стандартный интерфейс, блок внешней

памяти.

Разъемы:

1 х параллельн.
	Нет

 

	 
	 
	 
	на входе
	на выходе
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	POLYMATICPLUS
	20-630
	185-300
	8-48

 
	3,6

 
	Фьюзаматик, штрих-код, ручной
	440x380x320

 
	20

 
	-10/+50

 
	Да

 
	Нет

 

	 
	DIGIМАТ1С

 
	20-630

 
	185-300

 
	8-48

 
	3,2

 
	Фьюзаматик, ручной
	440x380x320

 
	18

 
	-10/+50

 
	Да

 
	Нет

 

	 
	ПРОТВА

 
	20-315

 
	190-250

 
	8-42

 
	4,0

 
	Ручной, штрих-код

 
	350x280x280

 
	18

 
	-10/+40

 
	Да

 
	Нет

 

	 
	Sauron

(Франция): 

BARBARA

 
	20-630

 
	48-55

 
	8-48

 
	4,2

 
	Ручной, штрих-код, 

RAR, Фьюзаматик, МЕМО

 
	350x230x160

 
	8,5

 
	-25/+55

 
	Да, стандартный интерфейс, блок внешней памяти

 
	Нет

 

	 
	BARBARA

 
	20-630

 
	48-55

 
	8-48

 
	4,2

 
	Ручной, штрих-код, (RAR -опция)

 
	350x230x160

 
	8,5

 
	-25/+55

 
	То же

 
	Нет

 

	 
	JULIE

 
	20-630

 
	48-55

 
	8-48

 
	4,2

 
	Ручной, штрих-код, RAR, Фьюзаматик, МЕМО
	550x350x330

 
	30,0

 
	-25/+55

 
	»

 
	Да

 

	 
	JULIE 123

 
	20-630

 
	48-55

 
	8-48

 
	4,2

 
	Штрих-код, (RAR и/или ручной опция)
	350x230x160

 
	7,5

 
	-25/+55

 
	»

 
	Нет

 

	 
	ONDINE TBTS

(ANNA)

 
	20-630

 
	48-55

 
	8-48

 
	4,2

 
	Ручной, штрих-код (RAR опция)

 
	350x230x160

 
	7,5

 
	-25/+55

 
	»

 
	Нет

 

	 
	ONDINE Compact

 
	20-315

 
	230, (190-270)

 
	8-48

 
	3,6

 
	Штрих-код, (RAR и/или ручной опция)

 
	280x180x280

 
	19,0

 
	-25/+55

 
	»

 
	Нет

 

	 
	EMILIE Polimode

 
	20-630

 
	230, (190-270)

 
	8-48

 
	3,6

 
	Ручной, штрих-код, RAR, Фьюзаматик, МЕМО
	550x350x330

 
	21,0

 
	-25/+55

 
	»

 
	Нет

 

	 
	EMILE Polyvalent

 
	20-630

 
	230,

(190-

270)

 
	8-48

 
	3,6

 
	Ручной,

штрих-код,

RAR,

Фьюзаматик,

МЕМО
	550x350x330
	21,0
	-25/+55
	Да, стандартный

интерфейс,

блок внешней памяти
	Нет

	МSА 200

 
	20-630

 
	230,

(180-

264)
	39,5

 
	3,2

 
	Ручной

 
	230x340x160

 
	19,0

 
	-10/+45

 
	Нет

 

 
	Нет

 

 

 

	МSА 250

 

 

 
	20-630

 

 

 
	230,

(180-

264)

 
	8-48

 

 

 
	3,78

 

 

 
	Ручной,

штрих-код

(магн. карта)

 
	284x364x195

 

 

 
	11,5

 

 

 
	-10/+45

 

 

 
	Нет

 

 

 
	Нет

 

 

 

	МSА 300

 
	20-630

 
	230,

(180-

264)
	8-48

 

 
	3,78

 
	Ручной,

штрих-код

(магн. карта)
	284x364x195

 
	11,5

 
	-10/+45

 
	Нет

 
	Нет

 

	МSА 350

 
	20-630

 
	230,

(180-

264)
	8-48

 
	3,78

 
	Ручной,

штрих-код

(магн. карта)
	284x364x195

 
	11,5

 
	-10/+45

 
	Да

 
	Нет

 

	МSА 400

 
	20-630

 
	230,

(180-

264)
	8-48

 
	3,78

 
	Ручной,

штрих-код

(магн. карта)
	284x364x195

 
	11,5

 
	-10/+45

 
	Да

 
	Нет

 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 

Приложение И
(справочное)
 

Источники питания для сварочной техники (мини-электростанции)
 

	Тип

электростанции
	Страна - изготовитель
	Характеристики двигателя
	Характеристики генератора

	
	
	Габариты, мм
	Вес, кг
	Объем

топливного

бака, л
	Система запуска
	Вид топлива
	Номин

напряжение, В
	Частота, Гц
	Максим.

выходная мощность,

ВА

	SDMO SH 400
	Франция
	720х560х590
	70
	26
	Ручная
	Бензин

АИ 92
	230
	50
	5000

	SDMO DX 6000E
	Франция
	870х560х560
	101
	13
	Электростартер
	Дизельное топливо
	230
	50
	6500

	Дизель-генератор

Gummins ES 30
	Великобритания
	1670х855х1323
	860
	150
	Электростартер
	Дизельное топливо
	380
	50
	30

(до500 кВА)


 

Приложение К
(справочное)
 

Разъемные соединения «полиэтилен-сталь» на плоских фланцах
 

Таблица К.1 - Размеры и масса фланцев стальных плоских приварных по ГОСТ 12820 

и фланцев свободных по ГОСТ 12822 (исполнение 1)

 

	Размеры фланцев, мм, при давлении в газопроводе
	Масса, кг

	Ру до 0,6 МПа
	Ру, до 0,25 

МПа
	Ру до

0,6 МПа
	ГОСТ 12820
	ГОСТ 12822

	Dу
	Dв
	Dв1
	de1
	de2
	Dн
	D1
	D2
	d
	b
	b
	b1
	Ру 
до 0,25 МПа
	Ру
до 0,6

МПа
	Ру
до 0,6 МПа

	50
	59

 
	73
	57
	63
	140
	110
	90
	14
	10
	13
	12
	1,04
	1,33
	1,11

	65
	78

 
	85
	76
	75
	160
	130
	110
	14
	11
	13
	14
	1,39
	1,63
	1,55

	80
	91

 
	102
	89
	90
	180
	150
	128
	18
	11
	15
	14
	1,84
	2,44
	2,05

	100
	110

 
	124
	108
	110
	205
	170
	148
	18
	11
	15
	14
	2,14
	2,85
	2,38

	100
	116

 
	124
	114
	110
	205
	170
	148
	18
	11
	15
	14
	2,05
	2,73
	2,26

	125
	135

 
	137
	133
	125
	235
	200
	178
	18
	11
	17
	14
	2,60
	3,88
	2,84

	125
	142

 
	154
	140
	140
	235
	200
	178
	18
	13
	17
	14
	2,47
	3,68
	2,68

	150
	161

 
	174
	159
	160
	260
	225
	202
	18
	13
	17
	16
	3,43
	4,39
	3,72

	200
	222

 
	238
	219
	225
	315
	280
	258
	18
	15
	19
	18
	4,73
	5,89
	4,93

	 

Примечания

1 Размер Dв1 достигается путем дополнительной обработки фланца на токарном станке. 

2 Количество отверстий диаметром d составляет: для фланца Dу до 100 мм  4 шт.; для фланца Dу от 125 до 200 мм  8 шт.


 

Таблица К.2 - Узлы соединений «полиэтиленсталь» de 20225 мм

 

	Общий вид и условное графическое изображение
	Размеры, мм

	
	de1
	h1,min
	de2
	h2

	Разъемное фланцевое соединении

[image: image227.jpg]



	57,60
	3,0
	63
	5,8

	
	76
	3,0
	75
	6,8

	
	89
	3,0
	90
	5,2; 8,2

	
	102, 114
	4,0
	110
	6,3; 10,0

	
	133, 140
	4,0
	125
	7,1; 11,4

	
	133, 140
	4,0
	140
	8,0; 12,7

	
	159
	4,5
	160
	9,1; 14,6

	
	219
	4,5
	225
	12,8; 20,5

	Неразъемное соединение на давление до 0,3 МПа

[image: image228.jpg]



	57, 60
	3,0
	63
	5,8

	
	70, 76
	3,0
	75
	6,8

	
	89
	4,0
	90
	5,2

	
	108, 114
	4,0
	110
	6,3

	
	127
	5,0
	125
	7,1

	
	133, 140
	5,0
	140
	8,0

	
	159
	5,0
	160
	9,1

	
	219
	6,0
	225
	12,8

	Неразъемное соединение на давление до 0,6 МПа

 

[image: image229.jpg]



	57, 60
	3,0
	63
	5,8

	
	70
	3,0
	75
	6,8

	
	89
	4,0
	90
	8,2

	
	108
	4,0
	110
	10,0

	
	127
	5,0
	125
	11,4

	
	133
	5,0
	140
	12,7

	
	133, 140, 159
	5,0
	160
	14,6

	
	219
	6,0
	225
	20,5

	Неразъемное соединение на давление до 0,3 МПа

[image: image230.jpg]



	20-25
	2,5
	20
	3,0

	
	22-32
	3,0
	25
	3,0

	
	25-40
	3,0
	32
	3,0

	
	32-48
	3,0
	40
	3,7

	
	40-57
	3,0
	50
	4,6


 

Приложение Л
(рекомендуемое)
 

Монтажные котлованы с несанируемым участком (катушка, тройник, отвод) газопровода
 

Размеры монтажных котлованов (L2; L3; L4) определяются проектом в зависимости от диаметра, конфигурации и глубины заложения реконструируемого газопровода. Общий вид монтажных котлованов указан на рисунках Л.1; Л.2; Л.З, условные обозначения  в таблице Л.2. Длина технологической катушки принимается по таблице Л.1.

 

Таблица Л.1

 

	Диаметр, мм 
	Длина стальной катушки АА1, мм

	10250
	600

	300500
	800

	600
	900

	700
	1000

	800
	1100

	9001200
	1400


 

[image: image231.jpg]



 

Рисунок Л.1  Вставка стальной катушки

 

[image: image232.jpg]T
e ! z 7
0.5 l 05M
z L ]
) A Gt
E 3
|





 

 

Рисунок Л.2  Вставка тройника

 

[image: image233.jpg]



 

Рисунок Л.3  Вставка отвода

 

Таблица Л.2

 

	№ позиции
	Наименование
	Количество, шт.
	Наименование стандарта

	1
	Технологическая катушка
	2
	ГОСТ 10705

	II
	Катушка несанируемая, ст.
	1
	ГОСТ 10705

	III
	Тройник стальной
	1
	ГОСТ 17376

	IV
	Отвод стальной
	1
	ГОСТ 17375

	V
	Щиты инвентарные
	Определяются проектом


 

Приложение М
(рекомендуемое)
 

Порядок оформления контрольных образцов
 

 

 

 

 

М.1 Контрольный образец представляет собой сварное соединение труб между собой или с соединительной деталью, отвечающее требованиям настоящего Свода правил. Длина контрольного образца должна составлять не менее двух диаметров трубы, при этом сварной шов должен располагаться посередине.

М.2 Контрольный образец снабжается опломбированным ярлыком, в котором указывают:

 условное обозначение сваренных труб (соединительных деталей);

 наименование предприятия, выполняющего сварочные работы;

 гриф утверждения образца главным инжене

ром предприятия, заверенный круглой печатью, и дата утверждения;

 дату сварки и номер протокола сварочного процесса.

М.3 Сварку контрольных образцов производят на сварочном оборудовании, имеющем устройство для автоматического протоколирования сварки и при температуре наружного воздуха, близкой к условиям проведения строительства.

М.4 Контрольные образцы хранят на предприятии, выполняющем сварочные работы.

Допускается использование типовых контрольных образцов для ряда типоразмеров труб и соединительных деталей.

 

Приложение Н
(рекомендуемое)
 

Методика определения внешнего вида и размеров сварных соединений
 

Внешний вид сварных соединений определяют визуально без применения увеличительных приборов путем сравнения оцениваемого соединения с контрольным образцом, а также путем измерения наружного сварочного грата с точностью ± 0,1 мм.

Измерения швов проводят как минимум в двух взаимопротивоположных зонах по периметру шва.

Контроль ширины и высоты наружного грата осуществляют штангенциркулем по ГОСТ 166. Допускается использование шаблонов с проходным и непроходным размерами.

Для контроля симметричности валиков наружного грата по ширине производят замер их с помощью измерительной лупы ЛИ-3х. Затем рассчитывают отношение замеренных размеров с округлением до целого значения процента. Расчет симметричности валиков наружного грата по высоте производят аналогично.

Для измерения смещения кромок может использоваться специальный шаблон. Схема измерения смещения кромок показана на рисунке Н.1. Шаблон устанавливают по образующей одной из труб, прижимая его к трубе в околошовной зоне. Из-за смещения кромок при этом на другом конце опорной площадки шаблона наблюдается его подъем над поверхностью трубы. С помощью щупа производят замер зазора между поверхностью заготовки и пяткой шаблона. Далее рассчитывают отношение (в процентах) измеренного абсолютного значения смещения кромок к номинальной толщине стенки трубы. Расчет производят с округлением до целого значения процента.

 

 

 

[image: image234.jpg]ZSTETRTXKS
RRRRRRRRRRIKR

(5

0%,

%

K2
KX

0. 0. 9.9,





 

Рисунок Н.1  Измерение смещения кромок при помощи шаблона

 

Приложение П
(рекомендуемое)
 

Методика испытаний сварных соединений на осевое растяжение
Испытания выполняют на образцах-лопатках типа 2 по ГОСТ 11262.

Образцы-лопатки изготавливают механической обработкой из отрезков сварных соединений длиной не менее 160 мм. Допускается для труб номинальной толщиной до 10 мм включительно вырубать образцы штампом-просечкой.

Из каждого контролируемого стыка вырезают (вырубают) равномерно по периметру шва не менее пяти образцов.

При изготовлении ось образца должна быть параллельна оси трубы. Толщина образца должна быть равна толщине стенки трубы. Сварной шов должен быть расположен посередине образца с точностью ± 1 мм. Образцы не должны иметь раковин, трещин и других дефектов. Схема изготовления образцов-лопаток для испытания на осевое растяжение приведена на рисунке П.1

Перед испытанием образцы кондиционируют по ГОСТ 12423 при температуре (23 ± 2) °С не менее 2 ч.

Испытания проводят при скорости раздвижения зажимов испытательной машины, равной (100 ± 10) мм/мин для образцов труб с номинальной толщиной стенки менее 6 мм и (25 ± 2,0) мм/мин для образцов труб с номинальной толщиной стенки 6 мм и более.

Испытание на растяжение производится на любой разрывной машине, обеспечивающей точность измерения нагрузки с погрешностью не более 1 % измеряемого значения, мощность которой позволяет разорвать образцы (усилие от 5000 до 10000Н) и которая имеет регулируемую скорость.

При испытании определяют характер (тип) разрушения образца, а также относительное удлинение при разрыве и предел текучести при растяжении.

Испытание на растяжение производят не ранее чем через 24 ч после сварки.

 

[image: image235.jpg]



 

1  патрубок со сварным соединением; 2  расположение образцов

 

Рисунок П.1 - Схема вырезки образцов из сварного соединения

для испытания на осевое растяжение

 

Приложение Р
(рекомендуемое)
 

Методика ультразвукового контроля сварных соединений
Ультразвуковой контроль сварных стыковых соединений осуществляют в ручном, механизированном или автоматизированном вариантах, а также в соответствии с требованиями ГОСТ 14782.

При проведении ультразвукового контроля следует применять:

 ультразвуковые эхоимпульсные дефектоскопы общего назначения отечественного или зарубежного производства, рассчитанные на рабочую частоту ультразвука в диапазоне от 1 до 5 МГц или специализированные дефектоскопы;

 стандартные образцы предприятия (СОП) с эталонными отражателями для настройки параметров контроля, размеры которых в зависимости от диаметра и толщины стенки контролируемого газопровода определены в приложении С;

 пьезоэлектрические преобразователи на рабочую частоту в диапазоне от 1 до 5 МГц, работающие по совмещенной, раздельно совмещенной, раздельной или комбинированной схемам.

Применяемое для проведения ультразвукового контроля оборудование должно быть сертифицировано в установленном порядке и одобрено Госгортехнадзором.

Ультразвуковой контроль сварного стыкового соединения должен проводиться при температуре околошовной зоны стыка не выше 30 °С.

Перед проведением контроля околошовные поверхности сварного стыкового соединения тщательно очищаются от грязи, снега и т.п. Ширина зоны очистки определяется конструкцией применяемых пьезоэлектрических преобразователей и технологией контроля.

Подготовленные для ультразвукового контроля поверхности непосредственно перед проведением прозвучивания стыкового соединения покрываются слоем контактирующей жидкости. В качестве контактирующей жидкости в зависимости от температуры окружающего воздуха следует применять: при положительных температурах  специальные водорастворимые гели типа «Ультрагель», обойный клей, глицерин, при отрицательных температурах окружающего воздуха  моторные масла, разведенные до необходимой концентрации дизельным топливом. При применении глицерина и моторных масел поверхность трубы после проведения ультразвукового контроля должна быть очищена и обезжирена.

Контроль качества стыкового соединения проводят на двух уровнях чувствительности  браковочном и поисковом. Поисковая чувствительность отличается от браковочной на 6 дБ.

Настройку чувствительности контроля осуществляют при температуре, соответствующей температуре окружающего воздуха в месте проведения контроля.

Оценка качества стыковых сварных соединений полиэтиленовых газопроводов производится по альтернативному признаку  «годен» или «не годен».

Сварное стыковое соединение считается «не годным», если в нем обнаружены:

 дефекты, амплитуда отраженного, сигнала от которых превышает амплитуду сигнала от эталонного отражателя в СОП на браковочном уровне чувствительности;

 дефекты, амплитуда отраженного сигнала которых превышает амплитуду сигнала, отраженного от эталонного отражателя в СОП на поисковом уровне чувствительности, если условная протяженность дефекта или количество дефектов превышают нормативные значения.

 

Приложение С
(рекомендуемое)
 

Критерии оценки качества группы дефектов
 

(Извлечение из методики ультразвукового контроля качества сварных 

стыковых соединений полиэтиленовых газопроводов АО «ВНИИСТ»)

 

 

Группа дефектов  протяженные
 

Несплавления, цепочки и скопления пор, включений

 

Таблица С.1

 

	Критерии оценки качества
	Условное обозначение труб SDR 11

	
	Ø

63x5,8
	Ø

75x6,8
	Ø 90x8,2
	Ø 110x10
	Ø 125x11,4
	Ø 140x12,7
	Ø 160x14,6
	Ø 180x16,4
	Ø 200x18,2
	Ø 225x20,5
	Ø 250x22,7
	Ø 280x25,4
	Ø 315x28,6

	Максимально допустимая площадь, мм2
	0,78
	1,09
	1,58
	2,37
	3,05
	3,08
	5,0
	5,56
	6,82
	8,68
	13,36
	16,75
	21,22

	Диаметр плоскодонного отверстия, мм
	1,1
	1,3
	1,7
	1,8
	2,1
	2,3
	2,6
	3,0
	3,3
	3,4
	3,7
	4,2
	4,7

	Условная протяженность дефекта, мм
	10
	10
	20
	20
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30

	Допустимое количество дефектов на периметре стыка, мм
	3
	3
	2
	3
	2
	2
	2
	3
	3
	3
	4
	4
	5


 

Таблица С.2

 

	Критерии оценки
качества
	Условное обозначение труб SDR 17,6
	SDR 9
	SDR 7,4

	
	Ø
90x5,1
	Ø
110x6,3
	Ø
125x7,1
	Ø
140x8,0
	Ø 160x9,1
	Ø
180x10,3
	Ø
200x11,4
	Ø
225x12,8
	Ø
250x14,2
	Ø
280x15,9
	Ø
315x17,9
	Ø
180x20,0
	Ø
110x15,1
	Ø
160x21,9
	Ø 225x30,8

	Максимально допустимая площадь, мм2
	1,02
	1,48
	1,9
	2,4
	3,13
	4,0
	4,88
	6,16
	7,89
	9,89
	12,52
	7,25
	3,12
	6,61
	9,98

	Диаметр плоско-донного отверстия, мм
	1,2
	1,4
	1,6
	1,8
	2,1
	2,4
	2,6
	2,9
	3,3
	3,6
	4,1
	3,3
	2,2
	3,2
	4,6

	Протяженность дефекта, мм
	10
	10
	10
	20
	20
	20
	20
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30

	Допустимое количество дефектов на периметре стыка, мм
	5
	6
	6
	4
	4
	4
	5
	4
	4
	4
	5
	3
	2
	3
	4


Группа дефектов  одиночные. 
 

Таблица С.З - Поры, механические включения (примеси)

 

	Критерии оценки качества
	Условное обозначение труб SDR 11

	
	Ø 63x5,8
	Ø 75x6,8
	Ø 
90x8,2
	Ø 110x10
	Ø
125x11,4
	Ø
140x12,7
	Ø 160x14,6
	Ø 180x16,4
	Ø
200x18,2
	Ø
225x20,5
	Ø 
250x22,7
	Ø 280x25,4
	Ø
315x28,6

	Максимально допустимая площадь, мм2
	0,78
	1,09
	1,58
	2,37
	3,05
	3,08
	5,0
	5,56
	6,82
	8,68
	13,36
	16,75
	21,22

	Диаметр плоскодонного отверстия, мм
	1,1
	1,3
	1,7
	1,8
	2,1
	2,3
	2,6
	3,0
	3,3
	3,4
	3,7
	4,2
	4,7

	Условная протяженность дефекта, мм
	5
	5
	10
	10
	10
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15

	Допустимое количество дефектов на периметре стыка, мм
	6
	6
	5
	6
	6
	5
	5
	6
	7
	7
	8
	9
	10


 

Таблица С.4

 

	Критерии оценки качества
	Условное обозначение труб SDR 17,6
	SDR9
	SDR 7,4

	
	Ø

90x5,1
	Ø 110

x6,3
	Ø 125

x7,1
	Ø 140

x8,0
	Ø160

x9,1
	Ø 180

x10,3
	Ø 200

x11,4
	Ø 225

x12,8
	Ø 250

x14,2
	Ø 280

x15,9
	Ø 315x17,9
	Ø 180x20,0
	Ø 110x15,1
	Ø 160x21,9
	Ø 225x30,8

	Максимально допустимая площадь, мм2
	1,02
	1,48
	1,9
	2,4
	3,13
	4,0
	4,88
	6,16
	7,89
	9,89
	12,52
	7,25
	3,12
	6,61
	9,98

	Диаметр плоскодонного отверстия, мм
	1,2
	1,4
	1,6
	1,8
	2,1
	2,4
	2,6
	2,9
	3,3
	3,6
	4,1
	3,3
	2,2
	3,2
	4,6

	Протяженность дефекта, мм
	5
	5
	5
	5
	10
	10
	10
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15

	Допустимое количество дефектов на периметре стыка, мм
	9
	10
	10
	10
	8
	9
	10
	8
	8
	9
	10
	6
	4
	5
	8

	П р и м е ч а н и я (к таблицам С.1 С.4):

1 Максимально допустимая площадь определяется по формуле 0,00075SП/К; диаметр

плоскодонного отверстия в СОП определяется из выражения 2/К[image: image236.png]f0,000755D,




где S  толщина стенки трубы, мм; D  диаметр трубы, мм; П  периметр трубы, 

мм; К  поправочный коэффициент: для SDR 17,6 К = 1,0; для SDR 11: 

К = 0,9 при S<10,0; К= 1,0 при 10,0<S<20,0; К=1,3 при S>20,0.

2 Следует различать два понятия: условная протяженность

дефекта [image: image237.png]»



и длина дефекта L. Условная протяженность дефекта является 

амплитудно-временной характеристикой ультразвукового контроля и 

прямо пропорциональна длине дефекта: L=LуII K. Условная протяженность 

дефекта измеряется по длине дефектной зоны между крайними положениями

УЗ-преобразователя, при которых амплитуда эхо-сигнала достигает поискового уровня чувствительности.


Приложение Т
(рекомендуемое)
 

Методика испытаний сварных муфтовых соединений на сплющивание
 

 

Для определения стойкости муфтовых соединений к сплющиванию подготавливаются патрубки с расположенными по центру муфтами, изображенные на рисунке Т.1. Длина патрубка и количество образцов, изготавливаемых из каждого патрубка, должны соответствовать таблице Т.1.

 

Таблица Т.1

 

	Номинальный диаметр труб с dн,
мм
	Длина свободной части образца L, мм, не менее
	Количество образцов из одного патрубка, шт.
	Угол сегмента,

град.

	2-75
	3 dн
	2
	180

	90-125
	2 dн
	4
	90

	140-225
	dн
	8
	45


 

[image: image238.jpg]



 

Труба dн 2075 мм Труба dн 90125 мм Труба dн 140225 мм

 

Рисунок Т.1  Общий вид образцов-сегментов

 

 

Не ранее чем через 24 ч после сварки производят разрезание сварного муфтового соединения вдоль оси на испытательные образцы-сегменты в диаметральном сечении.

Испытания проводят при температуре (23±5) °С. При указанной температуре образцы выдерживают не менее 2 ч.

 

Для испытаний применяют механизированный процесс, обеспечивающий сближение плит со скоростью (100±10) мм/мин; допускается использование пресса со скоростью сближения плит (20±2) мм/мин.

Подготовленный к испытанию образец устанавливают между обжимными плитами пресса так, как показано на рисунке Т.2. Затем осуществляют сближение обжимных плит до тех пор, пока расстояние между ними не сократится до удвоенной толщины стенки трубы.

 

[image: image239.jpg]



 

 

1  обжимные плиты; 2  испытываемый образец

 

Рисунок Т.2  Схема испытания образцов-сегментов на сплющивание

Допускается проведение испытаний с использованием обжимных плит без округления кромок. В этом случае в начале испытания расстояние от торца соединительной детали до торца губок должно быть (20±3) мм.

При согласовании с заказчиком допускается испытание образцов соединений труб диаметром до 63 мм включительно производить в слесарных тисках по ГОСТ 4045 плавным деформированием образца.

После снятия нагрузки образец извлекают из пресса или тисков и визуально осматривают, определяя наличие отрыва трубы от муфты или соединительной детали.

В случае если на части длины шва обнаружен отрыв трубы или соединительной детали от муфты, штангенциркулем по ГОСТ 166 измеряют длину части шва, не подвергнутой отрыву, и расстояние между крайними витками закладного нагревателя в зоне сварки в пределах одной трубы, которое принимают за длину шва.

Длина шва, не подвергнутая отрыву при сплющивании Сс, %, определяется по формуле

 

[image: image240.png]



где [image: image241.png]


 длина шва, не подверженная отрыву, мм; 

L  длина зоны сварки (длина шва) в пределах одной трубы, определяемая по расстоянию между крайними витками спирали закладного нагревательного элемента, мм.

Для удобства измерения допускается дополнительное разрезание образца любым режущим инструментом в продольном и поперечном направлениях.

 

Приложение У
(рекомендуемое)
 

Методика испытаний седловых отводов на отрыв
 

Испытания на отрыв проводят на образцах седловых отводов, сваренных с полиэтиленовыми трубами с номинальным наружным диаметром от 63 до 225 мм, в зависимости от типоразмера седлового отвода. Длина полиэтиленовой трубы (патрубка) принимается равной длине седелки. Перед испытанием образцы кондиционируют при температуре (232) С не менее 2 ч.

Допускается для упрощения фиксации образца в испытательной машине производить срезание хвостика седлового отвода, а также укорочение горловины (отводящего патрубка).

Испытания проводят при температуре (232) С.

Для проведения испытаний возможно использование машин для испытания на сжатие типа ИП 6010-100-1 с наибольшей предельной нагрузкой 100 кН. Испытательная машина должна быть снабжена оснасткой, изготовленной по чертежам, утвержденным в установленном порядке, и обеспечивающей приложение нагрузки по одной из двух схем испытания, приведенных на рисунке У.1.

 

[image: image242.jpg]2max

2max





 

 

а - отрыв при растяжении; б - отрыв при сжатии

 

Рисунок У.1 - Схемы испытания седлового отвода на отрыв

 

Внутрь полиэтиленового патрубка испытываемого образца для передачи усилия вводят металлический сердечник, наружный диаметр которого определяется по таблице У.1.

Нагружение испытываемого образца проводят со скоростью (10010) мм/мин до полного отрыва корпуса седелки от полиэтиленовой трубы или до деформации деталей узла соединения, вследствие чего испытательная нагрузка снижается до нуля.

Допускается проведение испытания со скоростью (202) мм/мин.

 

Таблица У.1

 

	Диаметр трубы
	Диаметр сердечника
	Диаметр трубы
	Диаметр сердечника

	63 SDR 11
	49,5-0,1
	140 SDR 17,6
	121,9-0,2

	
	
	140 SDR 11
	111,5-0,2

	75 SDR 17,6
	64,7-0,2
	160 SDR 17,6
	139,0-0,2

	75 SDR 11
	59,3-0,2
	160 SDR 11
	127,0-0,2

	90 SDR 17,6
	77,7-0,2
	180 SDR 17,6
	156,4-0,2

	90 SDR 11
	70,7-0,2
	180 SDR 11
	143,0-0,2

	110 SDR 17,6
	95,5-0,2
	200 SDR 17,6
	174,0-0,2

	110 SDR 11
	87,5-0,2
	200 SDR 11
	159,0-0,2

	125 SDR 17,6
	108,7-0,2
	225 SDR 17,6
	196,0-0,2

	125 SDR 11
	99,3-0,2
	225 SDR 11
	179,0-0,2


 

Приложение Ф
(рекомендуемое)
 

Методика испытаний стыковых соединений на статический изгиб
Испытания на статический изгиб выполняют на образцах-полосках, размеры которых приведены в таблице Ф.1.

 

Таблица Ф.1

 

В миллиметрах

	Размер образца
	Длина пролета между роликовыми опорами
	Толщина

траверсы

	Толщина
	Ширина
	Длина
	
	

	3 h 5
	20
	150
	80
	4

	5 h 10
	20
	200
	90
	8

	10 h 15
	30
	200
	100
	12,5

	15 h 20
	40
	250
	120
	16

	20 h 30
	50
	300
	160
	25


 

Образцы-полоски вырезают (вырубают) из контрольных стыков равномерно по периметру в количестве не менее 5 штук.

Испытания выполняют по схеме, представленной на рисунке Ф.1.

Нагрузка передается на образец через траверсу, устанавливаемую на середине образца напротив сварного шва. Местное утолщение грата образца со стороны опорной траверсы снимается.

 

[image: image243.jpg]



 

Рисунок Ф.1 Схема испытания на статический изгиб

 

Испытательные образцы устанавливаются таким образом, чтобы внутренняя сторона трубы находилась в зоне растяжения.

Скорость приложения нагрузки должна составлять 50 мм/мин.

Испытания продолжаются до достижения угла изгиба 160°.

 

Приложение X
(рекомендуемое)
 

Методика испытаний сварных соединений
на стойкость к постоянному внутреннему давлению
 

 

Таблица Х.1

 

	Диаметр трубы D, мм
	Свободная длина образца L, мм

	<200
	3D+250

	225400
	1000


 

Для проведения испытаний на каждый уровень начального напряжения отбирают не менее трех образцов.

Условия проведения испытаний для сварных соединений, выполненных сваркой нагретым инструментом встык и при помощи деталей с закладными нагревателями, приведены в таблице Х.2.

 

Таблица Х.2

 

	Наименование показателя
	Значение показателя для труб из
	Метод испытания

	
	ПЭ 80
	ПЭ 100
	

	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20 °С, ч, не менее для:

SDR 11 .

 

SDR 17,6
	 

 

 

100 (при давлении

2,0 МПа)

100 (при давлении

1,2 МПа)
	 

 

 

100 (при давлении

2,48 МПа)

100 (при давлении

1,49 МПа)
	 

 

 

По ГОСТ 24157
 

 

	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80 °С, ч, не менее для:

SDR 11

 

 

 

SDR 17,6

 
	 

 

 

165 (при давлении

0,92 МПа)

1000 (при давлении

0,80 МПа)

165 (при давлении

0,55 МПа)

1000 (при давлении

0,48 МПа)
	 

 

 

165 (при давлении

1,1 МПа)

1 000 (при давлении

1,0 МПа)

165 (при давлении

0,66 МПа)

1000 (при давлении

0,60 МПа)
	 

 

 

 

 

То же

 

 

 

 

 


 

Приложение Ц
(рекомендуемое)
 

Методика испытаний сварных соединений на длительное растяжение
 

Испытания проводятся на образцах типа 2 по ГОСТ 11262. Образцы для испытания должны изготавливаться, как правило, штампом-просечкой, при этом наружный и внутренний грат не удаляется. Образцы не должны иметь надрезов, трещин, раковин и т.д.

Испытанию должны подвергаться не менее шести образцов из каждого оцениваемого сварного соединения и не менее шести контрольных образцов других сварных соединений, выполненных при оптимальных параметрах сварки. Результаты испытаний сравниваются.

Для труб диаметром 63 мм количество испытываемых образцов может быть снижено до пяти.

Для проведения испытаний требуется специальное нагружающее приспособление, которое позволяет создавать и поддерживать в образцах постоянное статическое растягивающее усилие в течение всего времени испытания.

Схематическое изображение испытательного устройства с нагружающим приспособлением показано на рисунке Ц.1.

[image: image244.jpg]1pdl





1  стрелочный индикатор; 2  рычаг для передачи силы; 3  прибор для учета времени; 

4  контрольный груз; 5  образец; 6  испытуемая среда; 7  теплоизолированная ванна; 

8  насос для циркуляции жидкости

 

Рисунок Ц.1  Схема испытания образцов сварного шва на длительное растяжение

 

Допускается использование нагружающего приспособления, позволяющего создавать нагрузку в образцах путем их предварительной (520 %-ной) деформации и закрепления в специальных струбцинах. Испытание в этом случае проводится при релаксации напряжений.

Испытание всех образцов должно проводиться по одной из вышеприведенных схем нагружения. Сравнивать результаты испытаний, проведенных по различным схемам нагружения, не допускается.

Перед нагружением образцы кондиционируют при температуре (23±2) °С с последующим погружением в испытательную среду.

Нагружение образцов осуществляется плавно после выравнивания температуры в испытательной ванне или до погружения образцов в ванну.

В качестве испытательной среды рекомендуется использование дистиллированной воды с 2 %-ным содержанием смачивающего поверхностно-активного вещества типа ОП-7 или ОП-10 по ГОСТ 8433. Следует обеспечивать неизменную концентрацию смачивающего вещества с точностью ± 5 %.

Испытания на длительное растяжение могут проводиться при различных температурах окружающей среды и различных нагрузках. Испытательные напряжения следует выбирать с таким расчетом, чтобы в образцах начали проявляться только хрупкие изломы, а время испытания (до обнаружения изломов на каждом образце невооруженным глазом) было минимальным. Условия испытания образцов приведены в таблице Ц.1.

 

Таблица Ц.1

 

	Минимальное испытательное напряжение, Н/мм
	Температура среды, °С
	Минимальная выдержка, ч

	4,0
	95
	30

	4,0
	80
	500


 

Если в течение минимального времени испытаний хрупких изломов не появилось, следует устанавливать большие величины испытательного напряжения или деформации.

 

Приложение Ш
(рекомендуемое)
 

Методика испытаний сварных соединений на стойкость к удару
 

Сущность метода заключается в нанесении удара падающим грузом цилиндрической формы с высоты (2,0±0,01) м по поверхности крышки седлового отвода с последующим определением герметичности испытываемого образца. Схема испытаний представлена на рисунке Ш.1.

 

[image: image245]
 

 

Рисунок Ш.1 Схема испытания на стойкость к удару

 

Испытываемый образец должен представлять собой седловой отвод, приваренный посередине полиэтиленового патрубка, длина свободных концов которого должна равняться номинальному наружному диаметру трубы с погрешностью в пределах ±10 мм.

Перед испытаниями образцы кондиционируют при температуре (23 ± 2) °С не менее 2 ч. Испытания проводят при температуре (23 ± 2) °С.

Сварной образец надевают на стальной сердечник, установленный на жесткой опоре. Диаметр сердечника выбирается по таблице У.1 приложения У настоящего Свода правил соответственно диаметру трубы.

Образец фиксируют таким образом, чтобы удар падающим грузом был направлен параллельно оси трубы, ось бойка пересекалась с осью горловины седлового отвода и удар приходился посередине крышки. После нанесения первого удара образец разворачивают на 180°, чтобы следующий удар нанести с противоположной стороны.

После нанесения двух ударов образец визуально осматривают на наличие видимых разрушений. При отсутствии видимых разрушений производят испытание на герметичность образца.

Определение герметичности проводят при температуре (23±5) °С. В качестве рабочей среды используют воздух или азот. Аппаратура, используемая для испытания на герметичность, должна соответствовать ГОСТ 24157.

Образцы подвергают испытательному давлению постепенно, в течение 1560 с от начала нагружения и выдерживают при этом давлении не менее 24 ч или до момента потери герметичности. Для испытания образцы погружают в водяную ванну. Нарушение герметичности определяют по показанию манометров или по пузырькам воздуха или азота.

 

 

УДК 622.691.4-036.742(083.131) МКС 75.200, 91.140.40 

 

Ключевые слова: особенности проектирования газопроводов из полиэтиленовых труб, сварка газопроводов, размещение арматуры, особенности реконструкции газопроводов, контроль качества сварных соединений, испытания на герметичность

 

