ҚР ҚБҚ 4.03-12-2001

РДС РК 4.03-12-2001


РУКОВОДЯЩИЕ ДОКУМЕНТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

ИНСТРУКЦИЯ 
по переводу газоснабжения существующего многоквартирного жилья на газобаллонные установки с заПорно-регулирующей 
арматурой повышенной безопасности
РДС РК 4.03-12-2001

Guidelines for Converting Existing Dwelling Gas Supply Systems into Systems Working on Gas Cylinders Equipped 

with Extra-Safety Valves
Дата введения – 01.03-2002 г.
ПРЕДИСЛОВИЕ

1. РАЗРАБОТАНЫ:
Межведомственной рабочей группой образованной на основании протокольного решения Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан  от июня 1999 года №17-27/7-11. 

2. СОГЛАСОВАНЫ:
Департаментом по Государственному надзору за чрезвычайными ситуациями, техническому и горному надзору, Департаментом государственной противпожарной службы Агентства Республики Казахстан по чрезвычайным ситуациям.


3. ПОДГОТОВЛЕНЫ:
Проектной академией “KAZGOR” в связи с переработкой государственных нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства и переводом на государственный язык.

4. ПРЕДСТАВЛЕНЫ:
Управлением технического нормирования и новых технологий Комитета по делам строительства Министерства экономики и торговли Республики Казахстан (МЭиТ РК). 

5. ПРИНЯТЫ И ВВЕДЕНЫ
Приказом Комитета по делам строительства МЭиТ РК от 28 февраля 2002 г.

В ДЕЙСТВИЕ:
№44 с 1 марта 2002 г.

6. Настоящий РДС РК представляет собой аутентичный текст РДС РК В.3.1-12-99. «Инструкция по переводу газоснабжения существующего многоквартирного жилья на газобаллонные установки с запорно-регулирующей арматурой повышенной безопасности» на русском языке, введенный в действие на территории Республики Казахстан с 22.06.2001 года приказами Казстройкомитета Министерства энергетики, индустрии и торговли РК от 23 декабря 1999 г. №162 и Комитета по делам строительства Министерства экономики и торговли РК № 68 от 5 апреля 2001г. и зарегистрированы в Минюсте РК (гос. рег. № 1550 от 22.06.2001 г.) и перевод на государственный язык.
7. ВЗАМЕН:
РДС РК В. 3.1-12-99. 
Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Уполномоченного органа по делам архитектуры, градостроительства и по делам строительства РК. 
СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения

2. Требования безопасности к газобаллонным установкам, размещаемым в жилых домах и квартирах
3. Требования по размещению газобаллонных установок
4. Устройство сбросной газовой системы
5. Сдача и пуск в эксплуатацию объектов с газобаллонными установками
6. Порядок технического обслуживания
7. Перечень работ при проведении планово-предупредительного ремонта индивидуальных газобаллонных установок
Приложение 1. Положение о службе внутридомового газового оборудования

Настоящая Инструкция устанавливает требования по оборудованию и техническому обслуживанию многоквартирных жилых зданий (до 5 этажей включительно) газобаллонными установками с использованием запорно-регулирующей арматуры повышенной безопасности.

Настоящая Инструкция является обязательной для исполнения предприятиями, учреждениями и организациями независимо от их организационно-правовых форм, в том числе переданных под управление иностранным компаниям, а также юридическими и физическими лицами и всеми гражданами на территории Республики Казахстан.

Наряду с настоящей Инструкцией необходимо руководствоваться ведомственными и/или отраслевыми нормативными документами, утвержденными центральными исполнительными органами в уста нов ленном порядке, требования которых должны быть не ниже установленных настоящей Инструкцией.

1. Общие положения

1.1. Настоящая Иинструкция распространяется на системы газобаллонных установок в жилых домах с этажностью до 5 этажей включительно, использующих сжиженные углеводородные газы.

1.2. Проектирование, строительство, размещение и эксплуатация газобаллонных установок должны осуществляться организациями, имеющими лицензию на осуществление данного вида деятельности (работ). Руководящие и инженерно-технические работники, занимающиеся проектированием, строительством, монтажом, техническим перевооружением газовых приборов, наладкой газового оборудования, работами по пуску газа, а также преподаватели учебных пунктов (курсов), занятые подготовкой кадров для газовых хозяйств (организаций) должны быть аттестованы на знание требований «Правил безопасности в газовом хозяйстве», настоящей инструкции, соответствующих глав строительных норм и правил в объеме выполняемой ими работы. Проверка знаний должна проводиться с участием инспекторов горнотехнического надзора ежегодно.

1.3. Реконструкция системы газоснабжения должна осуществляться при условии 100 % перевода всех квартир в подъезде на индивидуальные газобаллонные установки с запорной арматурой повышенной надежности Совместное использование сжиженных углеводородных газов в подъезде от групповых резервуарных установок и индивидуальных газобаллонных установок запрещается. Эксплуатация индивидуальных газобаллонных установок должна осуществляться на основе абонентного обслуживания.

1.4. Проектирование, реконструкция систем газоснабжения жилых зданий должны осуществляться на основании Акта обследования технического состояния здания.

1.5. Проектная документация до утверждения ее заказчиком должна быть согласована с эксплуатационной службой газового хозяйства с территориальным органом горнотехнического надзора.

1.6. При вводе в эксплуатацию реконструируемых технически перевооружаемых систем газоснабжения предъявляются требования как к объектам нового строительства.

1.7. Обеспечение качества строительно-монтажных работ систем газоснабжения возлагается на Руководителей организаций, ведущих работы по газификации.

Ответственность за безопасную эксплуатацию бытовых газовых приборов в домах и квартирах и за содержанием их в надлежащем состоянии несут их владельцы.

Ответственность за качественное техническое обслуживание и ремонт газового оборудования в жилых домах и квартирах возлагается на организации, выполняющие эти работы.

1.8. Для газоснабжения жилых домов и квартир должно применяться оборудование, прошедшее испытание и сертифицированное с указанием области его применения, а также газы, соответствующие требованиям ГОСТ.

1.9. Должностные лица предприятий, а также инженерно-технические работники проектных, конструкторских, исследовательских и других организаций, занимающихся проектированием, строительством, монтажом и эксплуатацией газового оборудования, виновные в нарушении «Правил безопасности в газовом хозяйстве» и настоящей Инструкции, несут личную ответственность независимо от того, привело ли это нарушение к аварии или несчастному случаю. Они несут ответственность также за нарушения, допущенные их подчиненными. В случае выдачи должностными лицами указаний или распоряжений, принуждающих подчиненных нарушать Правила и Инструкцию, самовольное возобновление работ, остановленных уполномоченными органами, а также непринятие этими лицами мер по устранению нарушений в зависимости от характера нарушений и их

Издание официальное

последствий, все указанные лица несут ответственность в дисциплинарном, административном или судебном порядке.

2. Требования безопасности к газобаллонным установкам, размещаемым в жилых домах и квартирах

2.1. В индивидуальную газобаллонную установку входят: газовый баллон (емкостью до 50 литров) с установленной на нем запорно-предохранительной арматурой повышенной надежности, редуцирующее устройство, соединительный и сбросной рукава.

2.2. Газовый баллон должен соответствовать требованиям ГОСТ, испытан, иметь сертификат соответствия РК, с указанием области применения. На баллоне должен быть установлен отключающий запорный вентиль с предохранительно-сбросным клапаном. Конструкция баллона и запорно-предохранительная арматура повышенной надежности должны удовлетворять требованиям заправки его на газонаполнительных станциях.

2.3. Редуцирующее устройство должно быть сертифицировано, испытано, и выполнять следующие функции:

- отключать подачу газа к плите при аварийных ситуациях;

- автоматически регулировать давление газа;

- прекращать подачу газа при термическом воз действии.

3. Требования по размещению газобаллонных установок

3.1. В жилых зданиях индивидуальные газобаллонные установки должны устанавливаться в кухнях, имеющих окно с форточкой (фрамугой) иди открывающейся створкой и вентиляционный канал.

3.2. Не допускается устройство выходов из подвалов (погребов) в помещения с газобаллонными установками.

3.3. Газовые баллоны следует устанавливать, как правило, в тех же помещениях, где установлены газоиспользующие приборы. Хранение запасных баллонов в жилых зданиях запрещается.

3.4. Допускается установка газовых баллонов на балконах, при следующих условиях:

- газовый баллон должен быть закреплен к наружной стене легкосъемным хомутом;

- выдержано расстояние от окон и дверей соседних квартир не менее 0,5 метров;

- выдержано расстояние от окон и дверей подвальных помещений не менее 3-х метров;

- предусмотрена защита газового баллона от попаданий прямых солнечных лучей и атмосферных осадков;

- в нижней части ограждения балкона предусмотрено отверстие, для предотвращения накопления и конденсации газа;

- выполнено уплотнение окон и дверей, ведущих в подвальные помещения;

- загерметизированы вводы в здание всех коммуникаций. 

Примечание. Загерметизировать слоем песка, между 2-мя крышками люков, колодцы всех коммуникаций, находящихся на расстоянии менее 5 метров от жилого дома. Для предотвращения выпадения конденсата в зимнее время, газопровод снаружи здания выполнить с тепловой изоляцией из негорючих материалов. При пересечении газопроводом наружной стены, предусмотреть футляр (гильзу) и загерметизировать негорючим материалом.

3.5. Не разрешается установка газобаллонных установок:

- в кухнях или помещениях, приспособленных под кухни, которые расположены в подвальных и цокольных этажах;

- в коридорах общего пользования;

- в жилых помещениях;

- в помещениях без естественного освещения;

- в общежитиях покомнатного расселения.

3.6. Газовые баллоны следует размещать в доступных местах для осмотра и замены, не допускать прямого попадания солнечных лучей.

3.7. При установке газовых баллонов необходимо выполнить следующие условия:

- расстояние до газовой плиты не менее - 0,5 метров;

- расстояние до радиаторов отопления - не менее 1,0 метра;

4. Устройство сбросной газовой системы

4.1. Допустимость устройства сбросной газовой системы в жилых домах, исходя из конструктивных и объемно-планировочных решений, определяется проектной организацией на основании разработанных технических решений.

4.2. Технические и количественные характеристики сбросной системы определяются по расчету при разработке проекта переоборудования системы газоснабжения.

5. Сдача и пуск в эксплуатациЮ объектов с газобаллонными установками

5.1. В комиссию по приемке в эксплуатацию индивидуальных газобаллонных установок с запорной арматурой повышенной надежности должны быть включены представители заказчика, подрядчика эксплуатационной организации газового хозяйства, КСК, архстройконтроля и территориальных органов горнотехнического и пожарного надзоров. После подписания акта приемки исполнительно-техническая документация передастся заказчиком эксплуатационной организации газового хозяйства.

5.2. Перед пуском газа все владельцы квартир должны заключить договора на абонентское обслуживание.

5.3. Пуск в эксплуатацию индивидуальных газобаллонных установок с запорной арматурой повышенной надежности осуществляется в соответствии с производственными инструкциями, утвержденными техническим руководителем предприятия, осуществляющего техническое обслуживание индивидуальных газобаллонных установок, согласованными с горнотехническим надзором.

6. Порядок технического обслуживания

6.1. Техническим обслуживанием индивидуальных газобаллонных установок разрешается заниматься организациям, имеющим соответствующие разрешительные документы на проведение данных видов работ и аттестованным в установленном порядке.

6.2. Специализированная организация должна иметь службу внутридомового газового оборудования (приложение №1) и аварийную службу газового хозяйства, или договор на выполнение аварийных работ с центральной аварийной службой. Штат службы внутридомового газового оборудования и аварийной службы должен определятся действующими нормативами в зависимости от выполняемого объема работ.

6.3. Задачей технического обслуживания индивидуальных газобаллонных установок является обеспечение исправного состояния и безопасной эксплуатации данного газового оборудования.

Техническое обслуживание индивидуальных газобаллонных установок, обеспечивающее их исправное состояние включает:

- планово-предупредительный ремонт - 1 раз в 6 мес.;

- внеплановый ремонт по заявкам;

- выполнение аварийных заявок.

6.4. Планово-предупредительный ремонт является основным видом технического обслуживания индивидуальных газобаллонных установок. При проведении планово-предупредительного ремонта выполняется весь комплекс обязательных работ, предусмотренных настоящим положением. Рабочие, производящие техническое обслуживание, несут ответственность за нарушение требований настоящих правил в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

6.5. Планово-предупредительный ремонт производится по планам, а внеплановый ремонт по заявкам - согласно поступлению заявок. Годовые планы планово-предупредительного ремонта составляются мастером на каждый вид работы и утверждаются в установленном порядке службой внутридомового газового оборудования.

6.6. На проведение планово-предупредительного ремонта обслуживающему персоналу выдаются наряды-допуски и исполнительно-техническая документация; внеплановый ремонт по заявкам производится на основании записей в журнале регистрации заявок на неисправность индивидуальных газобаллонных установок с запорной арматурой повышенной надежности. Согласно записям в журнале диспетчер (мастер) выписывает заявку на обслуживание. Аварийные заявки принимаются и выполняются согласно положения об Аварийной службе (АС).

7. Перечень работ при проведении планово-предупредительного ремонта индивидуальных газобаллонных установок

7.1. Проверяется соответствие установки бытовых газовых приборов, подключение баллонов, газопроводов и помещений требованиям норм и настоящих правил.

7.2. Производится осмотр индивидуальных газобаллонных установок с целью обнаружения дефектов и их последующего устранения. У бытовых газовых аппаратов с отводом продуктов сгорания в дымоход проверяются состояние соединительных газоотводящих труб. 

7.3. Проверяется наличие тяги в вентиляционных каналах. 

7.4. Специализированная организация, имеющая лицензию на данный вид работ, 1 раз в год проверяет техническое состояние вентканалов с выдачей акта установленной формы.

7.5. Разбираются, очищаются от смазки и вновь смазываются все краны, установленные на газовых аппаратах и газопроводах. После сборки краны регулируются так, чтобы они плотно перекрывали поступление газа, обеспечивали устойчивость и плавное регулирование газа, надежно фиксировали положение «Закрыто», открывались от легкого усилия руки.

При обнаружении утечек газа через уплотняющие поверхности кран должен заменяться. Устранять утечки за счет смазки не допускается.

Проверяется работоспособность бытовых газовых аппаратов автоматических устройств газового оборудования, производится очистка, наладка и регулировка их. Визуально по виду пламени регулируется процесс сжигания газа с обеспечением полного сгорания и устойчивости пламени во всех режимах работы.

Проверяется герметичность внутридомового газового оборудования, газовые коммуникации запорных устройств аппаратов до форсунок проверяются на герметичность обмыливанием.

Компрессором высокого давления производится проверка сбросного газопровода, а также продувка сбросной системы согласно требованиям СНиП 3.05.02-88* «Газоснабжение».

Проверка срабатывания сбросного клапана производится 1 раз в 3 мес. на специальном стенде, слив жидких остатков в сбросном газопроводе 2 раза в год.

Манометры 1 раз в год проверяются контрольными манометрами и в случае необходимости сдаются на проверку в Госстандарт. 

7.6. В состав абонентного обслуживания входят услуги:

- доставка газа;

- подключение баллона; 

- проверка герметичности узлов газобаллонной установки;

- контрольная проверка пламени на плите;

- регистрация в карточке абонента и услугодателя замены баллона.

Приложение 1 
к предложению о порядке газификации многоквартирных жилых домов индивидуальными газобаллонными установками с запорной арматурой повышенной надежности

ПОЛОЖЕНИЕ
о службе внутридомового газового оборудования

Положение о службе внутридомового газового оборудования разработано в связи с переводом существующего многоквартирного жилья с централизованного газоснабжения на индивидуальные газобаллонные установки с запорно-регулирующей арматурой повышенной безопасности.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Служба внутридомового газового оборудования является структурным подразделением специализированной организации, осуществляющей абонентное обслуживание газом населения.

1.2. В службе должны быть созданы специализированные участки по видам выполняемых работ (доставка газа в баллонах абонентам и подключение их, техническое обслуживание, выполнение заявок).

1.3. В своей деятельности служба руководствуется «Правилами безопасности в газовом хозяйстве», СНиП, «Правилами устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением», действующими нормативными и директивными документами, Законами и постановлениями РК, приказами и распоряжениями вышестоящих организаций, правилами внутреннего распорядка, трудовым законодательством и настоящим Положением.

1.4. Все работники службы перед допуском к работе должны пройти обучение и сдать экзамен комиссии на знание «Правил безопасности в газовом хозяйстве», «Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением», СНиП и других нормативно-технических документов в объеме выполняемой работы и иметь удостоверение с отметкой о допуске к выполнению газоопасных работ.

1.5. Штат специалистов службы внутридомового газового оборудования определяется на основании утвержденных отраслевых нормативов численности.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

Основными задачами службы внутридомового газового оборудования являются:

2.1. Решение вопросов обеспечения безопасности при пусках газа, профилактическом обслуживании и ремонте газового оборудования. 

2.2. Организация пропаганды среди населения правил безопасного пользования газовыми приборами.

2.3. Организация работ по заключению договоров с КСК или с собственниками квартир на техническое обслуживание газового оборудования, установленного в многоквартирных жилых домах.

2.4. Организация бесперебойного снабжения газом в баллонах абонентов многоквартирных жилых домов через абонентскую сеть, включая работы по подключению баллонов к приборам потребителей.

2.5. Организация работ по замене газовых баллонов, проверке исправности запорно-предохранительного устройства и внутридомового газового оборудования.

2.6. Организация работ с КСК по вопросам лица, ответственного за безопасность в газовом хозяйстве.

2.7. Организация и своевременное проведение технического обслуживания и ремонта газового оборудования
3. ФУНКЦИИ

В соответствии с основными задачами служба внутридомового газового оборудования обеспечивает:

3.1. Участие в комиссиях по приемке смонтированного газового оборудования.

3.2. Участие в комиссиях по приемке на баланс КСК смонтированного газового оборудования в многоквартирных жилых домах.

3.3. Разработку инструкций по первичному пуску газа, замене газовых баллонов, проверке вентиляционных каналов, ремонта и профилактики внутридомового газового оборудования.

3.4. Пуск газа в газовое оборудование жилых домов. 

3.5. Разработку и выполнение планов проведения технического обслуживания внутридомового газового оборудования.

3.6. Выполнение графиков текущего ремонта (годового) внутридомового газового оборудования.

3.7. Выполнение внепланового ремонта газового оборудования по заявкам абонентов.

3.8. Замену неисправного внутридомового газового оборудования в жилых домах.

3.9. Организацию и проведение газоопасных работ по нарядам-допускам с ведением журнала регистрации нарядов на производство газоопасных работ в соответствии с требованиями ПБвГХ.

3.10. Контроль за исправным состоянием технических средств измерения. Организация их своевременной проверки.

3.11. Определение потребности в материально-технических средствах и оборудовании, газовых при борах, запасных частях, средствах индивидуальной защиты рабочих и т. п. необходимых для нормального функционирования службы.

3.12. Разработка и выполнение организационно-технических мероприятий, направленных на улучшение деятельности службы и подготовке к работе в осенне-зимний период.

3.13. Разработка и осуществление мероприятий по безопасности труда и противопожарной безопасности.

3.14. Проведение первичных, повторных, внеплановых и текущих инструктажей по безопасности труда с работниками службы, а также проведение повторных проверок знаний.

3.15. Проведение инструктажа с абонентами по правилам безопасного пользования газом с отметкой в абонентской карточке при всех видах обслуживания. Обеспечение абонентов правилами безопасного пользования газа в быту.

3.16. Проверка технического состояния вентиляционных каналов не реже 1 раза в год.

3.17. Учет материальных ценностей службы и их сохранность. 

3.18. Ведение эксплуатационно-технической и отчетной документации в соответствиеи с установленными формами.

3.19. Проведение анализа аварийных и неаварийных заявок, причин аварий и несчастных случаев и разработку мероприятий, направленных на повышение надежности и безопасности газоснабжения.

4. УПРАВЛЕНИЕ

4.1. Служба внутридомового газового оборудования возглавляется начальником.

4.2. На должность начальника службы назначается лицо, имеющее высшее техническое образование, отвечающее соответствующему уровню и квалификации, и имеющее опыт практической работы по специальности, прошедшее квалификационную проверку знаний правил технической эксплуатации и ГНГХ (Постановление Правительства Республики Казахстан от 10.05.99 г. № 556).

4.3. Численность персонала службы определяется штатным расписанием в зависимости от объема выполняемых работ.

4.4. Обязанности инженерно-технических работников определяются должностными инструкциями. 

4.5. Начальник службы имеет право:

- требовать от работников, находящихся в подчинении, выполнения графиков, заданий, распоряжений, должностных инструкций по охране труда, правил внутреннего трудового распорядка;

- требовать от монтажных организаций исправления дефектов, обнаруженных в ходе технического надзора за монтажом газового оборудования в многоквартирных жилых домах;

- проводить отключение газовых приборов (при согласовании с КСК) при нарушении абонентом правил пользования газом;

- отстранять от работы лиц грубо нарушивших трудовую или производственную дисциплину;

- отстранять от работы лиц, не прошедших своевременную проверку знаний по вопросам охраны труда (ст. 22 Закона РК «Об охране труда»).

4.6. Начальник службы несет ответственность за деятельность службы в установленном законодательством порядке.

При нарушении законодательных и иных нормативных актов по охране труда, либо препятствующий деятельности надзора и контроля, начальник службы привлекается к административной, дисциплинарной, материальной или уголовной ответственности в порядке установленном законодательством (ст. 28 Закон РК «Об охране труда»).

