МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СВОД ПРАВИЛ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ФУНДАМЕНТОВ

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
МСП 5.01-102-2002
DESIGN AND CONSTRUCTION ОF SOIL BASES AND FOUNDATIONS
FOR BUILDINGS AND STRUCTURES
Дата введения 2005.11.01.

ПРЕДИСЛОВИЕ

1 РАЗРАБОТАНЫ: Научно-исследовательским, проектно-изыскательским и конструкторско - техно​логическим институтом оснований и подземных сооружений им. Н. М. Герсеванова (НИИОСП) - филиалом ФГУП НИЦ «Строительство»

ВНЕСЕН Госстроем России

2 ОДОБРЕН; Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве (МНТКС)   17 октября 2002г.

За принятие голосовали: Азербайджан (AZ), Госстрой Азербайджанской респуб​лики;Беларусь (BY), Минстройархитектуры Республики Беларусь; Казахстан (KZ), Комитет по делам строительства МИТ РК; Киргизия (KG), Госкомархстрой Кыргызской Республики; Молдова (MD), Министерство экологии, строительства и развития территорий Республики Молдова; Российская Федерация (RU), Госстрой России; Таджикистан (TJ), Комархстрой республики Таджикистан; Узбекистан (UZ), Госархстрой Республики Узбекистан; Украина (UA),Госстрой Украины.

3 ПРЕДСТАВЛЕНЫ:.Управлением технического нормирования и новых технологий в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства Индустрии и торговли (МИТ) РК.

4 ПРИНЯТЫ И ВВЕДЕНЫ Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИТ РК от 20 мая 2005 года № 136

В ДЕЙСТВИЕ: с 1 ноября 2005 года.

5 ВВЕДЕН: впервые.

6 ПОДГОТОВЛЕНЫ: Проектной академией “KAZGOR” в соответствии с требованиями СНиП РК 1.01-01-2001 на русском языке.

СОДЕРЖАНИЕ

1
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
2
НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
3
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

4
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОСНОВАНИЙ
5.1 Общие указания

5.2 Нагрузки и воздействия, учитываемые в расчетах оснований

5.3 Нормативные и расчетные значения характеристик грунтов

5.4 Подземные воды

5.5 Расчет оснований по деформациям

5.6 Расчет оснований  по несущей способности

5.7 Особенности проектирования оснований при реконструкции сооружений

5.8 Мероприятия по уменьшению деформаций оснований и влияния их на сооружения

6
ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОСНОВАНИЙ СООРУЖЕНИЙ, ВОЗВОДИМЫХ НА СПЕЦИФИЧЕСКИХ 

ГРУНТАХ И В ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ
6.1 Просадочные грунты

6.2 Набухающие грунты

6.3 Засоленные грунты

6.4 Органо-минеральные и органические грунты

6.5 Элювиальные грунты

6.6 Насыпные грунты

6.7 Намывные грунты

6.8 Пучинистые грунты

6.9 Закрепленные грунты

6.10 Особенности проектирования оснований сооружений, возводимых на подрабатываемых 

территориях

6.11 Особенности проектирования оснований сооружений, возводимых на закарстованных 

территориях

6.12 Особенности проектирования оснований сооружений, возводимых в сейсмических районах

6.13 Особенности проектирования оснований сооружений, возводимых вблизи источников 

динамических воздействий
7
ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОСНОВАНИЙ ОПОР ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
8
ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОСНОВАНИЙ И ФУНДАМЕНТОВ МАЛОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ
9
ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ
10
ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПОДПОРНЫХ СТЕН
11
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВОДОПОНИЖЕНИЯ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ
11.1 Водопонижение

11.2 Гидроизоляция

12
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ФУНДАМЕНТОВ
12.1 Общие положения

12.2 Глубина заложения фундаментов

12.3 Расчет столбчатых фундаментов

12.4 Расчет ленточных и прерывистых фундаментов

12.5 Расчет плитных фундаментов

12.6 Расчет стен подвалов

12.7 Фундаменты в вытрамбованных котлованах

12.8 Конструктивные указания

13
УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ФУНДАМЕНТОВ
13.1 Общие положения

13.2 Естественные основания

13.3 Уплотнение грунтов

13.4 Устройство грунтовых насыпей и подушек

13.5 Устройство намывных оснований

13.6 Закрепление грунтов

13.7 Искусственное замораживание грунтов

13.8 Строительное водопонижение и устройство гидроизоляции

13.9 Усиление фундаментов при реконструкции

13.10 Устройство «стены в грунте» и грунтовых анкеров

13.11 Вытрамбовывание котлованов

14
ГЕОТЕХНИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ
15 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ, УЧИТЫВАЕМЫЕ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ И СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Приложение 1 (рекомендуемое) Определения
Приложение 2 (рекомендуемое) Состав проекта фундаментов
Приложение 3 (рекомендуемое) Категории состояния сооружений
Приложение 4 (рекомендуемое) Нормативные значения прочностных и деформационных характеристик грунтов

Приложение 5 (рекомендуемое) Расчетные сопротивления грунтов оснований
Приложение 6
(рекомендуемое) Предельные деформации оснований
Приложение 7 (рекомендуемое) Физико-механические характеристики органо-минеральных и органических грунтов.
Приложение 8
(рекомендуемое) Физико-механические характеристики элювиальных грунтов
Приложение 9 (рекомендуемое) Расчет фундаментов в вытрамбованных котлованах по несущей способности и осадкам основания

Приложение 10 (справочное) Основные буквенные обозначения
ВВЕДЕНИЕ

Свод правил по проектированию и устройству оснований и фундаментов зданий и сооружений разработан в развитие обязательных положений и требований СНиП РК 5.01-01-2002 и СНиП 3.02.01(87. 

Свод правил устанавливает требования к проектированию и устройству оснований и фундаментов зданий и сооружений, в том числе подземных и заглубленных, возводимых в различных инженерно-геологических условиях, для различных видов строительства.

Разработан  НИИОСП им. Герсеванова - филиалом ФГУП НИЦ «Строительство» (доктора техн. наук              В. А. Ильичев и Е. А. Сорочан - руководители темы; доктора техн. наук: Б. В. Бахолдин, А. А. Григорян,                П. А. Коновалов, В. И. Крутов, В. О. Орлов, В. П. Петрухин, Л. Р. Ставницер, В. И. Шейнин; кандидаты техн. наук: Ю. А. Багдасаров, Г. И. Бондаренко, В. Г. Буданов, Ю. А. Грачев, Ф. Ф. Зехниев, М. Н. Ибрагимов, О. И. Игнатова,  И. В. Колыбин, Н. С. Никифорова, В. С. Поляков, В. Г. Федоровский, М. Л. Холмянский; инженеры:                        Я. М. Бобровский,  Б. Ф. Кисин, А. Б. Мещанский); ГУП Мосгипронисельстрой (доктор техн. наук В. С. Сажин).

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящий Свод правил (далее ( МСП) рас​прост​раняется на основания и фундаменты вновь стро​ящихся и реконструируемых зданий и соо​ру​жений1, возводимых в открытых котлованах.

Настоящий МСП не распространяется на проек​тирование и устройство оснований и фундаментов гидротехнических сооружений, опор мостов и труб под насыпями, дорог, аэродромных покрытий, соору​жений, возводимых на вечномерзлых грунтах, свай​ных фундаментов, а также оснований глубоких опор и фундаментов машин с динамическими нагрузками.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем своде правил приведены ссылки на следующие нормативные документы:

СНиП РК 2.03-04-2001 Строительство в сейсмических районах

СНиП 2.01.07(85* Нагрузки и воздействия

СНиП 2.01.09(91 Здания и сооружения на подра​батываемых территориях и просадочных грунтах

СНиП РК 5.01-01-2002 Основания зданий и сооружений

СНиП 2.02.02(85 Основания гидротехнических сооружений

СНиП 2.02.04(88 Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах

СНиП РК 2.01-19-2004 Защита строительных конструк​ций от коррозии 

СНиП РК 2.04-01-2001* Строительная климатология

СНиП РК 4.01-02-2001 Водоснабжение. Наруж​ные сети и сооружения

СНиП 2.04.03(85 Канализация. Наружные сети и сооружения

СНиП 2.06.03(85 Мелиоративные системы и сооружения

СНиП 2.06.14(85 Защита горных выработок от подземных и поверхностных вод

СНиП РК 2.03-10-2002 Инженерная защита в зонах затопления и подтопления

СНиП 3.02.01(87 Земляные сооружения, осно​вания и фундаменты

СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конст​рукции

СНиП РК 3.02-29-2004 Изоляционные и отде​лоч​ные покрытия

СНиП РК 3.05.09(2002 Технологическое обору​дова​ние и технологические трубопроводы, издание 2002 г.

________

1Далее вместо термина «здания и сооружения» ис​поль​зуется термин «сооружения», в число которых входят также подземные  сооружения.

СНиП 3.07.03(85* Мелиоративные системы и сооружения  

СНиП РК 1.02-18-2004 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения

ГОСТ 5180(84 Грунты. Методы лабораторного определения  физических характеристик

ГОСТ 12248(96 Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и дефор​мируемости

ГОСТ 12536(79 Грунты. Методы лабораторного опре​деления гранулометрического (зернового) сос​тава

ГОСТ 19912(2001 Грунты. Методы полевых ис​пытаний статическим и динамическим зонди​рованием

ГОСТ 20276(99 Грунты. Методы полевого опре​деления характеристик прочности и деформи​руе​мости

ГОСТ 20522(96 Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний

ГОСТ 22733(2002 Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности

ГОСТ 23061(90 Грунты. Методы радиоизотопных измерений плотности и влажности

ГОСТ 23161(78 Грунты. Метод лабораторного определения характеристик просадочности

ГОСТ 24143(80 Грунты. Методы лабораторного определения характеристик набухания и усадки

ГОСТ 24846(81 Грунты. Методы измерения де​формаций оснований зданий и сооружений

ГОСТ 25100(95 Грунты. Классификация

ГОСТ 25192(82 Бетоны. Классификация и общие технические требования

ГОСТ 27751(88 Надежность строительных конст​рукций и оснований. Основные  положения по расчету 

ГОСТ 30416(96 Грунты. Лабораторные испы​тания. Общие положения

ГОСТ 30672(99 Грунты. Полевые испытания. Общие положения
Примечание ( В случае если на территории госу​дарст​ва не действуют СНиП бывшего СССР, они могут быть за​менены на соответствующие нацио​нальные документы.

3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Определения основных терминов приведены в приложении 1.

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1 Основания и фундаменты должны проекти​роваться на основе и с учетом:

а) результатов инженерных изысканий для строи​тельства;

б) сведений о сейсмичности района строи​тель​ства;

в) данных, характеризующих назначение, конст​рук​тивные и технологические особенности сооруже​ния и условия его эксплуатации;

г) нагрузок,  действующих на фундаменты;

д) окружающей застройки и влияния на нее вновь строящихся сооружений;

е) экологических требований (см. раздел 15);

ж) технико-экономического сравнения возможных вариантов проектных решений для выбора наиболее экономичного и надежного проектного решения, обес​печивающего наиболее полное использование проч​ностных и деформационных характеристик грун​тов и физико-механических свойств материалов фунда​мен​тов и других подземных  конструкций.

4.2 При проектировании должны быть пред​ус​мотрены решения, обеспечивающие надежность, долговечность и экономичность сооружений на всех стадиях строительства и эксплуатации.

При разработке проектов производства работ и организации строительства должны выполняться тре​бования по обеспечению надежности конст​рукций на всех стадиях их возведения.

4.3 Работы по проектированию следует вести в соответствии с техническим заданием на проекти​рование и необходимыми исходными данными (4.1). Порядок разработки проектной документации из​ло​жен в  приложении 2.

4.4 При проектировании следует учитывать уро​вень ответственности сооружения в соответствии с ГОСТ 27751: 

I ( повышенный, 

II ( нормальный, 

III ( пониженный.

4.5 Инженерные изыскания для строительства, проектирование оснований и фундаментов и их устройство должны выполняться организациями, имеющими лицензии на эти виды работ.

4.6 Инженерные изыскания для строительства должны проводиться в соответствии с требо​ваниями СНиП РК 1.02-18, действующих сводов правил по проек​тированию и строительству, стандартов и других нормативных документов по инженерным изыс​каниям и исследованиям грунтов для стро​ительства.

Наименование грунтов оснований в описаниях результатов изысканий и в проектной документации  следует принимать по ГОСТ 25100.

4.7 Результаты инженерных изысканий должны содержать данные, необходимые для выбора типа основания,  фундаментов и подземных сооружений и проведения их расчетов по предельным состояниям с учетом прогноза возможных изменений (в процессе строительства и эксплуатации) инженерно-геоло​гических  условий площадки строительства и свойств грунтов, а также вида и объема инженерных меро​приятий по ее освоению.

Проектирование без соответствующего инже​нер​но-геологического, а также инженерно-эколо​гичес​ко​го обоснований или при их недостаточности не до​пус​кается.

Примечание - При строительстве в условиях су​ществу​ющей застройки инженерные изыскания следует пред​усматривать не только для вновь строящихся соо​ружений, но и для окружающей застройки, попадающей  в зону их влияния.

4.8 Конструктивное решение проектируемого соо​ружения и условия последующей его эксплу​атации необходимы для выбора типа фундамента, учета влияния конструкций на работу основания, а также на окружающую застройку, для уточнения требо​ва​ний к допускаемым деформациям и т.д.

4.9 В проектах оснований и фундаментов со​оружений необходимо предусматривать проведение натурных наблюдений (мониторинг). Состав, объем и методы мониторинга устанавливают в зависимости от  уровня ответственности сооружений и сложности инженерно- геологических  условий (см. раздел 14).

Натурные наблюдения должны также предус​мат​риваться в случае применения новых или недос​таточно изученных конструкций сооружений или их фундаментов, а также если в задании на проек​тиро​вание имеются специальные требования по про​ведению натурных измерений.

4.10 При проектировании и возведении фунда​ментов и подземных сооружений из монолитного, сборного бетона или железобетона, каменной или  кирпичной кладки наряду с требованиями насто​ящих правил следует руководствоваться СНиП РК 2.01-19,  СНиП 3.03.01, СНиП РК 3.02-29.

4.11 При возведении нового объекта на заст​роенной территории необходимо учитывать его воз​действие на существующие сооружения окру​жаю​щей застройки с целью предотвращения их недо​пус​ти​мых дополнительных деформаций.

Зону влияния проектируемого сооружения и до​пол​нительные осадки существующих сооружений  опре​деляют расчетом (подраздел 5.5).

Предельные значения дополнительных дефор​маций оснований существующих соо​ружений дол​жны устанавливаться на основе результатов обсле​до​ваний этих сооружений с учетом их конструк​тив​ных особенностей и категории состояния соо​ру​жений (приложение 3).

4.12 При проектировании необходимо учитывать местные условия строительства, а также имеющийся опыт проектирования, строительства и эксплуатации сооружений в аналогичных инженерно-геологических и экологических условиях. Для этого необходимо иметь данные об инженерно-геологических условиях этого района, о конструкциях сооружений, нагрузках, типах и размерах фундаментов, давлениях на грунты осно​ва​ния и о наблюдавшихся деформациях соору​жений. Не​обходимо также выявлять данные о произ​водст​вен​ных возможностях строительной органи​зации, ее парке обо​рудования, ожидаемых клима​тических условиях на весь период строи​тель​ства. Указанные данные могут ока​заться реша​ющими при выборе типов фундаментов (нап​ример, на естест​венном основании или свайном), глу​бины их заложения, метода подготовки основания и пр.

Данные о климатических условиях района строи​тельства должны приниматься в соответствии со  СНиП РК  2.04-01.

4.13 При проектировании и устройстве оснований и фундаментов сооружений следует соблюдать требования нормативных документов по органи​зации строительного производства, геодезическим работам, технике безопасности, правилам пожарной безо​пасности при производстве строительно-мон​тажных работ.

4.14 Применяемые при строительстве мате​ри​алы, изделия и конструкции должны удовлетворять требо​ваниям проекта, соответствующих стандартов и технических условий. Замена предусмотренных про​ектом материалов, изделий и конструкций допу​скается только по согласованию с проектной органи​зацией и заказчиком.

4.15 При строительстве в сложных грунтовых условиях в составе проекта сооружения рекомен​дуется предусматривать паспорт сооружения, в котором приводят: описание подземных конструкций и водонесущих сетей, указания о необходимых наб​людениях, данные о предусматриваемых мерах защиты, осуществляемых в период строительства и эксплуатации, указания о способах подъема и вы​равнивания сооружения и др. После сдачи объекта в паспорт вносят данные, полученные в процессе строительства.

4.16 При производстве земляных работ, уст​ройс​т​ве оснований и фундаментов следует выполнять входной, операционный и приемочный контроль, руководствуясь действующими строительными нор​мами по организации строительства и разделом 13 настоящего МСП.

4.17 При проектировании должна быть предус​мотрена срезка экологически чистого плодородного слоя почвы для последующего использования в целях восстановления (рекультивации) нарушенных или малопродуктивных сельскохозяйственных зе​мель, озеленения района застройки и т.п.

4.18 На участках, где по данным инженерно-экологических изысканий имеются выделения поч​венных газов (радона, метана, торина), должны быть приняты меры по изоляции соприкасающихся с грунтом конструкций или другие меры, спо​собст​вующие снижению концентрации газов в соот​ветст​вии с требованиями санитарных норм.

5 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОСНОВАНИЙ

5.1 Общие указания

5.1.1 Проектирование оснований включает обос​нованный расчетом  выбор:

- типа основания (естественное или искусствен​ное);

- типа, конструкции, материала и размеров фун​даментов (мелкого или глубокого зало​же​ния; лен​точные, столбчатые, плитные и др.; железо​бетон​ные, бетонные, бутобетонные и др.);

- мероприятий, указанных в подразделе 5.8, при​меняемых при необходимости уменьшения вли​яния деформаций оснований на эксплуата​ционную при​годность сооружений. 

5.1.2 Основания должны рассчитываться по двум группам предельных состояний: первой ( по несу​щей способности и второй ( по  деформациям.

К первой группе предельных состояний относятся состояния, приводящие сооружение и основание к полной непригодности к эксплуатации (потеря устой​чивости формы и  положения; хрупкое, вязкое или иного характера разрушение; резонансные коле​бания; чрезмерные пластические деформации или дефор​мации неустановившейся  ползучести и т.п.).

Ко второй группе предельных состояний отно​сят​ся состояния, затрудняющие нормальную эксплуа​тацию сооружения или снижающие его долго​вечность вследствие недопустимых перемещений (осадок, подъемов, прогибов, кренов, углов пово​рота, ко​лебаний, трещин и т.п.).

Основания рассчитывают по деформациям во всех случаях, за исключением  указанных в  5.5.52,  а по несущей способности ( в случаях, указанных в  5.1.3.

5.1.3 Расчет оснований по несущей способности должен  производиться в случаях, если:

1) на основание передаются значительные гори​зонтальные нагрузки (подпорные стены, фундаменты распорных конструкций и т.п.), в том числе сейсми​ческие;

2) сооружение расположено на откосе или вблизи откоса;

3) основание сложено дисперсными грунтами, ука​занными в 5.6.5;

4) основание сложено скальными грунтами.

Расчет оснований по несущей способности в слу​чаях, перечисленных в подпунктаж 1) и 2), допус​ка​ется не производить, если конструктивными меро​приятиями обеспечена невозможность смеще​ния проектируемого фундамента.

Если проектом предусматривается возможность возведения сооружения непосредственно после уст​ройства фундаментов до обратной засыпки грун​том пазух котлованов, следует производить про​верку несущей способности основания, учитывая нагрузки, действующие в процессе строительства.

5.1.4 Сооружение и его основание должны рас​сматриваться в единстве, т.е. должно учитываться взаимодействие сооружения с основанием. Для сов​местного расчета сооружения и основания могут быть использованы аналитические, численные и другие методы.

5.1.5 Целью расчета оснований по предельным состояниям является выбор технического решения фундаментов, обеспечивающего невозможность дос​ти​жения основанием предельных состояний, указан​ных в 5.1.2. При этом должны учитываться не только  нагрузки от проектируемого сооружения, но также возможное неблагоприятное влияние внешней сре​ды, приводящее к изменению физико-механических свойств грунтов (например, под влиянием поверх​ностных или подземных вод, климатических фак​торов, различного вида тепловых источников и т.д.). К изменению влажности особенно чувствительны просадочные, набухающие и засоленные грунты, к изменению температурного режима - набухающие и пучинистые  грунты.

5.1.6 Расчетная схема системы «сооружение ( основание» или «фундамент ( основание» должна выбираться с учетом наиболее существенных фак​торов, определяющих напряженное состояние и деформации основания и конструкций сооружения (статической схемы сооружения, особенностей его возведения, характера грунтовых напластований, свойств грунтов основания, возможности их изме​нения в процессе строительства и эксплуатации сооружения и т.д.). Рекомендуется учитывать прост​ранственную работу конструкций, геометрическую и физическую нелинейность, анизотропность, пласти​ческие и рео​логические свойства материалов и грун​тов, развитие областей пластических деформаций под фунда​ментом.

Допускается использовать вероятностные мето​ды расчета, учитывающие статистическую неодно​род​ность оснований, случайную природу нагрузок, воздействий и свойств материалов конструкций.

5.1.7 Результаты инженерно-геологических изыс​каний, излагаемые в отчете, должны содержать сведения:

- о местоположении территории предполагаемого строительства, ее рельефе, климатических и  сейс​мических условиях и о ранее выполненных инже​нерных изысканиях;

- об инженерно-геологическом строении пло​щад​ки строительства с описанием в страти​графи​ческой последовательности напластований грунтов, формы залегания грунтовых образований, их раз​меров в плане и по глубине, возраста, проис​хож​дения и класссификационных наименований грунтов и с ука​занием выделенных инженерно-геологических эле​мен​тов (ГОСТ 20522);

- о гидрогеологических условиях площадки с ука​занием наличия и толщины водоносных гори​зонтов и режима подземных вод, отметок появив​шихся и установившихся уровней подземных вод, амплитуды их сезонных и многолетних колебаний, расходов воды, сведений о фильтрационных харак​теристиках грунтов, а также сведений о химическом составе подземных вод и их агрессивности по отношению  к материалам подземных конструкций;

- о наличии специфических грунтов (см. раздел 6);

- о наблюдаемых неблагоприятных  геологи​чес​ких и инженерно-геологических процессах (карст,  ополз​ни, суффозия, горные подработки, темпера​турные аномалии и др.);

- о физико-механических характеристиках грунтов;

- о возможном изменении гидрогеологических ус​ловий и физико-механических свойств грунтов в про​цессе строительства и эксплуатации сооружения.

5.1.8 В состав физико-механических характе​рис​тик грунтов входят:

- плотность грунта, плотность частиц и влажность    (ГОСТ 5180 и ГОСТ 30416);

- коэффициент пористости;

- гранулометрический состав для крупнообло​моч​ных грунтов и песков (ГОСТ 12536);

- влажности на границах пластичности и теку​чести, число пластичности и показатель текучести для глинистых грунтов (ГОСТ 5180);

- угол внутреннего трения, удельное сцепление и модуль деформации грунтов (ГОСТ 12248, ГОСТ 20276, ГОСТ 30416 и ГОСТ 30672);

- временное сопротивление при одноосном сжа​тии, показатели  размягчаемости и  растворимости для  скальных грунтов (ГОСТ 12248).

Для специфических грунтов, особенности проек​ти​рования  оснований  которых изложены в разделе 6, и при проектировании подземных сооружений (раздел 9) дополнительно должны быть определены характе​ристики, указанные в этих разделах. По специальному заданию дополнительно могут быть определены и другие необходимые для расчетов характеристики грунтов (например, реологические).

В отчете необходимо указывать применяемые методы лабораторных и полевых определений ха​рак​теристик грунтов и методы обработки резуль​та​тов исследований.

5.1.9 К отчету прилагают:

- колонки грунтовых выработок и инженерно-геологические разрезы с указанием на последних мест отбора проб грунтов и пунктов их полевых испытаний, а также уровней подземных вод;

- таблицы и ведомости показателей физико-ме​ханических характеристик грунтов, их норма​тивных и расчетных значений, а также графики полевых испы​таний грунтов.

5.2 Нагрузки и воздействия, учитываемые в расчетах оснований

5.2.1 Нагрузки и воздействия на основания, пере​да​ваемые фундаментами сооружений, должны уста​нав​ливаться расчетом, как правило, исходя из рас​смот​рения совместной работы сооружения и основания.

Учитываемые при этом нагрузки и воздействия на сооружение или отдельные его элементы, коэф​фициенты надежности по нагрузке, а также воз​можные сочетания нагрузок должны приниматься согласно требованиям СНиП 2.01.07.

Нагрузки на основание допускается определять без учета их перераспределения надфундаментной конст​рукцией при расчете:

1) оснований сооружений III уровня ответствен​ности;

2) общей устойчивости массива грунта основания совместно с сооружением;

3) средних значений деформаций основания;

4) деформаций основания в стадии привязки типового проекта к местным грунтовым условиям.

5.2.2 Все расчеты оснований должны произво​диться на расчетные значения нагрузок, которые определяют как произведение нормативных нагрузок на коэффициент надежности по нагрузке (f, уста​навливаемый в зависимости от группы предельного состояния.

Коэффициент надежности по нагрузке (f при​нимают при расчете оснований:

- по первой группе предельных состояний (по несущей способности) - по СНиП 2.01.07;

- по второй группе предельных состояний (по деформациям) - равным единице.
5.2.3 Расчет оснований по деформациям должен производиться на основное сочетание нагрузок; по несущей способности ( на основное сочетание, а при наличии особых нагрузок и воздействий ( на основное и особое сочетания.

При этом нагрузки на перекрытия и снеговые нагрузки, которые согласно СНиП 2.01.07 могут относиться как к длительным, так и к кратко​вре​менным, при расчете оснований по несущей спо​собности считают кратковременными, а при расчете по деформациям ( длительными. Нагрузки от под​вижного подъемно-транспортного оборудования в обоих слу​чаях считают кратковременными.

5.2.4 В расчетах оснований необходимо учи​ты​вать нагрузки от складируемого материала и обору​до​вания, размещаемых вблизи фундаментов.

5.2.5 Усилия в конструкциях, вызываемые клима​тическими температурными воздействиями, при рас​чете оснований по деформациям не должны учи​тываться, если расстояние между температурно-осадочными швами не превышает значений, ука​занных в строительных нормах и правилах по проек​тированию соответствующих конструкций.

5.3 Нормативные  и  расчетные  значения характеристик грунтов

5.3.1 Основными параметрами механических свойств грунтов, определяющими несущую способ​ность оснований и их деформации, являются проч​ностные и деформационные характеристики грунтов (угол внутреннего трения (, удельное сцепление с и модуль деформации дисперсных грунтов Е, предел прочности на одноосное сжатие скальных грунтов Rc). Допускается применять другие параметры, характе​ризующие взаимодействие фундаментов с грунтом основания и установленные опытным путем (удель​ные силы пучения при промерзании, коэф​фициенты жесткости основания и пр.).  

Примечание ( Далее, за исключением специально оговоренных случаев, под термином «характеристики грун​тов» понимают не только механические, но и физические  характеристики  грунтов, а также упомянутые в настоящем пункте параметры.

5.3.2 Характеристики грунтов природного сло​жения, а также искусственного происхождения, дол​жны определяться, как правило, на основе их непос​редственных испытаний в полевых или лабо​раторных условиях с учетом возможного изменения влажности грунтов в процессе строительства и эксплуатации сооружений, так как для неполностью водо​насы​щенных (Sr < 0,8) глинистых грунтов и пылеватых песков, а также специфических грунтов возможно снижение их прочностных и дефор​мационных характеристик вследствие повышения влажности. Для определения прочностных харак​теристик ( и с грунтов, для которых прогнозируется повышение влажности, образцы грунтов предва​рительно насы​щают водой до значений влажности,  соответствующих прогнозу. При определении мо​дуля деформации в полевых условиях допускается  проводить испытания грунта при природной влаж​ности с последующей корректировкой полученного значения модуля дефор​мации на основе компрес​сионных испытаний.

5.3.3 Достоверными методами определения де​фор​мационных характеристик дисперсных грунтов являются полевые испытания статическими наг​рузками в шурфах, дудках или котлованах с  по​мощью плоских горизонтальных штампов площадью 2500(5000 см2, а также  в скважинах или в массиве с помощью винтовой  лопасти-штампа площадью     600 см2  (ГОСТ 20276).

5.3.4 Модули деформации Е песчаных и гли​нистых грунтов, не обладающих выраженной анизо​тропией их свойств в горизонтальном и верти​кальном нап​равлениях, могут быть определены по испытаниям радиальными и лопастными прессио​метрами в сква​жинах или массиве (ГОСТ 20276).

Для сооружений I уровня ответственности зна​чения Е  по данным прессиометрических испытаний должны уточняться на основе их сопоставления с резуль​татами параллельно проводимых испытаний того же грунта штампами (см. 5.3.3). Для зданий и сооружений II и III уровней ответственности допус​кается опре​делять значения Е только по испытаниям грунтов прессиометрами, используя корректи​ровоч​ные коэф​фициенты по  ГОСТ 20276.

5.3.5 Модули деформации Е песков и глинистых грунтов могут быть определены методом стати​ческого зондирования, а песков (кроме пылеватых водо​насыщенных) ( методом динамического зон​диро​вания (ГОСТ 19912).

Для сооружений I и II уровней ответственности   значения Е по данным зондирования должны уточ​няться на основе их сопоставления с результатами параллельно проводимых испытаний того же грунта штампами (см. 5.3.3). Для зданий и сооружений  III  уровня ответственности допускается определять значения Е только по результатам зондирования, используя данные инженерно-геологическиих изыс​каний для строительства или приведенные в территориальных строительных нормах.

5.3.6 В лабораторных условиях модули дефор​мации глинистых грунтов могут быть определены в компрессионных приборах и приборах трехосного сжатия (ГОСТ 12248).

Для сооружений I и II уровней ответственности   значения Е по лабораторным данным должны уточ​няться на основе их сопоставления с резуль​татами параллельно проводимых испытаний того же грунта штампами (см. 5.3.3). Для  сооружений  III  уровня ответственности допускается определять зна​чения Е только по результатам компрессии, коррек​тируя их с помощью повышающих коэффициентов mk, приве​денных в таблице 5.1. Эти коэффициенты рас​пространяются на четвертичные глинистые грунты  с показателем текучести 0<IL (1, при этом значения модуля деформации по компрессионным испы​таниям следует вычислять в интервале давлений 0,1(0,2 МПа.

5.3.7 Прочностные характеристики дисперсных грунтов (угол внутреннего трения ( и удельное сцепление с) могут быть получены путем  испытаний грунтов лабораторными методами на срез или трехосное сжатие (ГОСТ 12248), а в полевых условиях - испытаниями на срез целиков грунта в шурфах или котлованах (ГОСТ 20276).

5.3.8 Для водонасыщенных глинистых грунтов с показателем текучести IL >0,5, органо-минеральных и органических грунтов, для которых подготовка целиков для полевых испытаний или отбор образцов для лабораторных испытаний затруднительны, проч​ностные характеристики для расчета оснований из этих грунтов в нестабилизированном состоянии могут быть определены полевым методом вра​щательного среза в скважинах или в массиве    (ГОСТ 20276). 

5.3.9 Значения ( и с песков и глинистых грунтов для сооружений II и III уровней ответственности могут быть определены полевыми методами посту​па​тель​ного и кольцевого среза в скважинах        (ГОСТ 20276). При этом для  сооружений  II уровня ответст​венности полученные значения ( и с  должны уточ​няться на основе их сопоставления с ре​зультатами парал​лель​но проводимых испытаний того же грунта методами, указанными в 5.3.7. 

Таблица 5.1

	Вид

грунта
	Значения коэффициентов mk при коэф​фициенте пористости e, равном

	
	0,45(0,55
	0,65
	0,75
	0,85
	0,95
	1,05

	Супеси

Суглин- ки

Глины
	4

5

(
	3,5

4,5

6
	3

4

6
	2

3

5,5
	(
2,5

5
	(
2

4,5

	Примечание ( Для промежуточных значений e коэф​фици​ент mk определяют  интерполяцией.


5.3.10 Значения ( и с песков и глинистых грунтов могут быть определены методом статического зон​дирования, а песков (кроме пылеватых водонасы​щенных) ( методом динамического зондирования (ГОСТ 19912). 

Для сооружений I и II уровней ответственности   полученные зондированием значения ( и с должны уточняться на основе их сопоставления с резуль​татами параллельно проводимых испытаний того же грунта методами, указанными в 5.3.7. В остальных случаях допускается определять значения ( и с только по данным зондирования, используя таб​лицы, указан​ные в  5.3.5.

5.3.11 Указанные в 5.3.5, 5.3.6 методы опре​де​ления модуля деформации и в 5.3.9, 5.3.10 методы определения прочностных характеристик  допус​ка​ется при соответствующем обосновании применять без параллельного проведения испытаний мето​дами, указанными в 5.3.3 и 5.3.7, для сооружений II уровня ответственности (технически несложные со​оружения, сооружения, малочуствительные к де​формациям осно​вания, и др.). 

5.3.12 Предел прочности на одноосное сжатие скальных грунтов определяют в соответствии с  ГОСТ 12248. 

5.3.13 Нормативные и расчетные значения харак​теристик грунтов устанавливают на основе статис​тической обработки результатов испытаний по мето​дике, изложенной в ГОСТ 20522.

5.3.14 Все расчеты оснований должны выпол​няться с использованием расчетных значений харак​теристик грунтов Х, определяемых по формуле

Х = Хn / (g ,                                                                    (5.1)

где Хn ( нормативное значение данной харак​теристики;

(g  (  коэффициент надежности по грунту.

Коэффициент надежности по грунту при вычис​лении расчетных значений прочностных харак​теристик (удельного сцепления с, угла внутреннего трения ( дисперсных грунтов и предела прочности на одноосное сжатие скальных грунтов Rc, а также плотности грунта () устанавливают в зависимости от изменчивости этих характеристик, числа опреде​лений и значения доверительной вероятности (             (ГОСТ 20522).

Для прочих характеристик грунта допускается принимать (g равным 1.

Примечание ( Расчетное значение удельного веса  грунта ( определяют умножением расчетного значения плот​ности грунта на ускорение свободного падения.     

5.3.15 Доверительную вероятность расчетных зна​чений характеристик грунтов ( принимают равной при расчетах оснований по первой группе пре​дельных состояний 0,95, по второй группе  ( 0,85.

При соответствующем обосновании для соо​руже​ний I уровня ответственности допускается принимать большую доверительную вероятность расчетных значений характеристик грунтов, чем указано выше.

Примечания:

1 Расчетные значения характеристик грунтов, соот​ветст​вующие различным значениям доверительной веро​ятности, должны приводиться в отчетах по ин​женерно-геологическим изысканиям.

2 Расчетные значения характеристик грунтов с, ( и ( для расчетов по несущей способности обозначают cI , (I и (I, а по деформациям (  cII , (II и (II.
5.3.16 Число определений характеристик грунтов, необходимое для вычисления их нормативных и расчетных значений, должно устанавливаться в зависимости от степени неоднородности грунтов основания, требуемой точности вычисления харак​теристики и уровня ответственности сооружения и указываться в программе исследований. Следует учитывать, что увеличение числа определений ха​рак​теристик грунтов приводит к повышению их расчетных значений и следовательно к более экономичным проектным решениям.

Число одноименных частных определений для каждого выделенного на площадке инженерно-геологического или расчетного грунтового элемента (ГОСТ 20522) должно быть не менее десяти для физических характеристик и не менее шести ( для механических характеристик. При определении мо​дуля деформации по результатам испытаний грун​тов в полевых условиях штампом допускается огра​ни​чиваться результатами трех испытаний (или двух, если они отклоняются от среднего не более чем на 25 %).

5.3.17 Для предварительных расчетов оснований сооружений I и II уровней ответственности, а также для окончательных расчетов оснований сооружений  III уровня ответственности и опор воздушных линий электропередачи независимо от их уровня ответст​венности допускается определять нормативные и расчетные значения прочностных и дефор​ма​ционных характеристик грунтов по таблицам в за​висимости от их физических характеристик. При соответствующем обосновании допускается исполь​зовать таблицы для окончательных расчетов для сооружений II уровня ответственности (технически несложные сооружения, сооружения, мало​чувст​ви​тельные к деформациям основания, и др.). 

Примечания:

1 Нормативные значения угла внутреннего трения (n, удельного сцепления cn и модуля деформации Е до​пус​кается принимать по таблицам приложения 4. Расчетные значения характеристик в этом случае  принимают  при  следующих значениях коэффициента надежности по грунту:

- в расчетах оснований по деформациям…………(g = 1;

- в расчетах оснований по несущей способности:

для удельного сцепления……………………..(g(c)  = 1,5;

для угла внутреннего трения песчаных грунтов(g(() =1,1;

то же, глинистых грунтов…………………….(g(() = 1,15.

2 Для отдельных районов допускается вместо таблиц приложения 4 пользоваться региональными таблицами харак​теристик грунтов, специфических для этих районов, приве​денными в территориальных строительных нормах.

5.4 Подземные воды

5.4.1 При проектировании оснований, фун​да​мен​тов и подземных сооружений необходимо учи​тывать гид​рогеологические условия площадки и возмож​ность их изменения в процессе строи​тель​ства и эксплуатации сооружения, а именно:

- естественные сезонные и многолетние коле​бания уровня подземных вод;

- техногенные изменения уровня подземных вод и возможность образования верховодки;

- высоту зоны капиллярного поднятия в гли​нистых грунтах над уровнем подземных вод;

- степень агрессивности подземных вод по отно​шению к материалам подземных конструкций и кор​розионную активность грунтов на основе данных ин​женерных изысканий с учетом технологических осо​бенностей производства.

5.4.2 Для оценки воздействия сооружения на подземные воды необходимо выполнение прогноза изменения гидрогеологических условий как для ста​дии строительства, так и для стадии эксплу​атации. При этом указанный прогноз должен про​водиться как для застраиваемой, так и для при​легающей тер​риторий.

5.4.3 Прогноз изменения гидрогеологических ус​ло​вий должен выполняться для сооружений I и II уровней ответственности с использованием метода мате​мати​ческого моделирования геофильтрации с учетом изме​нений факторов, участвующих в фор​мировании много​летнего режима подземных вод.  

5.4.4 При выполнении прогноза изменений гидро​геологических условий должны быть выявлены ре​жимообразующие факторы, которые следует подраз​делять на региональные и локальные.

Региональные факторы включают: подпор под​земных вод от каналов, рек и других водоемов, от утечек промышленных предприятий с большим пот​реблением воды, полей фильтрации, от инфиль​трации утечек из крупных коллекторов; образование воронок депрессии в результате работы водо​за​боров подземных вод, дренажей, систем осушения тоннелей метро, карьеров и пр.

Локальные факторы включают: подпор под​земных вод от эффекта барража подземных со​ору​жений (в том числе свайных полей), от инфиль​трации утечек из водонесущих коммуникаций; обра​зование воронок депрессии от действия различных видов дренажей при строительстве и эксплуатации сооружений. 

5.4.5 Для получения достоверных прогнозных оценок изменений гидрогеологических условий при проектировании сооружений I и II уровней ответст​венности следует использовать режимные наблю​дения за подземными водами (на застраиваемой и прилегающей территориях), а также выполнять комп​лекс опытно-фильтрационных работ по опреде​лению фильтрационных параметров водоносных горизон​тов.

5.4.6 Оценку возможных естественных сезонных и многолетних колебаний уровня подземных вод производят на основе данных многолетних ре​жим​ных наблюдений по государственной стационарной сети с использованием результатов краткосрочных наблю​дений, в том числе разовых замеров уровня под​земных вод, выполняемых при инженерных изыс​каниях на площадке строительства.

5.4.7 Для разработки проектов сооружений и производства земляных работ необходимы данные о среднем многолетнем положении уровня подземных вод и их максимальном и минимальном уровнях за период наблюдений, а также о продолжительности стояния паводковых (весенних и летне-осенних) уровней подземных вод.

5.4.8 По характеру  подтопления следует выде​лять естественно подтопляемые территории (с глу​бинами залегания уровня подземных вод менее 3 м) и техногенно подтопляемые. 

Основными факторами подтопления  являются: при строительстве ( изменение условий поверх​ностного стока при вертикальной планировке тер​ритории, длительный разрыв между выполнением земляных и строительных работ; при эксплуатации ( инфиль​трация утечек, уменьшение испарения под зданиями и покрытиями и т.д.

5.4.9 По характеру техногенного воздействия  застраиваемые территории подразделяют на непод​топляемые, потенциально подтопляемые и осушае​мые.

Неподтопляемые территории - территории, на ко​торых вследствие благоприятных природных ус​ловий (наличие проницаемых грунтов большой тол​щины, глубокое положение уровня подземных вод, дрени​рованность территории) и благоприятных тех​ногенных условий (отсутствие или незначи​тельные утечки из коммуникаций, незначительный барражный эффект) не происходит заметного увеличения влаж​ности  грун​тов основания и повышения уровня под​земных вод. 

Потенциально подтопляемые территории ( тер​ритории, на которых вследствие неблагоприятных природных и техногенных условий в результате их строительного освоения или в период эксплуатации возможно повышение уровня подземных вод, вызы​вающее нарушение условий нормальной эксплу​атации сооружений, что требует проведения за​щитных меро​приятий и устройства дренажей. 

Осушаемые территории ( территории, на которых происходит понижение уровня подземных вод в  ре​зуль​тате действия водоотлива в период стро​и​тель​ства и действия дренажей в период эксплуатации соо​ружения, что вызывает оседание земной по​верхности и может явиться причиной деформаций сооружений.

5.4.10 Степень потенциальной подтопляемости территории определяют на основе прогноза изме​нения гидрогеологических условий с учетом инже​нерно-геологических условий площадки строитель​ства и прилегающих территорий, конструктивных и техно​логических особенностей проектируемых и существу​ющих сооружений, в том числе инженерных сетей.

5.4.11 Для сооружений I и II уровней ответст​венности при соответствующем обосновании выпол​няют количественный прогноз изменения уровня подземных вод с учетом техногенных факторов на основе специальных комплексных исследований, включающих не менее годового цикла стационарных наблюдений за режимом подземных вод. В случае необходимости для выполнения указанных исследо​ваний помимо изыскательских должны привлекаться в качестве соисполнителей специализированные орга​ни​зации. 

5.4.12 При прогнозировании понижения уровня подземных вод следует учитывать возможность воз​никновения дополнительных осадок территории  в зоне развития депрессионной воронки и воз​ве​денных на ней сооружений вследствие  увеличения давления от  собственного веса грунта. С учетом этого прогноза следует устанавливать режим водо​понижения, реко​мендовать сроки строительства и этапность освоения площади застройки, а также определять необхо​димость проведения защитных мероприятий, направ​ленных на уменьшение зоны влияния строительного водопонижения и вклю​чающих как локальную защиту сооружений, так и защиту всей территории (устройство противо​филь​трационных завес и экранов, заморажи​вание или инъекционное закрепление грунта и т.д.).

5.4.13 При подъеме уровня подземных вод сле​дует учитывать возможность развития допол​ни​тельных осадок основания вследствие возможного ухудшения деформационных характеристик грунтов при их водонасыщении и изменения напряженного состояния сжимаемой толщи в результате гидро​статического и гидродинамического взвешивания.

5.4.14 При строительстве подземных сооружений следует учитывать возможность возникновения бар​ражного эффекта, который проявляется в подъеме уровня подземных вод перед преградой. Для коли​чественной оценки барражного эффекта и обосно​вания защитных мер необходимо выполнять прогноз, используя методы математического моделирования.

5.4.15 Техногенное изменение уровня подземных вод на застраиваемой территории  зависит от типа функционального использования территории: про​мыш​ленные зоны, селитебные зоны с плотной, смешанной и низкоплотной застройкой, территории, занятые парками и лесами, и др.

Значение инфильтрационного питания грунтовой толщи W, мм/год, определяют  по формуле                   
W = (1-m) Wест+ Wтех,                                                         (5.2)

где m ( степень закрытости территории непрони​цаемыми покрытиями (асфальт, крыши и т.д.);

      Wест ( инфильтрационное питание, обуслов​ленное естественным фоном инфильтрации, мм/год;

      Wтех ( инфильтрационное питание, обус​лов​лен​ное техногенными факторами, мм/год. 

Инфильтрационное питание Wтех зависит от водо​потребления по функциональным зонам. 

Потери водопотребления, участвующие в форми​ро​вании питания подземных вод, на территории селитебных районов составляют в среднем 3,6 %  суммарного водопотребления. Для промышленных зон эти потери зависят от характера производства и продолжительности эксплуатации и  составляют от 4  до 6 %  расхода воды.

5.4.16 Для сооружений I и II уровней ответст​венности количественный прогноз изменений гид​рогео​логических условий территории  устанавливают для выполнения следующих расчетов:

- расчета водопритоков в котлован;

- оценки устойчивости основания и откосов кот​лована, а также возможности проявления суффози​онных процессов;

- обоснования необходимости устройства про​ти​во​фильтрационной завесы и ее глубины;

- оценки влияния дренажа на прилегающие тер​ри​тории с определением размеров депрес​сионной кривой;

- оценки  барражного эффекта;

- расчета давления подземных вод на подошву фундамента;

- оценки водопритоков к дренажу и определение зоны его влияния;

- оценки высоты зоны капиллярного водонасы​щения. 

5.4.17 Возможность прорыва напорными водами вышележащего водоупорного глинистого слоя грун​та, подстилаемого слоем грунта с напорными во​дами, проверяют по условию

    (w Ho (  (II ho,                                                           (5.3)

где (w  (  удельный вес воды, кН/м3;

      Ho  ( высота напора воды, отсчитываемая от подошвы проверяемого водоупорного слоя до мак​симального уровня подземных вод, м;

      (II  ( расчетное значение удельного веса грунта проверяемого слоя, кН/м3;

      ho ( расстояние от дна котлована до подошвы проверяемого слоя грунта, м.

Если условие не удовлетворяется, необходимо предусмотреть в проекте искусственное понижение напора водоносного слоя (откачка или устройство самоизливающихся скважин). Искусственное сни​же​ние напора подземных вод должно быть пред​усмотрено на срок, в течение которого сооружение приобретет достаточную массу и прочность, обеспе​чивающие восприятие нагрузки от напора подземных вод, но не ранее окончания работ по обратной засыпке грунта в пазухи котлована.

5.4.18 При проектировании фундаментов и под​земных сооружений ниже пьезо​метрии​ческого уровня напорных подземных вод необходимо рассчитывать их давление и пред​усматривать мероприятия, пре​дупреждающие их прорыв  в котлованы, вспучивание дна котлована и всплытие сооружения. 

При заложении фундаментов, а также подземных сооружений ниже пьезометрического уровня под​зем​ных вод следует учитывать следующие случаи:

- заглубление в грунт, подстилаемый водоносным слоем с напорными водами, когда возможен прорыв подземных вод в котлован, выпор грунтов осно​вания, подъем полов и т.п.; в этом случае следует пред​усматривать мероприятия, снижающие напор (нап​ример, откачку воды из скважины), или уве​личивать пригрузку на залегающий в основании грунт;

- заглубление в грунт водоносного слоя, когда возможны разрыхление грунтов, размывы, коррозия и другие повреждения фундаментов; в этом случае кроме снижения напора может предусматриваться также закрепление грунтов.

5.4.19 Если при прогнозируемом уровне под​земных вод возможно ухудшение физико-меха​ни​ческих свойств грунтов основания, развитие небла​гоприятных геологических и инженерно-геоло​ги​чес​ких процессов, нарушение условий нормальной эксплуатации под​земных помещений и т.п., в про​екте должны пред​усматриваться соответст​вующие защитные меропри​ятия, в частности:

- гидроизоляция подземных конструкций;

- мероприятия, ограничивающие подъем уровня подземных вод, исключающие утечки из водо​несу​щих коммуникаций и т.п. (дренаж, противо​фильт​ра​ционные завесы, устройство специальных каналов для ком​муникаций и т.д.);

- мероприятия, препятствующие механической или химической суффозии грунтов (шпунтовое ограж​дение, закрепление грунтов);

- устройство стационарной сети наблюдательных скважин для контроля развития процесса под​топ​ления, своевременное устранение утечек из водо-несущих коммуникаций и т.д.

Выбор одного или комплекса указанных меро​приятий должен производиться на основе технико-экономического анализа с учетом прогнозируемого уровня подземных вод, конструктивных и техноло​гических особенностей, уровня ответственности и расчетного срока эксплуатации проектируемого соо​ру​жения, надежности и стоимости водозащитных меро​приятий и т.п.

В необходимых случаях на стадии строительства и эксплуатации сооружения следует осуществлять гид​рогеологический мониторинг для контроля воз​можного процесса подтопления или осушения, свое​временного предотвращения утечек из водонесущих коммуни​каций, прекращения или уменьшения объ​ема откачек и т.д. 

5.4.20 Если подземные воды или промышленные стоки агрессивны по отношению к материалам заглубленных конструкций или могут повысить кор​розийную активность грунтов, должны  предусмат​риваться антикоррозионные мероприятия в соот​ветствии с требованиями СНиП РК 2.01.19.

5.5  Расчет оснований по деформациям

5.5.1 Целью расчета оснований по деформациям является ограничение абсолютных или относи​тель​ных перемещений такими пределами, при которых гарантируется нормальная эксплуатация сооружения и не снижается его долговечность (вследствие появления недопустимых осадок, подъемов, кренов, изменений проектных уровней и положений конст​рукций, расстройств их соединений и т.п.). При этом имеется в виду, что прочность и тре​щино​стойкость фундаментов и надфундаментных конст​рукций про​ве​рены расчетом, учитывающим усилия, которые возникают при взаимодействии сооружения с осно​ванием.

Примечание - При проектировании сооружений, распо​ложенных в непосредственной близости от  существующих, необходимо учитывать дополнительные деформации осно​ваний существующих сооружений от воздействия проек​тируемых сооружений (см. 5.5.42).

5.5.2  Деформации основания подразделяют на:

- осадки - деформации, происходящие в ре​зуль​тате уплотнения грунта под воздействием внешних нагрузок и в отдельных случаях собственного веса грунта, не сопровождающиеся коренным измене​нием его структуры;

- просадки - деформации, происходящие в ре​зультате уплотнения и, как правило, коренного из​менения структуры грунта под воздействием как внешних нагрузок и собственного веса грунта, так и дополнительных факторов, таких, например, как за​ма​чивание просадочного грунта, оттаивание ледо​вых прослоек в замерзшем грунте и т.п.;

- подъемы и осадки - деформации, связанные с изменением объема некоторых грунтов при изме​нении их влажности или воздействии химических веществ (набухание и усадка) и при замерзании воды и оттаивании льда в порах грунта (морозное пучение и оттаивание грунта);

- оседания - деформации земной поверхности, вызываемые разработкой полезных ископаемых, из​ме​нением гидрогеологических условий, пониже​нием уровня подземных вод, карстово-суффо​зи​онными процессами и т.п.;

- горизонтальные перемещения - деформации, связанные с действием горизонтальных нагрузок на основание (фундаменты распорных систем, под​порные стены и т.д.) или со значительными верти-кальными перемещениями поверхности при осе​даниях, просадках грунтов от собственного веса и т.п.;

- провалы - деформации земной поверхности с нарушением сплошности грунтов, образующиеся вследствие обрушения толщи грунтов над кар​с​то​выми полостями, горными выработками или зонами суффозионного выноса грунта.

5.5.3 Деформации основания в зависимости от причин возникновения подразделяют на два вида:

- первый - деформации от внешней нагрузки на основание (осадки, просадки, горизонтальные пере​мещения);

- второй - деформации, не связанные с внешней нагрузкой на основание и проявляющиеся в виде вертикальных и горизонтальных перемещений по​верх​ности основания (оседания, просадки грунтов от собственного веса, подъемы и т.п.).

5.5.4 Расчет оснований по деформациям должен производиться исходя из условия совместной ра​боты сооружения и основания.

Деформации основания допускается определять без учета совместной работы сооружения и осно​вания в случаях, оговоренных в  5.2.1.

5.5.5 Совместная деформация основания и сооружения может характеризоваться:

- абсолютной осадкой (подъемом) основания s отдельного фундамента;

- средней осадкой основания сооружения [image: image1.wmf]_

s

;

- относительной разностью осадок (подъемов) двух фундаментов (s/L (L ( расстояние между фунда​мен​тами);

- креном фундамента (сооружения) i;

- относительным прогибом или выгибом  f / L (L - длина однозначно изгибаемого участка сооружения);

- кривизной изгибаемого участка сооружения;

- относительным углом закручивания сооружения;

- горизонтальным перемещением фундамента (сооружения) uh.

5.5.6 Расчет оснований по деформациям произ​водят исходя из условия 

[image: image2.wmf]u

S

S

£

,                                                                         (5.4) 

где S ( совместная деформация основания и со​ору​жения;

      Su ( предельное значение совместной  дефор​мации основания и сооружения, устанавливаемое в соответствии с указаниями  5.5.46 - 5.5.50.     

Примечания:

1 Для определения совместной деформации основания и сооружения s могут использоваться методы, указанные в 5.1.4.

2 В необходимых случаях для оценки напряженно-деформированного состояния конструкций сооружений с учетом длительных процессов и прогноза времени  консо​лидации основания следует производить расчет осадок во времени.

3 Осадки основания, происходящие в процессе строи​тельства (например, осадки от веса насыпей до устройства  фундаментов, осадки до омоноличивания стыков строи​тельных конструкций), допускается не учитывать, если они не  влияют на  эксплуатационную пригодность сооружений.

4 При расчете оснований по деформациям  необходимо    учитывать возможность изменения как расчетных, так и    предельных значений деформаций основания за счет  применения  мероприятий, указанных  в подразделе 5.8.

5.5.7 Расчетная схема основания, используемая для определения совместной деформации осно​вания и сооружения, должна выбираться в соот​ветствии с указаниями 5.1.6.

Расчет деформаций основания при среднем дав​лении под подошвой фундамента р, не превы​шаю​щем расчетное сопротивление грунта R (см. 5.5.8) следует выполнять, применяя расчетную схему в виде линейно деформируемого полупространства (см. 5.5.31) с условным ограничением глубины сжи​маемой толщи Hc  (см 5.5.41).

Примечание - Деформации основания рекомендуется определять с учетом изменения свойств грунтов в ре​зультате природных и техногенных воздействий на грунты в открытом котловане.

Определение расчетного сопротивления грунта основания

5.5.8 При расчете деформаций основания с использованием расчетной схемы, указанной в 5.5.7, среднее давление под подошвой фундамента p не должно превышать расчетное сопротивление грунта основания R, определяемое по формуле 

	[image: image3.wmf]R

k

M

k

b

M

d

M

d

M

c

c

c

z

q

q

b

c

=

+

¢

+

-

¢

+

g

g

g

g

g

g

1

2

1

1

[

(

)

]

,

II

II

II

II


	(5.5)


где (с1 и (с2 - коэффициенты условий работы, принимаемые по таблице 5.2;

k - коэффициент, принимаемый равным единице, если прочностные характеристики грунта (( и с) определены непосредственными испытаниями, и k = 1,1, если они приняты по таблицам  приложения 4;

М( , Мq, Мc - коэффициенты, принимаемые по таблице 5.3;

kz - коэффициент, принимаемый равным еди​нице при b < 10 м; kz = z0 /b + 0,2 при b ( 10 м (здесь  z0 = 8 м);

b - ширина подошвы фундамента, м (при бе​тонной или щебеночной подготовке толщиной hп  допускается увеличивать   b на 2hп );

(II  осредненное (см. 5.5.11) расчетное  значение   удельного веса грунтов, залегающих  ниже подошвы фундамента (при наличии подземных вод опре​деляется  с учетом взвешивающего действия воды), кН/м3;

(II (( то же, для грунтов, залегающих выше по​дошвы фундамента, кН/м3;

сII ( расчетное значение удельного сцепления    грунта, залегающего  непосредственно под подош​вой фундамента (см. 5.5.11), кПа;

d1 - глубина заложения фундаментов, м, бес​под​вальных сооружений от уровня планировки или приведенная глубина заложения наружных и  внут​ренних фундаментов от пола подвала, опре​де​ляемая по формуле (5.6). При плитных фундаментах за d1 принимают наименьшее расстояние от по​дош​вы плиты до уровня  планировки.

db ( глубина подвала, расстояние от уровня пла​нировки до пола подвала, м (для сооружений с под​валом глубиной свыше 2 м принимают равным 2 м);

	[image: image4.wmf],

/

II

1

g

¢

g

+

=

cf

cf

s

h

h

d


	(5.6)


здесь hs ( толщина слоя грунта выше подошвы   фундамента со  стороны  подвала, м;

          hcf  ( толщина конструкции пола подвала, м;

          (cf ( расчетное значение удельного веса  конструкции пола подвала,  кН/м3 ;

При бетонной или щебеночной подготовке тол​щиной hп  допускается  увеличивать   d1 на hп .

Примечания:

1 Формулу (5.5) допускается применять при любой форме фундаментов в плане. Если подошва фундамента имеет форму круга или правильного многоугольника площадью А, значение b принимают равным [image: image5.wmf]А

. 

2 Расчетные значения удельного веса грунтов и  мА​териала пола подвала, входящие в формулу (5.5), допускается принимать равными их нормативным зна​чениям.

3 Расчетное сопротивление грунта при соответст​вую​щем обосновании может быть увеличено, если конст​рукция фундамента улучшает условия его совместной работы с ос​но​ванием, например, фундаменты преры​вистые, щеле​вые, с промежуточной подготовкой и др.

4 Для фундаментных плит с угловыми вырезами рас​четное сопротивление грунта основания допускается уве​личивать, применяя коэффициент kd по  таблице 5.4.

5 Если d1 > d  (d ( глубина  заложения фундамента  от  уровня планировки), в формуле (5.5) принимают d1 = d  и db = 0.

5.5.9 Определение расчетного сопротивления оснований R, сложенных рыхлыми песками, должно выполняться на основе специальных исследований. Значение R, найденное для рыхлых песков по формуле (5.5) при (с1 = 1 и (с2 =1 или по указаниям 5.5.13, должно уточняться по результатам испытаний  штампа  (не менее трех). Размеры и форма штампа должны быть близкими к форме и размерам проек​тируемого фундамента, но не менее 0,5 м2. 

5.5.10 Значение R вычисляют на глубине зало​жения фундамента, определяемой от уровня пла​нировки срезкой или подсыпкой; в последнем случае в проекте должно быть оговорено требование об устройстве насыпи до приложения полной нагрузки на фундаменты.

Допускается принимать глубину заложения  фун​дамента от пола подвала менее 0,5 м, если  удовлет​воряется расчет по несущей способности.

5.5.11 Расчетные значения (II, сII и (II опре​деляют при доверительной вероятности α, прини​маемой для расчетов по II предельному состоянию, равной 0,85. Указанные характеристики находят для слоя грунта толщиной z ниже  подошвы фундамента: z = b/2 при b<10 м и z = z1 + 0,1b  при b ( 10 м (здесь z1 = 4 м).

Если толща грунтов, расположенных ниже подошвы фундаментов или выше ее, неоднородна по глубине, то принимают средневзвешенные зна​чения ее характеристик.

5.5.12 При назначении коэффициента условий работы (с2 в формуле (5.5) следует иметь в виду, что к числу зданий и сооружений с жесткой конструк​тивной схемой относятся:

- здания панельные, блочные и кирпичные, в которых междуэтажные перекрытия опираются по всему контуру на поперечные и продольные стены или только на поперечные несущие стены  при малом их шаге;

- сооружения типа башен, силосных корпусов, дымовых труб, домен и др.

5.5.13 Предварительные размеры фундаментов назначают по конструктивным соображениям или исходя из табличных значений расчетного сопро​тивления грунтов основания R0 в соответствии с приложением 5. Значениями R0  допускается также пользоваться для окончательного назначения раз​меров фундаментов сооружений III уровня ответст​венности, если основание сложено горизонтальными (уклон не более 0,1), выдержанными по толщине слоями грунта, сжимаемость которых не изменяется в пределах глубины, равной двойной ширине наибольшего фундамента, считая от его подошвы.

5.5.14 Расчетное сопротивление R основания, сложенного крупнообломочными грунтами, вычис​ля​ют по формуле (5.5) на основе результатов непос​редственных определений прочностных характе​ристик грунтов.

Если содержание заполнителя превышает 40 %, значение R для крупнообломочных грунтов допус​кается определять по характеристикам заполнителя.

Таблица 5.2

	Грунты
	Коэффициент

[image: image6.wmf]1

c

g


	Коэффициент (с2 для сооружений с жесткой конст​руктивной схемой при отношении длины сооружения или его отсека к высоте L/H, равном   

	
	
	4 и более
	1,5 и менее

	Крупнообломочные с пес​ча​ным за​полнителем и пески, кроме мелких и пылеватых 
	1,4
	1,2
	1,4

	Пески мелкие 
	1,3 
	1,1 
	1,3 

	Пески пылеватые:
	
	
	

	маловлажные и влажные
	1,25 
	1,0 
	1,2 

	насыщенные водой 
	1,1   
	1,0   
	1,2   

	Глинистые, а также крупно​обломочные с глинистым за​пол​нителем с показателем те​ку​чести грунта или запол​нителя  IL ( 0,25 
	1,25
	1,0
	1,1

	То же, при 0,25 < IL  ( 0,5 
	1,2 
	1,0 
	1,1 

	То же, при  IL  > 0,5 
	1,0 
	1,0 
	1,0 

	Примечания:

1 К сооружениям с жесткой конструктивной схемой относят сооружения, конструкции которых специально приспособлены к восприятию усилий от деформации оснований, в том числе за счет мероприятий, указанных в подразделе 5.8.

2 Для зданий с гибкой конструктивной схемой значение коэффициента (c2 принимают равным единице.

3 При промежуточных значениях L/H коэффициент (c2 определяют интерполяцией.

4 Для рыхлых песков (c1 и   (c2  принимают равными единице.


Таблица 5.3

	Угол

внутреннего

трения (II, град.
	Коэффициенты
	Угол

внутреннего трения (II, град.
	Коэффициенты

	
	[image: image7.wmf]g

M


	[image: image8.wmf]q

M


	[image: image9.wmf]c

M


	
	[image: image10.wmf]g

M


	[image: image11.wmf]q

M


	[image: image12.wmf]c

M



	0
	0
	1,00
	3,14
	23
	0,69
	3,65
	6,24

	1
	0,01
	1,06
	3,23
	24
	0,72
	3,87
	6,45

	2
	0,03
	1,12
	3,32
	25
	0,78
	4,11
	6,67

	3
	0,04
	1,18
	3,41
	26
	0,84
	4,37
	6,90

	4
	0,06
	1,25
	3,51
	27
	0,91
	4,64
	7,14

	5
	0,08
	1,32
	3,61
	28
	0,98
	4,93
	7,40

	6
	0,10
	1,39
	3,71
	29
	1,06
	5,25
	7,67

	7
	0,12
	1,47
	3,82
	30
	1,15
	5,59
	7,95

	8
	0,14
	1,55
	3,93
	31
	1,24
	5,95
	8,24

	9
	0,16
	1,64
	4,05
	32
	1,34
	6,34
	8,55

	10
	0,18
	1,73
	4,17
	33
	1,44
	6,76
	8,88

	11
	0,21
	1,83
	4,29
	34
	1,55
	7,22
	9,22

	12
	0,23
	1,94
	4,42
	35
	1,68
	7,71
	9,58

	13
	0,26
	2,05
	4,55
	36
	1,81
	8,24
	9,97

	14
	0,29
	2,17
	4,69
	37
	1,95
	8,81
	10,37

	15
	0,32
	2,30
	4,84
	38
	2,11
	9,44
	10,80

	16
	0,36
	2,43
	4,99
	39
	2,28
	10,11
	11,25

	17
	0,39
	2,57
	5,15
	40
	2,46
	10,85
	11,73

	18
	0,43
	2,73
	5,31
	41
	2,66
	11,64
	12,24

	19
	0,47
	2,89
	5,48
	42
	2,88
	12,51
	12,79

	20
	0,51
	3,06
	5,66
	43
	3,12
	13,46
	13,37

	21
	0,56
	3,24
	5,84
	44
	3,38
	14,50
	13,98

	22
	0,61
	3,44
	6,04
	45
	3,66
	15,64
	14,64


5.5.15 Расчетное сопротивление грунтов осно​вания R в случае их уплотнения или устройства грунтовых подушек должно определяться исходя из задаваемых проектом расчетных значений физико-механических характеристик уплотненных грунтов.

5.5.16 Для ленточных фундаментов, когда ши​рина типовых сборных железобетонных плит сов​падает с шириной, полученной по расчету, могут быть применены плиты с угловыми вырезами.

5.5.17 Ленточные фундаменты могут проекти​роваться с прерывистой укладкой плит (преры​вистые фундаменты).

Расчетное сопротивление грунтов основания R для прерывистых фундаментов определяют как для ленточных фундаментов по указаниям  5.5.8(5.5.11 с повышением значения R коэффициентом kd, прини​маемым по таблице 5.4.                               

5.5.18 Прерывистые фундаменты  с повышением расчетного сопротивления основания не реко​мен​дуются:

- в грунтовых условиях I типа  по просадочности при отсутствии поверхностного уплотнения грунта в пределах  деформируемой зоны; 

- при сейсмичности 7 баллов и более.

5.5.19 При устройстве прерывистых фунда​ментов также могут применяться плиты  с  угловыми вырезами за исключением следующих случаев:

- при залегании под подошвой фундаментов рыхлых песков;

- при сейсмичности района  7 баллов и более (в этом случае можно применять плиты с угловыми вырезами, укладывая их в виде непрерывной ленты);

- при неравномерном напластовании грунтов  в пределах  сооружения;

- при залегании ниже подошвы фундаментов глинистых грунтов с показателем текучести IL>0,5.

5.5.20 При совпадении ширины типовой сборной железобетонной плиты с шириной фундамента, полу​ченной по расчету, плиты прямоугольной формы и с угловыми  вырезами укладывают в виде непрерывной ленты. В этом случае расчетное сопротивление грунта основания R, вычисленное по  формуле (5.5), может быть повышено в соот​ветствии с рекомендациями 5.5.24.

При несовпадении ширины фундамента, полу​ченной по расчету, с шириной типовой сборной плиты, проектируют прерывистые фундаменты. Для прерывистых фундаментов, проектируемых с повы​шением расчетного сопротивления основания, вы​численного по формуле (5.5), коэффициент повы​шения не должен быть больше значений, при​веденных в таблице 5.4, а для плит прямоугольной формы, кроме того, не должен быть больше коэф​фициента kd' , приведенного  в таблице 5.5.

5.5.21 Для фундаментов с промежуточной под​готовкой переменной жесткости расчетное сопро​тивление грунта основания под бетонной частью определяют по формуле (5.5). При этом расчетное сопротивление грунта основания под бетонной частью фундамента  принимают  не менее  2R.

5.5.22 Расчет  осадки  ленточных с угловыми вы​резами и прерывистых фундаментов производят как расчет сплошного ленточного фундамента на сред​нее давление, отнесенное к общей площади фунда​мента, включая промежутки между плитами и угло​вые вырезы.

Таблица 5.4

	Вид фундаментных  плит
	Коэффициент  kd  для грунтов

	
	пески (кроме рыхлых) при коэффициенте пористости е

	
	e  ( 0,5
	e = 0,6
	e  (  0,7

	
	глинистые при показателе текучести IL

	
	IL  (0
	IL  =  0,25
	IL  (  0,5

	Прямоугольные  
	1,3 
	1,15 
	1,0 

	С угловыми вырезами      
	1,3 
	1,15 
	1,15 

	Примечания:

1 При промежуточных значениях е и IL  коэффициент kd  определяют  интерполяцией.

2 Для плит с угловыми вырезами коэффициент kd  учитывает повышение R в соответствии с примечанием 4 к 5.5.8.


Таблица 5.5

	Расчетная ширина

ленточного фунда-

мента b, м
	Ширина прерыви-стого фундамента bb, м
	k(d
	Расчетная ширина

ленточного фунда-

мента b, м
	Ширина прерыви-стого фундамента bb, м
	k(d

	1,3

1,5

1,7

1,8

1,9

2,1

2,2
	1,4

1,6

2

2

2

2,4

2,4
	1,07

1,11

1,18

1,17

1,09

1,18

1,13
	2,3

2,5

2,6

2,7

2,9

3

3,1
	2,4

2,8

2,8

2,8

3,2

3,2

3,2
	1,1

1,17

1,15

1,12

1,13

1,11

1,09


5.5.23 При увеличении нагрузок на основание существующих сооружений (например, при реконст​рукции) расчетное сопротивление грунтов основа​ния должно приниматься в соответствии с данными об их физико-механических свойствах с учетом типа и состояния фундаментов и надфундаментных конструкций сооружения, продолжительностью его эксплуатации, ожидаемых дополнительных осадок при увеличении нагрузок на фундаменты и их влияния на примыкающие сооружения (см. под​раздел 5.7).

5.5.24 Расчетное сопротивление грунта основа​ния R,  вычисленное по формуле (5.5), может быть повышено в зависимости от соотношения расчетной осадки основания s (при давлении, равном R) и предельной осадки su  (5.5.46(5.5.50). 

Рекомендуется принимать следующие значения повышенного расчетного сопротивления Rп: 

1) при  s  (   0,4 su                                                       Rп = 1,2 R;

2) при s  (   0,7 su                                   Rп = R;

3) при 0,7 su > s > 0,4 su Rп определяют интерполяцией. 

При соответствующем обосновании допускается при  s (  0,4 su   принимать  Rп = 1,3 R.

Указанное повышение давления не должно вы​зывать деформации основания свыше 80 % пре​дельных и превышать значение давления из ус​ловия расчета основания по несущей способности в соответствии с требованиями  подраздела 5.6.

5.5.25 При наличии в пределах сжимаемой толщи основания на глубине z от подошвы фун​дамента слоя грунта меньшей прочности, чем прочность грунта вышележащих слоев, размеры фундамента должны назначаться такими, чтобы для суммарного напряжения (z обеспечивалось условие 

                                          [image: image13.wmf](

)

z

R

σ

σ

σ

σ

zg

z

γ

zp

z

£

+

-

=

                                          (5.7)                                         

где (zp, [image: image14.wmf]g

s

z

 и (zg ( вертикальные напряжения в грунте на глубине z от подошвы фундамента       (см.5.5.31), кПа;

     Rz ( расчетное сопротивление грунта пони​женной прочности, кПа, на глубине z, вычисленное по формуле (5.5) для условного фундамента  шириной bz, м, равной:

        [image: image15.wmf]b

A

a

a

z

z

=

+

-

2

,

                                                   (5.8)

где [image: image16.wmf]zp

z

N/

σ

A

=

;   [image: image17.wmf](

)

2

/

b

l

а

-

=

,

здесь  N  (  вертикальная нагрузка на основание от фундамента;    

     l и b ( соответственно длина и ширина фундамента.

5.5.26 Давление на грунт у края подошвы вне​центренно нагруженного фундамента (вычисленное в предположении линейного распределения давле​ния под подошвой фундамента при нагрузках, принимаемых для расчета оснований по дефор​мациям), как правило, должно определяться с учетом заглубления фундамента в грунт и жест​кости надфундаментных конструкций. Краевое дав​ление при действии изгибающего момента вдоль каждой оси фундамента не должно превышать 1,2R и в угловой точке ( 1,5R (здесь R ( расчетное сопротивление грунта основания, определяемое в соответствии с требованиями  5.5.8 ( 5.5.25).

5.5.27 При расчете внецентренно нагруженных  фундаментов эпюры давлений могут быть тра​пе​циевидные и треугольные, в том числе укороченной длины, обозначающие краевой отрыв подошвы фундамента от грунта при относительном эксцент​риситете равнодействующей е более ℓ/6 (рисунок 5.1).

Для фундаментов колонн зданий, оборудо​ванных мостовыми кранами грузоподъемностью 75 т и выше, а также  для фундаментов  колонн откры​тых крановых эстакад при кранах грузоподъ​емностью свыше 15 т, для сооружений башенного типа (труб, домен и других), а также  для всех видов  сооружений при расчетном сопротивлении грунта основания R<150 кПа размеры фундаментов ре​комендуется назначать такими, чтобы эпюра    дав​лений была трапециевидной, с отношением    кра​евых давлений  pmin / рmax  (  0,25.

В остальных случаях для фундаментов зданий с мостовыми кранами допускается треугольная эпюра с относительным эксцентриситетом равнодейст​ву​ющей е, равным ℓ/6.

Для фундаментов бескрановых зданий с под​весным транспортным  оборудованием допускается  треугольная эпюра давлений с нулевой ординатой на расстоянии не более 1/4 длины подошвы фун​дамента, что соответствует относительному экс​цент​риситету равнодействующей е не более ℓ/4.

Требования, ограничивающие допустимый экс​цент​ри​ситет, относятся к любым основным соче​таниям нагрузок.

Примечание ( При значительных моментных нагруз​ках с целью уменьшения краевых давлений рекомен​дуется применение фундаментов с анкерами.

5.5.28 Краевые  давления p, кПа, определяют по формулам:

- при относительном эксцентриситете е/l ( 1/6

p = N/A + (mt d  ± M/W;                                              (5.9)

- при  относительном эксцентриситете е/l > 1/6

   p = 2 (N + (mt d l b) / (3bС0),                                     (5.10)

где N ( сумма вертикальных нагрузок, действу​ющих на основание, кроме веса фундамента и грунта на его обрезах, и определяемых для случая расчета основания по деформациям, кН;

      А – площадь подошвы  фундамента, м2; 

       (mt ( средневзвешенное значение удельных весов  тела фундамента, грунта и пола, располо-женных над подошвой фундамента; принимают равным 20 кН/м3;

       d ( глубина заложения фундамента, м; 

       М - момент от равнодействующей всех нагрузок, действующих по подошве фундамента, найденных с учетом заглубления фундамента в грунте и перераспределяющего влияния верхних конструкций или без этого учета, кН(м;

      W - момент сопротивления площади по​дош​вы фундамента, м3;

      С0 - расстояние от точки приложения равно​действующей до края фундамента по его оси, м, определяемое по формуле


С0 = l/2 – M / (N +  (mt d l b);                                      (5.11)

     е - эксцентриситет нагрузки по подошве фун​дамента, м, определяемый по формуле

е = М / (N + (mt d l b).                                       (5.12)

5.5.29 При наличии моментов Мх и Му, дейст​вующих  в двух направлениях,  параллельных осям х и у прямоугольного фундамента, наи​боль​шее давление в угловой точке рmax, кПа, опре​де​ляют по формуле

рmax =  N / A + (mt d + Mx / Wx + My / Wy ,                       (5.13)

где  N, A,  (mt , W  (  то же, что и в формуле (5.9).                                     

5.5.30 При наличии на полах  сплошной рав​номерно распределенной нагрузки интенсивностью q краевые и средние эпюры давления по подошве  следует увеличивать на нагрузку q (см. рисунок 5.1).

Нагрузку на полы промышленных зданий q до​пускается принимать равной 20 кПа, если в тех​нологическом задании на проектирование не ука​зывается большее значение этой нагрузки.

Определение осадки основания

5.5.31 Осадку основания s, см, c исполь​зованием расчетной схемы в виде линейно деформируемого полупространства (см.5.5.7) определяют методом послойного суммирования по формуле       

[image: image18.wmf](

)

å

å

=

=

+

-

=

n

1

i

n

1

i

i

e,

i

i

,

z

i

i

i

,

z

i

zp,

  

,

E

h

σ

β

E

h

σ

σ

  

β

 

s

g

g

                                      (5.14)

где ( ( безразмерный коэффициент, равный 0,8;
     (zр,i ( среднее значение вертикального нор​мального напряжения (далее ( вертикальное напря​жение) от внешней нагрузки в  i-м слое  грунта  по вер​тикали, проходящей через центр подошвы фун​дамента  (см. 5.5.32), кПа;

    hi  ( толщина i -го слоя грунта, принимаемая не более 0,4 ширины фундамента, см;

    Еi  ( модуль деформации i - го слоя грунта по ветви первичного  нагружения, кПа;

   [image: image19.wmf]i

,

z

σ

g

( среднее значение вертикального на​пряжения в i - м слое грунта по вертикали, прохо​дя​щей через центр подошвы фундамента, от собст​венного веса грунта, выбранного при отрывке котлована (см. 5.5.33), кПа;

   Еe,i  ( модуль деформации i - го слоя грунта по ветви вторичного нагружения  , кПа;

    n ( число слоев, на которые разбита сжима​емая толща основания.

При этом распределение вертикальных напря​жений по глубине основания принимают в соот​ветствии со схемой, приведенной на рисунке 5.2.

Примечания:

1 При отсутствии опытных по определений модуля деформации Еe,i для сооружений II и III уровней ответст​венности допускается  принимать Еe,i = 5 Еi.

2 Средние значения напряжений (zр,i и [image: image20.wmf]i

,

z

σ

g

 в i-м слое грунта допускается вычислять как полусумму соответствующих напряжений на верхней zi-1 и нижней zi границах слоя.

3 При возведении сооружения в отрытом котловане следует различать три следующих значения вертикальных напряжений: [image: image21.wmf]zg

σ

( от собственного веса грунта до начала строительства; [image: image22.wmf]zu

σ

( после отрывки котлована;[image: image23.wmf]z

σ

( пос​ле возведения сооружения.

5.5.32 Вертикальные напряжения от внешней нагрузки [image: image24.wmf]zu

z

zp

σ

σ

σ

-

=

 зависят от размеров, фор​мы и глубины заложения фундамента, распре​деле​ния давления на грунт по подошве и свойств грунтов основания. Для прямоугольных, круглых и ленточных фундаментов значения (zр, кПа, на глубине z от подошвы фундамента по вертикали, проходящей через центр подошвы, определяют по формуле     

      (zp = ( p ,                                                       (5.15)

где ( ( коэффициент, принимаемый по таблице 5.6 в зависимости от относительной глубины (, равной  2z/b;            

     p ( среднее давление под подошвой фун​дамента, кПа.    

5.5.33 Вертикальное напряжение от собствен​ного веса грунта [image: image25.wmf]zu

zg

z

γ

σ

σ

σ

-

=

на глубине z от по​дошвы прямоугольных, круглых и ленточных фун​даментов, кПа, определяют по формуле

[image: image26.wmf]zg,0

z

γ

ασ

σ

=

                                                      (5.16)

где ( ( то же, что и  в 5.5.32;

      (zg,0 ( вертикальное напряжение от собствен​ного веса грунта на отметке подошвы фундамента, кПа, (при планировке срезкой (zg,0 = ((d, при  отсутствии планировки и планировке подсыпкой  (zg,0   = ((dn);

где (( ( удельный вес грунта, расположенного выше подошвы,  кН/м3; 

d и dn ( см. рисунок 5.2, м.

5.5.34 При расчете осадки фундаментов, воз​водимых в котлованах глубиной менее 5 м,  допус​кается в формуле (5.14) не учитывать второе сла​гаемое.

5.5.35 Если среднее давление под подошвой фундамента р ( (zg,0, осадку фундамента  опре​деляют  по формуле

               [image: image27.wmf]å

=

=

n

1

i

i

e,

i

i

zp,

 

,

E

h

σ

β

s

                                                               (5.17)

где (, (zр,i, hi

, Еe,i, и n ( то же, что и в формуле (5.14). 

5.5.36 Вертикальные напряжения от внешней нагрузки на глубине z от подошвы фундамента (zр,с, кПа, по вертикали, проходящей через угловую точку прямоугольного фундамента, определяют по формуле   

(zp,c = ( p / 4,                                                    (5.18)

где ( ( коэффициент, принимаемый по таблице 5.6  в зависимости от значения  ( = z/b;

p  ( то же, что и в формуле (5.15).

5.5.37 Вертикальные напряжения (zp,а, кПа, на глубине z от подошвы фундамента по вертикали, проходящей через произвольную точку А (в пре​де​лах или за пределами рассмат-риваемого фунда​мента с дополнительным давлением по подошве, равным р), определяют алгебраическим суммиро​ванием напряжений (zp,cj, кПа, в угловых точках четырех фиктивных фундаментов (рисунок 5.3) по формуле  

[image: image28.wmf]å

=

=

4

1

j

cj

zp,

a

zp,

σ

σ

.                                                (5.19)

5.5.38 Вертикальные напряжения (zp,nf , кПа, на глубине z от подошвы фундамента по вертикали, проходящей через центр рассчитываемого фунда​мента, с учетом влияния соседних фундаментов или нагрузок на прилегающие площади определяют по формуле        

  [image: image29.wmf]å

=

+

=

k

1

i

ai

zp,

zp

nf

zp,

σ

σ

σ

,                                            (5.20)    

где (zp - то же, что и в формуле (5.15), кПа; (zp,аi ( вертикальные напряжения от сосед​не​го фундамента или нагрузок;  k ( число влияющих фундаментов или наг​рузок.

[image: image30.jpg]2)

!
1
Prin
o

Prin=0
P

Paxc

7) q E?Bﬂj
) = i

Powe

8) ["

Prax





1 - 4 ( при отсутствии нагрузок на полы; 5 - 8 ( при сплошной равномерно распределенной нагрузке интен​сив​ностью q; 1 и 5 ( при центральной нагрузке; 2 и 6 ( при эксцентриситете нагрузки е < l/6;  3 и 7 ( при е = l/6;   4 и 8 ( при е > l/6  (с частичным отрывом фундамента от грунта)

Рисунок 5.1 ( Эпюры давлений по подошве фундаментов при центральной

и внецентренной  нагрузках

[image: image31.png]IEAVAWN

B.C




d  и dn ( глубина  заложения фундамента соответственно от уровня  планировки и поверхности природного рельефа; b ( ширина фундамента; p ( среднее давление под подошвой фундамента; [image: image32.wmf]zg

σ

 и [image: image33.wmf]zg,0

σ

( верти​каль​ное напряжение от собственного веса грунта на глубине z от подошвы фундамента  и на уровне подошвы; [image: image34.wmf]zp

σ

  и [image: image35.wmf]zp,0

σ

 ( вертикальное  напряжение от внешней нагрузки на глубине z от подошвы фундамента и на уровне подошвы; [image: image36.wmf]i

,

z

g

s

( вертикальное напряжение от собственного веса вынутого в котловане грунта в середине i-го слоя на глубине z  от подошвы фундамента;  Hc  ( глубина сжимаемой  толщи

Рисунок  5.2 ( Схема распределения  вертикальных напряжений  в линейно-деформируемом  полупространстве

Таблица 5.6 

	(
	Коэффициент ( для фундаментов

	
	круглых
	прямоугольных с соотношением сторон

( = l/b, равным
	ленточных

	
	
	1,0
	1,4
	1,8
	2,4
	3,2
	5
	[image: image37.wmf]10)

³

(h



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9


	0 
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000

	0,4 
	0,949
	0,960
	0,972
	0,975
	0,976
	0,977
	0,977
	0,977

	0,8 
	0,756
	0,800
	0,848
	0,866
	0,876
	0,879
	0,881
	0,881

	1,2 
	0,547
	0,606
	0,682
	0,717
	0,739
	0,749
	0,754
	0,755

	1,6 
	0,390
	0,449
	0,532
	0,578
	0,612
	0,629
	0,639
	0,642

	2,0 
	0,285
	0,336
	0,414
	0,463
	0,505
	0,530
	0,545
	0,550

	2,4 
	0,214
	0,257
	0,325
	0,374
	0,419
	0,449
	0,470
	0,477

	2,8 
	0,165
	0,201
	0,260
	0,304
	0,349
	0,383
	0,410
	0,420

	3,2 
	0,130
	0,160
	0,210
	0,251
	0,294
	0,329
	0,360
	0,374

	3,6 
	0,106
	0,131
	0,173
	0,209
	0,250
	0,285
	0,319
	0,337

	4,0 
	0,087
	0,108
	0,145
	0,176
	0,214
	0,248
	0,285
	0,306

	4,4 
	0,073
	0,091
	0,123
	0,150
	0,185
	0,218
	0,255
	0,280

	4,8 
	0,062
	0,077
	0,105
	0,130
	0,161
	0,192
	0,230
	0,258

	5,2 
	0,053
	0,067
	0,091
	0,113
	0,141
	0,170
	0,208
	0,239

	5,6
	0,046
	0,058
	0,079
	0,099
	0,124
	0,152
	0,189
	0,223

	6,0
	0,040
	0,051
	0,070
	0,087
	0,110
	0,136
	0,173
	0,208

	6,4
	0,036
	0,045
	0,062
	0,077
	0,099
	0,122
	0,158
	0,196

	6,8
	0,031
	0,040
	0,055
	0,064
	0,088
	0,110
	0,145
	0,185

	7,2
	0,028
	0,036
	0,049
	0,062
	0,080
	0,100
	0,133
	0,175

	7,6
	0,024
	0,032
	0,044
	0,056
	0,072
	0,091
	0,123
	0,166

	8,0
	0,022
	0,029
	0,040
	0,051
	0,066
	0,084
	0,113
	0,158

	8,4
	0,021
	0,026
	0,037
	0,046
	0,060
	0,077
	0,105
	0,150

	8,8
	0,019
	0,024
	0,033
	0,042
	0,055
	0,071
	0,098
	0,143

	9,2
	0,017
	0,022
	0,031
	0,039
	0,051
	0,065
	0,091
	0,137

	9,6
	0,016
	0,020
	0,028
	0,036
	0,047
	0,060
	0,085
	0,132

	10,0
	0,015
	0,019
	0,026
	0,033
	0,043
	0,056
	0,079
	0,126

	10,4
	0,014
	0,017
	0,024
	0,031
	0,040
	0,052
	0,074
	0,122

	10,8
	0,013
	0,016
	0,022
	0,029
	0,037
	0,049
	0,069
	0,117

	11,2
	0,012
	0,015
	0,021
	0,027
	0,035
	0,045
	0,065
	0,113

	11,6
	0,011
	0,014
	0,020
	0,025
	0,033
	0,042
	0,061
	0,109

	12,0
	0,010
	0,013
	0,018
	0,023
	0,031
	0,040
	0,058
	0,106

	Примечания:

1 В таблице обозначено: b ( ширина или диаметр фундамента, l ( длина  фундамента.

2 Для фундаментов, имеющих подошву в форме правильного многоугольника с площадью А, значения ( принимают как для круглых фундаментов радиусом   [image: image38.wmf]p

/

A

r

=

.

3 Для промежуточных значений ( и ( коэффициенты ( определяют  интерполяцией

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


[image: image39.jpg]<+
A
T I
I 1
1 1
A
< |m
[
I T -
1 i
1 i
E— J
ﬂﬂm1m
i
111111 I
ﬁ £
|
I
=<
—_— 1 3
[
] T
i il
a H
& K





1 ( схема расположения рассчитываемого 1 и влияющего фундамента 2;

2 ( схема расположения фиктивных фундаментов с указанием знака напряжений (zp,cj  в формуле (5.19) под углом  j-го фундамента.

Рисунок 5.3  ( Схема к определению вертикальных напряжений в основании рассчитываемого фундамента с учетом влияния соседнего фундамента методом угловых точек

5.5.39 При сплошной равномерно распре​делен​ной нагрузке на поверхности земли интенсивностью q, кПа, (например, от веса планировочной насыпи) значение (zр,nf  для любой глубины z определяют по формуле  (zр,nf  = (zр + q.

5.5.40 Вертикальное напряжение от собственного веса грунта (zg, кПа, на границе слоя, располо​женного на глубине z от подошвы фундамента, определяют по формуле 

[image: image40.wmf]å

=

+

¢

=

n

i

i

i

n

zg

h

d

1

    

,

g

g

s

                                                       (5.21)

где (( ( удельный вес грунта, расположенного выше подошвы фундамента, кН/м3;

dn  ( см. рисунок  5.2, м;

(i  и  hi  ( соответственно  удельный вес, кН/м3, и толщина i-го слоя грунта, м.

Удельный вес грунтов, залегающих ниже уровня подземных вод, но выше водоупора, должен прини​маться с учетом взвешивающего  действия воды.

При определении (zg   в водоупорном слое и ниже его следует учитывать давление столба воды, рас-положенного выше водоупорного слоя.

5.5.41 Нижнюю границу сжимаемой толщи осно​вания принимают на глубине z = Hc , где выпол​ня​ется условие [image: image41.wmf]zg

zp

k

σ

σ

=

, где:

1) k = 0,2 при b ( 5 м; 

2) k = 0,5 при b > 20 м;

3) при 5< b (  20 м k определяют интерполяцией  ((zр и (zg определяют по  формулам   (5.15) и (5.21)). При этом глубина сжимаемой толщи не должна быть меньше b/2 при b(10 м и (4+0,1b) при b(10 м.

Если в пределах глубины Hc, найденной по ука​занным выше условиям, залегает слой грунта с моду​лем деформации Е > 100 МПа, сжимаемую толщу допускается принимать до кровли этого грунта.

Если найденная по указанным выше условиям нижняя граница сжимаемой толщи находится в слое грунта с модулем деформации Е < 5 МПа  или такой слой залегает непосредственно ниже глубины z = Hc, то этот слой включают в сжимаемую толщу, а за Hc принимают минимальное из значений, соответст​вующих  глубине  подошвы слоя или глубине, где вы​пол​няется условие  (zр   =  0,1(zg .

При расчете осадки различных точек плитного фундамента глубину сжимаемой толщи допускается принимать постоянной в пределах всего плана фун​дамента (при отсутствии в ее составе грунтов с мо​дулем деформации Е(100 МПа).

5.5.42 При возведении нового объекта на заст​роенной территории дополнительные дефор​мации оснований существующих сооружений от воз​дейст​вия нового сооружения, необходимо опре​делять с учетом разгрузки от выемки грунта в котловане, вертикальной нагрузки от вновь возво​димого сору​жения и других факторов, используя, как правило, численные методы. Для расчета дополнительных деформаций, вызванных верти​каль​ными нагрузками от вновь возводимого со​оружения, допускается ис​пользовать расчетную схему в виде линейно-дефор​мируемого полупрост​ранства. 

При выборе метода расчета необходимо учи​тывать уровень ответственности существующего со​оружения, конструктивные особенности и типы фун​даментов нового и существующего сооружений, глубину котлована, а также метод строительства.

Определение крена фундамента

5.5.43 Крен отдельных фундаментов или соо​ружений в целом должен вычисляться с учетом мо​мента в уровне подошвы фундамента, влияния со​седних фундаментов, нагрузок на прилегающие пло​щади и неравномерности сжимаемости осно​вания.

При определении кренов фундаментов, кроме того, необходимо учитывать, как правило, заглуб​ление фундамента, жесткость надфундаментной конструкции, а также возможность увеличения экс​цент​риситета нагрузки из-за наклона фундамента (сооружения).

5.5.44 Крен фундамента i при действии внецент​ренной нагрузки определяют по формуле 

[image: image42.wmf](

)

3

e

2

2

a/

e

N

k

E

ν

1

i

×

-

=

,                                                        (5.22)

где E и ( ( соответственно модуль деформации, кПа,  и коэффициент поперечной деформации грунта   основания (значение ( принимают  по таблице 5.8);  в случае неоднородного основания значения Е и ( принимают средними в пределах сжимаемой толщи в соответствии с 5.5.45;

ke   ( коэффициент, принимаемый по таблице 5.7;

N ( вертикальная составляющая равно​действу​ющей всех нагрузок на фундамент в уровне его подошвы,  кН;

e ( эксцентриситет,  м;

a ( диаметр круглого или сторона прямоугольного фундамента (м), в направлении которой действует момент; для фундамента с подошвой в форме правильного многоугольника площадью А прини​мают [image: image43.wmf]p

/

2

А

а

=

.

Примечание ( Крен фундамента, возникающий в ре​зультате неравномерности сжимаемости основа​ния, сле​дует определять численными методами (например, МКЭ).

5.5.45 Средние (в пределах сжимаемой толщи   Нс ) значения модуля деформации [image: image44.wmf]Е

, кПа, и коэф​фи​циента Пуассона [image: image45.wmf]v

 грунтов основания  опре​де​ляют по формулам:  

[image: image46.wmf](

)

å

å

=

=

=

n

1

i

i

i

n

1

i

i

_

/E

A

/

A

E

                                               (5.23)

[image: image47.wmf]  

,

n

1

i

с

/H

i

h

i

ν

ν

å

=

=

                                               (5.24)

где Ai ( площадь эпюры вертикальных напря​жений от единичного давления под подошвой фун​дамента в пределах i-го слоя грунта (допускается   принимать  Ai  = (zp,i  h i   (cм. 5.5.31));  

Еi, vi, hi ( соответственно модуль деформации, кПа, коэффициент поперечной деформации и тол​щина  i-го слоя грунта, см;

Нc ( сжимаемая толща, определяемая по 5.5.41, см;

n ( число слоев, отличающихся значениями E и (   в пределах сжимаемой толщи Hс.

Предельные деформации основания

5.5.46 Предельные значения совместной дефор​мации основания и сооружения su,s и su,f уста​нав​ливают исходя из необходимости соблюдения:

- технологических или архитектурных требо​ва​ний к деформации сооружения (изменение проект​ных уровней и положений сооружения в целом, отдель​ных его элементов и оборудования, включая требо​вания к нормальной работе лифтов, кранового обо​рудования, подъемных устройств элеваторов и т.п.) ( s u,s;

- требований к прочности, устойчивости и тре​щиностойкости конструкций, включая общую устой​чивость сооружения, ( s u,f . 

Таблица 5.7 

	Форма фундамента и направление действия момента
	Коэффициент ke   при ( = l / b, равном

	
	1
	1,2
	1,5
	2
	3
	5
	10

	Прямоугольный с моментом

вдоль большей стороны
	0,50
	0,57
	0,68
	0,82
	1,17
	1,42
	2,00

	Прямоугольный с моментом

вдоль меньшей стороны
	0,50
	0,43
	0,36
	0,28
	0,20
	0,12
	0,07

	Круглый
	0,75


Таблица 5.8

	Грунты
	Коэффициент поперечной деформации (

	Крупнообломочные грунты
	0,27

	Пески и супеси
	0,30 ( 0,35

	Суглинки
	0,35 ( 0,37

	Глины при показатели текучести IL:

IL ( 0

0< IL  ( 0,25

0,25 < IL  ( 1
	0,20 ( 0,30

0,30 ( 0,38

0,38 ( 0,45

	Примечание ( Меньшие значения ( применяют при большей плотности грунта


5.5.47 Предельные значения совместной дефор​мации основания и сооружения по технологическим или архитектурным требованиям su,s должны уста​нав​ливаться соответствующими нормами проекти​рования сооружений, правилами технической эксп​луатации оборудования или заданием на проек​тирование с учетом в необходимых случаях рих​товки оборудования в процессе эксплуатации.

Проверку соблюдения условия s ( su,s произ​водят при разработке типовых и индивидуальных проектов в составе расчетов сооружения во вза​имодействии с основанием после соответствующих расчетов конструкций сооружения по прочности, устойчивости и трещиностойкости.

5.5.48 Предельные значения совместной дефор​мации основания и сооружения по условиям проч​ности, устойчивости и трещиностойкости конст​рукций su,f должны устанавливаться при проек​тиро​вании на основе расчета сооружения во взаи​модействии с основанием.

Значение su,f  допускается не устанавливать для сооружений значительной жесткости и прочности (например, зданий башенного типа, домен), а также для сооружений, в конструкциях которых не воз​никают усилия от неравномерных осадок основания (например, различного рода шарнирных систем).

5.5.49 При разработке типовых проектов соо​ружений на основе значений su,s и su,f следует, как правило, устанавливать следующие критерии до​пустимости применения этих проектов, упро​ща​ющие расчет оснований по деформациям при их привязке к местным грунтовым условиям:

1) предельные значения степени изменчивости сжимаемости грунтов (Е основания, соответст​вующие различным значениям среднего модуля деформации грунтов в пределах плана сооружения  [image: image48.wmf]Е

   или средней  осадки основания [image: image49.wmf]s

;

2) предельную неравномерность деформаций основания (su0, соответствующую нулевой жест​кости сооружения;

3) перечень грунтов с указанием их простейших характеристик свойств, а также характера на​плас​тований, при наличии которых не требуется выполнять расчет оснований по деформациям.

Примечания:

1 Степень изменчивости сжимаемости основания (Е  определяют отношением наибольшего значения  приве​денного по глубине модуля  деформации  грунтов  осно​вания в пределах плана сооружения к наименьшему значению.

2 Среднее значение модуля деформации грунтов основания [image: image50.wmf]Е

 в пределах  плана сооружения определяют  как средневзвешенное с учетом  изменения  сжимаемости  грунтов  по  глубине  и  в плане сооружения.

5.5.50 Предельные значения деформаций осно​ваний допускается принимать согласно  прило​жению 6, если конструкции сооружения не рас​считаны на усилия, возникающие в них при вза​имодействии с основанием и в задании на проек​тирование не установлены  значения su,s (см. 5.5.46,  5.5.47).       

5.5.51 В проектах сооружений, расчетная осадка которых превышает 8 см, следует, как правило, предусматривать соответствующий строительный подъем сооружения, а также мероприятия, не допускающие изменений проектных уклонов вводов и выпусков инженерных коммуникаций и обес​пе​чивающие сохранность коммуникаций в местах их пересечения со стенами сооружения.

5.5.52 Расчет деформаций основания допус​кается не выполнять, если среднее давление под фундаментами проектируемого сооружения не превышает расчетное сопротивление грунтов осно​вания (см. 5.5.8 ( 5.5.25) и выполняется одно из следующих условий:

1) степень изменчивости сжимаемости осно​вания меньше  предельной (по 5.5.49. 1);

б) инженерно-геологические условия площадки строительства соответствуют области применения типового проекта (по 5.5.49. 3);

в) грунтовые условия площадки строительства сооружений, перечисленных в таблице 5.9, отно​сятся к одному из вариантов, указанных в этой таблице.

5.6 Расчет оснований по несущей способности

5.6.1 Целью расчета оснований по несущей спо​собности является обеспечение прочности и устой​чивости оснований, а также недопущение сдвига фундамента по подошве и его опроки​дывания. Принимаемая в расчете схема разрушения осно​вания (при достижении им предельного состояния) должна быть как статически, так и кинематически возможна для данного воздействия и конструкции фундамента или сооружения.

5.6.2 Расчет оснований по несущей способности производят исходя из условия 

 [image: image51.wmf],

n

u

c

F

F

g

g

£

                                                   (5.25)

где F ( расчетная нагрузка на основание, кН, определяемая в соответствии с подразделом 5.2;

Fu ( сила предельного сопротивления осно​вания, кН;

gc ( коэффициент условий работы, принима​емый:

- для песков, кроме пылеватых ..............……...1,0

- для песков пылеватых, а также глинистых грунтов в стабилизированном состоянии . 0,9

- для глинистых грунтов в нестабилизированном 

состоянии ……………………………………..……...0,85

- для скальных грунтов:

- невыветрелых и слабовыветрелых ...............1,0

- выветрелых .....................................………….. 0,9

- сильновыветрелых ................................……..0,8;

gn ( коэффициент надежности по назначению сооружения, принимаемый равным  1,2; 1,15 и 1,10 соответственно для сооружений I, II и III уровней  ответственности.  

Примечание ( В случае неоднородных грунтов средне​взвешенное значение gc принимают в пределах толщины b1 + 0,1 b (но не более 0,5 b) под подошвой фундамента, где b ( сторона фундамента, м, в нап​равлении которой предпо​лагается потеря устойчивости, а b1 = 4 м.

5.6.3 Вертикальную составляющую силу пре​дельного сопротивления основания Nu, кН, сло​женного скальными грунтами независимо от глу​бины заложения фундамента вычисляют по формуле 

	[image: image52.wmf],

l

b

R

N

c

u

¢

¢

=


	(5.26)


где Rc ( расчетное значение предела прочности   на одноосное сжатие скального грунта, кПа;

b^  и l^ ( соответственно приведенные ширина и длина фундамента, м, вычисляемые по формулам:

[image: image53.wmf]b

e

b

b

2

-

=

¢

; [image: image54.wmf]l

l

l

e

2

-

=

¢

                              (5.27)

здесь еb и еl ( соответственно эксцентриситеты приложения равнодействующей нагрузок в направ​лении поперечной и продольной осей фундамента, м.

Таблица 5.9 

	Сооружения
	Варианты грунтовых условий

	1 Производственные здания
Одноэтажные с несущими конструкциями, мало​чувст​вительными к неравномерным осадкам (например, стальной или железобетонный каркас на отдельных фундаментах при шарнирном опирании ферм, ри​гелей), и с мостовыми кранами грузоподъемностью до 50 т включительно.

Многоэтажные  до 6 этажей  включительно с сеткой колонн не более 6х9 м

2 Жилые и общественные здания

Прямоугольной формы в плане без перепадов по высоте с полным каркасом и бескаркасные с несу​щими стенами из кирпича, крупных блоков или панелей:

1) протяженные многосекционные высотой до 9 эта​жей включительно;

2) несблокированные башенного типа высотой до 14 этажей включительно   
	1 Крупнообломочные грунты при содержании запол​нителя менее 40 %

2 Пески любой крупности, кроме пылеватых, плотные и средней плотности

3 Пески любой крупности, только плотные

4 Пески любой крупности, только средней плотности при коэффициенте пористости е ( 0,65

5 Супеси при е ( 0,65, суглинки при е ( 0,85 и глины при e ( 0,95, если диапазон изменения коэф​фи​циента пористости этих грунтов на площадке не превышает 0,2, а IL  (  0,5

6 Пески, кроме пылеватых при

е ( 0,7 в сочетании с глинистыми грунтами при моренного происхождения е < 0,5 и IL < 0,5 независимо от порядка их залегания   

	Примечания:

1 Таблицей допускается пользоваться для сооружений, в которых площади отдельных фундаментов под несущие конструкции отличаются не более чем в два раза, а также для сооружений иного назначения при аналогичных конструкциях и нагрузках.

2 Таблица не распространяется на производственные здания с нагрузками на полы свыше 20 кПа.     


5.6.4 Сила предельного сопротивления осно​ва​ния, сложенного дисперсными грунтами в стабили​зированном состоянии, должна определяться ис​ходя из условия, что соотношение между норма​льными ( и касательными ( напряжениями по всем поверх​ностям скольжения, соответствующее пре​дельному состоянию основания, подчиняется зависимости 

[image: image55.wmf]I

I

c

σtg

τ

+

=

j

,                                                    (5.28)

где (I и сI ( соответственно расчетные значения угла внутреннего трения и удельного сцепления грунта (подраздел 5.3).

5.6.5 Сила предельного сопротивления осно​вания, сложенного медленно уплотняющимися водо​насыщенными глинистыми, органо-минеральными и органическими грунтами (при степени влажности      Sr V 0,85 и коэффициенте консолидации сn _ 107   см2 /год), должна определяться с учетом воз​можного нестабилизированного состояния грунтов основа​ния за счет избыточного давления в поровой воде u. При этом соотношение между нормальными ( и ка​сательными t напряжениями принимают по зави​симости

[image: image56.wmf](

)

I

I

c

tg

u

σ

τ

+

-

=

j

,                                        (5.29)

где (I и сI ( соответствуют  стабилизированному состоянию грунтов основания и определяются по результатам консолидированного среза (ГОСТ 12248 и ГОСТ 20276).

Избыточное давление в поровой воде допус​ка​ется определять методами филь​трационной консо​лидации грунтов с учетом скорости приложения нагрузки на основание.

При соответствующем обосновании (высокие темпы возведения сооружения или нагружения его эксплуатационными нагрузками, отсутствие в осно​вании дренирующих слоев грунта или дренирующих устройств) допускается в запас надежности прини​мать (I = 0, а сI ( соответствующим нестаби​ли​зированному состоянию грунтов основания и рав​ным прочности грунта по результатам неконсо​ли​диро​ванного среза сu (ГОСТ 12248 и ГОСТ 20276)  (см. 5.6.14).

5.6.6 При проверке несущей способности осно​вания фундамента следует учитывать, что потеря устойчивости может происходить по следующим возможным вариантам (в зависимости от соотно​шения вертикальной и горизонтальной состав​ля​ющих равнодействующей, а также значения эксцен​три​ситета):

- плоский сдвиг по подошве;

- глубинный сдвиг;

- смешанный сдвиг (плоский сдвиг по части по​дошвы и глубинный сдвиг по поверхности, охва​тывающей оставшуюся часть подошвы).

Необходимо учитывать форму фундамента и характер его подошвы, наличие связей фундамента с другими элементами сооружения, напластование и свойства грунтов основания.

Проверку устойчивости основания отдельного фундамента следует производить с учетом работы основания всего сооружения в целом.

5.6.7 Расчет оснований по несущей способности в общем случае следует выполнять методами Тео​рии предельного равновесия, основанными на по​ис​ке наиболее опасной поверхности скольжения и обеспечивающими равенство сдвигающих и удер​живающих сил. Возможные поверхности сколь​жения, отделяющие сдвигаемый массив грунта от непо​движного, могут быть приняты круглоци​лин​дри​чес​кими, ломаными, в виде логариф​мической спи​рали и другой формы. 

5.6.8 Возможные поверхности скольжения могут полностью или частично совпадать с выраженными ослабленными поверхностями в грунтовом массиве или пересекать слои слабых грунтов; при их выборе необходимо учитывать ограничения на переме​щения грунта, вытекающие из конструктивных особенностей сооружения. При расчете должны учитываться раз​личные сочетания нагрузок, отве​чающие как периоду строительства, так и периоду эксплуатации сору​жения. 

5.6.9 Для каждой возможной поверхности сколь​жения вычисляют предельную нагрузку. При этом используют соотношения между вертикальными, горизонтальными и моментными компонентами наг​рузки, которые ожидаются в момент потери устой​чивости, и описывают нагрузку одним параметром. Этот параметр определяют из условия равновесия сил (в проекции на заданную ось) или моментов (относительно заданной оси). В качестве пре​дель​ной нагрузки принимают минимальное значение. 

5.6.10 В число рассматриваемых при опре​де​лении равновесия сил включают вертикальные, горизонтальные и моментные нагрузки от соору​жения, вес грунта, фильтрационные силы, силы трения и сцепления по выбранной поверхности скольжения, активное и (или) пассивное давление грунта на сдвигаемую часть грунтового массива вне поверхности скольжения. 

5.6.11 Вертикальную составляющую силы пре​дельного сопротивления Nu, кН, основания, сложен​ного дисперсными грунтами в стабилизированном состоянии, допускается определять по формуле (5.30), если фундамент имеет плоскую подошву и грунты основания ниже подошвы однородны до глубины не менее ее ширины, а в случае различной вертикальной пригрузки с разных сторон фунда​мента интенсивность большей из них не превышает 0,5R (R ( расчетное сопротивление грунта осно​ва​ния, определяемое в соответствии с 5.5.8(5.5.25) 

	[image: image57.wmf],

)

(

I

I

I

c

N

d

N

b

N

l

b

N

c

c

q

q

u

x

+

g

¢

x

+

g

¢

x

¢

¢

=

g

g


	(5.30)


где b^  и l^  ( то же, что и в  формуле (5.27), при этом буквой b обозначена сторона фундамента, в направлении которой предполагается потеря устой​чивости  основания;

Ng , Nq, Nc ( безразмерные коэффициенты не​су​щей способности, определяемые  по таблице 5.10  в зависимости от расчетного значения угла внут​реннего трения грунта (I  и угла наклона к верти​кали d равнодействующей внешней нагрузки на осно​вание F в уровне подошвы фундамента;

gI и gI^ ( расчетные значения удельного веса грунтов, кН/м3, находящихся в пределах возможной   призмы выпирания соответственно ниже и выше подошвы фундамента (при наличии подземных вод определяют с учетом взвешивающего действия воды для грунтов, находящихся выше водоупора);

cI ( расчетное значение удельного сцепления грунта,  кПа;

d ( глубина заложения фундамента, м (в случае неодинаковой вертикальной пригрузки с разных сто​рон фундамента принимают значение d, соот​ветст​вующее наименьшей пригрузке, например, со  сто​роны подвала);

xg, xq, xc ( коэффициенты формы фундамента, определяемые по формулам:

(( = 1 - 0,25/( ; (q = 1+1,5/(; (с = 1+ 0,3/( ,                         (5.31)

здесь ( = l / b;

l и b ( соответственно длина и ширина подошвы фундамента, м, принимаемые в случае вне​центрен​ного приложения равнодействующей нагрузки рав​ными приведенным значениям l^ и b^, определяемым по формуле (5.27).

Если ( = l / b < 1, в формулах (5.31) следует принимать ( =1.

Угол наклона к вертикали равнодействующей   внешней нагрузки на основание определяют из условия 

 [image: image58.wmf]ν

h

F

F

tg

δ

/

=

,                                                    (5.32) 

где Fh  и  Fn  ( соответственно горизонтальная и вертикальная составляющие внешней нагрузки F на основание в уровне подошвы фундамента, кН.

Таблица 5.10

	Угол

внутрен-

него тре-

ния грунта

jI   град.
	Обозна-

чение

коэффи-циентов
	Коэффициенты несущей способности Ng ,   Nq и  Nc   при углах наклона к вертикали равнодействующей внешней нагрузки  (, град, равных

	
	
	0
	5
	10
	15
	20
	25
	30
	35
	40
	45

	0
	[image: image59.wmf]c

q

N

N

N

g


	0

1,00

5,14
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	5
	[image: image60.wmf]c

q

N

N

N

g


	0,20

1,57

6,49
	[image: image61.wmf]0

05

1

26

2

93

,

,

,

ì

í

ï

î

ï

ü

ý

ï

þ

ï


	[image: image62.wmf]4,9

=

d

¢



	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	10
	[image: image63.wmf]c

q

N

N

N

g


	0,60

2,47

8,34
	0,42

2,16

6,57
	[image: image64.wmf]0

12

1

60

3

38

,

,

,

ì

í

ï

î

ï

ü

ý

ï

þ

ï


	[image: image65.wmf]9,8

=

d

¢



	(
	(
	(
	(
	(
	(

	15
	[image: image66.wmf]c

q

N

N

N

g


	1,35

3,94

10,98
	1,02

3,45

9,13
	0,61

2,84

6,88
	[image: image67.wmf]0

21

2

06

3

94

,

,

,

ì

í

ï

î

ï

ü

ý

ï

þ

ï


	[image: image68.wmf]5

,

14

=

d

¢



	(
	(
	(
	(
	(

	20
	[image: image69.wmf]c

q

N

N

N

g


	2,88

6,40

14,84
	2,18

5,56

12,53
	1,47

4,64

10,02
	0,82

3,64

7,26
	[image: image70.wmf]0

36

2

69

4

65

,

,

,

ì

í

ï

î

ï

ü

ý

ï

þ

ï


	[image: image71.wmf]9

,

18

=

d

¢



	(
	(
	(
	(

	25
	[image: image72.wmf]c

q

N

N

N

g


	5,87

10,66

20,72
	4,50

9,17

17,53
	3,18

7,65

14,26
	2,00

6,13

10,99
	1,05

4,58

7,68
	[image: image73.wmf]0

58

3

60

5

58

,

,

,

ì

í

ï

î

ï

ü

ý

ï

þ

ï


	[image: image74.wmf]9

,

22

=

d

¢



	(
	(
	(

	30
	[image: image75.wmf]c

q

N

N

N

g


	12,39

18,40

30,14
	9,43

15,63

25,34
	6,72

12,94

20,68
	4,44

10,37

16,23
	2,63

7,96

12,05
	1,29

5,67

8,09
	[image: image76.wmf]0

95

4

95

6

85

,

,

,

ì

í

ï

î

ï

ü

ý

ï

þ

ï


	[image: image77.wmf]5

,

26

=

d

¢



	(
	(

	35
	[image: image78.wmf]c

q

N

N

N

g


	27,50

33,30

46,12
	20,58

27,86

38,36
	14,63

22,77

31,09
	9,79

18,12

24,45
	6,08

13,94

18,48
	3,38

10,24

13,19
	[image: image79.wmf]1

60

7

04

8

63

,

,

,

ì

í

ï

î

ï

ü

ý

ï

þ

ï


	[image: image80.wmf]8

,

29

=

d

¢



	(
	(

	40
	[image: image81.wmf]c

q

N

N

N

g


	66,01

64,19

75,31
	48,30

52,71

61,63
	33,84

42,37

49,31
	22,56

33,26

38,45
	14,18

25,39

29,07
	8,26

18,70

21,10
	4,30

13,11

14,43
	[image: image82.wmf]2

79

10

46

11

27

,

,

,

ì

í

ï

î

ï

ü

ý

ï

þ

ï


	[image: image83.wmf]7

,

32

=

d

¢



	(

	45
	[image: image84.wmf]c

q

N

N

N

g


	177,61

134,87

133,87
	126,09

108,24

107,23
	86,20

85,16

84,16
	56,50

65,58

64,58
	32,26

49,26

48,26
	20,73

35,93

34,93
	11,26

25,24

24,24
	5,45

16,82

15,82
	[image: image85.wmf]5

22

16

42

15

82

,

,

,

ì

í

ï

î

ï

ü

ý

ï

þ

ï


	[image: image86.wmf]2

,

35

=

d

¢




	Примечания

1 При промежуточных значениях jI и  d коэффициенты Ng ,   Nq и  Nc допускается определять интерполяцией.   
2 В фигурных скобках приведены значения коэффициентов несущей способности, соответствующие предельному значению угла наклона нагрузки  (( , исходя из условия  (5.33).


Расчет по формуле (5.30) допускается выпол​нять, если соблюдается условие 

[image: image87.wmf]I

sin

tg

δ

j

<

.                                                (5.33)

Примечания:

1 При использовании формулы (5.30) в случае нео​динаковой пригрузки с разных сторон фун​дамента в сос​таве горизонтальных нагрузок следует учитывать активное давление грунта.

2 Если условие (5.33) не выполняется, следует произ​водить расчет фундамента на сдвиг по по​дошве (5.6.12).

3 При соотношении сторон фундамента ( > 5 фунда​мент рассматривается как ленточный и коэф​фициенты      xg, xq и xс принимают равными единице.

5.6.12 Расчет фундамента на сдвиг по подошве производят исходя из условия 

[image: image88.wmf](

)

n

r

s,

c

a

s,

γ

F

γ

F

/

å

å

£

,                                       (5.34)

где 5Fs,a и 5Fs,r ( суммы проекций на плоскость скольжения соответственно расчетных сдвигающих и удерживающих сил, кН, определяемых с учетом  активного и пассивного давлений грунта на боковые грани фундамента, коэффициента трения подошвы фундамента по грунту, а также силы гидро​ста​тического противодавления (при уровне подземных вод выше подошвы фундамента) ;

gc и gn ( то же, что и в формуле (5.25).

5.6.13 Расчет на плоский сдвиг по подошве про​изводят при наличии горизонтальной составляющей нагрузки на фундамент в случаях:

- нарушения условия (5.33) применимости фор​мулы (5.30);

- наличия слоя грунта с низкими значениями прочностных характеристик непосредственно под подошвой фундамента;

- указанных в 5.6.14.

5.6.14 Предельное сопротивление основания (одно​родного ниже подошвы фундамента до глубины   не менее 0,75b), сложенного медленно уплот​ня​ющи​мися водонасыщенными грунтами (5.6.5), допус​кает​ся определять следующим образом.

а) вертикальную составляющую силы пре​дель​ного сопротивления основания ленточного фунда​мента nu, кН/м,  ( по формуле 

[image: image89.wmf](

)

[

]

I

u

c

cos

α

α

π

q

b

n

+

-

¢

+

+

=

1

,                                    (5.35)

где b^  ( то же, что и в формуле (5.26);

q ( пригрузка с той стороны фундамента, в направлении которой действует горизонтальная составляющая нагрузки, кПа ;

cI = cu (  то же, что и в 5.6.5;

p = 3,14;

α  ( угол, рад, определяемый по формуле

	[image: image90.wmf],

)

/

arcsin(

I

c

b

f

h

¢

=

a


	(5.36)


здесь fh ( горизонтальная составляющая рас​четной нагрузки на 1 м длины фундамента с учетом активного давления грунта, кН/м.

Формулу (5.35) допускается использовать, если выполняется условие

	                  [image: image91.wmf].

I

c

b

f

h

¢

£


	(5.37)


б) силу предельного сопротивления основания прямоугольного (l _ 3b) фундамента при действии на него вертикальной нагрузки допускается определять по формуле (5.30), полагая 

(I  = 0,  xс = 1+0,11/( и  сI = cu..

Во всех случаях, если на фундамент действуют горизонтальные нагрузки и основание сложено грун​тами в нестабилизированном состоянии, сле​дует производить расчет фундамента на сдвиг по по​дошве (5.6.12).

5.7 Особенности проектирования оснований при реконструкции сооружений

5.7.1 Техническое задание на проектирование ос​нований и фундаментов реконст​руируемых соо​ру​жений должно включать сведения о целях реконст​рукции (надстройка существующего соору​жения, пристройка к нему новой части, устройство под​земной части и т.п.), характеристику здания, уровень ответственности, нагрузки и другие данные, необ​ходимые для проектирования.

5.7.2 Исходные данные должны также содержать отчет об инженерно-геологических изысканиях пло​щадки строительства на момент реконструкции с результатами определений характеристик грунтов, в том числе полученными по испытаниям образцов, отобранных из-под подошвы фундаментов, и отчет с результатами обследования оснований, фунда​ментов и конструкций сооружения. Особое внимание должно уделяться прочностным характеристикам мате​риалов, наличию в конструкциях разрушений, деформаций, трещин.

5.7.3 По полученным данным проверяют фак​тические давления на грунты основания под по​дошвой существующих фундаментов и уста​нав​ли​вают необходимость усиления основания. При вы​бран​ных способах усиления основания и  конст​рукций фундаментов и подземной части здания должны быть рассчитаны на фактические нагрузки и воздействия, возникающие в результате реконст​рукции, а также в процессе строительства.

5.7.4 При проектировании усиления оснований и фундаментов необходимо учитывать состояние конструкций подземной и наземной частей, а также особенности производства работ по усилению осно​ваний, фундаментов, подземной и наземной частей сооружения.

В проектах реконструируемых сооружений долж​ны приниматься такие решения по устройству осно​ваний и фундаментов, при которых макси​мально используются существующие конструкции фунда​ментов и свойства грунтов. Производство работ при реконструкции не должно приводить к возникно​вению недопустимых дополнительных оса​док сору​жения (см.  5.7.6).

5.7.5 Расчетное сопротивление грунта основания сооружения при его предстоящей надстройке опре​деляют по формуле (5.5) с учетом требований 5.5.23. При усилении конструкции фундаментов же​лезо​бетонной обоймой (рубашкой) толщиной до     10 см площадь подошвы рубашки при расчете осно​вания не учитывают.

5.7.6 Дополнительная осадка основания реконст​руируемого сооружения,  вызванная реконструкцией, не должна превышать предельной  дополнительной осадки, которую устанавливают с учетом уровня ответственности сооружения и категории состояния его конструкций (приложение 3).

5.7.7 Расчет конструкций фундаментов при ре​конст​рукции производят по двум группам пре​дель​ных состояний:

1) первой группы - по прочности;

2) второй группы - по образованию и раскрытию трещин.

Расчеты фундаментов производят в соответствии с разделом 12. 

5.7.8 При устройстве в реконструируемых соо​ружениях подземных сооружений (подвалов, тон​не​лей и т.п.) должны учитываться: дополнительное  активное горизонтальное давление; уменьшение не​сущей способности фундаментов.

Если реконструкция вызывает увеличение нагру​зок, необходимо оценивать несущую спо​собность основания, особенно при наличии фундаментов с глубиной заложения менее 0,5 м.

5.7.9 При устройстве нового фундамента ниже существующего допустимая разность (h отметок за​ложения соседних одиночных или ленточных фунда​ментов должна определяться по формуле (12.3).

5.7.10 При уширении фундаментов и подводке под сооружение нового железобетонного фунда​мента расчет фундаментов по прочности производят как для вновь возводимых в соответствии с  подраз​делами 12.3 и 12.4.

5.7.11 При проектировании под реконст​руиру​емым сооружением сплошной плиты ее расчет производят в соответствии с подразделом 12.5. 

5.7.12 При расположении реконструируемого соо​ружения рядом с существующими сооружениями следует производить проверку его влияния на эти сооружения.

5.7.13 Проектирование оснований и фундаментов при реконструкции должно вестись с учетом ди​намических воздействий от оборудования, уста​нов​ленного в зданиях, наземного и подземного транс​порта, производства строительных работ и других источников на основе данных инстру​мен​тальных измерений вибраций.

5.7.14 При реконструкции фундаментов произ​водственных зданий с целью снижения вибраций необходимо проводить расчет колебаний для двух состояний сооружения - до реконструкции и после нее. Расчет колебаний до реконструкции должен давать результаты, согласующиеся с полученными в ходе вибрационного обследования экспери​мен​таль​ными данными. При необходимости осуществляют уточнение отдельных параметров или всей рас​четной схемы.

5.8 Мероприятия по уменьшению деформаций оснований и влияния их на сооружения

5.8.1 Для выполнения требований расчета осно​ваний по предельным состояниям, кроме воз​мож​ности и целесообразности изменения размеров фун​даментов в плане или глубины их заложения (вклю​чая прорезку грунтов со специфическими свойст​вами), введения дополнительных связей, огра​ничи​вающих перемещения фундаментов, при​менения других типов фундаментов, изменения нагрузок на основание и т.д., следует рассмотреть необхо​ди​мость применения:

1) мероприятий по предохранению грунтов осно​вания от ухудшения их свойств (5.8.2);

2) мероприятий, направленных на преобра​зо​вание строительных свойств   грунтов (5.8.3);

3) конструктивных мероприятий, уменьшающих чувствительность сооружений к деформациям осно​вания (5.8.4);

4) выравнивания сооружений или отдельных их частей: стационарным, а также временным спе​циальным оборудованием; выбуриванием грунта из-под подошвы фундаментов; регулируемым зама​чиванием.

При проектировании следует также учитывать возможность регулирования усилий в конструкциях сооружения, возникающих при  его взаимодействии с основанием (5.8.5), а также регулирования напря​женно-деформированного состояния грунта осно​вания (5.8.7).

Выбор одного или комплекса мероприятий дол​жен производиться с учетом требований 4.1.

5.8.2 К мероприятиям, предохраняющим грунты основания от ухудшения их строительных свойств, относятся:

1) водозащитные мероприятия на площадках, сложенных грунтами, чувствительными к изменению влажности (соответствующая компоновка гене​раль​ных планов, вертикальная планировка терри​тории, обеспечивающая сток поверхностных вод, устройст​во дренажей, противофильтрационных за​вес и эк​ранов, прокладка водопроводов в спе​ци​альных ка​налах или размещение их на без​опасных рассто​яниях от сооружений, контроль за возмож​ными утеч​ками воды и т.п.);

2) защита грунтов основания от химически актив​ных жидкостей, способных привести к просадкам, набуханию, активизации карстовых явлений, повы​шению агрессивности подземных вод и т.п.;

3) ограничение источников внешних воздействий (например, вибраций);

4) предохранительные мероприятия, осущест​вля​емые в процессе строительства со​оружений (сохра​нение природной структуры и влажности грунтов, соблюдение технологии устройства осно​ваний, фун​даментов, подземных и наземных конст​рукций, не допускающей изменения принятой в проекте схемы и скорости передачи нагрузки на основание, особенно при наличии в основании медленно консоли​ди​ру​ющихся грунтов и т.п.).

5.8.3 Преобразование строительных свойств грун​тов основания (устройство искус​ственных осно​ваний) достигается:

1) уплотнением грунтов (трамбованием тяжелыми трамбовками, устройством грунтовых свай, вытрам​бовыванием котлованов под фундаменты, предва​рительным замачиванием грунтов, использованием энергии взрыва, глубинным гидро​вибро​уплот​нением, вибрационными машинами, катками и т.п.);

2) полной или частичной заменой в основании (в плане и по глубине) грунтов с неудовлет​вори​тель​ными свойствами подушками из песка, гравия, щебня и т.п.;

3) устройством насыпей (отсыпкой или гидро​намывом);

4) закреплением грунтов (инъекционным, элек​тро​химическим, буросмесительным, термическим и другими способами);

5) введением в грунт специальных добавок (нап​ример, засолением грунта или пропиткой его нефте​продуктами для ликвидации пучинистых свойств); 

6) армированием грунта (введением специальных пленок, сеток и т.п.).

5.8.4 Конструктивные мероприятия, умень​шаю​щие чувствительность сооружений к деформациям основания, включают:

1) рациональную компоновку сооружения в плане и по высоте;

2) повышение прочности и пространственной жест​кости сооружений, достигаемое усилением конст​рукций, особенно конструкций фундаментно-под​валь​ной части, в соответствии с результатами расчета сооружения во взаимодействии с осно​ванием (вве​дение дополнительных связей в кар​касных конст​рукциях, устройство железобетонных или армока​менных поясов, разрезка сооружений на отсеки и т.п.);

3) увеличение податливости сооружений (если это позволяют технологические требования) за счет применения гибких или разрезных конструкций;

4) устройство приспособлений для выравнивания конструкций сооружения и рихтовки техноло​гичес​кого оборудования.

Примечания:

1 Габариты приближения к строительным конст​рукциям подвижного техно​логического оборудо​вания (мостовых кранов, лифтов и т.п.) должны обес​печивать их нор​маль​ную эксплуатацию с учетом возможных деформаций ос​нования.

2 Для обеспечения нормальной эксплуатации лифтов многоэтажных зданий лифтовые шахты необходимо проек​тировать с учетом крена сооружения.

5.8.5 К мероприятиям, позволяющим уменьшить усилия в конструкциях сооружения при взаимо​дейст​вии его с основанием, относятся:

- размещение сооружения на площади застройки с учетом ее инженерно-геологического строения и возможных источников вредных влияний (линз слабых грунтов, старых горных выработок, карсто​вых полостей, внешних водоводов и т.п.);

- применение соответствующих конструкций фун​даментов (фундаментов с малой боковой поверх​ностью на подрабатываемых территориях, при на​личии в основании пучинистых грунтов и др.);

- засыпка пазух и устройство подушек под фун​даментами из материалов, обладающих малым сцеплением и трением, применение специальных антифрикционных покрытий, отрывка временных компенсационных траншей для уменьшения усилий от горизонтальных деформаций оснований (напри​мер, в районах горных выработок);  

- регулирование сроков замоноличивания стыков сборных и сборно-монолитных конструкций;

- обоснованная скорость и последовательность возведения отдельных частей сооружения;

- устройство разделительных стенок между сущест​вующими и возводимым сооружением.

5.8.6 В случаях, когда строительными мерами защиты и инженерной подготовки грунтов основания не исключаются деформации и крены сооружений, превышающие допустимые значения, основания следует проектировать с учетом мероприятий, сни​жающих осадки и крены, в том числе с применением выравнивания сооружения.

При проектировании сооружений с учетом воз​можности их выравнивания  с помощью домкратов следует выполнять расчет конструкций на воз​действие неравномерных деформаций основания в стадии выравнивания. Расчетом на выравнивание необходимо проверить несущую способность и устойчивость конструкций фундаментов подвальной части зданий, воспринимающих сосредоточенную нагрузку от выравнивающих устройств, и глубину заложения фундаментов, включая проверку на устойчивость основания при передаче на него давления от выравнивающих устройств.

5.8.7 Регулирование напряженно-дефор​миро​ван​ного состояния грунта основания с целью умень​шения его деформируемости или повышения несу​щей способности может быть выполнено созданием принудительной деформации грунтов или приложе​нием постоянно действующего давления в грунте следующими способами:

- нагнетанием в ограниченный объем грунта твердеющего раствора (компенсационное нагне​тание);

- деформацией путем устройства в грунте пнев​ма​тических конструкций, способных расши​ряться в грунте;

- обжатием грунта атмосферным давлением (ва​куу​мирование) и др.

6 ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОСНОВАНИЙ СООРУЖЕНИЙ, ВОЗВОДИМЫХ НА СПЕЦИФИЧЕСКИХ ГРУНТАХ И В ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ
6.1 Просадочные грунты

6.1.1 Основания, сложенные просадочными грун​тами, должны проектироваться с учетом их осо​бенности, заключающейся в том, что при повышении влажности выше определенного уровня происходит потеря прочности грунта и они дают допол​нительные деформации - просадки от внешней нагрузки и (или)  собственного веса грунта.

6.1.2 При проектировании оснований, сложенных просадочными грунтами, следует учитывать воз​можность повышения их влажности за счет:

1) замачивания грунтов - сверху из внешних ис​точников и (или) снизу при подъеме уровня под​земных вод;

2) накопления влаги в грунте вследствие ин​фильтрации поверхностных вод и экранирования поверхности.

6.1.3 Просадочные грунты характеризуются отно​сительной просадочностью (sl и начальным про​садочным давлением рsl. Указанные характеристики   определяют в соответствии с  6.1.12 и 6.1.14.

Нормативные значения (sl и рsl вычисляют как средние значения результатов их определений (ГОСТ 20522), а расчетные значения допускается принимать равными нормативным ((g = 1).

6.1.4  При проектировании оснований, сложенных просадочными грунтами, должны учитываться:

1) просадки от внешней нагрузки ssl,p, проис​ходящие в пределах верхней зоны просадки hsl,р, измеряемой от подошвы фундамента до глубины, где суммарные вертикальные напряжения от внеш​ней нагрузки и собственного веса грунта равны на​чальному просадочному давлению или сумма ука​занных напряжений минимальна (см. 6.1.15);

2) просадки от собственного веса грунта ssl,g , происходящие в нижней зоне просадки hsl,g, начиная с глубины, где суммарные вертикальные напряжения превышают  начальное  просадочное  давление рsl  или сумма вертикальных напряжений от собствен​ного веса грунта и внешней нагрузки минимальна, и до нижней границы просадочной толщи;

3) неравномерность просадки грунтов (ssl ; 

4) горизонтальные перемещения основания usl в пределах криволинейной части просадочной воронки при просадке грунтов от  собственного веса;

5) потеря устойчивости откосов и склонов;

6) дополнительные нагрузки вследствие образо​вания в грунтовой толще водных куполов.

Примечание ( Просадку грунтов учитывают при отно​сительной просадочности  (sl  ( 0,01. 

6.1.5 При определении просадок грунтов и их неравномерности следует учитывать:

- характер планировки территории (наличие вы​емок и срезки или насыпей и подсыпок, которые ока​зывают влияние на напряженное состояние грунтов основания, а также на вид и размер просадок);

- возможные виды, размеры и места распо​ло​жения источников замачивания грунтов; конструк​тивные особенности сооружения, в частности нали​чие тоннелей, подвалов под частью сооружения и т.п.; дополнительные нагрузки на глубокие  фун​даменты, уплотненные и закрепленные массивы от сил негативного трения, возникающих при просадках грунтов от собственного веса.

Кроме того, необходимо учитывать, что  при замачивании сверху больших площадей (ширина замачиваемой площади Вw равна или превышает толщину слоя просадочного грунта ( просадочную толщу Нsl) и  замачивании снизу за счет подъема уровня подземных вод полностью проявляется про​садка от собственного веса ssl,g, а при  зама​чивании сверху малых площадей (Вw < Нsl) прояв​ля​ется лишь только часть ее s'sl,g (см. 6.1.18) 

Примечание ( При определении неравномерности просадок грунтов следует учитывать возможные наиболее неблагоприятные виды и места  расположения источников замачивания по отношению к рассчитываемому фун​да​менту или сооружению в целом.

6.1.6 Грунтовые условия площадок, сложенных просадочными грунтами, в зависимости от воз​мож​ности проявления просадки грунтов от собст​венного веса подразделяют на два типа:

- I тип - грунтовые условия, в которых возможна в основном просадка грунтов от  внешней  нагрузки, а  просадка  грунтов от собственного веса отсутствует или не превышает 5 см;

- II тип - грунтовые условия, в которых помимо  просадки грунтов от внешней нагрузки  возможна их просадка от собственного веса и размер ее пре​вышает 5 см.

6.1.7 Расчет оснований, сложенных проса​доч​ны​ми грунтами, производят в соответствии с требо​ва​ниями раздела 5.

При этом деформации основания определяют суммированием осадок и просадок. Осадки осно​вания определяют без учета просадочных свойств грунтов исходя из деформационных характеристик грунтов при установившейся  влажности, а просадки - в соответствии с  требованиями  6.1.2 ( 6.1.5.

Установившееся значение влажности принимают равным природной влажности w, если w( wр , и влаж​ности на границе раскатывания wр, если  w < wр.

Примечание ( Следует также учитывать осадки под​стилающих просадочную толщу грунтов, которые могут быть вызваны изменением напряженного состояния грун​тового массива из-за нагрузок: от зданий и сооружений, грунтовых подушек, подсыпок при выполнении верти​кальной планировки, а также от веса воды при водо​насыщении просадочной толщи и т.п.

6.1.8 Расчетное сопротивление грунта основания R при возможном замачивании просадочных грунтов (6.1.2. 1) принимают равным:

1) начальному просадочному давлению рsl при устранении возможности просадки грунтов от внеш​ней нагрузки путем снижения давления по подошве фундамента;

2) значению, вычисленному по формуле (5.5) с использованием расчетных значений прочностных характеристик ((II и сII) в водонасыщенном сос​тоянии. 

При невозможности замачивания просадочных грунтов расчетное сопротивление грунта основания R определяют по формуле (5.5) с использованием прочностных характеристик этих грунтов при установившейся влажности (6.1.7).

При определении расчетного сопротивления грунта основания при возможности его замачивания до полного водонасыщения коэффициенты условий работы (с1 и (с2 принимают по таблице 5.2  как для глинистых грунтов с показателем текучести IL> 0,5, а при невозможности замачивания ( с показателем текучести IL ( 0,5.

6.1.9 Предварительные размеры фундаментов сооружений I и II уровней ответственности, воз​водимых на просадочных грунтах, назначают исходя из расчетных сопротивлений основания R0, прини​маемых  по таблице 5.4  приложения 5.

Указанными значениями R0 допускается пользо​ваться также для назначения окончательных раз​меров фундаментов сооружений III уровня ответст​венности, в которых отсутствует мокрый процесс.

6.1.10 При устранении просадочных свойств грунтов уплотнением или закреплением необходимо обеспечить, чтобы полное давление на кровлю подстилающего неуплотненного или незакреп​ленного слоя не превышало начальное просадочное давление рsl.

6.1.11 Просадку грунтов основания ssl, см, при увеличении их влажности вследствие замачивания сверху больших площадей (см. 6.1.5), а также замачивания снизу при подъеме уровня подземных вод определяют по формуле

	[image: image92.wmf]å

=

e

=

n

i

i

sl

i

i

sl

sl

k

h

s

1

,

,

,


	(6.1)


где (sl,i ( относительная  просадочность i-го слоя грунта, определяемая в соответствии с 6.1.12;

hi ( толщина i-го слоя, см;

ksl,i ( коэффициент, определяемый в соот​ветст​вии с 6.1.13;

n ( число слоев, на которое разбита зона просадки  hsl , принимаемое в соответствии с  6.1.17.

6.1.12 Относительную просадочность грунта (sl   определяют на основе испытаний грунта в лабо​раторных условиях  (ГОСТ 23161) по формуле 

[image: image93.wmf]g

n,

p

sat,

p

n,

s

h

h

h

ε

-

=

l

,                                                             (6.2)

где hn,p  и hsat,p ( высота образца, см, соответственно природной влажности и после его пол​ного водонасыщения (w = wsat) при давлении p, кПа, равном  вертикальному напряжению на рассматриваемой глубине от внешней нагрузки и собственного веса грунта р = (zp+(zg  при определении просадки грунта в верхней зоне просадки; при определении просадки  грунта в нижней зоне просадки также учитывают дополнительную  нагрузку от сил негативного трения;

hn,g ( высота того же образца природной влажности при p = (zg, см .

Значение (sl может быть определено также в полевых условиях по испытаниям грунта штампом с замачиванием (ГОСТ 20276). 

6.1.13  Коэффициент ksl,i, входящий в формулу (6.1), при b ( 12 м  принимают равным единице для всех слоев грунта в пределах зоны просадки; при     b ( 3 м  вычисляют по формуле 

	[image: image94.wmf],

/

)

(

5

,

1

5

,

0

0

,

,

p

p

p

k

i

sl

i

sl

-

+

=


	(6.3)


где р ( среднее давление под подошвой фундамента, кПа;

рsl,i ( начальное просадочное давление грунта i-го слоя, кПа, определяемое в соответствии с 6.1.14;      

р0  (  давление, равное 100 кПа. 

При 3 м < b < 12 м  ksl,i  определяют интерполяцией.

При определении просадки грунта от собственного веса следует принимать  ksl = 1 при Hsl  ( 15 м и  ksl = 1,25 при Hsl ( 20 м, при промежуточных значениях Hsl  коэффициент ksl определяют интерполяцией.

6.1.14 За начальное просадочное давление рsl принимают давление, соответствующее:

- при лабораторных испытаниях грунтов в компрессионных приборах (ГОСТ 23161) ( давлению, при котором относительная просадочность (sl равна 0,01;

- при полевых испытаниях штампами предварительно замоченных грунтов (ГОСТ 20276) ( давлению, равному пределу пропорциональности на графике «нагрузка-осадка»;

- при замачивании грунтов в опытных котлованах ( вертикальному напряжению от собственного веса грунта на глубине, начиная с которой происходит просадка грунта от собственного веса.

6.1.15 Толщину зоны просадки грунта  hsl  принимают равной (рисунок 6.1):

- толщине верхней зоны просадочной толщи hsl,p при определении просадки грунта от внешней нагрузки ssl,p (6.1.4), при этом нижняя граница указанной зоны соответствует глубине, где (z = (zp + (zg  = psl  (рисунок 6.1. 1,2) или глубине, где значение (z  минимально, если (z,min >  psl  (рисунок 6.1. 3);

- толщине нижней зоны просадочной толщи hsl,g   при определении просадки грунта от собственного веса ssl,g (6.1.4 и 6.1.5), т.е. начиная с глубины zg, где  (z = psl, или значение (z минимально, если  (z,min > psl, и до нижней границы просадочной толщи.

6.1.16 При отсутствии опытных определений  начального просадочного давления суммирование по формуле (6.1) производят до глубины, на которой относительная просадочность (sl от давления pi равна 0,01.

6.1.17 Для расчета просадки грунта от нагрузки фундамента просадочную толщу разбивают на отдельные слои hi в соответствии с литологическим разрезом и горизонтами определения (sl,i. При этом толщина слоев должна быть не более 2 м, а изменение суммарного напряжения в пределах каждого слоя не должно превышать 200 кПа. При расчете просадок  по  формуле (6.1) учитывают только слои грунта, относительная просадочность которых при фактическом напряжении (sl  (  0,01. Слои, в которых (sl < 0,01, исключают  из рассмотрения. Указанные требования относятся и к расчету максимальной  просадки грунта от собственного веса по формуле (6.1).

6.1.18 Возможную просадку грунта от собственного веса s(sl,g, см, при замачивании сверху малых площадей (ширина замачиваемой площади Bw  меньше размера просадочной толщи Hsl ) определяют по формуле     

	[image: image95.wmf]¢

=

-

s

s

B

H

B

H

sl

g

sl

g

w

sl

w

sl

,

,

(

/

)

/

,

2


	(6.4)


где ssl,g ( максимальное значение просадки грунта от собственного веса, см, определяемое в соответствии с  6.1.11.

6.1.19 При проектировании оснований, сложенных просадочными грунтами, в случае их  возможного замачивания (6.1.2. 1) должны предусматриваться мероприятия, исключающие или снижающие до допустимых пределов просадки оснований и (или) уменьшающие их  влияние на  эксплуатационную пригодность  сооружений в соответствии с 6.1.21 и 6.1.22.

В случае невозможности замачивания основания в течение всего срока эксплуатации сооружения (с учетом его возможной реконструкции) просадочные свойства грунтов допускается не учитывать, однако в расчетах должны использоваться физико-меха​нические характеристики грунтов, соответствующие установившейся влажности (см. 6.1.7).

6.1.20 Расчет просадки  в грунтовых условиях I типа не производят, если в пределах всей просадочной толщи сумма вертикальных напряжений от внешней нагрузки и от собственного веса грунта не превышает начальное просадочное давление рsl .

6.1.21 При возможности замачивания грунтов основания (см. 6.1.2) следует предусматривать одно из следующих мероприятий:

1) устранение просадочных свойств грунтов в пределах всей просадочной толщи (6.1.22);

2) прорезку просадочной толщи фундаментами, в том числе свайными и массивами из закрепленного грунта (6.1.23);

3) комплекс мероприятий, включающий частичное устранение просадочных свойств грунтов, водозащитные и конструктивные мероприятия (подраздел 5.8).

В грунтовых условиях II типа  наряду с устранением просадочных свойств грунтов или  прорезкой просадочной толщи глубокими фундаментами должны предусматриваться водозащитные мероприятия, а также соответствующая  компоновка генплана.

Выбор мероприятий должен производиться с учетом типа грунтовых условий, вида возможного замачивания, расчетной просадки, взаимосвязи проектируемых сооружений с соседними объектами и коммуникациями в соответствии с требованиями 4.1.

6.1.22 Устранение просадочных свойств грунтов достигается:

1) в пределах верхней зоны просадки или ее части уплотнением тяжелыми трамбовками, устройством грунтовых подушек, вытрамбовыванием котлованов, в том числе  с устройством  уширения из жесткого материала (бетона, щебня, песчано-гра​вийной смеси), химическим или термическим закреплением;

2) в пределах всей просадочной толщи - глубинным уплотнением грунтовыми сваями, предварительным замачиванием грунтов основания, в том числе с глубинными взрывами,  химическим или  термическим закреплением.

[image: image96.jpg]n

d

fha

Ha





[image: image97.jpg]



1) просадка от собственного веса ssl,g отсутствует (не превышает 5 см), возможна только просадка от внешней нагрузки ssl,p в верхней зоне просадки (I тип грунтовых вод);

2), 3), 4) возможна просадка от собственного веса ssl,g в нижней зоне просадки hsl,g начиная с глубины zg (II тип грунтовых условий);

2) верхняя и нижняя зоны просадки не сливаются, имеется нейтральная зона hn;

3) верхняя и нижняя зоны просадки сливаются; 

4) просадка от внешней нагрузки отсутствует;

1 - вертикальные напряжения от собственного веса грунта (zg; 2 - суммарные вертикальные напряжения от внешней нагрузки и собственного веса грунта (z = (zp + (zg; 3 - изменение начального просадочного давления psl с глубиной; Hsl - толщина слоя просадочных грунтов (просадочная толщина); d - глубина заложения фундамента.

Рисунок 6.1 - Схемы к расчету просадок  

основания

6.1.23 При проектировании глубоких фундаментов следует учитывать:

- в грунтовых условиях I типа ( сопротивление грунта по боковой поверхности  фундаментов;

- в грунтовых условиях II типа - негативное трение грунта по боковой поверхности фундаментов, возникающее при просадке  грунтов от собственного веса.

6.2 Набухающие грунты

6.2.1 Основания, сложенные набухающими грунтами, должны проектироваться с учетом способности таких грунтов при повышении влажности увеличиваться в объеме ( набухать. При последующем понижении влажности у набухающих грунтов происходит обратный процесс ( усадка.

Необходимо учитывать, что способностью набухать при увеличении влажности обладают некоторые виды шлаков (например, шлаки электроплавильных производств), а также обычные глинистые грунты, не набухающие при увеличении влажности, если они замачиваются химическими отходами производств (например, растворами серной кислоты).

Возможность набухания шлаков при их увлажнении и глинистых грунтов при замачивании химическими отходами производств устанавливают опытным путем в лабораторных или полевых условиях.

6.2.2 Набухающие грунты характеризуются относительным набуханием при заданном давлении (sw, давлением набухания psw, влажностью набухания wsw , и относительной усадкой при высыхании (sh.  

Указанные характеристики определяют в соответствии с  6.2.7, 6.2.10 и 6.2.16.

6.2.3 При проектировании оснований, сложенных набухающими грунтами, следует учитывать возможность:

- набухания грунтов за счет подъема уровня подземных вод или инфильтрации ( увлажнения грунтов производственными или поверхностными водами;

- набухания грунтов за счет накопления влаги под сооружениями в ограниченной по глубине зоне вследствие нарушения природных  условий испарения при застройке и асфальтировании территории (экранирование поверхности);

- набухания и усадки грунта в верхней части зоны аэрации ( за счет изменения водно-теплового режима (сезонных климатических факторов);

- усадки за счет высыхания от воздействия тепловых источников.

Примечание ( При проектировании  заглубленных частей сооружений необходимо учитывать горизонтальное давление, возникающее при набухании и усадке грунтов.

6.2.4 Горизонтальное давление рh , кПа, определяют по формуле        

рh  = (c ksw pmax, h ,                                                      (6.5)

где (c  - коэффициент условий работы, равный 0,85;

ksw ( коэффициент, зависящий от интенсивности набухания и принимаемый по  таблице 6.1; 

pmax,h ( максимальное горизонтальное давление,  определяемое в лабораторных условиях, кПа.

Таблица 6.1 

	Интенсивность набухания за 1 сут, %
	0,1
	0,2
	0,3
	0,4
	0,5
	0,6
	0,7

	ksw
	1,4
	1,25
	1,12
	1,05
	1,02
	1,01
	1,0


6.2.5 Основания, сложенные набухающими грунтами, должны рассчитываться в соответствии с требованиями раздела 5.

Деформации основания в результате набухания или усадки грунта должны определяться путем суммирования деформаций отдельных слоев основания согласно 6.2.9 и 6.2.15.

При определении деформаций основания осадка его от внешней нагрузки и возможная осадка от уменьшения влажности набухающего грунта должны суммироваться. Подъем основания в результате набухания грунта определяют в предположении, что осадки основания от внешней нагрузки стабилизировались.

Предельные значения деформаций, вызываемых набуханием (усадкой) грунтов, допускается принимать в соответствии с указаниями приложения 6 с учетом требований  5.5.50.

6.2.6 При расчете оснований из набухающих грунтов должны применяться характеристики грунтов при их природной  плотности и влажности. При расчете оснований из набухающих грунтов после их предварительного замачивания используют характеристики грунта в замоченном  состоянии.

Расчетное сопротивление грунтов оснований, сложенных набухающими грунтами, вычисляют по формуле (5.5). При этом рекомендуется учитывать допустимость его повышения согласно указаниям 5.5.24, что будет способствовать уменьшению подъема  фундамента при набухании грунта.

6.2.7 Относительное набухание (sw, давление набухания psw и относительную усадку (sh определяют по результатам лабораторных испытаний          (ГОСТ 24143) с учетом указанных в 6.2.3 причин набухания или усадки. Эти характеристики могут быть получены также по данным полевых испытаний грунтов штампом (за исключением слабонабухающих грунтов).

6.2.8 Нормативные значения  характеристик  (sw и  (sh  набухающих грунтов вычисляют как средние значения результатов их определений (ГОСТ 20522). Расчетные значения этих характеристик допускается принимать равными нормативным ((g = 1).

6.2.9 Подъем основания при набухании грунта  hsw , см, определяют по формуле 

[image: image98.wmf]å

=

=

n

1

i

i

sw,

i

i

sw,

sw

k

h

ε

h

,                                                              (6.6)

где (sw,i ( относительное набухание грунта i-го слоя, определяемое в соответствии с 6.2.10;

hi ( толщина i-го слоя грунта, см;

ksw,i  ( коэффициент, определяемый в соответствии с 6.2.12;

n ( число слоев, на которое разбита зона набухания грунта.

6.2.10 Относительное набухание грунта при инфильтрации влаги  определяют по формуле     

[image: image99.wmf](

)

n

n

sat

sw

h

h

h

ε

/

-

=

,                                                    (6.7)

где hn  ( высота образца, см, природной влажности и плотности, обжатого без возможности бокового расширения давлением р, равным суммарному вертикальному напряжению на рассматриваемой глубине (значение  определяют в соответствии с 6.2.13);                    

hsat ( высота того же образца, см, после замачивания до полного водонасыщения и обжатого в тех же условиях.

По результатам испытаний образцов грунта при различном давлении строят зависимости (sw =  f (p) и wsw = f (p) и определяют давление набухания psw, соответствующее  (sw = 0. 

При экранировании поверхности и изменении водно-теплового режима относительное набухание (sw определяют по формуле

	[image: image100.wmf],

)

1

/(

)

(

0

0

e

w

w

k

eq

sw

+

-

=

e


	(6.8)


где k ( коэффициент, определяемый опытным путем (при отсутствии опытных  данных  принимают равным 2);

weq ( конечная (установившаяся) влажность грунта, определяемая по 6.2.11, доли единицы;

w0  и е0 ( соответственно начальные значения влажности и  коэффициента пористости грунта, доли единицы.

6.2.11 Значение weq i-го слоя при экранировании поверхности определяют по экспериментальной зависимости влажности набухания от нагрузки wsw = f (p)  при  давлении pi, кПа, вычисляемом по формуле

pi  =  (w  (z – zi + 2 (tot, i  / (i ),                                       (6.9)

где (w - удельный вес воды, кН/м3;

z - расстояние от экранируемой поверхности до уровня подземных вод, м;

zi - глубина залегания рассматриваемого слоя, м; 

(tot, i - суммарное напряжение в рассматриваемом    i - ом слое, кПа; 

(i - удельный вес грунта  i - го  слоя, кН/м3.

Значение (weq - w0) в формуле (6.8) при изменении  водно-теплового режима определяют как разность между наибольшим (в период  максимального увлажнения) и наименьшим (в период максимального подсыхания) значениями влажности грунта. Коэффициент пористости в этом случае принимают для влажности грунта, отвечающей периоду максимального подсыхания. Профиль влажности массива для случая максимального увлажнения и подсыхания определяют  экспериментальным путем в полевых условиях.

6.2.12 Коэффициент ksw, входящий в формулу (6.6), в зависимости от суммарного вертикального   напряжения ( z,toi  на рассматриваемой глубине, принимают равным 0,8 при ( z,toi = 50 кПа  и ksw = 0,6 при ( z,toi = 300 кПа, а при промежуточных  значениях определяют интерполяцией.

6.2.13 Суммарное вертикальное напряжение (z,tot,, кПа, на глубине z от подошвы фундамента (рисунок 6.2) определяют по формуле 

	[image: image101.wmf],

,

,

ad

z

zg

zp

tot

z

s

+

s

+

s

=

s


	(6.10 )


где (zp, (zg ( вертикальные напряжения соответственно от нагрузки фундамента и от  собственного веса грунта, кПа;

(z,ad ( дополнительное вертикальное давление, кПа, вызванное влиянием веса неувлажненной части массива грунта за пределами площади замачивания,  определяемое по формуле 

	[image: image102.wmf],

)

(

,

z

d

k

g

ad

z

+

g

=

s


	(6.11)


здесь kg  ( коэффициент, принимаемый по таблице 6.2.

( ( удельный вес грунта, кН/м3;

(d+z)  ( см рисунок 6.2.

6.2.14 Нижнюю границу зоны набухания Hsw, см, (рисунок 6.2):

1) при инфильтрации влаги принимают на глубине, где суммарное вертикальное напряжение (z,tot  (6.2.13) равно давлению набухания  psw; 

2) при экранировании поверхности и изменении водно-теплового режима  определяют опытным путем (при отсутствии опытных данных принимают равной 5 м).

При наличии подземных вод нижнюю границу зоны набухания принимают на 3 м выше начального уровня подземных вод, но не ниже установленного в позиции 1).

6.2.15 Осадку основания в результате высыхания набухшего грунта ssh, см, определяют по формуле 

	[image: image103.wmf]å

=

e

=

n

i

sh

i

i

sh

sh

k

h

s

1

,

,


	(6.12)


где (sh,i ( относительная линейная усадка грунта i-го слоя,  определяемая в соответствии  с  6.2.16;

hi   ( толщина i-го слоя грунта, см;

ksh   (  коэффициент, принимаемый равным 1,3;

n ( число слоев, на которое разбита зона усадки грунта, принимаемая в соответствии с 6.2.17.

Допускается принимать (sh,i, определяемую без нагрузки, при этом  ksh = 1,2.

6.2.16 Относительную линейную усадку грунта при его высыхании [image: image104.wmf]sh

ε

 определяют по формуле 

	[image: image105.wmf],

/

)

(

n

d

n

sh

h

h

h

-

=

e


	(6.13)


где hn ( высота образца грунта, см, после его максимального набухания при обжатии его суммарным вертикальным напряжением без возможности бокового расширения;

hd ( высота образца, см, в тех  же условиях после уменьшения влажности в результате высыхания.

Таблица 6.2

	(d + z) / Bw
	Коэффициент kg при отношении длины к ширине  замачиваемой площади Lw / Bw, равном

	
	1
	2
	3
	4
	5

	0,5
	0
	0
	0
	0
	0

	1
	0,58
	0,50
	0,43
	0,36
	0,29

	2
	0,81
	0,70
	0,61
	0,50
	0,40

	3
	0,94
	0,82
	0,71
	0,59
	0,47

	4
	1,02
	0,89
	0,77
	0,64
	0,53

	5
	1,07
	0,94
	0,82
	0,69
	0,77


[image: image106.png]YF2RRN VAN 7 4 b2 Az s V2 Az VT4 sz A2 7 Az Mz N2





Рисунок 6.2 ( Схема к расчету подъема основания при набухании грунта

6.2.17 Нижнюю границу зоны усадки Hsh определяют экспериментальным путем, а при отсутствии опытных данных принимают равной 5 м.

При высыхании грунта в результате теплового воздействия технологических установок нижнюю границу зоны усадки Hsh определяют опытным путем или соответствующим расчетом.

6.2.18 При расчетных деформациях основания, сложенного набухающими грунтами, больше пре​дельных или недостаточной  несущей способности основания должны предусматриваться следующие мероприятия в соответствии с подразделом 5.8:

- водозащитные мероприятия;

- предварительное замачивание основания в пре​делах всей или части толщи набухающих грунтов;

- применение компенсирующих песчаных подушек;

- полная или частичная замена слоя набухающего грунта ненабухающим;

- полная или частичная прорезка фундаментами слоя набухающего грунта.

6.2.19 Глубину предварительного замачивания, толщину частично заменяемого слоя набухающего грунта или частичной его прорезки назначают в зависимости от требуемого снижения деформаций от набухания.

6.2.20 При возведении фундаментов на предварительно замоченном основании из набухающих грунтов следует предусматривать  устройство подушек из песка, щебня или гравия либо упрочнение  верхнего слоя грунта связующими материалами.

6.2.21 Компенсирующие песчаные подушки устраивают на кровле  или в пределах слоя набухающих грунтов при давлении,  передаваемом на основание, не менее 0,1 МПа.

Для устройства  подушек применяют пески любой крупности, за исключением пылеватых, уплотняемые до плотности в сухом состоянии не менее 1,6 т/м3. 

Компенсирующие  песчаные подушки  устраивают только под ленточные фундаменты, когда их ширина не превышает  1,2 м. Размеры подушки назначают по таблице 6.3.

Таблица 6.3  

	Ширина фундамента b,м
	Ширина подушки В, м
	Высота подушки h, м

	0,5 ( b ( 0,7

0,7 < b (  1,0

1,0 < b ( 1,2
	2,4 b
2 b
1,8 b
	1,2 b
1,15 b
1,1 b


6.2.22 Уменьшение  подъема фундамента на естественном основании из набухающих грунтов может обеспечиваться путем анкеровки фундамента с помощью свай, частично или полностью прорезывающих  набухающий слой. При этом  нагрузка, передаваемая сооружением, воспринимается совместно фундаментом и сваями, а предельные деформации (осадки, подъемы) этой конструкции не должны превышать предельных значений.

6.2.23 К числу конструктивных мероприятий относят увеличение жесткости и прочности сооружения путем разбивки его на отдельные отсеки осадочными швами. Отсек  должен иметь правильную геометрическую форму в плане и одинаковую высоту. Увеличение жесткости и прочности достигается также введением железобетонных непрерывных поясов толщиной не менее 15 см, устраиваемых по высоте в нескольких уровнях. Пояса следует армировать  каркасами, располагаемыми на уровне перекрытий или верха проема  и полностью перекрывающими наружные стены. Пояса предусматривают при частичной прорезке набухающих грунтов; частичной замене набухающего грунта ненабухающим; устройстве компенсирующих подушек; предварительном замачивании набухающих грунтов.

6.2.24 Замену набухающего грунта производят местным ненабухающим грунтом,  уплотняемым до заданной плотности. Проектирование оснований  сооружений в этом случае должно выполняться как на обычных ненабухающих грунтах.

6.2.25 Допускается использовать набухающие грунты для обратной засыпки пазух и траншей при условии, что горизонтальное давление, вызванное  их увлажнением, окажется допустимым  для данного сооружения, а возможный  подъем грунта засыпки не  приведет к ухудшению условий эксплуатации. Уплотнение грунтов производят в соответствии с требованиями, принятыми для устройства грунтовых подушек и обратных засыпок из обычных грунтов.

6.3  Засоленные грунты

6.3.1 Основания, сложенные засоленными грунтами, должны проектироваться с учетом их особенностей, обуславливающих:

- образование при длительной фильтрации воды и  выщелачивании солей суффозионной осадки ssf ;

- изменение в процессе выщелачивания солей физико-механических свойств грунта, сопровожда​ющееся, как правило, снижением его прочностных  характеристик;

- повышенную агрессивность подземных вод к материалам подземных конструкций за счет растворения солей,  содержащихся в грунте.

Следует также иметь в виду, что в засоленных грунтах при их замачивании может проявляться просадка или набухание.

Примечание ( Отнесение грунтов к засоленным и их подразделение в зависимости от суммарного содержания легко- и среднерастворимых солей по степени засоленности следует производить по ГОСТ 25100.

6.3.2 Засоленные грунты характеризуют относительным суффозионным сжатием (sf и начальным давлением суффозионного сжатия рsf .
Значения (sf и рsf определяют, как правило, лабораторными методами (компрессионно-фильтра​ци​онные испытания), а для детального изучения отдельных участков  строительной площадки - полевыми испытаниями статической нагрузкой с длительным замачиванием основания. При наличии результатов полевых испытаний и опыта строительства в аналогичных  инженерно-геологических условиях указанные характеристики  допускается определять только лабораторными методами.

Значения (sf  и рsf  определяют в соответствии с 6.3.14.

6.3.3 Для предварительных расчетов суффозионной осадки основания сооружений I и II уровней ответственности и для окончательных расчетов  сооружений III уровня ответственности допускается определять значение относительно суффозионного сжатия (sf глинистых загипсованных грунтов по формуле (6.14), если они представлены:

- суглинками с w = 0,02 ( 0,04; IL = 0,08 ( 0,12;      (d = 1,2(1,6 г/см3; е = 0,75 ( 1,1;

- супесями с w = 0,01 ( 0,03; IL = 0,03 ( 0,07;        (d = 1,4 ( 1,45 г/см3; е = 0,9 ( 1,0.

(sf  = k1 d0 (d (n / (g,                                                          (6.14)

где k1 ( коэффициент, зависящий от вида грунта, содержания гипса и давления и принимаемый по таблице 6.4;

d0 - начальное содержание гипса в грунте, доли единицы;

(d - начальная плотность сухого грунта, г/см3;

(g ( плотность частиц гипса, г/см3; 

( ( степень выщелачивания, доли единицы;

n - коэффициент, принимаемый для суглинков  равным  1, для супесей (1/3.

Таблица 6.4

	Вид грунта
	Содержание гипса, доли единицы
	Коэффициент  k1 при давлении, МПа

	
	
	0,1
	0,2
	0,3
	0,4

	Супесь
	0,1

0,2

0,3
	0,86

0,95

0,97
	0,70

0,90

0,95
	0,52

0,83

0,90
	0,43

0,76

0,85

	Суглинок
	0,1

0,2

0,3

0,4

0,5
	0,08

0,15

0,45

0,85

1,08
	0,15

0,27

0,60

0,96

1,15
	0,30

0,50

0,80

1,07

1,22
	0,46

0,84

1,10

1,30

1,38


6.3.4 Нормативные значения характеристик засоленных грунтов (sf   и рsf вычисляют как средние значения результатов их определений (ГОСТ 20522). Расчетные значения  допускается принимать равными нормативным  ((g = 1). 

6.3.5  Расчет оснований, сложенных засоленными грунтами, должен производиться в соответствии с требованиями раздела 5. Если засоленные  грунты являются просадочными или набухающими, следует учитывать соответственно требования подразделов 6.1 и 6.2.

6.3.6 Расчетное сопротивление R основания, сло​женного засоленными грунтами, при возможности длительного замачивания грунтов и  выщелачивания солей определяют по формуле (5.5) с использованием расчетных значений прочностных характеристик ((II и сII), полученных для грунтов в водонасыщенном состоянии после выщелачивания солей.

При невозможности длительного замачивания грунтов и выщелачивания солей значение R следует определять по формуле (5.5) с использованием прочностных характеристик, полученных для засоленных грунтов в водонасыщенном состоянии.

При вычислении R для частично или полностью выщелоченных грунтов коэффициент  условий работы грунтового основания (с1 в формуле (5.5) для загипсованных суглинков с начальным содержанием  гипса d0 ( 20 % принимают равным 1,1, а для суглинков с d0 ( 20 % и для всех загипсованных супесей   (с1 = 1.

Коэффициент условий работы сооружения (с2  во взаимодействии с основанием в формуле (5.5) для всех засоленных грунтов принимают равным единице.

Коэффициент k  в формуле (5.5) принимают равным единице при определении прочностных характеристик засоленных грунтов в лабораторных условиях в приборах трехосного сжатия и в полевых условиях методом сдвига целика и k = 1,1 при  определении этих характеристик в лабораторных условиях в приборах одноплоскостного среза и по таблицам приложения 4.

6.3.7 Деформации основания определяют сумми​рованием осадки основания при природной влажности от внешней нагрузки (подраздел 5.5) и суффозионной осадки, а также просадки, набухания или усад​ки, если засоленные грунты являются просадочными или набухающими. 

При невозможности длительного замачивания грунтов и выщелачивания солей  деформации основания определяют по подразделу 5.5 исходя из деформационных характеристик засоленных грунтов при полном  водонасыщении.

6.3.8 Максимальные и средние суффозионные осадки, разность осадок и крены  отдельных фундаментов  и сооружения в целом необходимо рассчитывать с учетом неравномерности замачивания основания, схемы фильтрационного потока в пределах отдельного фундамента или контура сооружения, неоднородности распределения солей в грунте по площади и по глубине основания.

6.3.9 Расчет суффозионной осадки основания, сложенного глинистыми грунтами с легкорастворимыми солями и загипсованными песками, следует выполнять в  пределах зоны, условно ограниченной глубиной сжимаемой толщи Нс, определяемой по  5.5.41. При этом принимают, что в пределах сжимаемой толщи  грунты подвергаются полному рассолению, т.е. степень выщелачивания (, определяя​емая по ГОСТ 12248,  равна единице. 

6.3.10 При расчете суффозионных осадок оснований, сложенных загипсованными глинистыми грунтами, принимают, что:

- длина зоны, в пределах которой возможно выщелачивание гипса (выщелачиваемая зона Нl), ограничена условием предельного  насыщения гипсом фильтрующей жидкости;

- в процессе фильтрации происходит  развитие  выщелачиваемой зоны, т.е. увеличивается ее длина и уменьшается содержание гипса в грунте в направлении движения фильтрационного потока;

- суффозионные осадки основания происходят только в пределах  выщелачиваемой зоны.

6.3.11 При расчете суффозионных осадок основания, сложенного загипсованными глинистыми грун​тами, следует различать две схемы фильтрационного потока в основании фундамента (рисунок 6.3).

При расчете  суффозионных осадок основания по схеме 1 сначала следует определить состояние выщелачиваемой зоны Нl, т.е. ее длину и распределение в ней гипса в расчетный момент времени (например, через 5, 10 лет и так далее после начала эксплуатации сооружения). Для этого  необходимо выделить слои с различным содержанием гипса (рисунок 6.4). При этом начальное распределение гипса в грунте  представляется в виде ступенчатой  эпюры d0(z). Выделенные слои разбивают на более мелкие, толщиной 0,5 м, для которых производят расчет процесса рассоления.

Если основание сложено однородным грунтом, то начальное содержание гипса принимают постоянным в пределах выщелачиваемой зоны d0(z)=const, а вся зона разбивается на слои по 0,5 м.
После разбивки  основания на слои  следует  последовательно в каждом слое, начиная с верхнего, определить количество оставшегося в твердой фазе гипса в расчетный момент времени.  При этом слой, в котором содержание гипса будет равно начальному, является  нижней границей выщелачиваемой зоны Нl. Для нижележащих  слоев расчет растворения гипса производить не следует.

[image: image107.jpg]



1 ( вертикальная фильтрация;  2 ( горизонтальная фильтрация

в слое ограниченной толщины;

Рисунок   6.3 ( Схемы замачивания   фундаментов

[image: image108.jpg]4 s
0
T TV T[T T T
peoe, 1 do(l)
& | 05m
05
O,SMJ/ / do(2)
1 - 1\
\ do(3)





1( границы слоев  с различным содержанием гипса;  2 ( границы расчетных слоев;  3 ( расчетный слой;   4 (  направление фильтрации;  5 (  начальная эпюра относительного содержания гипса   d0 ( z)

Рисунок  6.4 (  Схема   для расчета  рассоления основания  при вертикальной фильтрации

6.3.12 При расчете суффозионных деформаций основания, сложенного  загипсованными  глинистыми грунтами, при фильтрации по схеме 1 (см. рисунок 6.3) зона суффозионной осадки в основании  фундамента  ограничивается глубиной Нс, где  суммарные вертикальные напряжения от нагрузки фундамента и собственного веса грунта равны начальному  давлению суффозионного сжатия psf.

Если на расчетный момент времени Hl  ( Нс,  расчет суффозионной осадки следует производить только в пределах выщелачиваемой зоны Hl.  При  Нl ( Нс расчет осадки необходимо выполнять  в пределах сжимаемой толщи Нс. Глубину  Нс  принимают за границу сжимаемой толщи (рисунок 6.5).

[image: image109.jpg]



Рисунок 6.5  (  Схема для расчета суффозионной осадки  засоленного грунта

при вертикальной фильтрации

6.3.13 Cуффозионную осадку основания ssf ,см, сложенного засоленными грунтами, при вертикальной фильтрации (схема 1) определяют по  формуле

[image: image110.wmf]å

=

=

n

1

i

i

i

sf,

sf

h

ε

s

,                                                            (6.15)

где (sf, i - относительное суффозионное сжатие грунта i-го  слоя при давлении р, равном суммарному вертикальному напряжению на рассматриваемой глубине от  внешней нагрузки (zp и собственного веса грунта (zg, определяемое по 6.3.14;

hi - толщина i-го слоя  засоленного грунта, см;

n ( число слоев, на которое разбита зона суф​фозионной осадки засоленных грунтов.

Значение  ssf определяют  в пределах зон, устанавливаемых по 6.3.9 и 6.3.12. 

6.3.14 Относительное суффозионное сжатие (sf  при компрессионно-фильтрацион-ных испытаниях (ГОСТ 12248) определяют по формуле    

[image: image111.wmf](

)

ng

p

sf,

p

sat,

sf

h

h

h

ε

/

-

=

,                                               (6.16) 

где [image: image112.wmf]p

sat,

h

 ( высота образца грунта после замачивания (полного водонасыщения) при давлении [image: image113.wmf]σ

σ

p

zg

zp

+

=

;

[image: image114.wmf]h

p

sf,

 ( высота  того же  образца после длительной фильтрации воды и выщелачивания солей при давлении p;     

[image: image115.wmf]h

ng

( высота того же образца природной влажности при давлении   р1   =(zg.

Начальное давление суффозионного сжатия рsf  соответствует давлению, при котором (sf    = 0,01.

Значения (sf и рsf  могут быть определены также при полевых испытаниях грунтов штампом с длительным замачиванием  грунтов (ГОСТ 20276).

6.3.15 Деформации оснований  при фильтрации по схеме 2 (см. рисунок 6.3) следует  рассчитывать с учетом развития во времени выщелачиваемой зоны в горизонтальном направлении и неоднородности деформационных свойств грунтов основания в пределах площади фундамента или контура сооружения.

Как и при фильтрации по схеме 1, необходимо установить состояние выщелачиваемой зоны в основании фундамента на расчетный момент времени (ее длину и распределение в ней гипса). Для установленного состояния выщелачиваемой зоны следует определить осадку сторон фундамента и его крен.

Начальное содержание гипса в грунте  принимают постоянным (d0 = const) как по глубине загипсованной толщи, так и по  площади фундамента и в его окрестности (рисунок 6.6), и равным  среднему значению загипсованноcти толщи.

Разбивку основания  на  вертикальные слои шириной по 0,5 м следует производить  в пределах     от z = 0  (источник замачивания)  до z = l+2L+1, где         l (  расстояние  до фундамента,

2L - ширина фундамента. Направление  формирования и перемещения выщелачиваемой зоны принимают  горизонтальным.

6.3.16 Для расчета  осадок сторон фундамента при фильтрации по схеме 2 рекомендуется применять  метод расчета конструкций на основании,  характеризующемся переменным коэффициентом постели. Расчетная схема  предусматривает наличие двух участков в основании фундамента (рисунок 6.7), где участок 1 равен длине выщелачиваемой зоны. Коэффициент  постели на этом участке изменяется от сmin под одной стороной фундамента, ближайшей к источнику замачивания, до сmax на границе выщелачиваемой зоны. Участок 2 равен длине невыщелоченной зоны. Коэффициент постели на этом участке постоянен и равен сmax. 

6.3.17 При расчетных деформациях основания, сложенного засоленными грунтами, больше предельных или  недостаточной несущей способности основания должны предусматриваться следующие мероприятия в соответствии с подразделом 5.8:

- водозащитные;

- конструктивные;

- частичная или полная срезка засоленных грунтов с устройством подушки из глинистых грунтов;

- прорезка толщи засоленных грунтов фундаментами, в том числе свайными;

- закрепление, уплотнение или нейтрализация (насыщение грунтов растворами, исключающими растворение солей) грунтов;

- предварительное рассоление грунтов;

- комплекс мероприятий, включающий водозащитные и конструктивные мероприятия, а также устройство грунтовой подушки.

При устройстве подушки из глинистых грунтов в основании сооружений предельное содержание солей и степень уплотнения грунта должны устанавливаться по данным специальных исследований и зависят от передаваемых на основание нагрузок, свойств грунта, уровня ответственности и  конструктивных особенностей сооружения, возможных условий замачивания основания.

[image: image116.jpg]M

d o= const

1

7777 777 T 770777 777 70 T A7 70T 770 777 7 27707 70T 777 7777 777 77 207 T 777 777 777 7

z Bogoynop





1 (  входной   участок  фильтрационного  потока;  2 (  направление фильтрации;

3 (  расчетный слой;   4 (  границы  расчетных слоев

Рисунок 6.6  (  Схема для расчета  рассоления  основания  при горизонтальной фильтрации

[image: image117.jpg]Smopa

KodQuenTa

nocten





Рисунок 6.7  (  Схема для расчета  деформаций  засоленного грунта при горизонтальной фильтрации

При проектировании  фундаментов  в засоленных грунтах  необходимо применять   антикоррозионные мероприятия для защиты тела фундамента от агрессивного воздействия вод и грунтов.

Для сильно- и избыточно засоленных грунтов (ГОСТ 25100) рекомендуется  применять:

- прекращение или замедление движения фильтрационного потока (устройство водонепроницаемых завес: глинистых, силикатных, битумных, цементных);
- снижение растворяющей способности подземных вод (искусственное водонасыщение фильтрационного потока солями).
6.4 Органо-минеральные и органические грунты 

6.4.1 Основания, сложенные водонасыщенными органо-минеральными (илы, сапропели, заторфованные грунты) и органическими грунтами (торфы) или включающие эти грунты, должны проектироваться с учетом их особенностей:  большой сжимаемости, существенной изменчивости и анизотропии прочностных, деформационных и фильтрационных характеристик и изменений их в процессе консолидации основания,  длительного развития осадок во времени и возможности возникновения нестабилизированного состояния. 

Для илов необходимо учитывать тиксотропию и газовыделение.

Следует учитывать также, что подземные воды в органо-минеральных и органических грунтах, как пра​вило, сильно агрессивны к материалам подземных конструкций.

6.4.2 По характеру залегания органо-мине​раль​ные и органические грунты делятся на от​крытые (залегающие с поверхности), погребенные (залегающие в виде линз или слоев на различной глубине) и искусственно погребенные (перекрытые искусственно сформированными отложениями).

6.4.3 В зависимости от  расположения слоев или линз органо-минерального и органического грунта в плане и по глубине основания  выделяют наиболее рас​пространенные типы оснований,  приведенные на рисунке 6.8.

[image: image118.jpg]mmmmm

77777727 {
/}/://1/‘1 / 7
777





I ( в пределах всей сжимаемой толщи основания залегают органо-минеральные или органические грунты; II ( в верхней части сжимаемой толщи основания залегает слой органо-минерального  или органического грунта; III ( в нижней части сжимаемой толщи основания залегают органо-минеральные или органические грунты; IV ( сжимаемая толща в пределах пятна застройки здания включает односторонне (IV.1), двусторонне (IV.2) вклинившиеся линзы или содержит множество линз (IV.3) из органо-мине​ральных или органических грунтов;  V ( в пределах глубины сжимаемой толщи находится одна (V.1) или несколько прослоек (V.2) органо-минерального или органического грунта, границы которых в плане выходят за пределы пятна застройки здания

Рисунок  6.8 (  Типовые схемы оснований,  содержащих органо-минеральные  и 

органические грунты

6.4.4 При проведении инженерно-геологических изысканий  следует дополнительно устанавливать:

- характер залегания органо-минеральных и органических грунтов (рисунок 6.8) и толщину слоев, про​слоек и линз этих грунтов;

- содержание органического вещества Iom для выделения заторфованных грунтов, торфов и сапропелей (ГОСТ 25100);

- степень разложения органического вещества Dpd  в торфах;

- коэффициент консолидации.

Расстояние между отдельными скважинами не должно пре​вышать 20 м и они  должны полностью прорезать толщу органо-минеральных и органических грун​тов с заглублением не менее чем на 2 м в подстилающие минераль​ные грунты.

Определение характеристик органо-минеральных и органических грунтов должно производиться не менее чем через 0,5 м по глубине каждого обна​руженного слоя.

6.4.5  На площадках с илами с целью сохранения природной структуры этого грунта должны применяться  методы испытаний, исключающие динамическое воз​действие на грунт. Рекомендуется применение штампов, прессиометров, стати​ческого зондирования, приборов вращательного среза, радиоизотопных методов и т. д.

6.4.6 Следует выделять пресноводные илы с содержанием органического вещества более 10 %  ( сапропели. В зависимости от условий залегания сапропели подразделяют на неуплотненные и уплотненные в природном залегании; по содер​жанию органического вещества ( на минеральные, среднеминеральные и слабоминеральные.

6.4.7 Характеристики  органо-минеральных и органических грунтов должны определяться, как правило, на основе непосредственных испытаний грун​тов в полевых или лабораторных условиях.

Ориентировочные значения физико-ме​хани​чес​ких характеристик сапропелей, открытых и погребенных торфов  и илов, которые могут быть использованы для предварительной оценки оснований, сложенных указанными грунтами, приведены в приложении 7.

Для глинистых грунтов с содержанием органиче​ских веществ в долях единицы в диапазоне 0,05 (  Iот  (   0,25 нормативные значения характеристик Е, (n и cn для  расчетов оснований сооружений, оговоренных в 5.3.17, допускается принимать по таблице   4.4  приложения 4. 

6.4.8 Деформационные, прочностные и фильтрационные характеристики органо-минеральных и органических грунтов  должны определяться  в диапазоне давлений, соответствующих напряженному состоянию основания проектируемого сооружения. Указанные характеристики  должны устанавливаться при испытаниях образцов грунта в вертикальном и горизонтальном направлениях.

6.4.9 Для определения прочностных ха​рак​те​ристик ( и с органо-минеральных и органических грун​тов следует проводить  испытания, применяя методику консолидированного среза для определения этих характеристик в стабилизированном состоянии и неконсолидированного среза для определения  в нестабилизированном состоянии (ГОСТ 12248).

6.4.10 В полевых условиях деформационные характеристики органо-минеральных и органических грун​тов определяют методами, указанными в  ГОСТ 20276. При определении деформационных характеристик этих грунтов в компрессионных приборах, учитывая их вы​сокую сжимаемость, испытуемые образцы должны иметь начальную высоту 30 ( 50 мм, а их нагружение следует проводить небольшими ступенями согласно ГОСТ 12248.

Максимальное давление на образец в компрессионном опы​те должно превышать проектное не менее чем на 10 ( 20 %, но быть не менее 0,1 МПа.

Значения модуля деформа​ции по результатам опыта должны устанавливаться  для различных интервалов давлений и использоваться в расчетах осадки в зависимости от фактических нормальных напряжений по глубине основания в пределах сжимаемой толщи.

6.4.11 Коэффициент бокового давления органо-минеральных и органических грунтов ( определяют в приборах трехосного сжатия. Допускается  принимать значения  ( по таблицам приложения 7.

6.4.12 При применении комплекса мероприятий по предварительной подготовке основания, содержащего органо-минеральные и органические грунты (временная или постоянная пригрузка, дренирование и т. п.), характеристики этих грунтов должны устанавливаться по результатам их испытаний после уплотнения.

6.4.13 При расчете оснований должны учитываться анизотропные свойства органо-минеральных и органических грунтов. В каждой точке основания следует отби​рать не менее двух образцов для определения  харак​теристик в двух направлениях: вертикальном и горизонтальном. Коэффициент фильтрации также должен определяться для этих двух направлений. 

Обозначения харак​теристик грунта с анизотропными свойствами должны иметь индекс, указывающий диапазоны давлений и их направление при испытании (горизонтальное   или верти​кальное). 

6.4.14 Расчет оснований, сложенных органо-минеральными и органическими грунтами, должен производиться в соответствии с требованиями раздела 5 с учетом скорости передачи нагрузки на основание, изменения эффективных напряжений в грунте в процессе консолидации основания, анизотропии свойств грунтов, вторичной консолидации. При этом допускается использовать методы теории как линейной, так и нелинейной консолидации грунтов.

Примечание ( Анизотропию свойств органо-мине​ральных и органических грунтов  допускается не учитывать, если значения характеристик для вертикального и гори​зонтального направлений отличаются не более чем на 40 %.

6.4.15 При наличии  в основании дренирующих слоев необходимо учитывать фильтрацию поровой воды в их сторону, а при наличии песчаной подушки под фундаментом ( также в сто​рону этой подушки. Учитывать действие дренирующего слоя допус​кается только в том случае, если он не представляет собой замкнутую линзу, а песчаной подушки под фундаментом ( если обратная засыпка пазух произведена также дренирующим грунтом. 

6.4.16 Основания,  сложенные водонасыщенными органо-минеральными и органическими грун​тами, в соответствии с 5.1.3 и 5.6.5 должны рассчитываться по несущей способности. 

В этих расчетах силу предельного сопротивления основания nи, кН/м, при действии вертикальной нагрузки для ленточного фунда​мента допускается определять по формуле

nu = b( (q + 5,14 сI),                                       (6.17)

где b' ( то же, что и в формуле  (5.27); 

q ( пригрузка, кПа;

сI ( расчетное значение удельного сцепления грунта, кПа, равное cu.

6.4.17 При намыве на дно водоема, сложенного органо-минеральными и органическими грунтами,  песчаного слоя его толщина  должна определяться необходимыми планировочными отметками с расчетом несущей спо​собности основания и c учетом возможности возникновения нестабилизированного состояния.

6.4.18 При расчете по деформациям оснований, включающих водонасыщенные органо-минеральные и органические грунты, расчет​ное сопротивление грунта основания R определяют по формуле (5.5). При этом коэффициент условий работы грунтового основания (cI  принимают   по таблице 6.5.

Таблица 6.5

	Наименование грунтов и степень их заторфованности  Iom
	Коэффициент условий работы грунтового основания  (с1

	Пески мелкие водонасыщенные 

0,03 < Iom ( 0,25

0,25< Iom ( 0,4

Пески пылеватые водонасыщенные 

0,03 <  Iom (  0,25

0,25 <  Iom  (  0,4

Глинистые грунты водонасыщенные 

0,05 < Iom  (  0,25  при показателе текучести:

IL ( 0,5

IL  >0,5

Глинистые грунты водонасыщенные 

0,25 <  Iom  (  0,40 при показателе текучести:

IL  ( 0,5

IL  > 0,5
	0,85

0,80

0,75

0,70

1,05

1,00

0,90

0,80


6.4.19 Для предварительного определения размеров фундаментов сооружений I  и II  уровней ответственности на  заторфованных  песках  и окончательного для  сооружений III уровня ответственности допускается принимать  расчетные сопро​тивления Rо по таблице 5.5  приложения 5.

6.4.20 Расчетную схему  для определения конечных осадок фундаментов на основании, включающем водонасыщенные органо-минеральные и органические грунты,  принимают по разделу 5.

Дополнительную осадку фундаментов за счет разложения (ми​нерализации) органических включений допускается не учитывать, если в период срока службы сооружения уровень подземных вод не будет понижаться.

Осадку слоя сильно заторфованного грунта или торфа при намы​ве или отсыпке на него песчаного слоя определяют по  6.4.30 и 6.4.31.  

6.4.21 В расчете по деформациям основания, содержащего органо-минеральные и органические грунты, нижнюю  границу сжимаемой толщи принимают в соответствии с рекомендациями 5.5.41.

6.4.22 Опирание фундаментов непосредственно на поверхность органо-минеральных  и органических грунтов не допускается, если они представлены сильнозаторфованными грунтами и торфами, сапропелями и илами.

Если непосредственно под подошвой фундамента залегает слой  грунта с модулем деформации    Е< 5 МПа толщиной более ширины фундамента, то осадка основания должна определяться с учетом полного давления под подошвой фундамента.

6.4.23 При расчетных деформациях основания, сложенного органо-минеральными и органическими грунтами, больше предельных или недостаточной несущей способности основания должны предусматриваться следующие мероприятия в соответствии с подразделом 5.8:

- полная или частичная прорезка слоев органо-минеральных и органических грунтов фундаментами;

- полная или частичная замена органо-мине​раль​ного и органического грунта песком, гравием, щебнем и т.д.;

- уплотнение грунтов временной или постоянной пригрузкой основания сооружения или всей площадки строительства насыпным (намывным) грунтом или другим материалом (с устройством фильтрующего слоя или дрен при необходимости ускорения процесса консолидации основания);

- закрепление илов буросмесительным способом.

6.4.24 В зависимости от типа основания (см. рисунок 6.8), степени заторфованности, глубины залегания и толщины органо-минеральных и органических грунтов, а также конструктивных особенностей проектируемого сооружения и предъявляемых к нему эксплуатационных требований рекомендуют​ся следующие варианты специальных мероприятий:

- уплотнение основания временной или постоянной нагрузкой, в том числе с устройством вертикальных дрен и дренажных прорезей  ( для оснований I и II типов;

- полная или частичная прорезка слоя органо-мине​ральных и органических грунтов фунда​ментами, в том числе свайными ( для оснований II, IV и V типов;

- выторфовка линз или слоев органо-мине​раль​ного и органического грунта с заменой его минераль​ным грунтом ( для оснований II, IV и V типов;

- устройство фундаментов (столбчатых, ленточных и т. п.) на песчаной, гравийной, щебеночной   подушке или на предварительно уплотненной подсыпке из местного материала ( для всех типов оснований;

- устройство сооружений на плитных фундаментах, перекрестных монолитных или сборно-мо​но​лит​ных лентах и т. п. с конструктивными мероприятиями по повышению пространственной жесткости сооружения ( для всех типов оснований.

6.4.25 В отдельных случаях основание, содержащее органо-минеральные и органические грунты, может быть использовано при соблюдении определенной скорости передачи нагруз​ки или при применении конструктивных мероприятий (введение поясов жесткости, разбивка здания на отдельные секции и т. п.).

6.4.26 Песчаные подушки, устраиваемые под фундаментами с целью замены органо-минеральных и органических грунтов, уменьшения давления на нижележащие слои, повышения, в случае необходимости, отметки подошвы фундаментов, ускорения процесса консолидации (уплотнения) ни​жележащих грунтов,  устраивают, как правило, из песков крупных и средней крупности. В отдельных случаях допускается применение щебня, гравия, шлака или  гравийно-песчаной смеси. Мелкие пески для устройства  подушек  не реко​мендуются.

Плотность сухого грунта в подушках из песка крупного и сред​ней крупности рекомендуется не менее 1,65 т/м3.

При назначении  прочностных характери​стик уплотненного грунта в подушках следует учитывать указания  5.5.15.

6.4.27 Для намыва слоя грунта в качестве основания сооруже​ния могут применяться супеси и пески любой крупности. Для ускорения консолидации намываемого слоя пылеватых песков или супесей необходимы предварительный намыв или укладка на маловодопроницаемое естественное основание, сложенное органо-минеральными и органическими грунтами, дренирующего слоя, например, из  песка средней крупности.

6.4.28 Проектирование пригрузки должно производиться с учетом требований 6.4.12. При этом должны быть установлены толщина и размеры в плане пригрузочного слоя и время, необходимые для достижения заданной степени консолидации основания, а также конечная осадка основания под пригрузкой.

6.4.29 Конечную осадку и время консолидации слоя органо-минерального и органического грунта  при намыве или отсыпке на него песчаного слоя оп​ределяют без учета осадки подстилающего слоя, если его модуль деформации в 10 раз и более превышает модуль деформации органо-минерального и органического грунта.

Нагрузку от намыва или отсыпки и порядок ее учета в расчетах конечной осадки, а также время консолидации слоя органо-минерального и органического грунта  определяют в соответствии с принятым проектом организации работ.

6.4.30 Конечную осадку слоя органо-мине​раль​ного и органического грунта  в стабилизированном состоянии s, м, вызванную намытым или отсыпан​ным слоем песка, определяют   по формуле

s = 3ph/(3E+4p),                                                      (6.18)

где р (давление от песчаной насыпи на поверхность органо-минерального и органического грунта, кПа; 

h ( толщи​на слоя органо-минерального и органического грунта, м;

Е ( модуль деформации органо-минерального и органического грунта  при полной влагоемкости, кПа.

Размер насыпи в плане должен быть не менее 5h.

6.4.31 В случае если основание, содержащее органо-минеральные и органические грунты, состоит из нескольких горизонтальных слоев с различными модулями деформации, осадку всей толщи в конце периода стабилизации определяют как сумму осадок отдельных слоев.

6.4.32 При толщине слоев органо-минеральных и органических грунтов, превышающей 3 м, их реко​мендуется уплотнять с использованием вертикальных дрен.

План расположения дрен, их сечение и шаг устанавливают расчетом из условия 90 % консолидации основания или в зависи​мости от назначаемых сроков уплотнения строительной площадки. В плане дрены располагают в углах квадратов или равносто​ронних треугольников с шагом: для песчаных дрен 1,5(3 м, для дрен заводского изготовления 0,5(2 м.

Для сооружений I и II уровней ответственности шаг дрен определяют на опытных участках.

6.4.33 При использовании вертикальных дрен, полностью про​резающих уплотняемый слой грунта, и наличии дренирующих слоев на концах дрены консолидация грунта под нагрузкой происходит за счет отжатия поровой воды в дрену и дренирующие слои. Эквива​лентный диаметр зоны влияния дрен dе в этом случае следует при​нимать при расположении дрен по квадратной сетке dе = 1,13d; по гексагональной сетке ( dе = l,05d, где d ( расстояние между осями дрен (шаг дрен).

6.4.34 В проектах сооружений, возводимых на органо-минеральных и органических грунтах, должны предусматриваться следующие нормы натурных из​мере​ний деформаций оснований и фундаментов: 

- при застройке новых районов типовыми зданиями высотой 5 этажей и более ( одно наблюдаемое здание на 3 строящихся;

- при застройке квартала ( первое по очередности пост​ройки здание I и II уровней ответственности;

- для всех сооружений, имеющих конструкции проле​том более 24 м;

- для сооружений, в которых в ходе  строительства или эксплуатации возникли значительные деформации несущих кон​струкций или появились трещины.

6.5  Элювиальные грунты

6.5.1 Основания, сложенные элювиальными грунтами ( продуктами выветривания скальных и полускальных пород, оставшимися на месте своего  образования и сохранившими структуру и текстуру исходных пород, должны проектироваться с учетом:

- их значительной неоднородности по глубине и в плане из-за наличия грунтов  разной степени выветрелости с большим различием их прочностных и деформационных характеристик;

- снижения прочностных и деформационных характеристик во время их длительного пребывания в открытых котлованах;

- возможности перехода в плывунное состояние элювиальных супесей и пылеватых песков в случае их водонасыщения в период устройства котлованов и фундаментов;

- возможного наличия просадочных свойств у элювиальных пылеватых песков с коэффициентом пористости е > 0,6 и степенью влажности Sr < 0,7, а также возможности набухания элювиальных глинистых грунтов при замачивании отходами технологических производств.

6.5.2 В зависимости от исходных горных пород, подвергшихся выветриванию, следует выделять элювиальные грунты магматических, метаморфических и осадочных сцементированных скальных грунтов, а по содержанию кварца ( подразделять элювиальные грунты на две группы: содержащие кварц и бескварцевые. 

6.5.3 Профиль коры выветривания в общем случае может быть представлен сверху вниз следующими зонами, различающимися степенью выветрелости: дисперсной, обло​мочной, глыбовой и трещиноватой. В соответствии с выделенными зонами наблюдается возрастание по глубине плотности элювиальных образований, уменьшение пористости и трещиноватости и увеличение прочности крупных обломков и отдельностей.

6.5.4 При проведении инженерно-геологических изысканий на элювиальных грунтах должны быть выявлены: генетический вид и петрографический состав исходной скальной породы; структура и профиль коры выветривания, ее трещиноватость, сланцеватость, слоистость, элементы падения и простирания, поверхности скольжения, наличие «языков» и «карманов» выветривания; размеры, форма и количество крупных включений;  изменение по глубине состава и свойств грунтов.

6.5.5 Степень снижения прочности элювиальных грунтов основания во время пребывания их открытыми в котловане должна устанавливаться опытным путем в полевых условиях. Допускается проводить определение этих параметров в лабораторных условиях на  отобранных образцах (монолитах) грунта.

Для предварительной оценки возможного снижения прочности элювиальных грунтов допускаются косвенные методы, учитывающие изменение в течение заданного периода времени: плотности скальных грунтов; удельного сопротивления пенетрации глинистых грунтов; содержания частиц размером менее 0,1 мм в песках и менее 2 мм в крупнообломочных грунтах.

6.5.6 Количественную оценку снижения прочности  элювиальных грунтов  в открытых котлованах производят по изменению их прочностных и деформационных характеристик в период дополнительного выветривания, а качественную оценку ( по изменению значений плотности образцов грунта, их водопоглощающей способности, интенсивности распада (дроб​ления) крупных обломков, глыб и отдельностей.

Необходимо устанавливать также толщину верхнего ослабленного дополнительным выветриванием слоя элювиального грунта.

6.5.7 Оценку стойкости элювиальных грунтов к до​полнительному (атмосферному) выветриванию, устанавливающую  степень снижения их прочности в открытых котлованах за ожидаемый период времени t (годы, месяцы, сутки), производят  путем определения: 

- скорости снижения выбранного параметра степени выветрелости А за период времени t: (А1 - А2 ) / t;

- степени снижения  выбранного параметра        А:  (А1 - А2) / А1;

- общего количественного снижения параметра А за весь период t: (А1-А2). Ожидае​мый период пребывания элювиальных грунтов открытыми в разработанных котлованах, а также интервалы времени  (t, через которые проводят определения количественных значений  параметра А, устанавливают исходя из конкретных особенностей района и сроков строительства.

6.5.8 Для элювиальных скальных и крупнообломочных грунтов необходимо устанавливать степень их выветрелости, характеризуемую коэффициентом выветрелости (6.5.9 и 6.5.10), а для крупнообломочных грунтов также - относительную прочность обломков, характеризуемую коэффициентом истираемости (6.5.11).

6.5.9 Коэффициент выветрелости kur элювиальных скальных грунтов устанавливают путем сопоставления плотности ( выветрелой породы в условиях природного залегания с плотностью (u невыветрелой (монолитной) породы и вычисляют по формуле

  kur =1 ( Iur ,                                                         (6.19) 

где  Iur =  ((u(( ) / (.

Допускается значение (u принимать равной плотности частиц скального грунта.

Подразделение элювиальных скальных грунтов по степени выветрелости приведено в таблице 6.6, а ориентировочные значения предела прочности на одноосное сжатие в водонасыщенном состоянии  Rc , которые могут быть использованы для предварительной оценки оснований из этих грунтов, приведены в приложении 9.

6.5.10 Коэффициент выветрелости крупнообломочных элювиальных грунтов kuw определяют по испытаниям проб грунта на истирание во вращающемся полочном барабане и вычисляют по формуле

 kuw = (k1 - k0 ) / k1,                                                  (6.20) 

где k1 ( отношение массы m1 частиц размером менее 2 мм к массе m2 частиц размером бо​лее 2 мм после испытания на истирание;

kо ( то же, в природном состоянии (до испытания на истирание).

Подразделение крупнообломочных элювиальных грунтов по степени выветрелости приведено в таблице 6.7.

6.5.11 Коэффициент истираемости kе крупных обломков (частиц более 2 мм) крупнообломочных элювиальных грунтов определяют по испытаниям на истираемость этих частиц во вращающемся полочном барабане и вычисляют по формуле

 kе  =   m1 / mо ,                                                          (6.21)

где  m1 ( масса частиц размером менее 2 мм после испытания на истирание;

mо  (  начальная масса пробы крупных обломков.

Подразделение крупных обломков по прочности в зависимости от значений kе приведено в таблице 6.8.

6.5.12 При подразделении крупнообломочных элювиальных грунтов по гранулометрическому составу на разновидности в дополнение к  ГОСТ 25100 необходимо  указывать содержание частиц заполнителя размером менее 0,1 мм, а  также выделять щебенисто-дресвяные  грунты при содержании частиц менее 0,1 мм до 10  %, а частиц крупнее 10 мм ( бо​лее 25  % по массе.

Ориентировочные значения модуля деформации для разновидностей элювиальных крупнообломочных грунтов приведены в приложении 9.

6.5.13 В элювиальных песках и глинистых грунтах ( продуктах выветривания магматических и метаморфических пород следует выделять прочноструктурные  и слабоструктурные разновидности. 

К прочноструктурным (сапролитам) относятся пески и глинистые грунты, в которых частично сохранена макроструктура исходных пород и которые при природной влажности характеризуются пределом прочности на одноосное сжатие Rс  ( 0,2 МПа. 

Элювиальные пески и глинистые грунты, имеющие при природной влажности значение Rс < 0,2 МПа, относятся к слабоструктурным. Нормативные значения Е,  ( и  с этих грунтов для расчетов оснований сооружений, оговоренных в 5.3.17,  допускается принимать  по таблицам 4.5 и 4.6  приложения 4.

6.5.14 Элювиальные глинистые грунты ( продукты выветривания осадочных сцементированных скаль​ных грунтов аргиллито(алевролитового комплекса представлены в основном суглинками и глинами. Нормативные значения Е, ( и с этих грунтов допускается принимать по таблице 4.7 приложения 4, а для песков осадочных пород - по таблице 4.5 приложения 4, так как они близки по свойствам к пескам магматических кварцесодержащих пород.

Таблица 6.6 

	Разновидность элювиальных 

скальных грунтов по степени выветрелости
	Коэффициент выветрелости kur для скальных грунтов

	
	магматических и метаморфических
	осадочных сцементированных

	Невыветрелые

Слабовыветрелые

Выветрелые

Сильновыветрелые (рухляки)
	1

1 >  kur ( 0,9

0,9 > kur ( 0,8

Менее 0,8
	1

1 > kur (0,95

0,95 > kur (0,85

Менее 0,85


Таблица 6.7  

	Разновидности элювиальных круп​но​обломочных грунтов по  степени  выветрелости
	Коэффициент выветрелости kuw  для крупнообломочных грунтов  при исходных образующих породах

	
	магматических и метаморфических
	осадочных сцементированных

	Невыветрелые

Слабовыветрелые

Сильновыветрелые
	0 <kuw   (  0,5

0,5 < kuw  (  0,75

0,75 < kuw < 1
	0 < kuw  ( 0,33
0,33 < kuw  (  0,67
0,67 <kuw < 1


Таблица 6.8 

	Наименование обломков по прочности на истирание
	Коэффициент истираемости обломков kе

	Очень прочные

Прочные

Средней прочности

Малопрочные

Непрочные
	kе  ( 0,05

0,05 < kе ( 0,2

0,2 < kе ( 0,3

0,3 < kе ( 0,4

kе >0,4


6.5.15 Расчет оснований, сложенных элювиальными грунтами, должен производиться в соответствии с требованиями раздела 5. Если элювиальные грунты являются  просадочными или набухающими, следует учитывать требования подразделов 6.1 и 6.2.

6.5.16 Расчетные сопротивления R0 дисперсных элювиальных грунтов при расчетах оснований по деформациям определяют согласно требованиям подраздела 5.5.

Расчетные сопротивления R0 для назначения предварительных размеров фундаментов сооружений I и II уровней ответственности и окончательных размеров сооружений III уровня ответственности приведены в таблицах 5.6 ( 5.8 приложения 5, при этом значения R0 для крупнообломочных грунтов (таблица 5.6)  допускается применять и для  сооружений II уровня ответственности.

6.5.17 При расчетных деформациях основания, сложенного элювиальными грунтами, больше предельных или недостаточной несущей способности основания должны предусматриваться следующие мероприятия в соответствии с подразделом 5.8:

- устройство уплотненных грунтовых распределительных подушек из песка, гравия, щебня или крупнообломочных грунтов с обломками исходных горных пород, в частности при неровной поверхности скальных грунтов;

- удаление из верхней зоны основания включений скальных грунтов, полная или частичная замена рыхлого заполнения «карманов» и «гнезд» выветривания в скальных грунтах щебнем, гравием или песком с уплотнением.

В случае недостаточности этих мероприятий следует предусматривать применение свайных фундаментов, способа выравнивания осадок основания или конструктивных мероприятий   в соответствии с требованиями подраздела 5.8.

6.5.18 В проекте оснований и фундаментов должна предусматриваться защита элювиальных грунтов от разрушения атмосферными воздействиями и водой в период устройства котлованов. Для этой цели следует применять водозащитные мероприятия, не допускать перерывы в устройстве оснований и последующем возведении фундаментов; предусматривать недобор грунта в котловане; применять взрывной способ разработки скальных грунтов лишь при условии мелкошпуровой отпалки.

6.6 Насыпные грунты

6.6.1 Основания, сложенные насыпными грунтами, должны  проектироваться с  учетом их неоднородности по составу, неравномерной сжимаемости и возможности  самоуплотнения, особенно при вибрационных воздействиях,  замачивании, а также за счет разложения  органических включений.

Примечание ( В насыпных грунтах, состоящих из шлаков и глин, необходимо учитывать возможность их набухания при замачивании водой или химическими отходами производств.

6.6.2 В зависимости от состава  и характера происхождения различают насыпные грунты, отходы  производств и бытовые отходы.

Насыпные грунты состоят из минералов природного происхождения, первоначальная структура которых изменена в результате разработки и вторичной укладки. К ним относятся:  нарушенные природные грунты, вскрышные породы, хвосты обогатительных фабрик.

Отходы производств представляют собой искусственные  материалы, образовавшиеся в результате термической или химической обработки природных материалов. К ним относятся: шлаки, золы, золошлаки, шламы.

Бытовые отходы состоят из бытового и строительного мусора с примесями грунтов различного состава.

6.6.3 Насыпные грунты и отходы производств подвержены процессу самоуплотнения, продолжительность которого в зависимости  от гранулометрического состава и способа  отсыпки приведена в таблице 6.9. По истечении времени, указанного в таблице, насыпные грунты и отходы производств относятся к слежавшимся.

Примечания:

1 Планомерно возведенные насыпи выполняют  из однородных грунтов и отходов производств путем отсыпки или  намыва с  уплотнением до заданной  плотности сложения.

2 Отвалы  формируют   путем отсыпки без уплотнения различных видов грунтов, полученных при отрывке котлованов, производстве вскрышных работ,  проходке  подземных выработок и т.п., а также хвостов обогатительных фабрик и отходов  производств.

3 Свалки грунтов, отходов производств и бытовых   отходов представляют собой отсыпки, образовавшиеся в результате неорганизованного накопления различных материалов.

Таблица 6.9

	Виды насыпных

грунтов и отходов производств
	Продолжительность   самоуплотнения,  год

	
	планомерно возведенных насыпей
	отвалов
	свалок

	Крупнообломочные
	0,2(1
	1(3
	2(5

	Песчаные
	0,5(1
	2(5
	5(10

	Глинистые
	2(5
	10(15
	20(30


6.6.4 В качестве естественных оснований рекомендуется использовать:

- планомерно возведенные насыпи из грунтов и отходов производств;

- отвалы грунтов и отходов производств, состоящие из  щебенистых и  гравийных грунтов, крупных песков и шлаков.

Свалки грунтов и отходов производств допускается использовать для строительства   сооружений III уровня ответственности  при проведении   расчета по деформациям. Использование свалок бытовых отходов в качестве естественных оснований не допускается.

6.6.5 Неравномерность сжимаемости насыпных грунтов  должна определяться по результатам полевых и лабораторных исследований, выполняемых с учетом состава и сложения насыпных грунтов, способа отсыпки, вида материала,  составляющего основную часть насыпи. Модуль деформации насыпных грунтов, как правило, должен определяться на основе штамповых  испытаний.

6.6.6  Дополнительные осадки фундаментов за счет разложения органических включений  учитывают в пределах слоев, расположенных выше уровня подземных вод, при относительном содержании по массе органических  веществ в насыпях из песков, хвостов обогатительных  фабрик и шлаков  более 0,03, а из глинистых грунтов и золошлаков - более 0,05.

6.6.7 Дополнительные осадки, их неравномерность и время развития за счет уплотнения подстилающих грунтов от веса насыпи  определяются толщиной слоя  насыпных грунтов, а также сжимаемостью и условиями консолидации  подстилающих насыпь грунтов.

Примечание ( Допускается принимать, что уплотнение подстилающих грунтов от веса насыпи практически заканчивается для грунтов: песков ( через 1 г., глинистых, расположенных выше уровня подземных вод, - через 2 г., а  находящихся ниже уровня подземных вод - через 5 лет.

6.6.8 Инженерно-геологические изыскания насып​ных грунтов предусматривают в дополнение к общим требованиям изучение их состава, способа и давности отсыпки, толщины насыпи и ее изменение на застраиваемом участке, степени изменчивости сжимаемости. При исследовании отходов производств необходимо изучить технологию их образования, хи​мический состав и характерные особенности: склонность к распаду, загрязнение токсичными веществами, наличие органических  включений, выделение газов и т.п.

6.6.9 При проведении изысканий кроме бурения необходимо предусматривать проходку шурфов  для отбора монолитов для лабораторных исследований и проведения испытаний грунтов штампами (см. 6.6.11).

Для изучения плотности сложения, степени изменчивости сжимаемости, выявления крупных пустот, установления необходимой глубины погружения свай  необходимо использовать зондирование  (ГОСТ 19912) и геофизические методы исследований.

6.6.10 Скважины бурят на глубину, превышающую глубину насыпного слоя не менее чем на 5 м. Расстояния между скважинами принимают не более: для планомерно возведенных насыпей - 50 м; отвалов - 40 м; свалок ( 30 м.

Шурфы проходят на всю толщину насыпного слоя. Расстояния между шурфами принимают не более: для планомерно возведенных насыпей - 100 м; отвалов - 60 м; свалок - 40 м. Монолиты для лабораторных испытаний отбирают через 1 ( 2 м по глубине.

Расстояния между зондировочными скважинами принимают не более: для планомерно возведенных насыпей - 50 м;  отвалов - 20 м;  свалок - 15 м.

6.6.11 Для сооружений I и II уровней ответственности сжимаемость всех видов  насыпных грунтов и отходов производств необходимо определять в полевых  условиях статическими нагрузками в соответствии  с  ГОСТ 20276.

Число испытаний штампами в пределах проектируемого сооружения  принимают  не менее: для планомерно возведенных насыпей 2; для отвалов - 3.

6.6.12 При использовании насыпных грунтов и отходов производств для устройства искусственных оснований, насыпей, подсыпок под полы, обратных засыпок котлованов и т.п. для назначения проектной плотности и диапазона изменения влажности необходимо предусматривать испытания грунтов по ГОСТ 22733.

6.6.13 Основания, сложенные насыпными грунтами и отходами производств, должны рассчитываться в соответствии с требованиями раздела 5. Если насыпные грунты являются просадочными, набу​хающими или имеют относительное содержание органического вещества Iom > 0,1, следует учитывать  соответственно требования подразделов 6.1, 6.2 и 6.4. Полная деформация основания должна определяться суммированием осадок основания от внешней нагрузки и дополнительных осадок от самоуплотнения насыпных грунтов и разложения органических включений, а также осадок (просадок) подстилающих грунтов от веса насыпи и нагрузок от фундамента.

6.6.14 Для учета самоуплотнения неслежавшихся насыпных грунтов и отходов производств к значениям дополнительного вертикального напряжения от внешней нагрузки  (zр  по 5.5.32  в пределах  насыпного слоя добавляют  вертикальное напряжение от собственного веса грунта, равное произведению kssσzg,  где kss = 0,4 - для неслежавшихся насыпей из песков (кроме пылеватых), шлаков и т.п. и kss = 0,6 – из пылеватых песков, глинистых грунтов, золошлаков и т.п.

При расчете осадок фундаментов учитывают осадку подстилающих грунтов от веса насыпи путем добавления к значениям (zр ниже кровли подстилающих грунтов вертикального напряжения от веса вышележащих слоев.

Примечание ( Допускается не учитывать дополнительную  осадку подстилающих грунтов при давности отсыпки насыпей из песков и шлаков более двух лет и из глинистых грунтов, хвостов обогатительных фабрик, зол,  золошлаков и шламов - пяти лет.

6.6.15 Расчетное сопротивление основания R, сложенного насыпными грунтами и отходами производств, определяют в соответствии с требованиями подраздела 5.5.

При определении расчетных сопротивлений грунтов  по  формуле (5.5) значения коэффициентов (с1  и    (с2  принимают равными для планомерно возведенных насыпей  по таблице 5.2; отвалов ( (с1 = 0 ,8 и  (с2 = 0,9; свалок ( (с1 = 0,6 и (с2  = 0,7.

Предварительные  размеры фундаментов сооружений I и II уровней ответственности, возводимых на слежавшихся насыпных грунтах, допускается назначать исходя из значений расчетных сопротивлений грунтов R0 основания по таблице 5.9  приложения 5. Эти значения R0 допускается использовать также для назначения окончательных размеров фундаментов  сооружений III уровня ответственности.

6.6.16 При проведении уплотнения, устройстве песчаных, гравийных и т.п. подушек  расчетные сопротивления R0 уточняют из условия, чтобы полное вертикальное напряжение от нагрузки на фундамент и от собственного веса уплотненного грунта на подстилающие насыпные (неуплотненные)  или природные грунты не превышало расчетные сопротивления этих грунтов в соответствии с требованиями  5.5.25.

6.6.17 При расчетных деформациях основания, сло​женного насыпными грунтами, больше предельных или недостаточной  несущей способности основания должны предусматриваться следующие мероприятия в соответствии с требованиями подраздела 5.8:

- поверхностное уплотнение оснований тяжелыми трамбовками, вибрационными машинами, катками;

- глубинное уплотнение грунтовыми сваями, гидровиброуплотнение;

- устройство грунтовых подушек;

- прорезка насыпных грунтов фундаментами, в том числе свайными;

- конструктивные мероприятия.

6.6.18  В проекте основания, уплотняемого тяжелыми трамбовками, должны быть указаны:

- размеры уплотняемой площади и глубина уплотнения;

- параметры трамбования (масса и диаметр трам​бовки, высота сбрасывания, число ударов);

- величина недобора грунта до проектной отметки заложения фундаментов (понижение уплотняемой поверхности);

- плотность уплотненного грунта и оптимальная влажность.

6.6.19 Вибрационные машины и катки используют  при уплотнении на глубину до 1,5 м и для уплотнения отдельных слоев при  возведении насыпей из грунтов и отходов производств, имеющих степень влажности Sr  ( 0,7.

6.6.20 Гидровиброуплотнение применяют  для уплотнения на глубину до 6 м насыпных грунтов и отходов производств (хвостов, формовочной земли, золошлаков) с содержанием по массе глинистых частиц не более 0,05 и степени влажности Sr > 0,7 .

6.6.21 Грунтовые подушки применяют  при замене сильно- и неравномерно сжимаемых  насыпных грунтов. Они могут устраиваться как из природных грунтов (щебеночных, гравийных, песчаных и т.п.), так и из отходов производств (шлаков, золошлаков).

Плотность подушек назначают в зависимости от вида применяемых  грунтов и отходов производств  и уровня ответственности  сооружения.

6.6.22  Модули  деформации подушек и основания из насыпных грунтов, уплотненных  тяжелыми трамбовками, вибрационными машинами, катками  и гидровиброметодом принимают по  результатам полевых испытаний статическими нагрузками.

6.6.23 Конструктивные мероприятия при строительстве сооружений на насыпных грунтах и отходах производств применяют в соответствии с  подразделом 5.8. 

6.7  Намывные грунты

6.7.1 Основания, сложенные намывными грунтами, должны проектироваться с учетом их неоднородности (многослойности, изменчивости состава и свойств в плане  и по глубине), способности изменять физико-механические свойства со временем (в том числе за счет колебаний уровня подземных вод), чувствительности к вибрационным воздействиям.

В качестве намывных грунтов применяют пески различной крупности.

6.7.2 Проектирование оснований и фундаментов  должно производиться по результатам инженерно-геологических изысканий, выполненных не ранее, чем через три месяца после окончания намыва песков.

6.7.3 Прочностные и деформационные характеристики намывных грунтов, как правило, должны устанавливаться по результатам полевых и лабораторных исследований грунтов ненарушенного сложения с учетом возраста намывного грунта, т.е. времени, прошедшего от окончания намыва до начала строительства.

6.7.4 Для предварительных расчетов оснований сооружений I и II уровней ответственности, а также окончательных расчетов оснований сооружений III уровня ответственности допускается пользоваться значениями прочностных и деформационных характеристик грунтов, полученными по их физическим характеристикам в зависимости от возраста намывных грунтов.

6.7.5 Расчет оснований, сложенных намывными грунтами, должен производиться в соответствии с требованиями раздела 5.

Если толща намывных грунтов подстилается водонасыщенными органо-минеральными или органи​ческими грунтами или илами, в расчетах оснований следует дополнительно учитывать требования подраздела 6.4. 

6.7.6 Расчетное сопротивления R намывных грунтов определяют в соответствии с требованиями подраздела 5.5, при этом значения прочностных характеристик намывного грунта  следует принимать соответствующими началу строительства с учетом  6.7.2 и 6.7.3.

6.7.7 Полная деформация основания, сложенного намывными грунтами, должна определяться суммированием осадок основания от внешней нагрузки, самоуплотнения толщи намывных грунтов и дополнительных осадок загруженных намывом подстилающих слоев грунта с учетом их консолидации.

6.7.8 Расчет осадки намывного основания при толщине  намывного  слоя не менее 4b (где b ( ширина фундамента) и при  отношении площади фундаментов к площади застройки сооружения больше 0,3 следует проводить от нагрузки, распределенной по площади застройки и полученной путем деления массы сооружения на площадь, ограниченную контуром наружных граней фундаментов.

6.7.9 При расчетных деформациях основания, сложенного намывными грунтами, больше предельных или недостаточной несущей способности основания в соответствии с указаниями подраздела 5.8 должны предусматриваться:

- уплотнение намывных грунтов (вибрационными машинами и катками, глубинным гидровиброуплотнением, использованием энергии взрыва, трамбованием, избыточным намывом грунта на площади застройки и др.);

- закрепление или армирование намывного грунта;

- конструктивные мероприятия. 

6.7.10 Отметку заложения подошвы фундаментов принимают независимо от глубины сезонного промерзания грунтов, если в основании сооружения залегает толща намывных песков гравелистых, крупных и средней крупности, а также мелких, если специальными исследованиями на данной площадке установлено, что они не обладают пучинистыми свойствами.

6.7.11 При проектировании намывных работ необходимо так размещать дамбы обвалования, ограждающие карты намыва, чтобы они не пересекали контуры  и не служили основанием сооружений, что может привести к развитию больших неравномерных осадок.

6.8 Пучинистые грунты

6.8.1 Основания, сложенные пучинистыми грунтами, должны проектироваться с учетом способности таких грунтов при сезонном или многолетнем промерзании увеличиваться в объеме, что сопровождается подъемом поверхности грунта и развитием сил морозного пучения, действующих на фундаменты и другие конструкции сооружений. При последующем оттаивании пучинистого грунта происходит его осадка.

6.8.2 К пучинистым грунтам относятся глинистые грунты, пески пылеватые и мелкие, а также крупнообломочные грунты с глинистым заполнителем, име​ющие к началу промерзания влажность выше определенного уровня. При проектировании оснований, сложенных пучинистыми грунтами, следует учитывать возможность повышения влажности грунта за счет подъема уровня подземных вод, инфильтрации подземных вод и экранирования поверхности.

6.8.3 Пучинистые грунты характеризуются:

-  абсолютной деформацией морозного пучения hf, представляющей подъем ненагруженной поверх​ности промерзающего грунта;

- относительной деформацией (интенсивностью) морозного пучения  (fh ( отношением  hf  к толщине  промерзающего слоя df;

- давлением морозного пучения рfh Pfh, действующим нормально к подошве фундамента;

- удельным значением (fh (fh касательной силы морозного пучения, Tfh действующей вдоль боковой поверхности фундамента.

Указанные характеристики, как правило, должны устанавливаться на основе опытных данных с учетом возможного изменения гидрогеологических условий. Для сооружений III уровня ответственности допускается определять значения  (fh в зависимости от параметра Rf (рисунок  6.9), вычисляемого по формуле

[image: image119.wmf](

)

(

)

ú

ú

û

ù

ê

ê

ë

é

+

=

-

-

0

sat

p

d

f

M

w

w

w

w

w

ρ

R

0,1

0,012

0,67

,                           (6.22)

где w,  wp  ( влажность в пределах слоя промерзающего грунта соответственно природная и  на границе раскатывания, доли единицы;

wsat  ( полная влагоемкость грунта, доли единицы;

(d    (  плотность сухого грунта, т/м3;

М0 - абсолютное значение средней многолетней температуры воздуха за зимний период; определяют так же, как и коэффициент Мt (см. формулу (12.1)).

6.8.4 По степени пучинистости  грунты подразделяют в зависимости от (fh на пять групп              (ГОСТ 25100). Принадлежность глинистого грунта к одной из групп также может быть оценена  по параметру  Rf  (рисунок 6.9).

6.8.5 Расчет оснований, сложенных пучинистыми грунтами, должен выполняться в соответствии с рекомендациями раздела 5 и предусматривать проверку устойчивости фундаментов при действии сил морозного пучения. 

6.8.6 Расчет устойчивости фундаментов на воздействие касательных сил морозного пучения, действующих вдоль боковой поверхности фундаментов, должен выполняться при заложении подошвы фундаментов ниже расчетной глубины промерзания пучинистых грунтов.

Устойчивость фундаментов проверяют по формуле

((fh Afh - F) (  (c  Frf  / (n  ,                               (6.23)

где (fh ( значение расчетной удельной касательной силы пучения, кПа, принимаемое  по 6.8.7;

Afh  ( площадь боковой поверхности фундамента, находящейся в пределах   расчетной глубины сезонного промерзания, м2 ; 

F - расчетная постоянная нагрузка, кН, при коэффициенте надежности по  нагрузке (f  = 0,9;

Frf - расчетное значение силы, кН, удерживающей фундамент от выпучивания вследствие трения его боковой поверхности о талый грунт, лежащий ниже расчетной глубины промерзания;

(c ( коэффициент условий работы, принимаемый равным 1,1;

(n ( коэффициент надежности, принимаемый равным 1,1.

6.8.7 Значение расчетной удельной касательной силы пучения (fh должно определяться, как правило, опытным путем. При отсутствии опытных данных допускается принимать значения (fh  по таблице 6.10 в зависимости от вида и характеристик грунта.

Таблица 6.10

	Грунты и их характеристики
	Значения расчетной удельной касательной силы пучения (fh, кПа, при глубине сезонного промерзания грунта, м

	
	до 1,5
	2,5
	3 и более

	Супеси, суглинки и глины при показателе текучести I L > 0,5; крупнообломочные грунты с глинистым заполнителем,  пески мелкие и пылеватые при показателе дисперсности D > 5 и степени влажности S r > 0,95
	110
	90
	70

	Супеси, суглинки и глины при 0,25< I L (0,5; крупнообломочные грунты с глинистым заполнителем, пески мелкие и пылеватые при  D > 1 и   0,8<S r  ( 0,95
	90
	70
	55

	Супеси, суглинки и глины при I L ( 0,25; крупнообломочные грунты с глинис​тым заполнителем, пески мелкие и пылеватые при D > 1 и 0,6 < S r ( 0,8
	70
	55
	40

	Примечания:

1 Для промежуточных глубин промерзания значения (fh   принимают интерполяцией.

2 Значения (fh  для грунтов, используемых при обратной засыпке котлованов, принимают по первой  строке таблицы.

3 В зависимости от вида поверхности фундамента приведенные значения (fh  умножают  на коэффициент: при гладкой бетонной не обработанной - 1; при шероховатой бетонной с выступами и кавернами до 5 мм  1,1 - 1,2, до 20 мм  1,25 - 1,5; при деревянной антисептированной - 0,9; при металлической без специальной обработки - 0,8.

4 Для сооружений III уровня ответственности значения (fh  умножают на коэффициент 0,9.


[image: image120.jpg]L

0 001 002003004005006007 0,08 0,09 0,1 0,11 0,12 0,43 0,14 015

Lr -

oo |

&




1,2 ( супеси; 3 ( суглинки; 4 ( суглинки с 0,07 < Ip ( 0,13; 5 ( суглинки с 0,13 < Ip  ( 0,17; 6 - глины. (В грунтах 2,4 и 5 содержание пылеватых частиц размером 0,05 ( 0,005 мм составляет более 50 % по массе); I ( практически  непучинистый; II ( слабопучинистый; III ( среднепучинистый; IV ( сильнопучинистый; V  ( чрезмернопучинистый

Рисунок  6.9 (  Взаимосвязь  параметра Rf  и  относительной деформации пучения (fh
6.8.8  Расчетное значение силы Frf , кН, для фундаментов, имеющих вертикальные грани, определяют по формуле

[image: image121.wmf]å

=

=

n

1

j

fj

fj

rf

A

R

F

,                                                                 (6.24)

где Rfj ( расчетное сопротивление талых грунтов сдвигу по боковой поверхности фундамента в j-том слое, кПа;  допускается применять в соответствии с  нормативными документами по проектированию свайных фундаментов;

Afj ( площадь вертикальной поверхности сдвига в j-том слое грунта ниже  расчетной глубины промерзания, м2 ; 

n - число слоев грунта.

6.8.9 При заложении фундаментов выше расчетной глубины промерзания пучинистых грунтов (малозаглубленные фундаменты) необходимо производить расчет по деформациям морозного пучения грунтов основания с учетом касательных и нормальных сил морозного пучения.

Примечание ( Малозаглубленные фундаменты допускается применять для сооружений III уровня ответственности и малоэтажных зданий (раздел 8) при нормативной глубине промерзания не более 1,7 м.

6.8.10 Расчетные деформации морозного пучения грунтов основания, определяемые с учетом нагрузки от сооружения, не должны превышать предельных значений, которые допускается принимать как для набухающих грунтов (приложение 6).

6.8.11 Если расчетные деформации морозного пучения основания малозаглубленных фундаментов боль​ше предельных или устойчивость фундаментов на действие сил морозного пучения недостаточна, кроме возможности изменения глубины заложения фундаментов, следует рассмотреть необходимость применения мероприятий, уменьшающих силы и деформации морозного пучения, а также глубину промерзания в соответствии с подразделом 5.8 (водозащитные, теплозащитные или физико-хими​чес​кие).

Если при применении указанных мероприятий деформации морозного пучения не исключены, следует предусматривать конструктивные мероприятия, назначаемые исходя из расчета фундаментов и конструкций сооружения с учетом возможных деформаций морозного пучения.

В проекте оснований и фундаментов должны предусматриваться мероприятия, не допускающие увлажнения пучинистых грунтов основания, а также промораживания их в период строительства.

6.9  Закрепленные грунты

6.9.1 Закрепление грунтов производят в целях по​вышения их прочности и водонепроницаемости в основании строящихся или существующих сооружений.

Возможность и способ закрепления грунтов в основании существующих  сооружений должны устанавливаться  с учетом характера деформаций оснований и состояния  конструкций сооружения (приложение 3).

Массивы из закрепленного грунта (закрепленные массивы) могут быть использованы в качестве фундаментов и других заглубленных конструкций.

6.9.2 Для устройства закрепленных массивов в зависимости от их назначения и грунтовых условий применяют  следующие способы: 

- инъекционный, осуществляемый путем нагнетания в грунт химических или цементационных растворов с помощью инъекторов или в скважины (смолизация, силикатизация, цементация); 

- буросмесительный (путем разработки и перемешивания грунта с цементом или цементными растворами в скважинах);

- термический (путем нагнетания в скважины высокотемпературных газов или с помощью электронагрева грунта).

Способ закрепления и рецептура растворов должны обеспечивать необходимые расчетные физико-механические характеристики закрепленного грунта и удовлетворять требованиям по охране окружающей среды.

6.9.3 Инъекционные способы закрепления грунтов следует применять в следующих грунтовых условиях:

- силикатизацию и смолизацию ( в песках  с коэффициентом фильтрации k: 

0,5  (  k  ( 80  м/сут;

- силикатизацию в просадочных грунтах при         k ( 0, 2 м/сут   и степени влажности Sr ( 0,7;

- цементацию ( в трещиноватых скальных грунтах с удельным водопоглощением не менее 0,01 л/мин·м2; в крупнообломочных грунтах при k ( 40 м/сут, а также для заполнения карстовых полостей и закрепления закарстованных пород.

6.9.4 Буросмесительный способ следует применять для закрепления илов независимо от их коэффициента фильтрации (в том числе при наличии слоев глин и суглинков с показателем текучести IL ( 0,5 или  песков рыхлых и средней плотности), а также лессовых просадочных грунтов с числом пластичности от 0,02 до 0,15 в грунтовых условиях I типа по просадочности.

Применение буросмесительного способа закрепления грунтов допускается для  соружений III уровня ответственности.

6.9.5 Термический способ следует применять для закрепления лессовых просадочных грунтов со степенью влажности Sr ( 0,5.

6.9.6 Для силикатизации и смолизации используют в качестве крепителей  водные растворы силиката натрия, карбамидные и другие синтетические смолы, в качестве отвердителей ( неорганические или органические кислоты и соли, а также газы. Для регулирования процессов гелеобразования или предварительной обработки закрепленного грунта применяют рецептурные добавки.

6.9.7 Для цементации грунтов следует применять цементационные растворы (цементные, цементно-песчаные, цементно-глинистые, цементно-песчано-глинистые и др.), а также поризованные и вспененные растворы при необходимости с химическими добавками.

При наличии агрессивных подземных вод надлежит применять  стойкие по отношению к ним цементы.

6.9.8 Рецептуры растворов для инъекционных и буросмесительных способов закрепления грунтов и физико-механические характеристики закрепленных грунтов должны уточняться по результатам их закрепления в лабораторных или полевых условиях.  

6.9.9 Форму и размеры закрепленных массивов, а также физико-механические характеристики закрепленных грунтов следует устанавливать исходя из инженерно-геологических и гидрогеологических условий площадки, принятого способа и технологии работ по закреплению грунтов, а также результатов расчета оснований в соответствии с требованиями раздела 5 с учетом взаимодействия закрепленного массива с окружающим грунтом.

При наличии в основании специфических грунтов  (например, просадочных) следует учитывать дополнительно требования соответствующих разделов настоящего МСП.

Основания, усиленные отдельными закрепленными массивами (столбами) диаметром от 0,6 до 1,0 м,  должны проектироваться в соответствии с нормативными документами по свайным фундаментам. 

6.9.10 При проектировании закрепления грунтов рекомендуется привлекать специализированные орга​низации для решения вопросов о способе закрепления, составе растворов, о прочностных  и деформационных свойствах  закрепленных грунтов.

6.9.11 Материалы инженерно-геологических изысканий и лабораторных исследований помимо харак​теристик, указанных в 5.1.8, должны содержать данные о гранулометрическом составе и коэффициенте фильтрации грунта, химическом составе водных вытяжек грунтовых вод, а для  закрепленных грунтов ( о прочностных и деформационных характеристиках ((з, сз, Rз ,  Ез).

6.9.12 Проектирование закрепления грунтов производят в следующей последовательности:

- на основании материалов изысканий и лабораторных исследований назначают способ закрепления грунтов, прочностные и деформационные характеристики закрепленного грунта. Допускается значения (з, сз, Ез  песков принимать по таблице 6.11 в зависимости от прочности закрепленного грунта на одноосное сжатие Rз;

- выбирают конструктивную схему закрепления грунтов основания: 1) сплошное закрепление на заданную глубину; 2) армирование грунтов осно​вания отдельными опорами из закрепленного грунта; 3) ком​бинированная схема, предусматривающая сверху сплошное закрепление, а ниже ( из от​дельных опор;

- назначают предварительные геометрические размеры закрепленного грунта в плане и по глубине.  Минимальный вынос закрепления за контуры фундамента принимают по таблице 6.12 в зависимости от расчетного давления под подошвой фундамента и значения Rз;

- производят расчет закрепленного основания по предельным состояниям в соответствии с разделом 5. По результатам расчета производят корректировку геометрических размеров закрепленного грунта;

- назначают радиус закрепления грунта от инъектора (скважины) в зависимости от коэффициента фильтрации по таблице 6.13;

- назначают схему расположения инъекторов (скважин) в плане и по глубине, обеспечивающую создание массива требуемой формы и размеров;

- определяют потребные объемы закрепляющих реагентов на одну заходку инъектора (захватку скважины) и на весь объем закрепления; 

- назначают последовательность обработки инъекторов (скважин) и режим инъекции (давление, скорость инъекции), позволяющие обеспечить требуемую форму, размеры и прочность закрепленного грунта. 

Таблица 6.11

	Способы

закрепления
	Характе-

ристики

грунта
	Средние значения характеристик закрепленных песков при их прочности Rз,  МПа

	
	
	0,5
	1,0
	2,0
	3,0
	4,0
	5,0

	Силикатизация двухрастворная
	сз, МПа

(з, град.

Ез, МПа
	0,10

40

42
	0,2

41

80
	0,54

43

162
	0,65

45

240
	0,85

47

330
	1,03

49

415

	Силикатизация однорастворная  с H2 SiF6
	сз, МПа

(з, град.

Ез, МПа
	0,10

40

42
	0,21

41

82
	0,55

44

165
	(
(
(
	(
(
(
	(
(
(

	Силикатизация  газовая
	сз, МПа

(з, град.

Ез, МПа
	0,10

39

38
	0,2

40

76
	(
(
(
	(
(
(
	(
(
(
	(
(
(

	Смолизация
	сз, МПа

(з, град.

Ез, МПа
	0,10

39

38
	0,2

41

78
	0,50

42

148
	0,59

44

215
	0,73

45

285
	0,96

47

375


Таблица 6.12   

	Расчетное давление под подошвой фундамента, МПа
	Минимальный вынос закрепления за контур фундамента, м, при  прочности 

закрепленного грунта Rз, МПа

	
	0,5
	1,0
	2,0
	3,0
	4,0
	5,0

	0,2

0,4

0,6

0,8

1,0
	0,3

0,45

(
(
(
	0,25

0,35

0,45

(
(
	0,20

0,25

0,35

0,5

(
	0,15

0,15

0,25

0,35

0,5
	0,1

0,15

0,20

0,25

0,3
	0,05

0,10

0,15

0,20

0,2


Таблица 6.13 

	Способ закрепления
	Вид грунта
	Коэффициент

фильтрации, м/сут
	Радиус закрепления

грунта, м

	Силикатизация двухрастворная
	Пески
	От 5   до 10

Св. 10 » 20

»  20   » 50

»  50   » 80
	От 0,3 до 0,4

Св. 0,4 » 0,6

»  0,6   » 0,8

»  0,8   » 1,0

	Силикатизация однорастворная с H2SiF6
	То же
	От 0,5 до 1

Св. 1 » 2

»   2 » 5
	От 0,4 до 0,6

Св. 0,6 » 0,8

»  0,8   » 1,0

	Силикатизация газовая
	»
	
	

	Силикатизация однорастворная однокомпонентная
	Просадочный лессовый грунт
	От 0,2 до 0,3

Св. 0,3 » 0,5

»  0,5  » 2


	От 0,4 до 0,7

Св. 0,7 » 0,8

»  0,8 » 1,0

	Смолизация однорастворная двухкомпонентная
	Пески
	От 0,5 до 1

Св. 1 » 5

»  5     » 10

» 10    » 20

» 20    » 50
	От 0,3 до 0,5

Св. 0,5 » 0,65

»  0,65 » 0,85

»  0,85 » 0,95

»  0,95 » 1,0


6.9.13 Предельное давление нагнетания при закреплении грунтов инъекционными способами должно назначаться из условия исключения возможности разрывов сплошности закрепляемого грунта.

6.9.14 Последовательность создания закрепленного массива должна исключить возможность возникновения неравномерных осадок возводимого или существующих сооружений.

6.9.15 В проекте следует предусматривать на первоначальном этапе производства работ контроль соответствия физических параметров закрепленного грунта проектным. 

6.10 Особенности проектирования оснований сооружений, возводимых на подрабатываемых территориях 

6.10.1 Основания сооружений, возводимых на подрабатываемых территориях, должны проектироваться с учетом неравномерного оседания земной поверхности, сопровождаемого горизонтальными деформациями сдвигающегося грунта в результате производства горных работ и перемещения грунта в выработанное пространство.

Параметры деформаций земной поверхности, в том числе кривизна поверхности, ее наклоны и горизонтальные перемещения, а также вертикальные уступы должны определяться в соответствии с требованиями СНиП 2.01.09. Эти параметры должны учитываться при назначении расчетных значений характеристик грунта.

6.10.2 Результаты инженерно-геологических изысканий с учетом горно-геологического обоснования строительной площадки должны  включать:

- оценку изменений геоморфологических и гидрогеологических условий участка застройки вследствие местного оседания земной поверхности (возможность образования провалов, активизации процесса сдвижения вследствие геологических нарушений, активизации оползневых процессов, изменения уровня подземных вод с учетом сезонных и многолетних перепадов, заболачивания территории и т.п.);

- оценку возможных изменений физико-меха​нических свойств грунтов вследствие изменения геологических и гидрогеологических условий площадки;

- деформационные и прочностные характеристики грунтов, используемые при расчетах воздействий сдвигающегося грунта на заглубленные конструкции сооружений.  

6.10.3 Расчетные значения прочностных и деформационных характеристик грунта для определения усилий, действующих на фундаменты в результате деформаций земной поверхности, следует принимать равными нормативным ((g  = 1).        

Значение модуля деформации грунта в горизонтальном направлении Еh допускается принимать равным 0,5 для глинистых грунтов и 0,65 ( для песков от значения модуля деформации грунта в вертикальном направлении Е.

6.10.4 Расчетные сопротивления грунтов основания R должны определяться в соответствии с подразделом 5.5. При этом коэффициент условий работы (с2 в формуле (5.5) для сооружений жесткой конструктивной схемы, имеющих поэтажные и фундаментный пояса с замкнутым контуром, следует принимать по таблице 6.14; в остальных случаях ( (с2 = 1.

6.10.5  Значения коэффициента  (с2  > 1 по таблице 6.14 относят к сооружениям, в которых помимо поэтажных поясов предусмотрен также фундаментный пояс.

6.10.6  Для сооружений жесткой конструктивной схемы, для которых расчетные давления на основание приняты с коэффициентом (с2 > 1, ширина подошвы бетонных и железобетонных монолитных и сборных фундаментов должна быть не менее  0,4 м.

6.10.7 Краевое давление на грунт под подошвой фундаментов, в том числе плитных, должно определяться с учетом дополнительных  моментов, вызываемых деформацией земной поверхности при подработке.

Краевое давление не должно превышать 1,4R ,в угловой точке ( 1,5R,  а равнодействующая нагрузок не должна выходить за пределы ядра сечения подошвы фундамента.

Таблица 6.14

	Грунты
	Коэффициент  (с2  для сооружений с жесткой

конструктивной схемой при отношении длины сооружения или отсека к его высоте L/Н

	
	L/H ( 4
	4 > L/H > 2,5
	2,5  (L/H > 1,5
	L/H ( 1,5

	Крупнообломочные с песчаным заполнителем и пески, кроме мелких и пылеватых 
	1,4
	1,7
	2,1
	2,5

	Пески мелкие 
	1,3
	1,6
	1,9
	2,2

	Пески пылеватые 
	1,1
	1,3
	1,7
	2,0

	Крупнообломочные с  глинистым заполнителем
	1,0
	1,0
	1,1
	1,2

	Глинистые с показателем текучести IL (  0,5 
	1,0
	1,0
	1,1
	1,2

	То же, с показателем текучести IL > 0,5 
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0


6.10.8 Краевые давления на грунты основания плитных фундаментов сооружений башенного типа следует проверять с учетом наклона земной поверх​ности, ветровых нагрузок и возможного крена сору​жений вследствие естественной неоднородн​ости грунта основания.

6.10.9 Расчет деформаций оснований допус​ка​ется не производить в случаях, указанных в таблице 5.9, а также если конструкции сооружений проек​ти​руют с учетом неравномерного оседания земной поверхности.

На площадках, сложенных специфическими грун​тами, конструкции сооружений должны проектиро​ваться с учетом возможного совместного воздейст​вия на них деформаций от подработок и указанных грунтов.

6.10.10 Для сооружений, возводимых на подра​батываемых территориях, должны применяться фун​даменты следующих конструктивных схем:

- жесткой (плитные, ленточные с железобе​тон​ными поясами, столбчатые со связями-рас​пор​ками между ними и т.п.);

- податливой (фундаменты с горизонтальными швами скольжения между отдельными элементами - первый тип податливости; фундаменты с верти​каль​ными элементами, имеющими возможность накло​няться при горизонтальных перемещениях грунта - второй тип податливости);

- комбинированной (жесткие фундаменты, име​ющие шов скольжения ниже уровня планировки или пола подвала).

Конструктивная схема фундамента должна при​ниматься в зависимости от расчетных деформаций земной поверхности, жесткости надфундаментных конструкций, деформативности грунтов оснований и пр.

Примечание ( Для зданий повышенной этажности и башенного типа применение наклоняющихся фундаментов не допускается.

6.10.11 Фундаменты должны рассчитываться на нагрузки от воздействия относительных горизон​таль​ных деформаций земной поверхности (растя​жения и сжатия), вызывающих горизонтальные  перемещения  грунта в направлении как продольной, так и  попе​речной осей  сооружений.

Для восприятия усилий от воздействия гори​зонтальных перемещений грунта должны устраи​ваться: в ленточных фундаментах ( железобе​тонные пояса (в податливых фундаментах - над швом скольжения); в столбчатых (в необходимых случаях) - связи-распорки; в плитных и свайных фундаментах должно предусматриваться соответст​вующее усиле​ние  армирования плиты и ростверка.

6.10.12 Фундаменты жесткой конструктивной схе​мы на воздействие горизонтальных деформаций грунта должны рассчитываться на усилия, вызы​ваемые следующими нагрузками:

- силами  трения (сдвигающими  силами) по по​дошве фундаментов продольных и примыкающих стен, а также  по боковым  поверхностям фундамен​тов от перемещения грунта;

- давлением перемещающегося грунта, дейст​ву​ющим нормально к боковой поверхности фун​да​мен​тов.

Усилия от сил трения (сдвигающих сил) по подошве фундаментов примыкающих стен и боковое  давление грунта на эти фундаменты, а также  заглуб​ленные части стен должны передаваться на конст​рукции фундаментов, расположенные парал​лельно направлению рассматриваемого горизон​тального пе​ремещения грунта.

6.10.13 Фундаменты податливой  конструктивной схемы на воздействие горизонтальных деформаций грунта должны рассчитываться на нагрузки и усилия в зависимости от типа податливости.

При первом типе податливости, когда фунда​мен​ты имеют возможность смещаться по шву сколь​жения, их следует рассчитывать на силы трения, воз​никающие в шве скольжения от сдвига фун​даментов.

При втором типе податливости, когда фунда​менты имеют возможность наклоняться,  их следует рассчитывать на наклоны и возникающее нор​мальное давление грунта.

Податливые фундаменты второго типа, накло​няющиеся из плоскости стены, в ее плоскости могут работать как податливые фундаменты первого типа.

Усилия от сил трения по шву скольжения и бо​кового давления фундаментов примыкающих стен должны передаваться на конструкции фундаментов, расположенных параллельно направлению рассмат​риваемого горизонтального перемещения.

При перемещении наклоняющихся фундаментов должны предусматриваться меры по обеспечению местной устойчивости элементов  фундаментов и общей устойчивости  сооружения в целом.

6.10.14 При шарнирном сопряжении колонн кар​каса с фундаментами и ригелем и отсутствии связей-распорок между фундаментами конструкции при воздействии горизонтальных деформаций ра​ботают по второму  типу   податливости.

Нагрузки на фундаменты с жесткой заделкой колонн при отсутствии связей-распорок между фун​даментами определяют в зависимости от переме​щения основания, заглубления фундаментов, жест​кости колонн, проч​ностных и деформационных  харак​теристик основания и грунта засыпки.

6.10.15 На площадках, сложенных грунтами с модулем деформации Е < 10 МПа, а также при воз​можности резкого ухудшения строительных свойств грунтов основания вследствие изменения гидрогео​логических условий площадки при подработке ре​комендуется принимать свайные или плитные фун​даменты.

Если в верхней зоне основания залегают слои ограниченной толщины насыпных, просадочных и других специфических грунтов, следует предус​мат​ривать прорезку этих слоев фундаментами.

6.10.16 К основным мероприятиям, снижающим неблагоприятное воздействие деформаций земной поверхности на фундаменты и конструкции соору​жений, относятся:

1) уменьшение поверхности фундаментов, име​ющей контакт с грунтом;

2) заложение фундаментного пояса на одном уровне в пределах  отсека сооружения;

3) устройство грунтовых подушек на основаниях, сложенных практически несжимаемыми грунтами;

4) размещение подвалов и технических подполий под всей площадью отсека сооружения;

5) засыпка грунтом пазух котлованов и выпол​нение грунтовых подушек из материалов, облада​ющих малым сцеплением и трением на контакте с поверхностью фундаментов;

6) отрывка перед подработкой временных ком​пен​сационных траншей по периметру сооружения;

7) разрезка зданий на отсеки.

6.10.17 Основным конструктивным меропри​яти​ем, снижающим неблагоприятное воздействие де​фор​маций земной поверхности на фундаменты и конструкции зданий и сооружений, является  раз​резка зданий на отсеки, благодаря которой сни​жаются значения перемещений.

6.10.18 При строительстве сооружений на терри​ториях при возможности образования при под​работке уступов выбор типа фундаментов и метода защиты  сооружений должен зависеть  от размеров уступов: 

- при уступах до 2 ( 3 см фундаменты могут при​ниматься как и для условий строительства на пло​щадках с плавными деформациями земной по​верх​ности, т.е. по жесткой  или податливой (первого типа податливости) конструктивной схеме;

- при ожидаемых уступах более 3 см должна пре​дусматриваться возможность выравнивания соо​ру​жения поддомкрачиванием или с помощью клиньев.

6.11 Особенности проектирования оснований сооружений, возводимых на закарстованных территориях

6.11.1 Основания сооружений, возводимых на за​карстованных территориях, должны проекти​ро​ваться с учетом возможности образования по​верхностных  карстовых деформаций - провалов и оседаний и особенностей развития карстовых процессов.

6.11.2 Карстовые деформации характеризуются  средними и максимальными  диаметрами карстовых провалов и оседаний, их средней глубиной, а для  карстовых оседаний, кроме того, кривизной земной поверхности и наклоном краевых участков зоны оседания.

Параметры карстовых деформаций определяют  расчетом с использованием вероятностно-статис​ти​ческих и (или)  аналитических  методов на основе анализа инженерно-геологических и гидрогеоло​ги​ческих условий с  учетом их возможных изменений за время  эксплуатации  сооружений. 

6.11.3 При проектировании сооружений на закар​стованных территориях следует предусматривать  ме​роприятия, снижающие неблагоприятное воз​дейст​​вие карста на сооружения или исключающие возмож​ность  образования  карстовых деформаций. К таким мероприятиям относятся:

-  конструктивные и  водозащитные;

- заполнение (тампонаж) карстовых полостей;

- прорезка закарстованных пород  фундаментами, в том числе свайными;

- закрепление закарстованных пород и (или)  вы​шележащих грунтов;

- исключение  или ограничение неблагоприятных  техногенных воздействий.

6.11.4 Выбор одного или комплекса мероприятий должен производиться с учетом видов возможных карстовых деформаций и их параметров, уровня ответственности и срока эксплуатации сооружения, его конструктивных и технологических особенностей.

Принятые мероприятия не должны приводить к активизации карстовых процессов на примыкающих территориях.

6.11.5 Для сооружений III уровня ответственности допускается ограничиваться проведением  наблю​дений за режимом подземных вод, развитием  карс​товых процессов, состоянием основания и со​ору​жения.

6.11.6 Конструктивные мероприятия могут осу​ществляться по  жесткой и податливой  схемам в за​висимости от вида сооружения и степени карс​товой опасности. 

Увеличение жесткости и прочности надфун​да​ментной части сооружений осуществляется за счет применения железобетонных и армированных поя​сов, тяжей и горизонтальных монолитных  диафрагм, усилением несущих элементов конст​рукций  арми​рованными  обоймами и рубашками, введением до​полнительных связей в каркасных конструкциях.

Увеличение податливости сооружений дости​гается устройством в подземной части швов сколь​жения, введением шарнирных и податливых связей между элементами конструкций, снижением жест​кости несущих конструкций и др.

6.11.7 Основные конструктивные элементы про​ти​вокарстовой защиты сооружений следует пред​ус​матривать в подземной части путем применения ко​робчатых фундаментов, плоских или ребристых плит, перекрестных ленточных фундаментов. Приме​нение отдельно стоящих фундаментов не допус​кается.

Фундаменты должны выполняться из моно​лит​ного железобетона. При соответствующем обосно​вании до​пускается применение сборных ленточных фун​да​ментов с монолитными железобетонными поя​сами.

6.11.8 Для обеспечения  необходимой прочности   возможно применение консольных удлинений фун​даментов за пределы сооружений. Длину консоли  определяют в зависимости от  конструктивных ре​шений фундаментов  сооружения, а также пара​мет​ров расчетного карстового  провала.

6.11.9 Применение висячих свай в качестве  про​тивокарстового мероприятия не  допускается. Та​кие сваи могут применяться при наличии в верхних слоях основания насыпных, органо-мине​ральных или орга​нических грунтов. При этом сле​дует принимать плит​ный или ленточный ростверк, объединяющий сваи. Узел сопряжения свай с ростверком должен пред​усматривать возможность их выскальзывания, чтобы исключить допол​нительное нагружение осно​вания зависающими сваями, находящимися на участке образовавшегося провала под фундаментом.

6.11.10 При неглубоком залегании  карстующихся грунтов допускается возводить сооружения на сваях, прорезающих эти грунты и заглубленных в нена​рушенные грунты  на глубину не менее 2 м.

При расчете свай  необходимо учитывать допол​нительные усилия, возникающие при перемещении  обрушающихся грунтов  надкарстовой толщи.

6.11.11 Основным  расчетным параметром при проектировании противокарстовой защиты соору​жений при карстовых провалах является расчетный диаметр карстового провала. Его определение про​из​водят с учетом физико-механических харак​те​ристик грунтов основания и нагрузки, пере​даваемой  от сооружения на  основание.

Основанием сооружений, возводимых на  закар​сто​ванных территориях, принимают толщу грунтов, глу​бина которой не менее глубины сжимаемой толщи, и глубины  расположения форм подземного карста, ко​торые могут проявиться на  земной поверх​ности.

6.11.12 При карстовых деформациях в виде осе​дания поверхности рекомендуется применять мето​дику расчета сооружений на подрабатываемых  тер​ри​ториях (подраздел 6.10) с учетом специфики карс​товых деформаций, связанной с механизмом их про​явления и продолжительностью.

6.11.13 При расчете  фундаментов  положение возможных карстовых провалов под сооружением принимают исходя  из наиболее неблагоприятного их влияния на работу сооружения. При этом обя​за​тельным является расчетное положение  провала под колоннами, пересечениями стен, углами соо​ружений, в середине большей и меньшей сторон.

6.11.14 Расчет оснований сооружений, возводимых на закарстованных территориях, должен про​изводиться в соответствии с требованиями раздела 5.

При наличии в основании сооружений грунтов со специфическими свойствами (просадочных, набуха​ющих и др.), залегающих над закарстованными грун​тами, следует учитывать требования  соответст​ву​ющих разделов настоящего МСП. 

6.11.15 При необходимости усиления оснований и фундаментов существующих сооружений следует предусматривать: 

- объединение отдельных фундаментов в прост​ранственно-рамные  конструкции;

- устройство консольных выступов, поясов жест​кости и т.д.

- закрепление грунтов основания;

- заполнение (тампонаж) образовавшихся про​валов.

6.12 Особенности проектирования оснований  сооружений, возводимых в сейсмических районах

6.12.1 Основания сооружений, возводимых на пло​щадках сейсмичностью 7,8 и 9 баллов, должны проек​тироваться с учетом требований СНиП РК 2.03-04.

В районах сейсмичностью менее 7 баллов осно​вания следует проектировать без учёта сейсми​чес​ких воздействий.

Примечание ( При проектировании в сейсмических районах в дополнение к материалам инженерно-гео​логи​ческих изысканий необходимо использовать данные сейс​ми​ческого микрорайонирования площадки строи​тельства.

6.12.2 Проектирование оснований с учетом сейс​мических воздействий должно выполняться на осно​ве расчета по несущей способности на особое соче​тание нагрузок, определяемых в соответствии с тре​бованиями СНиП 2.01.07, а также СНиП РК 2.03-04.

Предварительные размеры фундаментов допус​кается определять расчётом оснований по дефор​мациям на основное сочетание нагрузок (без учета сейсмических воздействий) согласно требованиям  подраздела 5.5.

6.12.3 Расчет оснований по несущей способности  выполняют на действие вертикальной составляющей внецентренной нагрузки, передаваемой фундамен​том на грунт, исходя из условия

Na ( (c,eq Nu,eq /(n ,                                                                (6.25)

где Na ( вертикальная составляющая расчетной внецентренной нагрузки в особом сочетании, кН;       

Nu,eq ( вертикальная составляющая силы пре​дельного сопротивления основания при одно​сто​рон​нем выпоре грунта вследствие сейсмического воз​действия, кН; 

(c,eq ( сейсмический коэффициент условий ра​бо​ты, принимаемый равным 1,0; 0,8; 0,6 соответст​венно для грунтов I, II и III категорий по сей​сми​ческим свойствам, которые определяют в соответст​вии с классификацией СНиП  РК 2.03-04;

(n ( коэффициент надёжности по назначению со​о​ружения, принимаемый по указаниям  5.6.2.      

Горизонтальную составляющую нагрузки Fsa, кН, учитывают при расчете фундамента на сдвиг по подошве площадью А, м2, исходя из условия

Fsa [image: image122.wmf](

)

],

)

(

[

/

,

A

c

tg

N

I

I

a

n

eq

c

+

-

£

D

j

j

g

g

                                  [image: image123.wmf](6.26)

где (c,eq, (n и  Na ( то же, что и в формуле  (6.25);

(I  и  cI  ( расчетные значения угла внутреннего трения и удельного сцепления;

((  ( принимают  в зависимости от расчетной сейсмичности:

7 баллов ( (( = 2 о, 8 баллов ( ((  = 4 о, 9 баллов ( (( = 7 о.

6.12.4 При расчете несущей способности осно​ваний, испытывающих сейсмические колебания, ор​динаты эпюры предельного давления po и pb, кПа, по краям подошвы фундамента (рисунок 6.10) опре​деляют  по формулам: 

[image: image124.wmf](

)

I

1

1

c

I

1

q

0

tg

c

F

ξ

d

γ

F

ξ

p

j

l

-

+

¢

=

,                                            (6.27)

[image: image125.wmf](

)

3

eq

2

I

γ

0

b

F

k

F

b

γ

ξ

p

p

-

+

=

,                                           (6.28)

где (q, (c, (( ( коэффициенты формы, опре​деляемые по формулам (5.31), но без уменьшения длины l и ширины b подошвы фундамента на зна​че​ния эксцентриситета   нагрузок; 

F1, F2 и F3  ( коэффициенты, определяемые по графикам  рисунка 6.11  в зависимости от расчетного значения угла внутреннего трения (I;

(I( и (I ( соответственно расчетные значения удельного веса грунта, кН/м3, находящегося выше и  ниже подошвы фундамента (с учетом взвеши​ва​ющего действия подземных вод для грунтов, нахо​дящихся  выше водоупора);

d ( глубина заложения фундамента, м, (в случае неодинаковой вертикальной пригрузки с разных сторон фундамента принимают значение, соответст​вующее наименьшей пригрузке, например, со сто​роны подвала);

keq ( коэффициент, принимаемый равным 0,1; 0,2 и 0,4 при сейсмичности   площадок строительства 7, 8 и 9 баллов соответственно.

Примечание ( В формуле (6.28) при F2 < keqF3  следует принимать pb равное  p0.

Эксцентриситеты расчетной нагрузки ea, м, и эпюры предельного давления eu, м, определяют по формулам:

ea = Ma / Na;                                                      (6.29)

eu = b(pb - p0 ) /6 (pb + p0 ),                                        (6.30)

где Na и Ma ( вертикальная составляющая рас​четной нагрузки, кН, и момент, кН(м, приведенные к подошве фундамента при особом сочетании наг​рузок;

p0 и  pb ( то же, что и в формулах (6.27) и (6.28).

В зависимости от соотношения между значе​ниями ea и eu вертикальную составляющую силы предельного сопротивления основания Nu,eq, кН, при​нимают:

при еа ( eu  Nu,eq = 0,5 bl (pb + p0 );                                   (6.31)

при еа > eu  Nu,eq = bl pb / (1+ 6 еа / b ).                                 (6.32)

[image: image126.png]



Рисунок  6.10 (  Эпюра  предельного  давления  под подошвой  фундамента  при сейсмическом  воздействии

6.12.5 При действии моментов от нагрузок осо​бого сочетания в двух направлениях расчет сейс​мостойкости основания по несущей способности должен выполняться раздельно на действие сил и моментов в каждом направлении независимо друг от друга.

6.12.6 При расчете оснований и фундаментов на особое сочетание нагрузок с учетом сейсмических воздействий допускается частичный отрыв подошвы фундамента от грунта при выполнении следующих условий: 

- эксцентриситет еа расчетной нагрузки не пре​вышает одной трети ширины фундамента b в плос​кости действия опрокидывающего момента;

- силу предельного сопротивления основания определяют для условного фундамента, размер подошвы которого в направлении действия момента   равен  размеру сжатой зоны   bс=1,5(b ( 2еа);

- максимальное краевое давление под подошвой фундамента, вычисленное с учетом его неполного контакта с грунтом, не превышает краевой ординаты эпюры предельного сопротивления основания.

Максимальное расчетное давление по подошве фундамента определяют по формуле

pmax= 2 Na / [3l (b/2 - еа )] ( pb,                                        (6.33 )
где Na и  еа  ( то же, что и в формуле  (6.29), причем  еа > b/6;

Значение pb определяют  по формуле (6.28), но для фундамента, имеющего условную ширину bс.

При еа > b/6 формула (6.32) приобретает вид

Nu,eq = 0,5 bс l pb .                                                     (6.34)

6.12.7 Глубину заложения фундаментов в грун​тах, относимых по их сейсмическим свойствам сог​ласно СНиП РК 2.03-04 к I и II категориям, при​ни​мают, как правило, такой же, как и для фундаментов в несейсмических районах.

На площадках, сложенных грунтами III категории по сейсмическим свойствам, рекомендуется пред​усматривать мероприятия по улучшению строи​тельных свойств  грунтов основания до начала стро​ительства.

Нельзя использовать в качестве оснований сейс​мостойких сооружений без проведения пред​пост​роечных мероприятий водонасыщенные грунты, спо​собные к виброразжижению. 

6.12.8 При невозможности заглубления фунда​ментов здания или отсека на одном уровне в дис​персных грунтах допустимую разность отметок (h  подошвы соседних фундаментов определяют исходя из условия (12.3), в котором расчетное значение угла внутреннего трения грунта должно быть уменьшено на величину ((, имеющую те же значения, что и в формуле (6.26).

Ленточные фундаменты примыкающих частей отсеков здания должны иметь одинаковое заглуб​ление на протяжении не менее 1 м от осадочного шва. Столбчатые фундаменты, разделенные оса​доч​ным швом, должны располагаться на одном уровне.

Для зданий высотой более пяти этажей реко​мендуется устройство подвального этажа под всем зданием или его отсеками.

6.13 Особенности проектирования   оснований   сооружений, возводимых вблизи источников динамических воздействий

6.13.1 Проектирование оснований сооружений должно осуществляться с учетом возможных дина​мических воздействий:

1) от стационарного оборудования с дина​ми​чес​кими нагрузками, установленного в сущест​вующих и проектируемых  сооружениях;

2) от автомобильного и железнодорожного транс​порта и  метрополитена;

3) от строительного оборудования;

4) от прочих источников (взрывные работы и т.д.).

Проектирование оснований при динамических воз​действиях необходимо вести на основе инстру​ментальных измерений или расчетного прогноза колебаний грунта.

6.13.2 Расчет оснований по несущей способности выполняют в тех же случаях, которые предус​мотрены в 5.1.3, с учетом объемных сил инерции и динамических нагрузок от сооружения, для которых принимают наиболее невыгодное направление. 

6.13.3 Среднее давление от статических нагрузок под подошвой фундамента p, кПа, в пределах зоны, где скорость колебаний поверхности грунта более   15 мм/с (от импульсных источников динамических воздействий) или 2 мм/с (от прочих источников), должно удовлетворять условию

p ( (cdR,                                                                   (6.35)

где (cd ( коэффициент условий работы грунтов основания при динамических воздействиях, прини​маемый равным 0,7  для мелких и пылеватых водо​насыщенных песков и глинистых грунтов текучей консистенции; для всех остальных видов и состояний грунтов (cd  = 1;

R ( расчетное сопротивление грунта основания, кПа, определяемое в соответствии с  требованиями 5.5.8.

[image: image127.png]FI,FZ’F3

24 27 30 33 36 39 42

18 21

15

12




Рисунок   6.11 (  Графики  определения коэффициентов  F1,   F2 и   F3   для расчета  несущей способности  оснований  в условиях  сейсмических  воздействий

6.13.4 Для мелких и пылеватых водонасыщенных песков и глинистых грунтов текучей консистенции в пределах зон, указанных в 6.13.3, необходимо про​изводить расчет длительных осадок от совместного действия статических и динамических нагрузок (виб​ро​ползучесть). Этот расчет допускается производить в соответствии с подразделом 5.5, принимая при этом уменьшенные значения модулей деформации грунтов, которые должны определяться, как правило, по результатам испытаний.

6.13.5 Для расчета прочности несущих конст​рукций сооружений с учетом их усталости, а также для оценки выполнения требований санитарных норм необходимо проводить расчет колебаний со​оружений при динамических воздействиях с учетом вза​и​модействия с основанием. Допускается прини​мать, что основание обладает линейно-упругими свой​ст​вами. 

6.13.6 Для выполнения требований расчета осно​ваний по несущей способности и по дефор​мациям рекомендуется снижать параметры дина​мических воздействий в их источнике (замена техноло​ги​чес​кого процесса, перемещение источника, регули​ро​вание в источнике, активная виброизо​ляция) или на путях распространения колебаний от источника (уст​ройство экранов в виде стенок или траншей, изменение массы фундамента ( приемника коле​баний или жесткости его основания и др.). В допол​нение к указанным мероприятиям или в качестве са​мостоятельной меры возможно уве​личение заглуб​ления фундамента, размеров его подошвы и т.д.

6.13.7 Для существующих сооружений при появ​лении вблизи них источников динамических воз​действий, указанных в 6.13.1, необходимо произ​водить расчеты, указанные в 6.13.3 ( 6.13.5.

7 ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОСНОВАНИЙ ОПОР ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
7.1 Требования настоящего раздела должны соб​людаться при проектировании оснований опор воз​душных линий электропередачи и опор открытых рас​пределительных подстанций напряжением от      1 кВ и выше.

По характеру нагружения опоры подразделяют на промежуточные, анкерные, угловые и специальные, применяемые на больших переходах.

7.2 Расчетные характеристики грунтов должны устанавливаться в соответствии с требованиями подраздела 5.3.

При расчете оснований по деформациям значе​ние коэффициента надежности по грунту (g  допус​кается принимать равным единице. Для массовых опор нормативные значения характеристик допус​кается принимать по таблицам приложения 4, при​чем значения сn , (n  и Е  глинистых грунтов с пока​зателем текучести 0,75 < IL ( 1,0 следует принимать по результатам испытаний грунтов.

Расчет оснований по несущей способности следует выполнять при значениях коэффициентов надежности по грунту (g  для: плотности (I (g = 1; угла внутреннего трения (I (g = 1,1; удельного сцеп​ления сI (g = 4 - в песках, (g = 2,4 - в супесях при  IL ( 0,25, суглинках и глинах при IL  (  0,5; (g = 3,3 - в остальных глинистых грунтах. 
7.3 Расчет оснований по деформациям и не​сущей способности должен производиться для всех режимов работы опор. Динамическое воз​действие порывов ветра на конструкцию опоры учитывают лишь при расчете оснований по несущей спо​соб​ности.

Предельные значения осадок и крена отдельных блоков фундаментов при их загружении сжима​ю​щими нагрузками следует принимать по приложе-нию 6.

7.4 Расчет оснований, сложенных пучинистыми грунтами, по несущей способности должен вы​пол​няться с учетом одновременного действия сил мо​розного пучения, постоянных и длительных вре​менных нагрузок. Расчет оснований опор на одно​временное действие сил морозного пучения и крат​ковременных нагрузок (ветровых и от обрыва проводов) не требуется.

7.5 Расчет оснований выдергиваемых фунда​мен​тов и анкерных плит по деформациям может не выполняться, если выдергивающая сила центральна по отношению к подошве фундамента (анкерной плите) и соблюдается условие 

(Fn ( Gn cos() ( (cRo'Ao ,                                               (7.1 )

где Fn - нормативное значение выдергивающей силы, кН; 

Gn -  нормативное значение веса фундамента или плиты, кН; 

( - угол наклона выдергивающей силы к вер​ти​кали, град.; 

(c - коэффициент условий работы, определяемый в соответствии с 7.6;  

Ro' - расчетное сопротивление грунта обратной засыпки, кПа, принимаемое по таблице 5.10 при​ло​жения 5;

Ao - площадь проекции верхней поверхности фун​дамента на плоскость, перпендикулярную линии действия выдергивающей силы, м2.

7.6  Коэффициент условий работы (c  в формуле  (7.1) принимают равным:

(c = (1 (2 (3 (4 , где (1 = 1,2; 1,0 и 0,8 - для опор с базой В (расстояние между осями отдельных фунда​ментов), равной 5, 2.5, и 1.5 м; при промежуточных значениях В значение (1 определяют  интер​по​ля​цией; (2 = 1,0 для нормального и (2 = 1,2 - для ава​рийного и монтажного режимов работы; (3 = 1,0; 0,8 и 0,7 - соответственно для опор: проме​жуточных пря​мых; промежуточных угловых, анкер​ных и ан​керно-угловых, концевых и порталов распре​де​лительных устройств; специальных; (4 = 1,0 и 1,15 - соответст​венно для: грибовидных  фунда​ментов  и  анкерных  плит опор с оттяжками, стойки которых защемлены в грунте; анкерных плит опор, стойки которых шар​нирно оперты на фун​даменты.

7.7 Расчетное сопротивление грунта основания R под подошвой сжато-опрокидываемых фундаментов определяют по формуле (5.5) при коэффициенте     (с2 = 1.

Наибольшее давление на грунт под краем по​дошвы фундамента при действии вертикальной сжимающей и горизонтальных нагрузок в одном или в двух направлениях не должно превышать 1,2 R.

7.8 Расчет оснований по деформациям при сов​местном воздействии на фундамент верти​кальных (сжимающих или выдергивающих) и гори​зонтальных усилий сводится к соблюдению в каждом нап​равлении действия горизонтальной силы условия

F ( FR,                                                             (7.2 )

где F и FR - соответственно приведенная дейст​вующая и допускаемая горизонтальные силы на уровне верха фундамента, кН.

Значение FR принимают как меньшее из двух расчетов: при опрокидывании со сжатием и при опрокидывании с выдергиванием.

7.9 Основание и фундамент стоечной опоры  должны удовлетворять требованиям расчета по де​формациям

( (  (u   ,                                                                                       (7.3)

где ( - угол поворота стойки на уровне поверх​ности грунта под воздействием горизонтальных сил и моментов, рад.;

(u - предельно допустимое значение  угла пово​рота, рад..

Значение (u при действии опрокидывающих наг​рузок не должно превышать, как правило, 0,01 рад. В песках плотных и средней плотности, а также в глинистых грунтах при  IL  ( 0,5 в случае установки перед стойкой не менее одного ригеля  допускается (u (  0,02 рад. с обязательной проверкой стойки на прочность.

7.10 Расчет оснований по несущей способности при действии на фундамент (анкерную плиту) выдергивающей нагрузки производят исходя из условия 

(F – (f Gncos () (  (c Fu,a / (n ,                                       (7.4)
где F ( расчетное значение выдергивающей силы, кН;

(f - коэффициент надежности по нагрузке, при​нимаемый равным 0,9;  

Gn - нормативное значение веса фундамента (плиты), кН;

( - угол наклона выдергивающей силы к вер​тикали, град.; 

(c - коэффициент условий работы, принимаемый равным единице; 

Fu,a - сила предельного сопротивления осно​ва​ния выдергиваемого фундамента, кН, опреде​ля​емая по  7.11; 

(n - коэффициент надежности по назначению, принимаемый равным для опор: промежуточных прямых - 1,0; анкерных прямых без разности тя​жений - 1,2; угловых (промежуточных и анкерных), анкерных (прямых и концевых) с разностью тя​жений, порталов открытых распределительных устройств - 1,3; спе​циальных - 1,7.    

7.11 Силу предельного сопротивления осно​ва​ния выдергиваемого фундамента Fu,a, кН, опре​де​ляют по формуле

Fu,a = (bf (Vbf (Vf) cos( + co [A1cos ((o – (/2) +

+ A2 cos((o + (/2) +2A3 cos (o],                                                  (7.5)

где (bf - расчетное значение удельного веса грун​та обратной засыпки, кН/м3;

Vbf - объём тела выпирания в форме усеченной пирамиды м3, образуемой плоскостями, проходя​щими через кромки верхней поверхности фун​дамента (плиты) и наклонёнными к вертикали под углами (i , равными:

- у нижней кромки  (1 =  (o + (/2;

- у верхней кромки (2 =  (o - (/2;

- у боковых кромок (3 =  (4 =  (o;

Vf - объем части фундамента, находящейся в пределах тела выпирания, м3; для анкер​ных плит принимают равным нулю;

A1, A2, A3 - площади граней тела выпирания, м2, имеющих в основании соответственно нижнюю, верхнюю и  боковые кромки верхней поверхности фундамента (плиты);

co и (о - расчетные значения удельного сцеп​ления, кПа, и угла внутреннего трения грунта обрат​ной засыпки, град., принимаемые равными:

co = η cI ; (o =( (I ,                                                  (7.6)  

здесь cI, (I - расчетные значения соответственно удельного сцепления и угла внутреннего трения грунта природного сложения, определяемые в соот​ветствии с 7.2;

( - коэффициент, принимаемый по таблице 7.1.

7.12 При расчете по несущей способности осно​ваний стоечной опоры заделка опоры считается устойчивой, если обеспечивается условие

FН  (  (с2 FН u / (n ,                                             (7.7)
где FН - расчетная горизонтальная сила на отмет​ке поверхности грунта, полученная в резуль​тате расчета опоры, кН; 

(с2 - коэффициент условий работы закрепления, принимаемый по таблице 7.2;  

FНu - предельная горизонтальная сила, прило​женная на высоте Н, определяемая расчетом, кН; 

(n - коэффициент надежности, принимаемый по 7.10.  

При расчете основания фундамента стоечной опоры  все действующие на опору нагрузки каждого сочетания заменяют силами: поперечной FН, прило​женной на высоте Н = М / FН от отметки поверх​ности земли, и вертикальной Fv, приложенной на отметке подошвы стойки. Нагрузки М, FН, и Fv при​нимают по усилиям, действующим в сечении стойки на отметке поверхности грунта, полученным в результате статического расчета опоры.

7.13 Расчет оснований стоечных опор с от​тяжками и стоек  порталов с внутренними связями на вдавливание выполняют по несущей способ​ности по формуле

Fс ( (c RA/ (g ,                                                                                     (7.8)

где Fс - расчетная сжимающая нагрузка на отметке подошвы стойки, кН; для промежуточных опор расчетную нагрузку из сочетаний с крат​ковременными нагрузками принимают с коэф​фициентом 0,6 для сверленых котлованов; в осталь​ных случаях принимают полное значение; 

(c - коэффициент условий работы, равный 1;

 R - расчетное сопротивление грунта основания при осадке стойки 5 см, принимаемое по таблице  7.3, кПа;

A - площадь подошвы фундамента, м2; прини​мают равной площади подошвы стойки при ус​тановке стойки в сверленый котлован и заделке пазух гравийно-песчаной смесью или крупным пес​ком, а также в копаные котлованы без опорной плиты; при установке стойки в сверленый котлован и заполнением пазух бетонированием площадь А принимают равной площади котлована;

(g - коэффициент надежности по грунту, равный 1,3.

Таблица 7.1
	Грунты обратной засыпки
	Коэффициент ( при плотности грунта засыпки, т/м3

	
	1,55
	1,7

	Пески, кроме пылеватых влаж​ных и насыщенных водой

Глинистые грунты при показа​теле текучести IL ( 0,5
	0,5

0,4
	0,8

0,6

	Примечание - Значение коэффициента ( для пы​леватых песков влажных и насыщенных водой, глин и суглинков при показателе текучести 0,5 < IL ( 0,75  и супесей при 0,5 < IL ( 1 должно быть понижено на    15 %.


Таблица 7.2
	Грунты
	Значение коэффициента условий работы закрепления (с2
в грунтах со структурой

	
	нарушенной
	ненарушенной

	Пески:

крупные

средней крупности

мелкие

пылеватые
	1,05

1,1

1,1

1,15
	1

1

1

1,05

	Супеси:

IL ( 0,25

IL > 0,25
	1,3

1,4
	1,2

1,3

	Суглинки:

IL ( 0,25

0,25 < IL ( 0,5

IL > 0,5
	1,25

1,4

1,4
	1,15

1,25

1,25

	Глины:

IL ( 0,25

0,25 < IL ( 0,5

IL > 0,5
	1,5

1,5

1,5
	1,3

1,3

1,4


Таблица 7.3
	Грунты
	Расчетное сопро​тивление грунта R,кПа
	Грунты
	Расчетное сопро​тивление грунта R,кПа

	Пески:

   гравелистые

   крупные

   средней крупности

   мелкие

   пылеватые

Супеси:

   IL ( 0

   0 < IL ( 1
	6500 

5200 

3900 

2050 

1300 

2050 

300 
	Суглинки и глины:

[image: image163.png]MCI 5.01-102-2002



0    

0,10

0,20

0,30

0,40

При IL , равном

0,50

0,60

0,75
	5850 

4700 

3600 

2300 

1600 

1300 

800 

400 


8 ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОСНОВАНИЙ И ФУНДАМЕНТОВ МАЛОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ

8.1 Положения раздела распространяются на малоэтажные жилые и садовые дома, общест​вен​ные здания, производственные сельскохозяйс​вен​ные здания, гаражи и другие малоэтажные здания и сооружения.

Эти здания могут возводиться на мало​заглуб​ленных и незаглубленных фундаментах.

8.2 Рекомендуется применять следующие типы фундаментов:

1) фундаменты на естественном основании (ленточные, столбчатые, плитные, щелевые и др.);

2) фундаменты на локально уплотненных осно​ваниях (в вытрамбованных или выштампованных котлованах, забивные блоки и др.);

3) короткие сваи.

8.3 В зданиях с несущими стенами рекомен​дуется применять преимущественно фундаменты на естественном основании (ленточные, столб​чатые, щелевые и др.).

В сложных инженерно-геологических условиях (специфические грунты, высокий уровень под​зем​ных вод и др.) могут быть использованы  типы фундаментов, указанные в 8.2.  2 и 3.

8.4 В зданиях стоечно-балочной схемы и при без​ростверковом опирании стен следует применять столбчатые фундаменты (на естественном или ло​кально уплотненном основании) или короткие сваи.

8.5 Для зданий без подвалов рекомендуются мА​лозаглубленные фундаменты, устраиваемые в слое сезоннопромерзающего грунта.

Тип и конструкция малозаглубленного фунда​мента и способ подготовки его основания зависят от свойств грунтов основания и степени их пучи​нистости.

8.6 При проектировании малозаглубленных фун​даментов на пучинистых грунтах, в том числе ло​кально уплотненных, обязательным является расчет их оснований по деформациям пучения (см. подраздел 6.8).

8.7 При строительстве на практически непучи​нистых грунтах несущие элементы малозаг​луб​ленных и незаглубленных фундаментов укладыва​ют на выравнивающую подсыпку из песка, на пу​чинистых грунтах ( на подушку из непучинистого материала (песок гравелистый, крупный или сред​ней крупности, мелкий щебень, котельный шлак и др.). В необходимых случаях для уве​личения рас​четного сопротивления грунта осно​вания целесо​образно предусматривать устройство песчано-ще​беночной (песчано-гравийной) подушки (смесь песка крупного или средней крупности ( 40 %, щебня или гравия ( 60 %). 

8.8 В зависимости от степени пучинистости грунта (ГОСТ 25100) основания ленточные мало​заглуб​ленные фундаменты следует устраивать:

1) на практически непучинистых и слабо​пучи​нистых грунтах ( из сборных бетонных блоков, укладываемых  без соединения между собой;

2) на средне- и сильнопучинистых грунтах ( из сбор​ных железобетонных блоков, содержащих вы​пуски арматуры (выпуски соседних блоков сое​диняют,  стыки замоноличивают  бетоном);

3) на чрезмернопучинистых грунтах ( из моно​литного железобетона.

8.9 Сборно-монолитные и монолитные фун​да​менты всех стен должны быть жестко связаны меж​ду собой и объединены в систему перекрестных лент.

8.10 При строительстве на сильно- и чрезмерно пучинистых грунтах при недостаточной жесткости стен следует производить их усиление арми​рованными или железобетонными поясами, устра​иваемыми в уровне перекрытий и над проемами верхнего этажа.

8.11 Малозаглубленные столбчатые фунда​мен​ты на средне-, сильно- и чрезмернопучинистых грунтах должны быть связаны с фундаментными балками, объединенными в единую систему.

8.12 При устройстве столбчатых фундаментов на пучинистых грунтах необходимо предус​ма​тривать за​зор между нижней гранью фундаментных балок и планировочной поверхностью грунта, вели​чина кото​рого должна быть не менее расчетной деформации пучения (подъема) ненагруженного основания.

8.13 При наличии чрезмерно пучинистых  грун​тов и значительной чувствительности зданий к не​равномерным деформациям рекомендуется строить их на малозаглубленных и незаглубленных моно​литных железобетонных плитах, под которыми устра​ивают  подушки из непучинистых материалов.

8.14 При вытрамбовывании (выштамповывании) котлованов и забивке блоков рекомендуется ис​Поль​зовать фундаменты в форме усеченной пи​рамиды с углом наклона боковых граней к вер​тикали 5(10(. Допускается фундаменты заклады​вать в сезонно-промерзающем слое грунта.

8.15 Для зданий с несущими стенами реко​мен​дуется применять однорядное расположение забивных блоков и пирамидальных свай с нап-рягаемой АРМа​турой, а также короткие сваи различных типов и способов изготовления.

9 ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ
9.1 Подземные сооружения в зависимости от со​отношения основных размеров подразделяют на  линейные (протяженные) и компактные. 

9.2 К подземным сооружениям, возводимым откры​тым способом, относят устраиваемые:

-  в котлованах без ограждающих конструкций;

- в котлованах с использованием временных ограж​дающих конструкций (шпунтов, забирок, на​гельных креплений и пр.) и постоянных ограж​дающих конст​рукций («стены в грунте», буро​секущихся свай и пр.);

- в котлованах с использованием специальных способов строительства (замораживания грунтов, закрепления грунтов и пр.);

- способом опускного колодца.

9.3 Объемно-планировочные решения под​зем​ных сооружений должны учитывать конструктивные и тех​нологические особенности устройства соору​жения.

Конструктивные решения подземных сооруже​ний должны обеспечивать их гео​метрическую неиз​меняемость, наиболее благоприятную стати​чес​кую работу, устойчивость положения и формы, проч​ность.

9.4 Программа инженерно-геологических изыс​каний для проектирования подземных сооружений I уровня ответственности должна составляться с привлечением специали​зированных организаций.

9.5 При инженерно-геологических изысканиях  должны быть выявлены и изучены:

- тектонические и закарстованные структуры, разрывные и складчатые нарушения;

- ожидаемые водопритоки в котлованы и под​земные выработки, величина напора в горизонтах подземных вод, наличие и толщина водоупоров и их устойчивость против прорыва напорных вод;

- наличие и распространение грунтов, облада​ющих плывунными, тиксотропными и суффозион​ными свойствами и виброползучестью;

- наличие и местоположение подземных соору​жений, подвалов, тоннелей, инже​нерных коммуни​каций, колодцев, подземных выработок, буровых скважин и пр.;

- динамические воздействия от существующих сооружений.

9.6 При строительстве подземных сооружений в котлованах с использованием постоянных ограж​дающих конструкций геологические скважины дол​ж​ны быть размещены по сетке не более 20х20 м или по трассе ограждающих конструкций не реже, чем через 20 м. Число скважин должно зависеть от ка​тегории сложности инженерно-геологических усло​вий и составлять не менее пяти. 

Инженерно-геологическое строение площадки   долж​но быть изучено на глубину не менее 1,5Нс + 5 м, где Нс - глубина заложения подошвы ограж​дающей конструкции, но не менее 10 м от подошвы ограж​дающей конструкции. На указанную глубину должно быть пройдено  не менее 30 %  скважин, но не ме​нее трех скважин.

При проектировании устройства подземных со​оружений без ограждающих конструкций глубина скважин должна быть не менее 1,5Нк + 5 м, где Нк - глубина котлована.

9.7 При проектировании подземных сооружений I уровня ответственности допол​нительно к предус​мотренным в 5.1.8 надлежит полевыми и лабора​торными методами определять следующие физико-механические характеристики дисперсных и скаль​ных грунтов:

- модуль деформации Е для первичной ветви нагружения и ветви вторичного нагружения Ее  (см. 5.5.31). Вторичное (повторное) нагружение следует выполнять для тех же  диапазонов напряжений, что и  первичное;

- коэффициент поперечной деформации (. Для подземных сооружений II и III уровней ответст​венности расчетные значения коэффициента ( допускается принимать в соответствии с 5.5.44;

- прочностные характеристики: угол внутреннего трения ( и удельное сцепление с, определяемые для условий, соответствующих всем этапам строи​тельства и эксплуатации подземного сооружения;

- предел прочности на одноосное сжатие для скальных и искусственно замороженных грунтов;

- удельные нормальные и касательные силы морозного пучения (h и (h;

- коэффициент фильтрации k грунтов;

- классификационные характеристики массивов скальных пород: модуль трещи​новатости Мj, пока​затель качества породы RQD, коэффициент вы​ветрелости Kw (СНиП 2.02.02).

При обосновании изысканиями могут опреде​ляться по специальному заданию и другие физико-механические и классификационные характе​рис​тики грунтов.

9.8 При необходимости следует выполнять из​мерения напряжений в массивах горных пород и грунтов; опытные полевые работы по водопо​ни​жению, закреплению и замораживанию грунтов, устройству буросекущихся свай и «стены в грунте», а также геофизические и прочие исследования.

9.9 Расчеты и проектирование подземных соо​ружений в условиях существующей застройки сле​дует выполнять как для обеспечения прочности и устойчивости самих возводимых сооружений, так и для сохранения существующей застройки и окру​жающей среды.

9.10 При проектировании подземных соору​жений следует учитывать уровень их ответст​вен​ности, а также ответственности сооружений, на ко​торые может оказывать влияние подземное стро​ительство  в соответствии с ГОСТ 27751. 

В том случае если в зону влияния проекти​руемого подземного сооружения попадает сущест​вующее сооружение более высокого уровня от​ветственности, уровень ответст​венности проекти​руемого сооружения должен быть повышен до уров​ня ответственности сооружения, на которое ока​зывается влияние.

9.11 Расчеты подземных сооружений по первой и второй группам предельных состояний должны выполняться в соответствии с разделом 5 и включать определения:

- несущей способности основания, устойчивости сооружения и его отдельных элементов;

- местной прочности скального основания;

- устойчивости склонов, примыкающих к соо​ружению, откосов, бортов котлованов;

- устойчивости ограждающих конструкций;

- внутренних усилий в ограждающих, распорных, анкерных и фундаментных конструкциях;

- фильтрационной прочности основания, дав​ления подземных вод на конструкции подземного сооружения, фильтрационного расхода;

- деформаций системы «подземное соору​жение(основание».

При выполнении расчетов следует учитывать возможные изменения гидро​геологических усло​вий, а также физико-механических свойств грунтов с учетом промерзания и оттаивания, явлений про​садок, пучения и набухания.

9.12 При проектировании подземных соору​же​ний, перекрывающих частично или полностью естественные фильтрационные потоки в грунтовом или скальном массиве, а также изменяющих ус​ловия и пути фильтрации подземных вод, следует выполнять  прогноз изменений гидрогеологического режима площадки строительства.

Прогноз изменений гидрогеологического режима следует выполнять путем математического моде​лирования фильтрационных процессов численными методами. 

9.13 При проектировании подземных соору​жений в условиях существующей застройки следует выполнять геотехнический прогноз влияния строи​тельства на изменение напряженно-деформи​рован​ного состояния грунтового массива и деформации сущест​вующих сооружений.

Этот прогноз следует выполнять, как правило, путем математического моделирования с исполь​зованием нелинейных моделей грунтов численными методами.

9.14 При определении нагрузок и воздействий на основание и конструкции подземных сооружений к постоянным нагрузкам относят: вес строительных конструкций подземного сооружения и наземных со​оружений, передающих нагрузку на него непос​редст​венно или через грунт; давление грунтового массива, вмещающего сооружение, и подземных вод при ус​тановившейся фильтрации; усилия натяжения посто​янных анкеров; распорные усилия и пр.

К временным длительным нагрузкам и воз​дейст​виям относят: вес стационарного обору​до​вания подземных сооружений; давление подземных вод при неустановившемся режиме фильтрации; наг​рузки от складируемых на поверхности грунта материалов; температурные технологические воз​дейст​вия; усилия натяжения временных анкеров; нагрузки, обусловленные изменением влажности, усадкой и ползучестью материалов и пр.

К кратковременным нагрузкам и воздействиям относят: дополнительное давление грунтов, выз​ванное подвижными нагрузками, расположенными на поверхности грунта; температурные климати​ческие воздействия и пр.

К особым нагрузкам и воздействиям относят: сейсмические воздействия; динамические воздейст​вия от эксплуатируемых линий метрополитена, транспортных сооружений или промышленных объ​ектов; воздействия, обусловленные дефор​ма​циями основания при просадках, набухании и морозном пучении грунтов и др.

9.15 При проектировании подземных соору​же​ний I и II уровней ответственности  следует пред​усматривать проведение мониторинга (раздел 14).

Должны быть предусмотрены инженерные меро​приятия, обеспечивающие экологическую защиту прилегающей территории от подтопления, загряз​нения подземных вод промышленными и бытовыми стоками и пр., а также по  защите близлежащих сооружений от недопустимых деформаций.

10 ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПОДПОРНЫХ СТЕН

10.1 Подпорные стены, в том числе служащие ограждениями котлованов, в зависимости от  их конструкции классифицируют на:

- гравитационные, устойчивость которых обес​печивается собственным весом конструкций и грун​та засыпки. К гравитационным относятся массив​ные, уголковые и ячеистые подпорные стены;

- гибкие, устойчивость которых обеспечивается заделкой в грунтовом массиве, анкерными и рас​порными конструкциями. К гибким относятся «стены в грунте», шпунтовые ограждения котло​ванов и ограждения из свай и профильных прокатных элементов;

- комбинированные, представляющие собой соче​тание первого и второго видов.

10.2 Конструктивные схемы подпорных стен дол​жны обеспечивать необходимую прочность, устой​чивость и пространственную неизменяемость со​ору​жения в целом, а также отдельных его эле​ментов на всех стадиях возведения и эксплуатации.

10.3 При проектировании подпорных стен  сле​дует использовать указания раздела 9, а также учитывать:

- технологические особенности возведения и пос​ледовательность строительных операций;

- возможность использования анкерных или рас​порных конструкций;

- изменения физико-механических характеристик грунтов, связанные с процессами бурения, забивки и другими технологическими воздействиями;

- необходимость обеспечения требуемой водо​не​проницаемости конструкции;

- необходимость передачи на конструкцию вер​тикальных нагрузок;

- возможность применения конструктивных ре​ше​ний и мероприятий по снижению  давлений на под​порные стены (разгружающих элементов, гео​текстиля, армогрунта и пр.).

10.4 Расчеты подпорных стен и их оснований  по первой группе предельных состояний должны вклю​чать  проверку:

- устойчивости положения стены против сдвига, опрокидывания и поворота;

- устойчивости, несущей способности и проч​ности основания;

- прочности элементов конструкций и узлов соединения;

- несущей способности анкерных элементов по материалу и грунту;

- прочности и устойчивости распорных элемен​тов;

- фильтрационной устойчивости основания.

Расчеты по второй группе предельных сос​тояний должны предусматривать:

- расчеты системы «основание-подпорная конст​рук​ция» по деформациям;

- расчеты железобетонных элементов подпорной конструкции по трещиностойкости.

10.5 Для подпорных стен, устраиваемых спо​собом «стена в грунте», следует выполнять расчет устой​чивости стенок траншеи, заполненной тиксо​троп​ным раствором.

10.6 Для подпорных стен, устраиваемых из от​дельно стоящих элементов, следует выполнять расчет прочности основания на продавливание грунта между элементами.

10.7 При выполнении расчетов гравитационных стен и консольных гибких подпорных стен, т.е. устра​иваемых без использования анкерных и распорных элементов, допускается использовать методы теории предельного равновесия, в  которых давление грунтов на конструкцию рассматривается как сумма заданной активной нагрузки и реак​тивного отпора основания. 

Для расчетов гибких подпорных стен с анкерным или распорным креплением, а также комбини​рованных подпорных стен следует применять численные мето​ды, использующие нелинейные модели сплошных сред или нелинейные контактные модели. При этом  выбор модели взаимодействия подпорной стены с основанием и параметров модели должен зависеть от типа грунтов и конструктивных особенностей соору​жения.

10.8 Глубину заложения подпорных стен опре​деляют  статическими расчетами. 

При проектировании подпорных стен котлованов в водонасыщенных грунтах глубину заложения стены следует назначать с учетом возможности ее заделки в водоупорный слой с целью обеспечения производства работ по экскавации грунта без при​менения меро​приятий по водоотливу или водо​понижению .

10.9 При проектировании подпорных стен, устра​иваемых с обратной засыпкой грунта, рас​четные значения характеристик грунтов обратной засыпки ((‘I , (‘I, c’I ), уплотненных не менее чем до Кcom = 0,95 их плотности в природном сложении, допускается устанавливать по расчетным характе​ристикам тех же грунтов в природном сложении     ((I, (I, cI), принимая (‘I  = 0,95( I; (‘ I  = 0,9( I; c’I = 0,5cI .при этом следует принимать c’I не более 7 кПа.

10.10 При определении бокового давления грунта на подпорные стены и ограждения котло​ванов следует учитывать:

- внешние нагрузки и воздействия на грунтовый массив (нагрузки от складируемых материалов, от строительных механизмов, транспортные нагрузки на проезжей части, нагрузки, передаваемые фун​да​ментами близ расположенных  сооружений) и пр.;

- наклон граней подпорной стены к вертикали;

- наклон поверхности грунта, неровности рель​ефа и отклонение границ инженерно-геологических эле​ментов от горизонтали;

- возможность устройства берм и откосов в котло​ване в процессе производства работ;

- прочностные характеристики на контакте «сте​на(грунтовый массив»;

- деформационные характеристики подпорной сте​ны, анкерных и распорных элементов;

- последовательность производства работ;

- возможность перебора грунта в процессе экс​кавации;

- дополнительные давления на подпорные сте​ны, вызванные морозным пучением и набуха​нием грунтов, а также проведением работ по нагнетанию в грунт растворов, тампонажу и пр.;

- температурные воздействия;

- динамические и вибрационные воздействия и их влияние на статическое давление грунта.

10.11 Силы трения и сцепления на контакте «стена(грунтовый массив» должны опре​деляться в зависимости от значений прочностных характе​ристик грунта, гидрогеологических условий пло​щадки, мате​риала подпорной конструкции, техно​логии устройства стены.

Допускается принимать следующие расчетные зна​чения прочностных характеристик на контакте «сте​на(грунтовый массив»:

- удельное сцепление ск = 0;

- угол трения грунта по материалу стены (к = (к ( , где  ( ( угол внутреннего трения грунта, (к  ( коэф​фициент условий работы, принимаемый по таблице 10.1.

10.12 Конструкции подпорных стен должны обес​печивать возможность устройства гидроизо​ляции в случае ее необходимости.

10.13 При проектировании подпорных стен с ан​керными конструкциями расчетную несущую спо​собность основания анкеров следует назначать после проведения не менее трех натурных испы​таний анкеров (подраздел  13.10).

Таблица 10.1

	Материал стены
	Технология устройства и особые условия
	(к

	Бетон,

железобетон
	Монолитные гравитационные стены и гибкие стены, бетонируемые насухо
	0,67

	
	Монолитные гибкие стены, бетонируемые под глинистым раствором в грунтах естественной влажности. Сборные гравитационные стены
	0,50

	
	Монолитные гибкие стены, бетонируемые под глинистым раствором в водонасыщенных грунтах

Сборные гибкие стены, устраиваемые под глинистым раствором в любых грунтах
	0,33

	Металл, дерево
	В мелких и пылеватых водонасыщенных песках
	0

	
	В прочих грунтах
	0,33

	Любой
	При наличии вибрационных нагрузок на основание 
	0


10.14 При наличии агрессивной среды следует учитывать требования  СНиП РК 2.01-19.

10.15 При проектировании подпорных стен в пучинистых грунтах следует предусматривать проти​вопучинные мероприятия:

- теплоизоляцию подпорной стены;

- понижение влагосодержания в пределах сезон​но промерзающего слоя;

- обработку пучинистого грунта растворами, пони​жающими температуру его замерзания;

- повышение податливости конструкций подпор​ной стены.

10.16 В железобетонных подпорных стенах ли​нейных подземных сооружений следует предус​матривать устройство температурно-усадочных де​фор​мационных швов. Конструкция деформа​цион​ных швов должна быть решена с учетом необ​ходимости устройства гидроизоляции.

10.17 Грунтовые анкеры, используемые для креп​ления подпорных стен и ограждений кот​ло​ванов, подразделяют на временные (со сроком работы до двух лет) и постоянные. 

Проектирование анкеров должно основываться на результатах статических расчетов системы «стена(грунтовый массив», в которых должна быть определена осевая нагрузка на анкеры с учетом требуемого числа ярусов анкеров, их распо​ло​же​ния, углов наклона анкеров к горизонту и углов отклонения анкеров в плане от нормали к стене.

При проектировании анкеров определяют: число анкеров в ярусе и их шаг; свободную длину ан​керных тяг, обеспечивающую размещение задел​ки  анкеров за пределами границы призмы обру​шения; предва​рительную длину заделки анкеров, требуе​мую для восприятия проектных усилий; места для устройства опытных анкеров; число контрольных испытаний анкеров и порядок их вы​полнения. Уточняют усилия, на которые должны быть напря​жены анкеры, после проведения конт​рольных и приемочных испытаний.
11 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВОДОПОНИЖЕНИЯ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ
11.1 Водопонижение

11.1.1 Для защиты подземных сооружений и кот​ло​ванов от подземных вод в периоды строи​тельст​ва и (или) эксплуатации применяют искус​ственное по​нижение уровня подземных вод с при​менением водоотлива, водопонизительных скважин, игло​филь​тров, электроосмоса и дренажа.

11.1.2 Выбор способов водопонижения должен учитывать конструктивные особенности и размеры сооружения, особенности его подземной части, инженерно-геологические и гидрогеологические ус​ло​вия, размеры осушаемой площади, особенности производства общестроительных работ в защища​емом котловане, возможные изменения физико-механических свойств грунтов основания будущего сооружения, прогноз влияния водопонижения на окружающую среду и существующие сооружения, сроки работ и др.

При проектировании водопонижения необхо​димо также учитывать возможное изменение ре​жима подземных вод, условий поверхностного стока в строительный и эксплуатационный периоды, отве​денные места сброса подземных вод и их хими​ческий состав.

11.1.3 При водопонижении должны быть предус​мотрены меры, препятствующие ухудшению строи​тельных свойств грунтов в основании сооружения, нарушению устойчивости откосов котлована, появ​лению и развитию опасных геологических и инже​нерно-геологических процессов, возникновению не​до​пустимых деформаций окружающей застройки, ухудшению экологических условий.

11.1.4 При проектировании дренажа, водопони​зительных скважин и иглофильтров, а  также при расчетах водопонижения, определении необхо​ди​мости опытного (пробного) водопонижения, требуе​мых наблюдений и устройств для них и меро​приятий по охране окружающей среды следует, кроме тре​бований настоящего раздела, учитывать требования СНиП 2.06.14.

11.1.5 Требуемое понижение уровня подземных вод следует определять:

- в водоносных слоях, содержащих безнапорные воды, в зависимости от допустимого повышения  уровня воды за время аварийного отключения  во​до​понизительной системы (см. СНиП 2.06.14);

- в напорных водоносных слоях, залегающих ниже дна котлована или пола заглубленного со​оружения, из условия возможности прорывов воды и необходимости обеспечения устойчивости грунтов в основании сооружения.

При пересечении сооружением (котлованом) во​до​упорных слоев следует исходить из прак​тически достижимого понижения уровня подземных вод, предусматривая при необходимости дополни​тель​ные мероприятия для защиты сооружения (котло​вана).

11.1.6 При проектировании строительного водо​по​нижения следует предусматривать максимально возможное использование устройств водопони​зи​тельных систем, предназначенных для эксплуа​тационного периода.

11.1.7 Водоотлив из котлованов и траншей сле​дует применять в системах строительного водо​пони​жения.

В проекте должны быть предусмотрены канавки и лотки для сбора поступающих в выработки под​земных и поверхностных вод и отвода их к водо​приемным зумпфам с последующей их откачкой на поверхность. Канавки и зумпфы, как правило, сле​дует располагать за пределами осно​вания сору​жения. При необходимости их распо​ложения в пределах основания они должны быть укреплены и защищены от размыва.

В насосных станциях для водоотлива следует предусматривать резерв насосов в размере 100 % ( по производительности) при одном работающем насосе и 50 %  ( при двух и более.

11.1.8 Водопонизительные скважины (открытые и герметические, оборудованные насосами, самоиз​ли​вающиеся и водопоглощающие) следует предус​матривать при глубоком понижении уровня под​земных вод или для снятия напора подземных вод в грунтах с коэффициентом фильтрации более 2 м/сут. Этот способ водопонижения применяют как для строительного, так и для эксплуатационного периодов.

11.1.9 Иглофильтры следует применять, как правило, в системах строительного водопонижения в грунтах, имеющих коэффициенты фильтрации от 1 до 50 м/сут, а при вакуумном водопонижении иглофильтры применяют в грунтах с коэф​фици​ентом фильтрации от 0,1 до 2 м/сут.

11.1.10 Электроосушение (электроосмос) следу​ет применять в слабопроницаемых грунтах, имею​щих коэффициенты фильтрации менее 0,1 м/сут.

11.1.11 Расчеты водопонижения следует произ​водить для установившегося режима фильтрации во всех случаях, а для неустановившегося режима в период формирования депрессионной воронки - от начала откачки до установившегося режима.

Для условий неоднородного фильтрационного потока и при сложном очертании контуров питания и водоприемного фронта расчет водопонизительных систем следует производить с использованием моделирования или других специальных методов.

11.1.12 При понижении уровня подземных вод более чем на 2 м, особенно в слабых глинистых грунтах, торфах и илах необходимо производить расчет ожидаемых осадок в зоне развития депрес​сионной воронки.

При устройстве заглубленных в водоносный слой протяженных подземных сооружений возмо​жен бар​ражный эффект, т.е. подъем уровня под​земных вод с верховой стороны и снижение его с низовой стороны. В этом случае необходимо пред​усмотреть мероприятия по устранению неблаго​приятных пос​ледствий барражного эффекта (дре​наж, противо-фильтрационные завесы и др.).

11.1.13 Воды от водопонизительных систем при невозможности их использования следует отводить, как правило, самотеком в существующие водостоки или отведенные места сброса.

Максимально допустимые скорости течения воды в водоотводящих устройствах следует при​нимать в зависимости от материала их конструкции и продолжительности работы с учетом требований СНиП 2.06.03.

11.1.14 В случае невозможности отвода воды самотеком необходимо предусматривать специаль​ные насосные станции с резервуарами, при проек​тировании которых следует руководствоваться тре​бованиями СНиП 2.04.03, а при использовании отка​чиваемой воды для водоснабжения - СНиП рк 4.01.02.

Дренажи

11.1.15 Дренажи подразделяют на общие (го​ловной, береговой, отсечной и систематический) и местные (локальные) (кольцевой, пристенный и пластовый).

11.1.16 Дренирование грунтового массива сле​дует предусматривать в следующих случаях:

- естественный уровень подземных вод  рас​положен на отметках выше пола подземного со​оружения;

- пол подземного сооружения расположен выше расчетного уровня подземных вод, но не более 0,3 м;

- по техническим условиям в помещениях под​земной части не должно быть сырости;

- при опасности всплытия сооружения, когда взвешивающая сила превышает массу сооружения.

11.1.17 При общем понижении уровня под​зем​ных вод на территории отметку пониженного уровня следует назначать на 0,5 м ниже полов подвалов, технических подполий, каналов для коммуникаций и других подземных сооружений.

11.1.18 Траншейный дренаж допускается устра​ивать на свободных от застройки территориях. Закрытый беструбчатый дренаж (траншеи, запол​ненные фильтрующим материалом) следует пред​усматривать, как правило, для кратковременной эксплуатации (на оползневых склонах в период осуществления мероприятий по их стабилизации, в котловане в период строительства сооружения и т.п.).

11.1.19 Трубчатый дренаж следует предус​мат​ривать в грунтах с коэффициентом фильтрации 2 м/сут и более. Допускается его применение и при коэффициенте фильтрации менее 2 м/сут в строительном водопонижении и в сопутствующих дренажах тоннелей, каналов и других устройств для коммуникаций, если опытным путем доказана его эффективность.

11.1.20 Устройство дренажей в виде подземных галерей (проходных и полупроходных) допускается:

- при возможности выполнить дренаж только подземным способом;

- при их использовании для периода эксплу​атации сооружения (особенно в случаях, когда переустройство или ремонт дренажа невозможны или затруднительны);

- в инженерно-геологических условиях, где их применение экономически эффективно.

11.1.21 Вакуумный дренаж следует применять в грунтах с коэффициентом фильтрации менее  2 м/сут.

11.1.22 При проектировании дренажей следует учитывать положения настоящего раздела,  СНиП 2.06.14 и СНиП РК 2.03.10.

При выборе системы дренирования необходимо учитывать причины подтопления (подраздел 5.4).

11.1.23 Расчет дренажей должен включать филь​трационные расчеты (приток и положение сни​жен​ного уровня подземных вод), гидравлические рас​четы (пропуск каптированных подземных вод через сооружения дренажа) и подбор песчано-гравийных обсыпок (СНиП 2.06.14).

11.1.24 При назначении конструктивных пара​метров дренажей следует обеспечить их водо​зах​ватную и водопропускную способность, доста​точ​ную прочность при воздействии внешних ста​тических и динамических нагрузок и агрессивности подземных вод.

11.1.25 Продольные уклоны дренажей должны обеспечить скорость воды в трубах, при которой не происходит их заиливание. Для глинистых грунтов рекомендуется принимать уклон не менее 0,002, а для песков - не менее 0,003.

11.1.26 Трубчатый дренаж следует проекти​ровать из асбестоцементных (в боль​шинстве слу​чаев), кера​мических, бетонных, железобетонных, чугунных и пластмассовых труб. В агрессивных водах следует применять пластмассовые, керами​ческие и чугунные трубы.

11.1.27  Дренаж должен сооружаться в сухих или осушенных грунтах и его следует закладывать ниже расчетной глубины промерзания грунта.

11.1.28 Для обеспечения фильтрационной спо​собности трубчатых дренажей, а также дренажных галерей предусматривают обсыпку из дренирующих материалов (щебня, гравия, песка или их смесей). Для дренажных галерей может быть применена так​же специальная отделка (крепь) из пористого бетона  с устройством «фильтровых окон». Подбор состава обсыпок, числа слоев (один или два) и их толщины производят в зависимости от типа фильтра и состава дренируемых грунтов.

Возможно применение конструкций дренажей типа «Delta» и других из современных материалов, в том числе из геокомпозитов, обеспечивающих водоотводящую и защитную функции.

11.1.29 Пластовый дренаж следует предус​мат​ривать двухслойным в глинистых или слабо​про​ни​цаемых песках и однослойным ( в скальных или полускальных грунтах. Минимальная толщина пес​чаного слоя должна быть 100 мм, а гравийного (       150 мм.

Поверхность дна котлована, спланированного под укладку материала пластового дренажа, должна иметь уклон 0,005(0,010 в сторону контурных труб​чатых дрен, расположенных по периметру соору​жения. 

11.1.30 Конструктивной частью пластового дре​нажа является пристенный дренаж, устраи​ваемый в слабопроницаемых и слоистых грунтах при от​сутствии подземных вод на уровне подземной части сооружения. Пристенный дренаж отсыпается из пес​ка с коэффициентом фильтрации не менее 5 м/сут и толщиной не менее 0,3 м или устраивается из рулонных искусственных материалов.

11.2 Гидроизоляция

11.2.1 Конструкция и вид гидроизоляции  должны выбираться в зависимости от: назначения и конст​руктивных особенностей сооружения, матери​ала изолируемых конструкций и их трещиностой​кости, категории сооружения по степени сухости, химии​ческих свойств и характера воздействия на него подземных и техногенных вод, инженерно-гео​логи​ческих и гидрогеологических условий  пло​щадки, требуемой долговечности, ремонто​при​год​ности, эко​логических свойств гидроизоляции и т.д.

При проектировании гидроизоляции следует учитывать, что водонепроницаемость подземных сооружений может быть обеспечена применением плотного монолитного бетона специального состава с пластифицирующими и водоотталкивающими добавками.

11.2.2 Гидроизоляцию подразделяют:

- по долговечности ( на временную и пос​тоянную;

- по воздействию на нее воды (жидкости) или газа ( на работающую под напором (давлением) и без напора (от капиллярного подсоса); 

- по расположению в сооружении; в швах (дефор​мационных, температурных и технологи​ческих) ( на вертикальную, горизонтальную и на​клон​ную; наруж​ную и внутреннюю;

- по назначению ( на антифильтрационную и герметизирующую для предотвращения поступ​ле​ния фильтрующей жидкости внутрь или наружу защи​щаемого контура; пароизоляционную; антикор​ро​зий​ную и многофункциональную; 

- по способу устройства ( на окрасочную, про​питочную, штукатурную, оклеечную, литую, засып​ную, монтируемую и инъекционную;

- по принципу работы материала изоляции ( на проникающую и разбухающую (расширяющуюся);

- по характеру работы ( на «прижимную» и работающую на «отрыв»;

- по виду материала ( на цементную, асфаль​товую, битумную, из бентонитовой глины, метал​ли​ческую, полимерную, а также из современных мате​риалов на основе органических и минеральных вя​жущих и геосинтетиков.

11.2.3 При выборе материала гидроизоляции в зависимости от ее назначения следует учитывать основные физико-механические свойства, характе​ризующие гидроизоляционные покрытия и мате​риалы.

11.2.4 При расчетах гидроизоляции характе​рис​тики фильтрационного потока, как правило, следует определять, рассматривая плоскую задачу. Для уникальных сооружений и в сложных инже​нерно-геологических условиях стройплощадки сле​дует рас​сматривать пространственную задачу.

11.2.5 При проектировании в зависимости от конструкции, назначения и уровня ответственности сооружения следует проводить следующие расчеты гидроизоляции:

- прочности на допускаемое давление, предела прочности при сдвиге, относительного удлинения при разрыве, адгезии, сопротивления трению, прочности к ударным нагрузкам и т.п.;

- устойчивости  при воздействии положительных и отрицательных температур;

- пароизоляционного покрытия;

- срока службы;

- уплотнений и компенсаторов в дефор​маци​он​ных, температурных и технологических швах.

11.2.6 Для защиты от капиллярной влаги  фун​даментов бесподвальных зданий следует укла​ды​вать горизонтальный гидроизоляционный слой. Он должен укладываться выше уровня тротуара или отмостки.

В зданиях с подвалами изоляцию от капил​лярной сырости устраивают из двух горизонтальных слоев: в уровне пола подвала и над уровнем тротуара, а также с защитой наружной вертикальной поверх​ности стены гидроизоляцией. 

Вертикальную гидроизоляцию наружных стен сле​дует во всех случаях поднимать выше на 0,5 м наибольшего прогнозируемого уровня подземных вод.

11.2.7 Для стен подземных сооружений необ​ходимо предусматривать устройство гидроизо​ля​ции, допускающей осадку стен, усадку и набухание бетона, возможные перепады температуры, без нарушения ее сплошности.

11.2.8 Конструкция узлов при прохождении ком​муникаций через гидроизоляцию должна обеспечить герметичность. Все трубопроводы должны быть металлическими.  

11.2.9 Для восстановления нарушенной гидро​изоляции эксплуатируемых сооружений могут быть  использованы фильтрационные завесы и экраны, устраиваемые путем нагнетания в грунт через инъекторы раствора битума, жидкого стекла, петро​латума, различных смол. 

12 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ФУНДАМЕНТОВ

12.1 Общие положения

12.1.1 Фундаменты подразделяют на столбчатые (отдельные) — под колонны или рандбалки, лен​точные, прерывистые и щелевые — под стены или ряды колонн и плитные (сплошные) — под здание или его часть.

12.1.2 В качестве материала фундамента при​меняют железобетон, бетон, природные камни, кирпич. Для зданий и сооружений III уровня ответст​венности при соответствующем обосновании допус​тимо использование легкого бетона, цементо​грунта и др.

12.1.3 Для бетонных и железобетонных фун​да​ментов следует применять конструк​ционные бетоны, соответствующие ГОСТ 25192: тяжелый средней плотности от 2200 до 2500 кг/м3; мелкозернистый средней плотности свыше 1800 кг/м3.

Применяемые бетоны должны удовлетворять требованиям морозостойкости.

12.1.4 Конструкции фундаментов должны удо​влет​ворять требованиям расчета по несущей спо​собности (предельные состояния первой группы: продавливание, изгиб и т.д.) и по пригодности к нормальной эксплуатации (предельные состояния второй группы: образование и раскрытие трещин). Расчеты следует выполнять в соответствии с указаниями действующих строительных норм на эти конструкции.

12.1.5 Расчет конструкций фундаментов, а также отдельных их элементов должен производиться для всех стадий ( изготовления, транспортирования, воз​ведения и эксплуатации.

При расчете элементов сборных фундаментов на воздействие усилий, возникающих при их подъ​еме, транспортировании и монтаже, нагрузку от веса элемента следует вводить с коэффициентом дина​мичности, равным 1,6.

Для стадий возведения и эксплуатации должны рассматриваться расчетные ситуации:

- до приобретения бетоном или раствором за​данной прочности ( на воздействие веса мате​риала и других нагрузок, действующих на соот​ветствующих этапах возведения;

- после приобретения бетоном или раствором заданной прочности ( на воздействие нагрузок, действующих на последующих этапах возведения и при эксплуатации фундамента.

12.1.6 Бетонные и каменные материалы при​меняют в фундаментах (или их элементах), ра​бо​тающих на сжатие, при эксцентриситетах про​дольной силы, не превышающих 0,8у для основных сочетаний нагрузок и 0,85у ( для особых сочетаний нагрузок (у ( расстояние от центра тяжести сечения до наиболее сжатого волокна сечения), при этом расстояние от точки приложения равнодействующей усилий до наиболее сжатого волокна сечения должно быть не менее 2 см.

12.1.7 При расчете по прочности элементов фун​даментов на действие центральной сжимающей силы должен учитываться случайный эксцентри​ситет, принимаемый равным 2 см для бетонных и железобетонных конструкций и 3 см ( для конст​рукций из каменной кладки. 

12.1.8 Ширина раскрытия трещин в железо​бетонных фундаментах исходя из требования обес​печения сохранности арматуры классов A240 (A-I), A300 (A-II) и A400 (A-III) не должна превышать 0,3 мм  выше уровня подземных вод и 0,2 мм ( ниже уровня подземных вод или при переменном уровне подземных вод.

12.2 Глубина заложения фундаментов

12.2.1 Глубина заложения фундаментов должна приниматься с учетом:

- назначения и конструктивных особенностей про​ектируемого сооружения, нагрузок и воздействий на его фундаменты;

- глубины заложения фундаментов примы​ка​ющих сооружений, а также глубины прокладки инженерных коммуникаций;

- существующего и проектируемого рельефа заст​раиваемой территории;

- инженерно-геологических условий площадки строительства (физико-механических свойств грун​тов, характера напластований, наличия слоев, склон​ных к скольжению, карманов выветривания, карсто​вых полостей и пр.);

- гидрогеологических условий площадки и воз​можных их изменений в процессе строительства и эксплуатации сооружения;

- глубины сезонного промерзания грунтов.

Выбор оптимальной глубины заложения фун​даментов в зависимости от учета указанных выше условий рекомендуется выполнять на основе тех​нико-экономического сравнения различных вариан​тов.

12.2.2 Нормативную глубину сезонного промер​зания грунта принимают равной сред​ней из ежегодных максимальных глубин сезонного про​мер​зания грунтов (по данным наблю​дений за период не менее 10 лет) на открытой, оголенной от снега горизонтальной площадке при уровне подземных вод, расположенном ниже глубины сезонного про​мерзания грунтов.

При использовании результатов наблюдений за фактической глубиной промерзания следует учи​тывать, что она должна определяться по темпе​Ра​туре, характеризующей согласно ГОСТ 25100 переход пластичномерзлого грунта в твердо​мерз​лый грунт.

12.2.3 Нормативную глубину сезонного промер​зания грунта dfn, м, при отсутствии данных мно​голетних наблюдений следует определять на основе теплотехнических расчетов. Для районов, где глу​бина промерзания не превышает 2,5 м, ее нор​мативное значение допускается определять по фор​муле 

	[image: image128.wmf]d

d

M

fn

t

=

0

,


	(12.1)


где Mt ( безразмерный коэффициент, численно равный сумме абсолютных значений средне​ме​сячных  отрицательных  температур  за  зиму  в дан​ном районе, принимаемых по СНиП РК 2.04-01, а при отсутствии в нем данных для конкретного пункта или района строительства ( по результатам наблю​дений гидрометео​роло​гической станции, находя​щей​ся в аналогичных условиях с районом строительства;

d0 ( величина, принимаемая равной для суглин​ков и глин 0,23 м; супесей, песков мелких и пылеватых( 0,28 м; песков гравелистых, крупных и средней крупности ( 0,30 м; крупно​обломочных грун​тов( 0,34 м.

Значение d0 для грунтов неоднородного сло​жения определяют как средневзвешенное в пределах глу​бины промерзания.

Нормативная глубина промерзания грунта в районах, где dfn > 2,5 м, а также в горных районах (где резко изменяются рельеф местности, инже​нерно-геологические и клима​тические условия), дол​жна определяться теплотехническим расчетом в соответствии с требованиями СНиП 2.02.04.

12.2.4 Расчетную глубину сезонного промер​зания грунта df, м, определяют по формуле 

	[image: image129.wmf],

fn

h

f

d

k

d

=


	(12.2)


где dfn ( нормативная глубина промерзания, м, определяемая по 12.2.2 и 12.2.3;

kh ( коэффициент, учитывающий влияние тепло​вого режима сооружения, принимаемый для на​ружных фундаментов отапливаемых сооружений ( по таблице 12.1; для наружных и внутренних фун​даментов неотапливаемых сооружений kh = 1,1, кро​ме районов с отрицательной среднегодовой темпе​ратурой.

Примечания:

1 В районах с отрицательной среднегодовой тем​пе​ратурой расчетная глубина промерзания грунта для нео​тап​ливаемых сооружений должна определяться теп​лотех​ни​ческим расчетом в соот​ветствии с требованиями СНиП 2.02.04. Расчетная глубина промерзания должна определяться теп​ло​техническим расчетом и в случае применения постоян​ной теплозащиты основания, а также если тепловой режим проектируемого сооружения может существенно влиять на температуру грунтов (холо-дильники, котельные и т.п.).

2 Для зданий с нерегулярным отоплением при опре​делении kh за расчетную температуру воздуха принимают ее среднесуточное значение с учетом длительности отап​ливаемого и неотапливаемого периодов суток.

12.2.5 Глубина заложения фундаментов отап​лива​емых сооружений по условиям недопущения мо​розного пучения грунтов основания должна наз​начаться:

- для наружных фундаментов (от уровня пла​нировки) по таблице12.2;

- для внутренних фундаментов ( независимо от расчетной глубины промерзания грунтов.

Глубину заложения наружных фундаментов до​пускается назначать независимо от расчетной глу​бины промерзания, если:

( фундаменты опираются на мелкие пески и спе​циальными исследованиями на данной пло​щадке уста​новлено, что они не имеют пучинистых свойств, а также в случаях когда специальными иссле​до​ваниями и рас​четами установлено, что дефор​мации грунтов осно​вания при их промерзании и оттаивании не нарушают эксплуатационную пригод​ность со​оружения;

( предусмотрены специальные теплотех​ничес​кие мероприятия, исключающие промерзание грун​тов.

Таблица 12.1

	Особенности сооружения
	Коэффициент kh при расчетной среднесуточной температуре воздуха в помещении, примы​кающем к наружным фунда​ментам, °С 

	
	0
	5
	10
	15
	20 и более

	Без подвала с полами, устраиваемыми:

по грунту 

на лагах по грунту 

по утепленному цо​коль​ному перекрытию 

С подвалом или тех​ническим подпольем 
	0,9

1,0

1,0

0,8
	0,8

0,9

1,0

0,7
	0,7

0,8

0,9

0,6
	0,6

0,7

0,8

0,5
	0,5

0,6

0,7

0,4


12.2.6 Глубину заложения наружных и внут​ренних фундаментов отапливаемых сооружений с хо​лод​ными подвалами и техническими подпольями (име​ющими отрицательную температуру в зимний пе​риод) следует принимать по таблице 12.2, считая от пола подвала или технического подполья.

При наличии в холодном подвале (техническом подполье) отапливаемого сооружения отрица​тель​ной среднезимней температуры глубину заложения внутренних фундаментов принимают по табли​це 12.2 в зависимости от расчетной глубины промер​зания грунта, определяемой по формуле (12.2) при коэф​фициенте kh = 1. При этом нормативную глу​бину промерзания, считая от пола подвала, опре​деляют расчетом по 12.2.3 с учетом среднезимней темпе​ратуры воздуха в подвале.

Глубину заложения наружных фундаментов отап​ливаемых сооружений с холодным подвалом (техни​ческим подпольем) принимают наибольшей из зна​чений глубины заложения внутренних фун​даментов и расчетной глубины промерзания грунта с коэф​фициентом kh = 1, считая от уровня пла​ни​ровки.

12.2.7 Глубина заложения наружных и внут​ренних фундаментов неотапливаемых сооружений должна назначаться по таблице 12.2, при этом глубина исчисляется: при отсутствии подвала или техни​ческого подполья ( от уровня планировки, а при их наличии ( от пола подвала или технического под​полья.

12.2.8 В проекте оснований и фундаментов дол​жны предусматриваться мероприятия, не до​пус​ка​ющие увлажнения грунтов основания, а также про​мораживания их в период строительства.

12.2.9 При проектировании сооружений уровень подземных вод должен приниматься с учетом его прогнозирования на период эксплуатации соору​жения по подразделу 5.4 и влияния на него водо​понижающих мероприятий, если они пред​усмотрены проектом.

12.2.10 Фундаменты сооружения или его отсека должны закладываться на одном уровне. При необ​ходимости заложения соседних фундаментов на разных отметках их допустимую разность Δh, м, определяют исходя из условия 

[image: image130.wmf],

)

/

tg

(

I

I

p

c

a

h

+

j

£

D

                                                  (12.3)

где a ( расстояние между фундаментами в свету, м;

φI, cI ( расчетные значения угла внутреннего трения, град., и удельного сцепления, кПа;

p ( среднее давление под подошвой вышерас​положенного фундамента от расчетных нагрузок (для расчета основания по несущей способности), кПа.

Таблица 12.2

	Грунты под подошвой фундамента
	Глубина заложения фунда​ментов в зависимости от глу​бины расположения уровня подземных вод dw, м, при

	
	dw ≤ df + 2
	dw > df + 2

	Скальные, крупно​обло​мочные с песча​ным за​пол​нителем, пески граве​листые, крупные и сред​ней крупности 
	Не зависит от df
	Не зависит от df

	Пески мелкие и пыле​ватые 
	Не менее df
	То же

	Супеси с показателем текучести IL < 0 
	То же
	»

	То же, при IL ≥ 0 
	»
	Не менее df

	Cуглинки, глины, а также крупнообло​мочные грун​ты с глинистым запол​нителем при показателе текучести грунта или за​полнителя IL ≥ 0,25 
	»
	То же

	То же, при IL < 0,25 
	»
	Не менее 0,5df

	Примечания:

1 В случаях, когда глубина заложения фундаментов не зависит от расчетной глубины промерзания df, соот​ветствующие грунты, указанные в таблице, должны залегать до глубины не менее нормативной глубины промерзания dfn.

2 Положение уровня подземных вод должно приниматься с учетом положений подраздела 5.4.


12.3 Расчет столбчатых фундаментов

12.3.1 Расчет прочности столбчатых фунда​мен​тов включает определение размеров плитной части, определение размеров ступеней, определение се​чения арматуры плитной части. Расчет по второй группе предельных состояний включает расчет по образованию и раскрытию трещин.

12.3.2 Расчет фундаментов производят с учетом реактивного давления грунта p, кПа, определяемого по формуле 

 p = N/A ± Mxy/Ix ± My x/Iy,                                             (12.4)

где N ( расчетная вертикальная сила, кН;

     Mx,My ( расчетные моменты относительно осей фундамента x и y, кН·м;

    Ix, Iy ( моменты инерции подошвы фунда​мен​та относительно осей x и y, м4;

     x, y, z ( координаты (рисунок 12.1).

12.3.3 Фундаменты рекомендуется проектировать для условий выполнения работ нулевого цикла до устройства колонн: отметку верха фундаментов при​нимают на 150 мм ниже отметки чистого пола зданий.

Высоту фундамента назначают по условиям заглубления или условиям заделки колонн; высоту плитной части фундамент назначают по расчету. При высоте фундамента больше высоты плитной части, требуемой по расчету, увеличение высоты фунда-мента производят за счет подколонника.

12.3.4 Форму отдельных фундаментов в плане при центральной нагрузке рекомендуется принимать квадратную, если этому не препятствуют фунда​менты соседних зданий, подземные сооружения, фундаменты под оборудование и т.п. 

[image: image131.png]



Рисунок 12.1 ( Эпюра давления на грунт внецентренно нагруженного фундамента при действии моментов относительно двух осей

При внецентренной нагрузке фундамент реко​мендуется принимать прямоугольной формы с соот​ношением сторон прямоугольной подошвы фун​дамента от 0,6 до 0,85.

12.3.5 Монолитные фундаменты под сборные и монолитные железобетонные колонны рекомен​дуется проектировать с плитной частью ступенчатого типа. Размеры в плане подошвы фундамента, ступе​ней, подколонника рекомендуется принимать крат​ными 0,30 м.

Высоту ступеней рекомендуется принимать рав​ной 0,30, 0,45, а при большой высоте плитной части фундамента ( 0,60 м.

Высоту фундамента рекомендуется принимать кратной 0,30 м. 

12.4 Расчет ленточных и прерывистых фундаментов

12.4.1 Ленточные и прерывистые фундаменты на​ружных стен сооружений с подвалами рассчи​тывают с учетом горизонтального давления грунта.

12.4.2 Расчет фундаментов производят по сече​нию, проходящему по краю фундаментной стены, а при ступенчатой форме фундамента — и по грани ступени. 

Расчетные усилия на единицу длины (изги​бающий момент M, кН·м/м и поперечную силу Q, кН/м), в сечении фундамента при центральной наг​рузке определяют по формулам:

M = pa2/2,                                                          (12.5)

Q = pa,                                                              (12.6)

где p ( среднее давление по подошве фунда​мента, кПа; 

a ( вылет консоли фундамента, м.

При внецентренной нагрузке (рисунок 12.2) рас​четные усилия в сечении на единицу длины фун​дамента определяют по формулам:

M = a2(2pmax + p1)/6,                                              (12.7)
Q = a(pmax + p1)/2,                                            (12.8)

где pmax и p1 ( давления от расчетных нагрузок, кПа, передаваемые на грунт под краем фундамента и в расчетном сечении;

M ( то же, что и в формуле (12.5);

Q ( то же, что и в формуле (12.6).

[image: image132.png]



Рисунок ( 12.2 К расчету ленточного фундамента

12.5 Расчет плитных фундаментов

12.5.1 Расчет плитных фундаментов и их осно​ваний рекомендуется выполнять с учетом после​довательности возведения сооружения, технологии и последовательности бетонирования плиты.

12.5.2 При расчете плитных фундаментов и их оснований следует учитывать взаимодействие грун​та основания, плитного фундамента и надфунда​ментных конструкций. Допускается учитывать в рас​чете жесткость только нижних этажей соору​жения.

12.5.3 При расчете совместной деформации основания и плитного фундамента нагрузки на плиту допускается определять без учета их перерас​пределения надфундаментной конструкцией и при​нимать в соответствии со статической схемой со​оружения.

12.5.4 Расчет внутренних усилий в системе «ос​но​вание(фундамент(сооружение» допускается вы​пол​нять с использованием программ расчета соо​ружения на основании, характеризуемом перемен​ным в плане коэффициентом жесткости (коэффи​циентом постели). При этом переменный в плане коэффициент постели должен назначаться с учетом неоднородности в плане и по глубине и распре​делительной способности основания. Этот коэф​фициент может определяться заранее или в про​цессе последовательных приближений на основе линейной и нелинейной модели основания. Процесс последовательных приближений включает следую​щие шаги:

1) задание начального распределения коэф​фициента постели;

2) расчет совместных перемещений сооружения, плитного фундамента и основания с принятым рас​пределением коэффициента постели k(x,y) при действии заданных нагрузок и определение кон​тактных давлений p(x, y);

3) определение осадок основания w(x,y) с использованием принятой линейной или нелинейной модели основания, а также следующего прибли​жения для коэффициента постели

k(x,y) = p(x,y) / w(x,y);                                                (12.9)

4) повторение шагов 2) и 3) расчетов до достижения по контрольному параметру (например, по коэффициенту постели).

12.5.5 Рекомендуется выбирать наиболее небла​гоприятные значения параметров жесткости осно​вания и модели основания для каждого расчета (в частности, расчет сечения верхней арма​туры произ​водить при постоянном коэффициенте постели, а нижней ( при переменном).

12.6 Расчет стен подвалов

12.6.1 Расчет стен подвалов производят с учетом нагрузок от наземных конструкций и давления грун​та. Давление грунта на стены подвалов определяют в соответствии с разделами 9, 10 с учетом вре​мен​ной нагрузки на прилегающей к подвалу территории. При отсутствии данных о временной нагрузке она может быть принята равномерной с интенсивностью 10 кПа. 

Расчет стен подвалов производят с исполь​зо​ванием модели балочной плиты. При расчете сле​дует принимать ее защемление на уровне сопря​жения с фундаментом и шарнирные соединения в уровнях опирания перекрытий подвальных этажей.

12.6.2 Значение горизонтального давления грунта σ, кПа, на стену подвала на глубине z, м, определяют по  формуле

[image: image133.wmf]a

a

a

c

q

z

l

l

l

g

s

2

-

+

=

,                                               (12.10)

где γ и c ( средневзвешенные в пределах глу​бины подвала значения удельного веса, кН/м3, и удельного сцепления грунта, кПа, определяемые с учетом группы предельных состояний и нарушенного сложения грунта;

q ( равномерная нагрузка на горизонтальной по​верхности грунта, кПа;

λa ( коэффициент, определяемый по формуле

[image: image134.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

-

°

=

2

45

2

tg

j

l

a

 ,                                                    (12.11)

здесь φ ( средневзвешенный в пределах глубины подвала угол внутреннего трения, град., опре​деля​емый с учетом группы предельных состояний и нарушенного сложения грунта.

Значение σ не может быть отрицательным.

12.7 Фундаменты в вытрамбованных котлованах

12.7.1 Фундаменты в вытрамбованных котло​ванах подразделяют на:

- мелкого заложения при dp/bm ( 1,5; 

- удлиненные при dp/bm > 1,5, где dp ( высота фундамента, а bm (ширина фундамента в средней его части (рисунок 12.3);

- на столбчатые (при расстояниях в свету поверху между фундаментами amin ( 2bm) и ленточные (при amin < 2bm);

- по способу устройства: без уширения основания с плоской или заостренной подошвой и с уширением основания.

12.7.2 Фундаменты в вытрамбованных котло​ванах применяют на глинистых грунтах, в том числе просадочных типа I по просадочности, с числом пластичности IP ( 0,03 при плотности сухого грунта  ρd ( 1,6 г/см3 и при степени влажности Sr ( 0,75 для фундаментов мелкого заложения и Sr ( 0,65 для удлиненных фундаментов.

При обосновании возможно применение фун​да​ментов в вытрамбованных котлованах и при других видах грунтов.

12.7.3 Рекомендуется применять следующие виды фундаментов в вытрамбованных котлованах:

- столбчатые ( для каркасных зданий при вер​тикальной нагрузке до 3000 кН, при этом при наг​рузках свыше 500 кН рекомендуется применять фундаменты с уширенным основанием;

- ленточные и столбчатые ( для бескаркасных зданий при нагрузке до 300 кН/м.

12.7.4 Проект фундаментов в вытрамбованных котлованах должен содержать: размеры, форму и массу трамбовки, высоту ее сбрасывания и  число ударов для вытрамбовывания на заданную глубину; влажность грунта; объем жесткого материала (бето​на, щебня, песчано-гравийной смеси и т.п.); харак​теристики уплотненных грунтов и размер уплот​нен​ной зоны; минимально допустимые расстояния меж​ду котлованами ленточного фундамента.

12.7.5 Минимально допустимые расстояния в свету поверху между отдельными котлованами лен​точных фундаментов amin принимают:

- при последовательном вытрамбовывании кот​лованов в один этап amin = 0,8bm;

- при вытрамбовывании котлованов и бетони​ровании фундаментов в два этапа, т.е. через один фундамент amin = 0,5bm.

Расстояние в осях между соседними фундамен​тами с уширенным основанием должно быть не менее 3bm.

12.7.6 Минимальную глубину вытрамбованных кот​ло​ванов dp,min, м, для фундаментов мелкого зало​жения без уширения основания определяют по формуле 

dp,min = 1,2 hs (1 - ρd / ρd,s) ,                                     (12.12)

где hs ( максимальная толщина уплотненного слоя под дном котлована, м, принимаемая  по  12.7.7; 

ρd и ρd,s ( среднее значение плотности сухого грунта в пределах уплотненного слоя соот​ветст​венно до уплотнения и после уплотнения, т/м3.

Значение ρd,s, т/м3, определяют по формуле

ρd,s = 0,5 [ρd  +  Sr ρs  ρw  / (Sr  ρw + wρs)] ,                                (12.13)

где  ρd  ( то же, что и в формуле (12.12);

ρs ( плотность частиц грунта, т/м3; 

Sr ( степень влажности уплотненного грунта, принимаемая равной 0,9; 

w ( влажность грунта, доли единицы;

ρw ( плотность воды, равная 1 т/м3.

Для фундаментов с уширенным основанием ми​нимальную глубину вытрамбованного котлована принимают dp,min ( 2 bm .
[image: image135.jpg]S '
dpco dpco




а ( фундамент мелкого заложения с плоской подошвой; b ( удлиненный фундамент с уширенным основанием; 1 - фундамент; 2 - втрамбованный жесткий материал; 3 - уплотненная зона

Рисунок  12.3 (  Фундаменты в вытрамбованных котлованах   

12.7.7 Толщину уплотненного слоя hs под фунда​ментами в вытрамбованных котлованах без ушире​ния основания принимают равной 1,5 bm; ширину уплотненной зоны на глубине (0,15 - 0,25) bm ( 2 bm.

12.7.8 Высоту сбрасывания трамбовок принимают в диапазоне 4 - 8 м. 

Число ударов трамбовки nim для получения зада​нной глубины определяют по формуле 

nim = dp / ηw sim ,                                              (12.14)   

где dp ( заданная глубина вытрамбованного котлована (высота фундамента), см;

ηw ( коэффициент, учитывающий состояние грун​та по влажности; 

sim ( среднее значение понижения дна котлована за один удар трамбовки, см.

Коэффициент ηw принимают равным: 1 при вы​трам​бовывании котлованов в грунтах с влажностью, близкой к оптимальной и 0,7 ( при влажности на  0,03 ( 0,05 менее оптимальной. 

Для трамбовок с плоским основанием величину sim принимают равной 10 см при площади основания меньше 1 м2, 8 см ( при площади основания 1 - 2 м2 и 6 см ( при площади основания более 2 м2. Для трамбовок с заостренным нижним концом sim = 15 см.

Необходимое число ударов трамбовки для трам​бования жесткого материала при создании уши​ренного основания определяют для каждой порции засыпки высотой dз по формуле (12.14). При этом приведенные выше значения sim уменьшают в 1,5 раза.

12.7.9 Вытрамбовывание котлованов должно про​из​водиться при оптимальной или близкой к ней влажности грунта. 

Значение оптимальной влажности для глинистых грунтов  принимают w0 = wp - (0,01 - 0,03), где wp ( влажность на границе раскатывания. При при​родной влажности грунта w < w0  для получения опти​мальной влажности необходимо произвести  зама​чивание грунта под каждый котлован расчетным количеством воды.

12.7.10 При втрамбовывании жесткого материала в дно котлована трамбовкой с заостренным нижним концом создают уширение, имеющее форму шара с радиусом rbr или эллипсоида вращения с полуосями dbr и rbr. 

Форму уширения при втрамбовывании жесткого материала отдельными порциями с высотой засыпки по 0,6 - 1,2 м принимают в виде:

- шара (dbr = rbr) для случаев, когда ниже дна вы​трамбованного котлована залегают пески с ρd (1,6 т/м3 или глинистые грунты с ρd ( 1,6 т/м3 и степенью влажности Sr ( 0,7, а также с ρd ( 1,7 т/м3 и степенью влажности Sr > 0,7;

- эллипсоида вращения с отношениями полуосей dbr/rbr = 1,4 при залегании ниже дна котлована песков с ρd < 1,6 т/м3 или глинистых грунтов с Sr < 0,7 при    ρd < 1,6 т/м3 и Sr ( 0,7 при 1,5 < ρd < 1,7 т/м3 и   dbr/rbr = 1,8 ( для глинистых грунтов с Sr ( 0,7 и         ρd ( 1,5 т/м3.

Радиус уширения rbr, м, основания определяют по формуле 

[image: image136.wmf]3

cr

br

br

V

k

r

=

 ,                                                   (12.15)

где kbr ( коэффициент, учитывающий форму уширения и при расположении центра уширения на расстоянии 0,5 h1 от основания заостренной части фундамента (рисунок 12.3, b), принимаемый равным: для шара ( 0,62; эллипсоида с dbr/rbr = 1,4 ( 0,55; эллипсоида с dbr/rbr = 1,8 ( 0,51; 

Vcr ( объем втрамбовываемого в дно жесткого материала, м3.

Максимальный размер уширения, получаемый при втрамбовывании жесткого материала, прини​мают не более удвоенного диаметра нижнего се​чения трамбовки.

Площадь уширенного основания из жесткого материала в его наибольшем сечении принимают равной площади круга с радиусом rbr.

Радиус уплотненной зоны rs , м, определяют по формуле

[image: image137.wmf](

)

3

,

,

95

,

0

d

s

d

s

d

br

s

r

r

r

r

r

-

=

,                                      (12.16)

где  ρd и  ρd,s   ( то же, что и в формуле (12.12)

Толщину уплотненной зоны ниже уширенной части из втрамбованного материала определяют по формуле

hs = rs - rbr .                                                     (12.17)

12.7.11 Технология устройства фундаментов в вытрамбованных котлованах изложена в подразделе 13.11, а их расчет по несущей способности и осад​кам основания - в приложении 9.

12.8 Конструктивные указания

12.8.1 При проектировании бетонных и железо​бетонных конструкций фундаментов следует выпол​нять конструктивные требования действующих строи​тельных норм на эти конструкции и положения настоящего раздела.

12.8.2 Размеры сечений элементов железобе​тонных конструкций должны при​ниматься такими, чтобы соблюдались требования в части располо​же​ния арматуры в сечении (толщина защитных слоев бетона, расстояния между стержнями и т.п.) и анкеровки арматуры.

12.8.3 Минимальная толщина сборных фунда​ментов должна определяться из условия обес​пе​чения требуемой толщины защитного слоя бетона и условий расположения арматуры по толщине плиты (см. 12.8.4 ( 12.8.6).

12.8.4 Защитный слой бетона для рабочей арматуры должен обеспечивать совместную работу арматуры с бетоном на всех стадиях работы конст​рукции, а также защиту арматуры от внешних ат​мос​ферных, температурных и тому подобных воз​действий.

12.8.5 Для продольной рабочей арматуры тол​щина защитного слоя должна быть, как правило, не менее диаметра стержня и не менее: 30 мм ( для фундаментных балок и сборных фундаментов; 35 мм ( для монолитных фундаментов при наличии бетонной подготовки; 70 мм ( для монолитных фун​даментов при отсутствии бетонной подготовки.

12.8.6 Под монолитными фундаментами незави​симо от подстилающих грунтов (кроме скальных) рекомендуется предусматривать устройство бетон​ной подготовки толщиной 100 мм. Допускается применение щебеночной или песчаной подготовки с цементной стяжкой. Толщину защитного слоя бетона для рабочей арматуры подошвы фундаментов при этом принимают не менее 35 мм. 

При обосновании допускается бетонирование фундаментов без подготовки. При этом толщину защитного слоя принимают не менее 70 мм. При сборных фундаментах устраивают подготовку из песка или цементного раствора.

13 УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ФУНДАМЕНТОВ
13.1  Общие положения

13.1.1 При устройстве оснований и фундаментов земляные, каменные, бетонные и другие  работы должны выполняться с учетом требований  СНиП 3.02.01, СНиП 3.03.01 и СНиП РК 3.02-29, а также строительных норм по организации строи​тельства.

13.1.2 Работы по устройству оснований и фунда​ментов без проекта производства работ не допус​каются. 

13.1.3 Очередность и способы производства Ра​бот должны быть увязаны с работами по прок​ладке подземных инженерных коммуникаций, строи​тельст​ву подъездных дорог на стройплощадке и другими работами нулевого цикла.

13.1.4 При устройстве оснований, фундаментов и подземных сооружений необходимость водопо​ни​жения, уплотнения и закрепления грунта, устройства  ограждения котлована, замораживания грунта, воз​ве​дения фундаментов методом «стена в грунте» и проведения других работ устанавливают проектом сооружения, а организацию работ - проектом  орга​ни​зации строительства.

Если необходимость выполнения перечисленных  работ возникает в процессе разработки проекта производства работ или при вскрытии котлована, решение о выполнении указанных работ прини​мается проектной и строительной организацией сов​местно с заказчиком.

13.1.5 При прокладке и  переустройстве под​земных коммуникаций, благоустройстве городских территорий и устройстве дорожных покрытий дол​жны соблюдаться действующие правила произ​водст​ва работ, а также положения об охране под​земных  и наземных инженерных  сооружений.

13.1.6 Строительно-монтажные, погрузочно-раз​грузочные и специальные работы должны  вы​пол​няться с соблюдением правил техники без​опасности, пожарной безопасности, санитарных норм и других правил, изложенных в данном МСП, а также эко​логических требований.

13.1.7 При обнаружении несоответствия фак​тических инженерно-геологических условий, приня​тым в проекте, допускается корректировка проекта производства работ.

13.1.8 Методы производства работ не должны допускать ухудшение строительных свойств грунтов основания (повреждение механизмами, промер​за​ние, размыв поверхностными водами и др.).

13.1.9 Основным работам по устройству осно​ваний ( уплотнению  грунтов, устройству насыпей и подушек, закреплению, замораживанию грунтов, выт​рам​бовыванию котлованов и другим должны  пред​шествовать опытные работы, в  ходе которых дол​жны быть установлены технологические пара​метры, обеспечивающие требования проекта, а  также полу​чение контрольных показателей, под​лежащих опера​ционному  контролю в ходе  работ.

Опытные работы следует выполнять по про​грамме, учитывающей инженерно-геологические  ус​ловия площадки, предусмотренные проектом средс​тва механизации, сезон производства работ и  дру​гие факторы, влияющие на технологию и ре​зультаты работ.

13.1.10 В процессе производства строительных работ должен  выполняться входной, операционный и приемочный контроль.

Состав контролируемых показателей,  предель​ные отклонения,  объем и  методы контроля должны соответствовать заданным в проекте.

13.1.11 Контроль качества и приемка работ должны осуществляться систематически техни​ческим пер​соналом строительной организации и выполняться  представителями авторского надзора и заказчика с привлечением представителя строи​тельной орга​ни​зации, а также представителей изыскательской и дру​гих специализированных орга​низаций.

Результаты контроля следует фиксировать  за​писью в журнале производства работ, актом про​межуточной проверки или актом приемки скрытых работ, в том числе  актом приемки отдельного подго​товленного участка основания.

13.1.12 При  приемке  законченных работ  должно   быть установлено соответствие фактически полу​ченных результатов требованиям проекта. Указанное соответствие устанавливают сопоставлением   про​ек​т​ной, исполнительной и контрольной докумен​тации. 

13.1.13 В актах приемки оснований необходимо:

- привести оценку соответствия грунтов осно​вания предусмотренным в проекте;

- указать поправки, внесенные в проект осно​ваний и фундаментов, а также в проект произ​водства работ после  промежуточных проверок оснований;

- дать рекомендации по дальнейшим работам.

13.1.14 К актам приемки  оснований прилагают следующие документы:

- материалы испытаний грунтов, выполненных как в процессе текущего  контроля производства работ, так и при приемке основания;

- акты промежуточных проверок и приемок скрытых работ;

- журналы производства работ;

- рабочие чертежи по фактически выполненным работам.

13.1.15 Законченные в процессе производства работ отдельные ответственные конструкции дол​жны приниматься техническим надзором заказчика с составлением актов  промежуточной приемки этих конструкций.

13.1.16 В необходимых случаях в период строи​тельства должен быть организован геотехнический мониторинг (см. раздел 14). Объемы и методику наблюдений устанавливают в проекте с учетом зат​рат, необходимых для осуществления мони​торинга.

После окончания строительства наблюдения мо​гут быть продолжены эксплуатирующей органи​зацией.

13.2  Естественные основания

13.2.1 При устройстве фундаментов в котлованах размеры последних в плане должны  назначаться по  проектным габаритам сооружения с учетом конст​рукции ограждения и крепления стен котлована,  способов водоотлива и возведения фундаментов или подземных сооружений.

13.2.2 В рабочих чертежах котлована должны быть данные о расположении в его пределах  на​земных или подземных сооружений и коммуникаций, указаны горизонты подземных, меженных и  высоких вод, а также  рабочий горизонт воды.

13.2.3 До начала разработки котлована должны быть выполнены следующие работы:

- разбивка котлована;

- планировка территории и  отвод поверхностных и подземных вод;

- перенос при необходимости наземных и под​земных коммуникаций или сооружений;

- ограждение котлована (в необходимых случаях).

13.2.4 Перенос (переустройство) действующих подземных коммуникаций и разработка грунта в мес​тах их расположения допускаются лишь при наличии письменного разрешения организации, ответст​вен​ной за эксплуатацию коммуникаций.

13.2.5 В процессе устройства котлованов, фун​даментов и подземных сооружений должен быть установлен постоянный надзор за состоянием грун​та, ограждений и креплений котлована, филь​тра​цией воды.    

13.2.6 При разработке котлованов непос​редст​венно около фундаментов сущест​вующих соору​жений, а также действующих подземных комму​ника​ций необходимо принять меры против  возможных  деформаций и нарушений устойчивости откосов кот​лованов и существующих сооружений и ком​муни​каций.

Мероприятия, обеспечивающие сохранность су​щест​вующих сооружений и коммуникаций, должны  быть разработаны в проекте и согласованы с эксплу​атирующими организациями.        

13.2.7 Котлованы следует разрабатывать, как правило, участками, не превышающими 1000 м2 в летних условиях и 300 м2 - в зимних.

13.2.8 Ограждения и крепления котлованов дол​ж​ны выполняться таким образом, чтобы они не  пре​пятствовали производству  последующих работ по устройству конструкций. Крепления неглубоких кот​ло​ванов должны быть, как правило, инвен​тарными, а последовательность их разборки должна обес​печить устойчивость стенок котлованов до окончания работ по устройству фундаментных и других конструкций.

13.2.9 При разработке котлована в водо​насы​щенных грунтах следует предусматривать меры, исключающие оплывание откосов, суффозию и выпор грунта основания.

В случае если основание сложено водонасы​щенными мелкими и пылеватыми песками или глинистыми грунтами текучепластичной и текучей консистенции, должны быть приняты меры по их защите от возможных нарушений при движении землеройных и транспортных машин, а также раз​жижения вследствие динамических воздействий.

13.2.10 Недобор грунта на дне котлована ус​танавливают в проекте и уточняют в процессе Ра​боты. Изменение проектного недобора грунта  дол​ж​но быть согласовано с проектной организацией.

Случайные переборы грунта в котловане должны  быть восстановлены местным или песчаным грунтом с тщательным уплотнением. Вид грунта заполнения  и степень уплотнения необходимо согласовать с про​ектной организацией. Заполнение перебора глу​би​ной не более 50 см глинистым грунтом разрешается при его показателе текучести менее 0,5.

13.2.11 Основания, нарушенные при произ​водстве работ в результате  промерзания, затоп​ления, перебора грунта и т.д., должны быть вос​становлены способом, согласованным с проект​ной организацией.

13.2.12 Разработка грунта в котлованах или траншеях при переменной глубине заложения фун​даментов должна вестись уступами. Отношение  высоты уступа к его длине устанавливают проектом, но должно быть  не менее 1:2 - при связных грунтах, 1:3 - при несвязных грунтах. Грунт должен раз​рабатываться способами, обеспечивающими сохра​нение структуры грунта в уступах основания.

13.2.13 Грунты в основании, не соответствующие в природном залегании требуемой проектом плот​ности и водонепроницаемости, следует доуплотнять с помощью уплотняющих средств (катков, тяжелых трамбовок и др.).

Степень уплотнения, выражаемая плотностью сухого грунта, должна быть задана в проекте и долж​на обеспечивать повышение прочностных свойств грунта, уменьшение  его деформируемости  и водо​проницаемости.

13.2.14 Возведение фундаментов на основаниях из насыпных грунтов допускается в случаях, пред​усмотренных проектом, после подготовки основания с учетом состава и состояния грунтов и в  соот​ветст​вии с принятым решением по способу  их отсыпки и уплотнения. 

Использование в качестве  оснований насыпей из шлака и других негрунтовых материалов допускается при наличии специальных указаний, разработанных в проекте и предусматривающих порядок произ​водства и технологию работ и контроль их качества.

13.2.15 Методы устройства насыпей, подушек, обратных засыпок, а также уплотнения грунта устанавливают в проекте и уточняют в проекте производства работ в зависимости от требуемых плотности и состояния грунтов, объема работ, имеющихся средств механизации, сроков произ​водства работ и др.

13.2.16 Засыпка пазух  грунтом и его уплотнение должны выполняться с обеспечением сохранности гидроизоляции фундаментов, стен подвалов и подземных сооружений, а также расположенных ря​дом подземных коммуникаций (кабелей, трубо​про​водов и др.).

13.2.17 Работы по засыпке пазух следует произ​водить сразу после устройства перекрытий над подвалами и подземными сооружениями; не допус​кается оставлять открытыми  пазухи длительное время.

Засыпку пазух рекомендуется доводить до от​меток, гарантирующих надежный отвод поверх​ностных вод. В зимних условиях грунт для засыпки пазух должен быть талым.

13.2.18 Устройство фундаментных и подземных конструкций следует производить немедленно после  приемки основания комиссией и подписания акта, разрешающего приступить к устройству конструкций.

Перерыв между окончанием разработки кот​лована и устройством фундаментов или подземных соо​ружений, как правило, не допускается. При вынуж​денных перерывах должны быть приняты меры к сохранению природных структуры и свойств грунтов, а также против обводнения котлована по​верхностными водами и промораживания  грунтов.

13.2.19 Сохранение природной структуры и свойств грунтов в основании  включает:

- защиту котлована от попадания поверхностных вод;

- ограждение котлована и грунтов основания водо​непроницаемой стенкой («стена в грунте», ограж​дения из шпунта, буросекущихся свай и  т.п.);

- снятие гидростатического давления путем глу​бин​ного водоотлива из подстилающих слоев, содер​жащих воду;

- исключение притока воды в котлован через дно;

- исключение динамических воздействий во вре​мя откопки котлованов землеройными  маши​нами с помощью защитного слоя грунта недобора;

- защиту грунта основания от промерзания.

13.2.20 При поступлении в котлован в процессе производства работ воды необходимо обеспечить водоотвод во избежание затопления свежего слоя бетона или раствора до приобретения ими проч​ности не менее 30 % проектной.

При сильном притоке воды, удаление которой может вызвать вымывание раствора и наплыв грунта в котлован, необходимо устраивать  тампонажную по​душку из бетона, укладываемого подводным спо​собом. Тол​щину подушки назначают по проекту про​из​водства работ, но не менее 1 м при напоре воды до 3 м.

13.2.21 Поверхность основания, сложенного гли​нис​тыми грунтами, должна быть выровнена подсып​кой  из песка (кроме пылеватого) толщиной 5 ( 10 см. Поверхность песчаного основания плани​руют без подсыпки. Краны и другие механизмы должны рас​полагаться за пределами подготов​ленных участков  основания.

13.2.22 При возведении монолитных фунда​мен​тов, как правило, устраивают подготовку из уплот​ненного слоя щебня или тощего бетона, обес​печивающую надежную установку арматуры и не допускающую утечки раствора из бетонной смеси бетонируемого фундамента. Если основание сло​жено глинистыми грунтами с показателем текучести более 0,5 или  водонасыщенными песками, уплот​нение следует выполнять легкими катками или трам-бовками.

13.2.23 При переменной глубине заложения фун​дамента его возведение  начинают с нижних отметок основания. Затем подготавливают вышераспо​ложен​ные участки и укладывают блоки фундамента  на основание с предварительным уплотнением засыпки пазух нижележащих  участков или блоков.

13.2.24 При приемке подготовленного основания до начала работ по устройству фундаментов должно быть установлено соответствие расположения, раз​меров, отметок дна котлована, фактического наплас​тования и свойств грунтов  указанным в проекте, а также возможность заложения фундаментов на проектной или измененной отметке.

Проверка отсутствия нарушений природных свойств грунтов основания или качества их уплот​нения в соответствии с проектными данными должна  при необходимости сопровождаться отбором образ​цов для лабораторных испытаний, зондированием, пенетрацией и др.

При больших отклонениях от проектных данных должно быть выполнено, кроме того, испытание грунтов штампами и принято решение о необхо​димости изменений проекта.

13.2.25 Проверку однородности и достаточности выполненного уплотнения грунтов  в естественном залегании или грунтовых подушек следует осущест​влять полевыми методами (зондированием,  радио​изо​топными методами и пр.) и выборочным  опре​делением плотности сухого грунта по ото​бранным образцам из каждого  уплотненного слоя грунта.

13.2.26 В случае если  установлено значительное расхождение между фактическими и проектными характеристиками грунта основания, необходимость  пересмотра проекта и решение о проведении даль​нейших работ должны приниматься при участии  представителя проектной организации и заказчика.

13.2.27 При возведении фундаментов и под​земных сооружений необходимо  контролировать глубину их заложения, размеры и расположение в плане, устройство отверстий и ниш, выполнение гидро​изоляции и качество примененных материалов и конструкций. На устройство (подготовку)  осно​вания и гидроизоляции  должны быть составлены акты осви​детельствования  скрытых работ.

13.2.28  Контроль должен включать проверку:

- соблюдения необходимых недоборов грунта, не​допущения переборов и нарушения структуры грунта основания;

- недопущения нарушения структуры грунта при срезке недоборов,  подготовке оснований и укладке конструкций;

- предохранения грунтов оснований от подтап​ливания подземными и поверхностными водами с размягчением и размывом верхних слоев основания;

- соответствия характеристик вскрытых грунтов основания предусмотренным в проекте;

- достижения достаточного и однородного уплот​нения грунтовых подушек, а также обратных засыпок и подготовок под полы;

- достаточности примененных мер по защите грунтов основания от промерзания;

- соответствия фактической глубины заложения и размеров конструкций и качества примененных ма​те​риалов предусмотренным в проектах.

13.3  Уплотнение грунтов

13.3.1 Для уплотнения грунтов основания в зави​симости от их физико-механических характе​ристик  применяют следующие способы усиления:

- поверхностным уплотнением; 

- грунтовыми сваями;

- предварительным замачиванием;

- глубинным вибрированием;

- временной пригрузкой с вертикальными дренами;

- вакуумированием.

13.3.2 Проектные решения по уплотнению грун​тов должны содержать:

1) исходные и требуемые значения показателей  (плотность сухого грунта, отметки понижения  уплот​няемой поверхности и др.), подлежащих проверке в составе операционного и приемочного  контроля, а также перечень технологических параметров и пока​зателей, подлежащих уточнению в ходе опытного уплотнения;

2) при поверхностном уплотнении грунтов естест​венного залегания трамбовками и грунтоуплот​няю​щими машинами ( план и размеры котлована с раз​мерами уплотняемой площадки и контурами  фун​даментов; указания  о необходимой глубине уп​лот​нения и оптимальной влажности грунта, выборе типа грунтоуплотняющего механизма, о необхо​димом чис​ле ударов трамбовками или числе про​ходов уплот​няющей машины по одному следу, величине пони​жения уплотняемой поверхности;

3) при уплотнении грунтовыми  сваями (  план размещения свай с указанием их диаметра и глу​бины, требования к влажности уплотняемых грунтов, характеристику применяемого обору​до​вания, общее количество грунта и отдельных пор​ций, засыпаемых в скважины, а также высоту разрыхленного  верхнего  (буферного) слоя  грунта и  способ его уплотнения;

4) при уплотнении предварительным замач​ива​нием и замачиванием с глубинными взрывами про​садочных грунтов ( план разбивки уплотняемой  пло​щадки на отдельные  участки (карты) с указанием  их глубины  и  очередности замачивания, указания о расположении и конструкции поверхностных и глу​бинных марок, схему сети водовода, данные о среднесуточном рас​ходе воды на  1 м2  уплотняемой  площадки, времени замачивания  каждого котлована  или участка (карты) и условной стабилизации просадки, а в случае  замачивания через  скважины, дополнительно ( план расположения скважин с указанием их глубины, диаметра,  способа проходки  и вида дренирующего материала для засыпки, спо​собы уплотнения верхнего недоуплотненного (бу​ферного) слоя грунта. При уплотнении просадочных  грунтов замачиванием  и глубинными  взрывами дополнительно  должна быть  приведена  технология взрывных  работ  с указанием  противосейсмических мероприятий и техники  безо​пас​ности производства взрывных работ;

5) при глубинном виброуплотнении ( план  пло​щадки с указанием глубины уплотнения, схему уп​лот​нения и режим работы виброустановки, рас​чет​ное значение показателя  уплотнения грунта,   допус​тимое расстояние от работающей установки до  существующих сооружений и коммуникаций;

6) при предпостроечном уплотнении слабых во​до​насыщенных грунтов временной пригрузкой с вер​ти​кальными дренами ( данные об объемах  уплот​няемых массивов, план участка с указанием его кон​тура, значения временной нагрузки от наг​рузочной насыпи и ее форму и размеры, план  расположения  вертикальных дрен с указанием их размера и рас​стояния между осями (шага), план расположения  по​верхностных и глубинных марок, расчетные зна​чения конечной осадки основания от временной нагрузочной насыпи и упругого подъема после сня​тия нагрузки, схему производства работ по погру​жению дрен, устройству и снятию нагрузочной на​сыпи с  указанием применяемого  оборудования,  ре​жим  нагружения  и  снятия  временной нагрузки.

13.3.3 В ходе  опытного уплотнения  должны быть установлены следующие технологические пара​мет​ры, обеспечивающие получение требуемых  проек​том  значений плотности уплотненного грунта: тол​щина слоев отсыпки, оптимальная влажность, число проходов уплотняющих машин или ударов трам​бовки и другие параметры, указанные в проекте. К пока​зателям, подлежащим операционному  конт​ро​лю в ходе работ, относятся: понижение отметки уплот​няемой поверхности, осадки марок и др.

13.3.4 До начала работ по уплотнению  необ​хо​димо уточнить природную  влажность  и плотность  сухого грунта  на   глубину, определяемую  проектом   по ГОСТ 5180 или экспресс-методами (зонди​ро​ванием ( по ГОСТ 19912 , радиоизотопным ( по ГОСТ 23061 и др.).

Если природная влажность  грунта окажется  ниже оптимальной на 5 % и более, необходимо  произвести его доувлажнение расчетным коли​чест​вом воды.

13.3.5 Поверхностное уплотнение грунтов  трам​бованием следует выполнять с соблюдением сле​дующих требований:

1) при различной глубине заложения  фунда​ментов уплотнение грунта следует производить с более высоких отметок; 

2) по окончании поверхностного уплотнения  верх​ний недоуплотненный слой грунта необходимо доу​плотнить  по  указанию проекта;

3) уплотнение грунта  трамбованием в зимнее время допускается при немерзлом состоянии грунта и естественной влажности. Необходимую глубину  уплотнения при влажности грунта ниже оптимальной достигают увеличением массы, диаметра или высо​ты сбрасывания трамбовки;

4) контрольное определение отказа  производят двумя  ударами трамбовки при  сбрасывании ее  с высоты,  принятой при  производстве работ, но не  менее 6 м. Уплотнение признают  удовлетво​ри​тель​ным, если понижение уплотняемой поверхности под действием двух ударов не превышает значения, установленного при опытном уплотнении.

13.3.6 Глубинное уплотнение грунтовыми сваями следует выполнять с соблюдением следующих тре​бований:

1) пробивка скважин станками ударно-канатного бурения  должна производиться с  поверхности дна котлована  при природной  влажности грунта;

2) расширение скважин с помощью взрыва допус​кается при природной влажности грунта, равной  или большей влажности на пределе раскатывания, а при меньшей влажности грунт должен быть доувлажнен;

3) скважины надлежит  устраивать  через одну, а пропущенные ( только после засыпки и уплотнения ранее пройденных;

4) перед засыпкой каждой скважины, полученной взрывом, должны производиться замеры ее глубины;  при образовании в скважине завала высотой до двух  ее диаметров он должен быть  уплотнен 20 ударами трамбующего снаряда с удельной  энергией удара 250(350 кДж/м2; при образовании завала бо​лее двух диаметров необходимо устраивать новую скважину;

5) скважины заполняют грунтом порциями, каж​дую  из которых уплотняют; в качестве грунтового мате​риала используют суглинки и супеси (без включений растительных остатков и строительного мусора), имеющие оптимальную влажность; объем грунта  в порции назначают из расчета получения столба рыхлого грунта в скважине высотой не  более двух ее диаметров, но не более 0,2 м3;

6) засыпку скважин при отрицательной  темпе​ратуре воздуха необходимо произво-дить только немерзлым грунтом.

13.3.7 Уплотнение грунтов предварительным за​ма​чиванием следует выполнять с соблюдением сле​дующих требований:

1) замачивание необходимо выполнять путем затопления  котлована водой с поддержанием слоя воды 0,3 ( 0,5 м и продолжать до тех пор, пока не будут достигнуты промачивание до проектной влаж​ности  всей толщи  просадочных грунтов  и условная  стабилизация просадки, за которую принимается просадка менее 1 см в неделю;

2) в процессе предварительного замачивания  не​об​ходимо вести систематические наблюдения за осадкой  поверхностных и глубинных марок,  а  также  расходом воды; нивелирование марок необходимо производить не реже одного раза в 5 ( 7 дней;

3) фактическую глубину замачивания следует  ус​та​навливать по результатам определения влаж​ности грунта через 1 м по глубине на всю про​садочную толщу;

4) при отрицательных температурах воздуха   предварительное замачивание следует  производить  с сохранением дна затопляемого котлована в не​мерзлом состоянии и подачей воды под лед.

13.3.8 Уплотнение просадочных грунтов зама​чиванием и энергией взрыва следует выполнять с соблюдением следующих требований:

1) замачивание  необходимо выполнять  ерез дно   котлована, дренажные, взрывные или совмещенные   скважины, заполненные дренирующим материалом,   и  продолжать до промачивания всей просадочной толщи до проектной влажности;

2) по окончании замачивания и после произ​водства взрывных работ следует проводить наблю​дения за осадкой поверхностных и глубинных марок. Ниве​лирование после взрыва зарядов ВВ надлежит производить  до условной стабилизации просадок;

3) глубину котлована или распределительных траншей, отрываемых за счет срезки грунта, следует назначать из условия сохранения слоя воды при замачивании 0,3 ( 0,5 м.

В зимнее время  уровень воды в котловане и траншеях  следует поддерживать на одной отметке;

4) в необходимых случаях, когда уплотнение грунта производят на больших площадях, допус​ка​ется пред​усматривать устройство песчано-гра​вий​ных подушек, позволяющих ускорить начало строительно-мон​тажных работ на уплотненном участке;

5) разрыв между окончанием замачивания и взрывами зарядов ВВ, в зависимости от размеров площадки, должен составлять не более 3 ( 8 ч.

13.3.9 После предварительного замачивания осно​ваний и замачивания с глубинными взрывами заря​дов ВВ следует производить уплотнение верхнего слоя грунта.

13.3.10 Виброуплотнение водонасыщенных пес​ков следует выполнять с соблюдением следующих требований:

1) точки погружения уплотнителя  должны быть  размещены по треугольной  сетке со сторонами до 3  м  для крупного и средней крупности песков и до 2 м (  для мелкого песка;

2) уровень подземных вод должен быть  не ниже чем 0,5 м от  дна котлована;

3) полный цикл  уплотнения  на глубину  до 6  м  в одной  точке должен продолжаться не менее 15 мин и состоять из 4 ( 5 чередующихся погружений и подъ​емов уплотнителя; при большей глубине про​дол​жительность цикла должна быть установлена проектом.

13.3.11 Предпостроечное уплотнение  водонасы​щенных грунтов временной нагрузкой с верти​каль​ными  дренами следует  выполнять  с соблюдением следующих требований:

1) песчаный дренирующий слой должен быть толщиной 0,4 ( 0,5 м;

2) толщина слоев временной нагрузочной  насы​пи  не должна превышать 1 ( 1,5 м;

3) после устройства  нагрузочной  насыпи  сле​дует производить наблюдения за осадками по​верх​ностных марок. Перед снятием временной на​сыпи составляют акт, где приводят проектные и фак​тические значения конечных осадок поверх​ностных марок.

13.4 Устройство грунтовых насыпей и подушек

13.4.1 Устройство грунтовых насыпей и подушек  должно включать последовательное выполнение сле​дующих подготовительных  работ:

1) общую планировку застраиваемой территории, котлованов и их  отдельных участков;

2) подготовку поверхности для отсыпки грунтов;

3) выполнение лабораторных исследований по грунтам, предназначенным  для отсыпки;

4) подготовку грунтов к отсыпке и  уплотнению;

5) разработку (выбор) технологических схем или проектов производства работ;

6) выбор и подготовку оборудования для уплот​нения грунтов;

7) выполнение опытных работ по уплотнению грунтов.

13.4.2 В целях исключения переувлажнения грун​тов оснований и грунтов, отсыпаемых  в  насыпь или подушку, планировка застраиваемой территории дол​жна выполняться с обеспечением стока поверх​ностных вод.

В процессе работы по отсыпке грунта планировку территории соответствующим образом корректируют с учетом изложенных выше рекомендаций.

13.4.3 В комплекс работ по подготовке  поверх​ности  к отсыпке  грунтов входят:

- удаление переувлажненного грунта, комьев мер​злого  грунта и т.п.;

- планировка отдельно отсыпаемых участков;

- доувлажнение  грунта до влажности, близкой к оптимальной.

13.4.4 Лабораторные исследования по грунтам, предназначенным для отсыпки, включают опре​де​ление плотности, влажности, гранулометрического состава песков, содержания органических веществ.

При наличии достаточных данных, полученных при инженерно-геологических изысканиях, дополни​тель​ные исследования могут не проводиться.

13.4.5 Основными характеристиками уплот​нен​ных грунтов являются: заданная плотность уплот​ненного грунта в сухом состоянии, максимальная  плотность уплотненного грунта в сухом состоянии, получаемая при стандартном уплотнении, и опти​мальная влаж​ность, при которой достигается макси​мальная и  за​данная плотность уплотненного грунта (ГОСТ 22733).

13.4.6 Для возведения насыпей и грунтовых по​душек следует использовать местные грунты (крупно​обломочные, пески, глинистые) и отходы промыш​ленных производств (шлаки и др.).

13.4.7 При влажности  грунтов ниже оптимальной до их отсыпки или уплотнения грунты необходимо  до​у​влажнять.

Доувлажнение грунтов следует выполнять в теплое время года непосредственно в карьерах или резервах до их  разработки.

При использовании для отсыпки грунтов, полу​чаемых при срезке, отрывке  котлованов на соседних территориях и т.п., доувлажнение грунтов произ​во​дят на месте укладки в процессе их отсыпки и уплотнения.

13.4.8 В ходе опытного уплотнения уточняют заданные  технологические параметры уплотнения:

- толщину уплотненного слоя грунта;

- количество  ударов трамбовки или  проходов механизмов, необходимых для уплотнения  до отказа;

- понижение поверхности отсыпки при уплотнении грунтов до отказа трамбованием, укаткой, виб​ра​цией;

-  оптимальную влажность уплотненных грунтов.

Примечание ( Уплотнением грунта до отказа называют состояние, при котором достигается такая его наибольшая плотность и глубина уплотнения, в результате чего при пос​ледующем уплотнении понижение поверхности от каждого удара (прохода механизма) становится пос​то​Ян​ным.

13.4.9 При необходимости производства работ в зимнее время следует:

- отсыпать в грунтовые подушки только мало​влажные крупнообломочные, песчаные, а также гли​нистые грунты с влажностью не выше оптимальной;

- выполнять работы по отсыпке, разравниванию и уплотнению  грунтов без перерыва для исключения их смерзания.

Содержание мерзлых комьев в грунте не должно превышать при уплотнении его укаткой и трам​бованием соответственно 20  и 30 %.

При выполнении отсыпки из глинистых грунтов необходимо исключать попадание в отсыпаемые  грунты снега и льда. 

13.4.10 В процессе устройства грунтовых насы​пей и подушек выполняют: входной контроль  за видом и качеством отсыпаемого грунта; операци​онный конт​роль за качеством планировки застра​иваемой тер​ритории и подготовки поверхности ос​но​вания, качеством подготовки грунта, толщиной от​сыпаемых слоев грунта и технологией их уплот​нения; прие​мочный контроль, включающий опре​деление плот​ности уплотненного грунта в каждом слое, или значений отказов при контрольном уплотнении.

13.5  Устройство намывных оснований

13.5.1 Проектирование намыва грунта на тер​ри​тории, отведенной под застройку, должно произ​водиться в соответствии с утвержденными в уста​новленном порядке генеральным планом города, проектом детальной планировки или проектами застройки.

В проекте должна предусматриваться очеред​ность намыва грунта, увязанная с этапами зас​тройки.

При определении очередности намыва террито​рий следует учитывать также продолжительность подго​товки территории под намыв, технологическую схему намыва, время на консолидацию грунтов и др.

13.5.2 При разработке проекта намыва грунта дол​жны учитываться природные и инженерно-геоло​гические условия территории намыва и карьера, инженерная подготовка территории (снятие пло​до​родного слоя почвы, выторфовывание, осушение).

В проекте организации строительства должны быть решены вопросы механизации производства работ, разбивки территории в связи с очередностью намыва, сроки строительства и т.д.

13.5.3 В проекте должны быть предусмотрены меро​приятия по защите существующих  сооружений от подтопления и другие мероприятия, обеспе​чивающие их нормальную эксплуатацию. Допус​тимое прибли​жение намыва к существующим со​оружениям следует определять расчетом с учетом результатов инже​нерно-геологических изысканий.

13.5.4 Намытые территории должны быть защи​щены от затопления и подтопления паводковыми во​дами. За расчетный горизонт паводковых вод при​нимают отметку наивысшего уровня, повторя​ю​щего​ся один раз в 100 лет.

Намыв территорий ниже расчетного горизонта па​водковых вод допускается при устройстве защитной дамбы. 

13.5.5 При выборе карьера для намыва грунта сле​дует учитывать:

- расстояние от карьера до площадки намыва;

- глубину залегания разрабатываемого грунта;

- обводненность или возможность обводнения за​боя;

- гранулометрический состав грунтов и трудность их разработки.

13.5.6 При проектировании инженерной под​го​товки территории под намыв необходимо пред​ус​матривать снятие плодородного слоя почвы и вытор​фовывание с последующим использованием почвы и торфа для рекультивации земель.

При невозможности удаления подстилающих слоев торфа на затопленных участках толщиной более 3м  необходимо устройство вертикальных дрен для их стабилизации.  

13.5.7 Объем намываемого грунта следует опре​делять исходя из проектных размеров площади намыва, а также с учетом потерь грунта в процессе намыва и осадки грунтов под давлением намытой толщи.

13.5.8 Работам по намыву грунта должна пред​шествовать подготовка территории, включающая  выкорчевку деревьев и кустов, уборку бытового и строительного мусора, снятие плодородного слоя почвы,  выторфовывание и т.д.

При приемке территории перед намывом грунта составляют акты на выполненные подготовительные работы.

13.5.9 Готовность карьера к разработке грунта (удаление вскрышных пород) должна быть оформ​лена актом освидетельствования скрытых работ.

Способ разработки землесосными снарядами грунта в карьере определяется мощностью разра​батываемой толщи  и ее геологическим строением.

При разработке карьеров должны обеспе​чи-вать​ся требуемая интенсивность и непрерывность про​цесса работы.

13.5.10 При выборе технологической схемы необ​ходимо учитывать, что требуемая плотность укладки намываемого грунта зависит в основном от удель​ного расхода воды, интенсивности намыва и спо​соба, которым осуществляется намыв (безэста​кадный, низкоопорный, послойно-грунтоопорный).

13.5.11 При необходимости производства работ в зимнее время в проекте производства работ по намыву необходимо разрабатывать специальный раздел по выполнению работ в этот период. Кон​троль качества намыва должен включать про​верку температуры гидросмеси, поступающей на карту намыва, отсутствия льда и комьев мерзлого грунта  в намытом грунте.

13.5.12 При приемке территории после окончания намыва грунта проверяют:

- геодезические высотные отметки намыва, соот​ветствие его проекту в плановом размещении;

- соответствие физико-механических характе​рис​тик намытых грунтов предусмотренным в проекте по результатам исследования отобранных образцов грунта из скважин и шурфов, выполненных по сетке  40 ( 50 м.

- наличие актов на скрытые работы и актов по заделке водосбросных устройств.

13.6  Закрепление грунтов

13.6.1 Закрепление грунтов всеми способами, кро​ме термического, следует выполнять при положи​тельной температуре закрепляемых грунтов. Терми​ческое закрепление грунтов, кроме вечномерзлых,  можно производить при отрицательных темпе​рату​рах.

13.6.2 Для уточнения, при необходимости, грун​товых условий  при производстве работ следует предусматривать возможность выполнения на строй​площадке допол​нительных инженерно-геологических изысканий,  объем и состав которых устанавливают проектом.

13.6.3 При закреплении грунтов инъекционными способами в условиях сущест​вующей застройки нельзя допускать засорения отвердевшими реаген​тами и повреждения близрасположенных подземных инженерных  коммуникаций.   

13.6.4 Выполнение работ по закреплению  грун​тов допускается только по специально разра​бо​тан​ным и утвержденным проектам, увязанным с про​ектом соо​ружения. Как правило, проекты по зак​реплению грунтов должны разрабатывать  спе​циа​лизированные  организации.

13.6.5 В случаях возникновения при  инъек​ционном  закреплении грунтов под существующими соору​жениями разрывов в грунтах с выходом реа​гентов на поверхность или в подвалы и ком​муникации необ​ходимо прекратить нагнетание реа​гентов и  вы​полнить назначенные авторским надзо​ром мероприятия по ликвидации прорывов.

13.6.6 Проверку правильности проектных пара​метров и технических условий на производство работ по закреплению грунтов осуществляют конт​рольным закреплением грунтов непосредственно при  произ​водстве работ на их начальной стадии.

При контрольном закреплении буросмеси​тель​ным способом проверяют прочностные свойства  мате​риала сваи с выбуриванием кернов или нераз​ру​шающими способами, а также при наличии указаний  в проекте ( несущую способность сваи.

13.6.7 Контроль качества закрепления грунтов обеспечивается выполнением следующего комплек​са мероприятий и условий:

- проверкой качества применяемых исходных ма​те​риалов и использованием материалов, имею​щих заводскую документацию;

- операционным контролем качества приме​няе​мых рабочих материалов, опытной проверкой пра​виль​ности заложенных в проект параметров закреп​ления и технических условий на производство работ; 

- непосредственной проверкой исполнения тре​бований проекта в отношении  качества закрепления  грунтов с применением специальных методов  испы​таний и контроля.

13.6.8 Операционную  проверку качества рабочих  материалов осуществляют путем систематических определений или измерений соответствующих ха​рак​теристик этих материалов. При инъекционном зак​реп​лении грунтов ( это измерения плотности и  тем-пературы растворов, а также контроль за допус​каемым давлением и расходом при нагнетании их в грунты.

13.6.9 Непосредственный контроль и опытная проверка исполнения требований проекта по ка​честву закрепления грунтов в отношении сплош​ности и однородности закрепления, формы и раз​меров за​креп​ленного массива, прочностных, дефор​ма​ционных и других физико-механических свойств закрепленных  грунтов обеспечивается следующими мероприятиями:

- вскрытием области закрепления контрольными шурфами и скважинами с их обследованием, отбо​ром проб и лабораторными определениями харак​теристик закрепленных грунтов;

- испытаниями закрепленного массива статичес​ким или динамическим зонди​рованием;

- исследованием области закрепления геофизи​ческими методами;

- при инъекционном закреплении грунтов осно​ва​ний или фундаментов существующих сооружений - про​ведением инструментальных наблюдений за осадками фундаментов и другими деформациями  до, во время и после закрепления.

Силикатизация и смолизация

13.6.10 Инъекционные работы в зависимости от грунтовых условий и конструкции закрепляемого массива необходимо выполнять с соблюдением сле​дующих правил:

1) в неоднородных по проницаемости грунтах  слой с большей проницаемостью следует закреп​лять в первую очередь с учетом требований 2);

2) последовательный порядок инъекционных  ра​бот по точкам инъекции в плане и по заходкам в глубину не должен допускать, чтобы ранее зак​реп​ленные заходки затрудняли погружение инъ​ек​торов  для более поздних инъекций;

3) при закреплении водоносных песков необ​ходимо, чтобы последовательность  инъекционных  работ обеспечивала отжатие подземной воды нагне​таемыми реагентами. Защемление подземной воды в закрепляемом массиве не допускается.

4) при  закреплении грунтов  под существующими  сооружениями до  начала  основных работ следует  про​изводить вспомогательную цементацию зоны на контакте фундаментов и основания.

13.6.11 При усилении оснований и фундаментов существующих сооружений бурение скважин в фун​даментах для вспомогательной цементации  кон​такта «фундамент(грунт» рекомендуется произво​дить стан​ками колонкового бурения с продувкой воздухом. В стесненных условиях допускается бу​рение  пневмо​ударными станками.

13.6.12 Исходные химические материалы, приме​няемые при силикатизации  и смолизации грунтов (водные растворы силиката натрия и синтетические  смолы в качестве крепителей, неорганические и органические кислоты и соли, а также  некоторые газы в качестве отвердителей, рецептурные добавки раз​ного назначения, гелеобразующие смеси, рабо​чие составы) должны удовлетворять требованиям соот​ветствующих стандартов, технических условий и проекта.

13.6.13 Для обеспечения заданных проектом формы, размеров и монолитности закрепленного массива нагнетание реагентов должно произво​диться отдельными единичными инъекциями (пор​циями) определенного расчетного объема.

13.6.14 Для предотвращения выбивания  реа​гентов при сплошном закреплении грунтов через соседние инъекторы (скважины) одновременное пог​ру​жение инъекторов и бурение инъекционных сква​жин в плане и нагнетание через них реагентов следует произ​водить не менее чем на удвоенном расстоянии, с последующим нагнетанием через пропущенные.

13.6.15 При силикатизации и смолизации грунтов, а также цементации крупнообломочных грунтов и гра​велистых песков допускается оставлять в закреп​ленном массиве забивные инъекторы или трубы манжетно-тампонных инъекторов в качестве арма​туры.

13.6.16 Нагнетаемые в грунты рабочие растворы  и смеси не должны содержать взвешенных меха​ни​ческих примесей, затрудняющих инъекцию и  закреп​ление грунтов в целом. Для удаления взвесей растворы до их нагнетания в грунты следует  забла​говременно отстаивать, не  допуская в дальнейшем  перемешивания, или применять соответствующие   фильтры, а нагнетание гелеобразующих смесей ( производить только с применением фильтров.

13.6.17 Нагнетание реагентов в грунты при сили​катизации и смолизации, а также при цемен​тации крупнообломочных грунтов и гравелистых песков следует производить под пригрузкой, в качестве которой  используются  залегающие над  областью инъекции грунты, само сооружение или специально  уложенные бетонные плиты, которые не должны  в  процессе нагнетания в грунты  реагентов подвер​гаться разрушению с выходами реагентов на по​верхность или в сооружение.

13.6.18 Предельно допустимые давления и рас​ходы  при нагнетании реагентов при силикатизации и смолизации, а также при цементации  крупно​обло​мочных грунтов и гравелистых  песков уста​нав​ливают в проекте. Давление нагнетания не должно пре​вышать давления на грунты в области инъекции от  дейст​вующих нагрузок.

Давление нагнетания  жидких  реагентов  следует  контролировать измерением его на глубинах  нагне​тания,  т.е. с  учетом веса  столба жидкости.

Цементация

13.6.19 Для качественного закрепления трещино​ватых полускальных и скальных, в том числе закарстованных грунтов, должна быть обеспечена  локализация нагнетаемых через скважины  раст​воров в пределах закрепляемого массива и за​полнение, наряду с крупными, всех мелких трещин (каналов, полостей), для чего следует соблюдать следующую последовательность работ:

1) создание защитного барьера против выхода растворов за контур закрепляемого массива путем   предварительной цементации через барьерные сква​жины, расположенные по контуру массива;

2) последующая инъекция растворов внутри контура через систему равномерно  распределенных  и достаточно часто расположенных по проекту скважин.

13.6.20 Нагнетание растворов через каждую  сква​жину надлежит производить до «отказа». За «отказ» (прекращение нагнетания) при цементации скальных  грунтов следует принимать:

- поглощение скважиной (зоной) расчетного количества раствора при давлении нагнетания, не превышающем проектное;

- снижение расхода раствора до  5(10 л/мин  на скважину (зону) с одновременным повышением дав​ления  нагнетания выше проектного,  если  расход при «отказе» особо не оговорен в проекте.

13.6.21 Виды, марки и качество цементов, виды других применяемых для приготовления инъек​цион​ных  растворов материалов  и  химических добавок,  а  также составы инъекционных растворов уста​нав​ливают в проекте в зависимости от грунтовых   ус​ловий  и   особенностей возводимого сооружения.

13.6.22 В проекте работ по цементации грунтов   должны содержаться данные о длине одновременно инъецируемых  зон  в  скважинах  и  конструкции  их  верхней части, последовательности обработки сква​жин, номенклатуре и характеристиках применяемых материалов и сведения о потребностях в них.

13.6.23 Цементационные работы следует  произ​водить способом последовательного сближения сква​жин, начиная с максимальных расстояний, при  которых гидравлическая связь между ними при нагнетании практически отсутствует.

13.6.24 Бурение и нагнетание растворов в трещи​новатых полускальных, скальных и закарстованных грунтах,  как  правило, следует  производить   сразу на всю глубину цементации, устанавливаемую про​ектом.

Разделение скважины на зоны и поочередное нагнетание раствора в каждую из них следует производить в следующих случаях:

- при наличии разного вида и разных размеров   заполняемых растворами полостей (трещин,  карсто​вых пустот и каналов) и применении различных заполнителей  на разных глубинах  цементируемой толщи грунтов;

- при наличии в скальных грунтах нескольких прослоев с  трещинами или карстовыми пустотами;

- при большой толще (более 10 м) цемен​тируемого массива.

13.6.25 Бурение очередных зон по глубине скважины и нагнетание в них растворов при  отсутствии напорных подземных вод  допускается  производить без перерывов на время твердения цементного раствора. При наличии напорных под​земных вод необходимы перерывы на время твердения цементного раствора.

В скальных грунтах зоны скважин после  завер​шения бурения следует промывать водой или про​дувать сжатым воздухом.

13.6.26 Порядок  буровых  и инъекционных  работ при цементации крупнообломочных грунтов и  гра​велистых песков регламентируется требованиями,  установленными для  других инъекционных способов  (силикатизация, смолизация).   

13.6.27 Качество  цементации  скальных  грунтов   (трещиноватых, закарстованных) контролируют спо​со​бами бурения, гидравлического опробования  и цемен​тации контрольных скважин. При этом  кри​терий оценки качества цементации  в зависимости  от ее назначения, вида грунта и характера трещи​новатости (закарстованности), а также  объем Конт​рольных работ устанавливают проектом.

13.6.28 В закарстованных грунтах контроль ка​чества цементации, как правило, следует произ​водить определением удельного водопоглощения. Допус​тимые размеры остаточных пустот и значений   удельного водопоглощения устанавливают проек​том.

13.6.29 Цементация грунтов с помощью струйной технологии, заключающаяся в разрушении и пере​мешивании грунта высоконапорной струей цемент​ного раствора, включает два этапа: бурение сква​жины до заданной глубины и обратный ход буровой колонны с одновременным ее вращением. При обратном ходе поднимают давление цементного раствора, который, поступает в сопла монитора, создающие струю с высокой кинетической энергией. В результате в грунтовом массиве образуются отдельно стоящие или секущиеся грунтоцементные столбы заданной длины диаметром до 1,5 м.

Струйная технология может быть использована для:

- сооружения ленточных в плане конструкций типа «стена в грунте»;

- укрепления грунта вокруг отрываемого котло​вана;

- укрепления оснований и фундаментов сущест​вующих сооружений;

- создания противофильтрационных завес;

- проведения противооползневых мероприятий.

Буросмесительный способ закрепления илов

13.6.30 Работы по закреплению илов буросме​сительным способом (илоцементными сваями) сле​дует производить специальными буросмеси​тель​ны​ми машинами или станками вращательного  бурения  с крутящим моментом не менее 2,5 кН(м при  диаметре илоцементных свай до 0,7 м и не менее  5 кН(м  (  при диаметре до 1 м.

Для нагнетания цементного раствора следует    применять растворонасосы, развивающие давление не менее 0,7 МПа и обеспечивающие непрерывную дозированную подачу раствора.

13.6.31 Суммарное время приготовления, транс​пор​тирования и подачи цементного раствора  в грунт не должно превышать времени до начала схва​тывания раствора.

13.6.32 При производстве работ по закреплению илов буросмесительным способом следует контро​лировать и соблюдать установленный по резуль​татам опытных работ и заданный проектом техно​логический  режим: частоту вращения и линейную скорость перемещения рабочего органа, последо​вательность нагнетания цементного раствора, число проходов рабочего органа и расход цементного раствора.

Термическое закрепление

13.6.33 Бурение скважин для обжига грунтов следует производить в режиме, исключающем уплот​нение грунтов в стенках скважин от бурового инстру​мента.

13.6.34 Для проверки соответствия грунтовых  условий данным инженерно-геологических  изыс​каний и проекта в процессе бурения технологических  скважин  следует по  указанию  проекта  производить отбор образцов закрепляемых грунтов и лабора​торные определения их характеристик.

13.6.35 Началу работ по обжигу грунтов в  сква​жинах должно предшествовать испытание газо​про​пускной способности скважин. При выявлении слоев с низкой газопроницаемостью следует при​нимать меры по выравниванию газопропускной способности сква​жины путем  отсечения и продувки таких слоев  или путем увеличения поверхности  фильтрации части скважины.

13.6.36 Расход сжатого воздуха и топлива в  процессе обжига должен регулироваться в  пре​делах, обеспечивающих максимальную температуру газов, не вызывающую оплавление грунтов в стенках скважины. Давление и температура газов должны регистрироваться  в журнале работ.

13.6.37 В случае обнаружения  выходов  газов  или  воздуха на поверхность через трещины в грунте  работу по обжигу следует приостановить, а трещины   заделать  природным  грунтом, имеющим влажность не более естественной.

13.6.38 Образование массива следует считать законченным, если установленные в расчетном контуре термопары зафиксировали достижение за​данной расчетной температуры, но не менее 350 0С.

13.6.39 Качество термического закрепления  грун​тов следует контролировать по результатам  лабо​раторных испытаний на прочность, деформи​руе​мость  и водостойкость образцов закрепленных грун​тов, отбираемых из контрольных скважин. При этом  учитывают также зафиксированные в рабочих  жур​налах результаты замеров расхода топлива (электро​энергии) и сжатого воздуха, данные о температуре и давлении газов в скважинах в процессе термо​обработки грунтов. При необхо​димости, определяемой  проектом, прочностные и деформационные харак​теристики закрепленных грунтов могут    определяться полевыми методами.

13.7  Искусственное замораживание грунтов

13.7.1 Искусственное замораживание грунтов следует предусматривать для устройства временных ледогрунтовых ограждений котлованов при строи​тельстве подземных сооружений и фундаментов в водонасыщенных неустойчивых песчаных и супес​чаных грунтах, а также в трещиноватых скальных и полускальных грунтах.

13.7.2 Искусственное замораживание грунтов осу​ществляют хладоно​си​те​лем (охлажденным до отри​цательных температур рассолом), циркули​ру​ющим в рассолопроводах и заморажи​ва​ю​щих ко​лонках.

Вид, концентрация и температура хладоносителя должны определяться в зависимости от темпера​туры, засоленности и скорости движения подземных вод. Как правило, в качестве хладоносителя следует использовать рассол ( водный раствор хлористого кальция, охлажденного до минус 20 (25 0С.

Для охлаждения рассола следует применять аммиачные или фреоновые  холодильные установки. В обоснованных случаях при замораживании грунтов допускается использовать жидкий азот, непос​редственно подаваемый в замораживающие ко​лон​ки, а также диоксид углерода («сухой лед»),  засы​паемый  в колонки, температура испарения которого сос​тавляет  минус 78 0С.

13.7.3 Скважины для замораживающих колонок располагают по контуру котлована с шагом 1,0(1,5 м. Расстояние между рядами скважин при их мно​горядном расположении принимают равным 2,0(3,0 м.

13.7.4 В проекте следует предусмотреть бурение дополнительных (резервных) скважин в количестве: не более 10 % их общего числа для вертикальных  и не более 20 % ( для наклонных скважин при глубине замораживания до100 м; при глубине замора​жи​вания свыше 100 м ( соответственно не более 20  и 25 %.

13.7.5 Скважины должны быть заглублены в водоупорный слой грунта не менее чем на 3 м. Толщина водоупорного слоя должна быть опре​делена расчетом на возможный прорыв подземных вод.

При отсутствии водоупорного слоя необходимо образовывать искусственный водоупорный слой специальными способами (например, цементацией или замораживанием грунта по всей площади кот​лована).

13.7.6 Замораживающие колонки следует  погру​жать  сразу  после окончания бурения скважины.

13.7.7 Для наблюдения за процессом замора​живания следует устраивать контрольные скважины ( гидрогеологические и термометрические. Число и места их расположения определяют в зависимости от инженерно-геологических условий.

13.7.8 Нагнетательные  линии рассолопроводов должны быть смонтированы с уклоном 1 ( 2 % в сто​рону конденсатора, а всасывающие линии - 0,5 % в сторону испарителей.

13.7.9 После монтажа сеть рассолопроводов должна быть промыта водой, а затем испытана  на герметичность гидравлическим  давлением, в 1,5 ра​за превышающим  рабочее давление, но  не менее  чем 0,6 МПа. Сеть считают пригодной для  эксплу​атации, если в течение 15  мин давление опрессовки не изменяется  и при осмотре сети не  обнаружено течи в соединениях и трубах.

13.7.10 Перед заполнением сети рассоло​про​водов хладоносителем ее надлежит повторно про​мыть  водой, которая затем должна быть полностью уда​лена. Перед зарядкой системы холодильных уста​новок хладагентом (аммиаком или фреоном)  в ней следует создать вакуум.

13.7.11 Подключенные к сети рассолопроводов замораживающие колонки, если порядок их  вклю​чения в работу особо не оговорен проектом, следует вводить в эксплуатацию  постепенно за период до  5 сут. Включение колонок в работу группами  допус​кается только при соответствующем обосновании, при этом в первую очередь вводят в действие смеж​ные колонки, имеющие наибольшие  откло​нения разного знака от проектных положений.

13.7.12 В период эксплуатации  замораживающих систем следует регистрировать температуру хладо​носителя, уровень воды в наблюдательных гидро​логических скважинах, температуру грунтов в термо​метрических скважинах и другие параметры.

13.7.13 В процессе замораживания водоносных пластов, заключенных между глинистыми прослой​ками, следует постоянно контролировать обеспе​чение  свободного подъема подземной воды через  раз​грузочные скважины. 

13.7.14 Требуемую мощность холодильной уста​новки, толщину стен и габариты ледогрунтового ограждения устанавливают в проекте, разработанном на основе статических и теплотехнических расчетов в зависимости от размеров и конфигурации котлована и физико-механических характеристик замороженного грунта.

Расчетное значение предела прочности заморо​женного грунта на одноосное сжатие следует при​нимать равным 0,35 его нормативного значения для круглых вертикальных выработок диаметром до 10 м и  0,20 ( 0,25 - для выработок больших размеров и слож​ной конфигурации.

13.7.15 Производство строительно-монтажных  работ в пределах ледогрунтового ограждения разре​шается при постоянном контроле за его состоянием и корректировке работы замораживающей станции с целью обеспечения сохранения размеров ограж​дения и его температуры.

13.7.16 Выемку грунта из  открытого котлована при положительных температурах воздуха необхо​димо производить, защищая ледогрунтовые стенки  по мере их вскрытия от действия атмосферных  осадков и солнечных лучей с регистрацией за​щитных меро​приятий в журнале работ.

13.7.17 Извлечение замораживающих колонок и демонтаж холодильного оборудования следует  про​из​водить после окончания всех работ, вы​полнение  которых было намечено под защитой ледогрунтового ограждения. Скважины в процессе извлечения из них замораживающих колонок должны  тампонироваться  с регистрацией в журнале работ. Порядок  извле​чения  колонок должен быть определен проектом. Искус​ственное оттаивание грунтов следует произ​водить в тех случаях, когда оно предусмотрено проектом.

13.8 Строительное водопонижение и устройство гидроизоляции

13.8.1 До начала работ по водопонижению необ​ходимо обследовать техническое состояние соору​жений, находящихся в зоне влияния работ, а в период производства работ осуществлять мони​торинг пове​дения указанных сооружений. Необхо​димо также уточнить расположение существующих подземных коммуникаций.

13.8.2 При проведении водопонизительных работ следует предусматривать меры по предотвращению разуплотнения грунтов, а также нарушению устой​чивости откосов котлована и оснований располо​женных рядом сооружений.

13.8.3 При применении водоотлива из котлованов и траншей фильтрующие откосы и дно, при необ​ходимости, следует пригружать слоем песчано-гравийного материала, толщина которого назна​чается в проекте. Вместимость зумпфов должна быть не менее пятиминутного притока воды к ним.

13.8.4 Бурение водопонизительных скважин и последующую установку в них фильтров выполняют с соблюдением следующих требований:

1) низ обсадной трубы при бурении скважин ударно-канатным способом должен опережать уро​вень разрабатываемого забоя не менее чем на 0,5 м, а подъем буровой желонки должен производиться со скоростью, исключающей подсасывание грунта через нижний конец обсадной трубы; при бурении в грунтах, в которых возможно образование пробок, в полости обсадной трубы необходимо поддерживать уровень воды, превышающий уровень подземных вод; 

2) бурение водопонизительных скважин с глинис​той промывкой допускается, если предварительно выполнено опытное бурение и установленная эф​фек​тив​ность разглинизации отвечает требованиям про​екта;

3) перед опусканием фильтров и извлечением обсадных труб скважины должны быть очищены от бурового шлама; в скважинах, пробуренных в супесях, а также в переслаивающихся водоносных и водо​упорных слоях, внутренняя полость обсадной трубы должна быть промыта водой; контрольный замер глубины скважины следует производить не​пос​редст​венно перед установкой фильтра;

4) при бурении скважин необходимо отбирать пробы для уточнения границ водоносных слоев и гранулометрического состава грунтов.

13.8.5 При погружении в грунт гидравлическим способом фильтровой колонны или обсадных труб следует обеспечивать непрерывность подачи воды, а при наличии сильно поглощающих воду грунтов следует дополнительно подавать в забой сжатый воздух.

13.8.6 Обсыпку фильтров надлежит производить равномерно слоями высотой не более 30-кратной толщины обсыпки. После каждого очередного подъ​ема трубы над ее нижней кромкой должен оста​ваться слой обсыпки высотой не менее 0,5 м.

13.8.7 Монтаж насосов в скважинах следует произ​водить после проверки скважин на проходимость шаблоном диаметром, превышающим диаметр насоса.

13.8.8 После ввода понизительной системы в действие откачку следует производить непрерывно.

Насосные агрегаты, установленные в резервных скважинах, а также резервные насосы открытых установок должны периодически включаться в ра​боту в целях поддержания их в рабочем сос​тоянии. 

Водопонизительные системы следует обору​довать устройствами автоматического отключения любого агрегата при понижении уровня воды в водоприемнике ниже допустимого.

13.8.9 При эксплуатации понизительных систем в зимнее время должно быть обеспечено утепление насосного оборудования и коммуникаций, а также предусмотрена возможность их опорожнения при перерывах в работе.

13.8.10 При устройстве дренажей земляные ра​боты следует начинать со сбросных участков с продвижением в сторону более высоких отметок, а укладку труб и фильтрующих материалов - с во​дораз​делительных участков в сторону сброса или насосной установки (постоянной или временной) для исклю​чения пропуска по дренажу неосветленных вод.

13.8.11 Укладку дренажных труб, устройство смот​ро​вых колодцев и монтаж оборудования дре​нажных насосных станций необходимо производить с соблю​дением требований СНиП 3.07.03 и        СНиП 3.05.05.

13.8.12 Для фильтровых покрытий вокруг труб используют песчано-гравийные обсыпки, обертки из искусственных материалов (геотекстиля), а также дренажные композиционные материалы (геоком​по​зиты).

Для дренажных труб, обмотанных рулонным фильтрующим материалом с перехлестом слоев, необходимо устраивать песчано-гравийную подго​товку (подушку) толщиной не менее 100 мм. Если в основании залегают пески, допускается укладка труб на спланированное естественное основание.

13.8.13 Пластовый дренаж выполняют одно- или двухслойным. Однослойный дренаж из щебня или гравия укладывают на скальные или полускальные трещиноватые грунты. Двухслойный дренаж выпол​няют в  песках и глинистых грунтах. Верхний слой отсыпают из щебня или гравия минимальной тол​щиной 150 мм, нижний слой ( из песка средней круп​но​сти минимальной толщиной 100 мм.

При устройстве пластовых дренажей недопус​тимы нарушения в сопряжении щебеночного слоя постели со щебеночной обсыпкой труб.

13.8.14 Для устройства пристенного дренажа эф​фек​тивно применение оболочки «Дрениз», состо​ящей из листов полимерного материала специаль​ного про​филя и нетканого геотекстильного матери​ала, скреп​ленных между собой с помощью сварки или водо​стойкого клея. Листы оболочки «Дрениз» соединяют друг с другом внахлест. 

13.8.15 Горизонтальные трубчатые скважины лучевого дренажа устраивают с помощью станков горизонтального бурения или проколом. Водосбор​ный приемник выполняют методами «стены в грунте», опускного колодца и другими.

13.8.16 Галерейные дренажи выполняют откры​тым или подземным (штольневым, щитовым или методом продавливания) способами. Вокруг галерей устраивают гравийно-песчаную обсыпку или  фильт​ры из пористых материалов.

Устройство гидроизоляции

13.8.17 Число слоев окрасочной гидроизоляции назначают в зависимости от категории сухости под​земного помещения, трещиноватости изолиру​емых конструкций и напора подземных вод.

13.8.18 Оклеечную гидроизоляцию из битумных рулонных материалов и листовых полимерных мате​риалов применяют в случаях, когда использование окрасочной и штукатурной гидроизоляции не обес​печивает водонепроницаемость сооружений.

При оклеечной гидроизоляции необходимо обес​печивать сплошность защиты по всему периметру сооружения, включая вертикальные элементы и подошву.

При использовании оклеечной гидроизоляции из рулонных материалов необходимо обеспечить ее сохранность от механических воздействий защитной прижимной стенкой. Для устройства прижимной стенки используют красный кирпич, железобетонную обойму и плоские асбестоцементные листы на би​тумной мастике.

13.8.19 Для штукатурной гидроизоляции, нано​симой методом торкретирования, рекомендуется при​менять различные виды расширяющихся и напря​гающихся цементов в зависимости от напора под​емных вод.

13.8.20 В сильно агрессивных средах для  за​щиты как бетонов, так и сталей рекомендуется нанесение бесшовных эластичных покрытий (эласто​меров), изго​тавливаемых на основе каучуков или водной дисперсии латекса. Эти покрытия наносят кистью, валиком, распылителем толщиной 1(3 мм.

13.8.21 Для гидроизоляции фундаментных плит, подземных частей сооружений, а также при устройс​тве противофильтрационных завес при гидроста​тическом давлении столба воды до 10 м применяют гидро​изоляцию из рулонных бентонитовых мате​риалов, полученных путем нанесения слоя бен​тонитовой гли​ны на листы специально обрабо​танного полиэтилена.

13.8.22 Для гидроизоляции ответственных под​зем​ных сооружений в сложных гидрогеологических усло​виях могут применяться металлические (сталь​ные) листы, которые закрепляют на конструкции. В про​цессе эксплуатации они должны подвергаться периодическому освидетельствованию для контроля их коррозионной устойчивости.

13.8.23 Для заполнения щелей и швов подземных строительных конструкций необходимо исполь​зовать горячий битум, пек, асфальтовый раствор, а также различного рода герметики и профильные эластич​ные элементы.

13.8.24 Для улучшения водонепроницаемости  подземных конструкций следует применять инъек​ци​онную гидроизоляцию, применяя методы цемен​тации, силикатизации, смолизации и битумизации. Цемен​тацию широко применяют  для заполнения трещин, «лечения» бетонов, в ремонте гидроизо​ля​ционных покрытий. Нагнетание растворов произ​водят через шпуры и скважины, пробуренные в теле конструкции.

13.8.25 Для обеспечения наибольшей надеж​ности защиты подземных сооружений от подземных вод в сложных инженерно-геологических условиях, а также в помещениях, где должно быть абсолютно сухо, необходимо использовать комплексный под​ход, при​меняя  несколько методов одновременно (например, внутреннюю окрасочную или оклеечную гидроизо​ляцию, цементацию застенного грунтового массива для уплотнения прилегающего грунта и выборочную полимерную инъекцию на наиболее неблагоприятных участках).

13.9 Усиление фундаментов при реконструкции

13.9.1 Усиление фундаментов при реконструкции может быть осуществлено следующими способами:

- укрепление тела фундаментов;

- увеличение опорной площади;

- подводка нового фундамента с увеличением глу​бины заложения;

- устройство под зданием плиты;

- устройство дополнительных фундаментов;

- усиление фундаментов сваями.

13.9.2 При неудовлетворительном состоянии фун​дамента (механические повреждения, наличие оса​дочных трещин, расслоение и растрескивание тела фундамента в результате промораживания и т.д.) его следует укрепить путем инъекции твердее​ющего раствора. В качестве твердеющих растворов приме​няют цементный раствор, син​тетические смо​лы и т.п., которые подают под дав​лением 0,2 ( 0,6 МПа через инъекторы, погружаемые в тело фунда​мента на глубину 0,4 ( 0,6 его ширины с рассто​янием между ними 50 ( 100 см. Указанные пара​метры уточняют в процессе производства работ.

13.9.3 Работы по укреплению тела фундамента необходимо вести в отрытых котлованах (траншеях)  захватками длиной 2 ( 2,5 м. Нагнетание раствора прекращают, если в течение 10 ( 15 мин он не погло​щается материалом фундамента. 

13.9.4 Для усиления деформировавшихся или ослаб​ленных фундаментов проводят их сплошное обетонирование с добавочным армированием ( уст​ройство одно- или двухсторонних бетонных обойм (рубашек усиления) толщиной 20 ( 30 см, или  же​лезо​бетонных обойм толщиной не менее 15 см. Для устройства рубашек усиления при насыщении их арматурой следует использовать бетон с пласти​фицирующими добавками. 

13.9.5 Для обеспечения прочного сцепления но​вого бетона с поверхностью существующего фунда​мента его поверхность должна быть очищена. Для этого используют промывку водой под высоким давлением или смесью воды со сжатым воздухом; промывку химическими веществами (раствором соляной кислоты); пескоструйную очистку сухим или мокрым способом; механическую обработку поверх​ности для обеспечения ее шероховатости. Шеро​ховатость усиляемого фундамента создают насечкой перфо​раторами или отбойными молотками со спе​циальными насадками, а при небольшом объеме работ - вручную. 

13.9.6 Перед бетонированием обоймы необ​ходимо увлажнить поверхность фундамента за 1 ( 2 сут до укладки бетона. В зимнее время поверхность фун​дамента перед заключением в бетонную ру​башку следует смачивать горячей водой.

13.9.7 До засыпки котлованов поверхность фунда​ментов должна покрываться битумом. 

13.9.8 Увеличение опорной площади фунда​мен​тов (устройство банкет) под столбы и колонны необ​ходимо проводить по всему периметру подошвы. Банкеты и существующие фундаменты должны быть соединены жестко. Ширина банкета в нижней части должна быть не менее 30 см, а в верхней - 20 см. Вы​сота железобетонного банкета на концах разгру​жающих балок не должна быть менее 20 ( 25 см.

13.9.9 Банкеты для расширения подошвы фунда​мента следует изготавливать из бетона класса не ниже В12,5. Подошву фундаментов отдельно стоя​щих опор целесообразно расширять одновре​менно с устройством металлической обоймы вокруг колонны.  Разгружающие балки также должны быть метал​лическими для приварки их к вертикальным стойкам обоймы. Участки грунта вокруг фундамента следует предварительно уплотнять тщательным втрамбовы​ванием щебеночной или гравийной смеси. 

13.9.10 При необходимости углубления подвала, прокладки новых коммуникаций, понижения отметки пола, переноса подошвы фундаментов на более прочные слои грунта основания и т.п. проводят работы по замене старого  фундамента новым, заглубленным на более глубокую отметку, а также устройству дополнительных фундаментов.

13.9.11 Разборку старых фундаментов произ​водят после устройства временных разгружающих конст​рукций ( выносных опор или других спе​ци​альных приспособлений, на которые передается нагрузка от несущих стен или колонн сооружения. Выносные опоры и приспособления должны устра​иваться на уплотненном основании.

Ленточный фундамент разбирают отдельными захватками длиной 2 ( 3 м.

13.9.12 После устройства нового фундамента дол​ж​но быть обеспечено включение его в сов​мест​ную работу с несущими конструкциями (под​кли​нивание, инъецирование под давлением песчано-цементного раствора и т.п.).

Демонтаж разгружающих конструкций производят после засыпки котлована.

13.9.13 Подводку под здание фундаментной плиты необходимо применять в тех случаях, когда здание в период строительства или эксплуатации претерпевает большие неравномерные осадки.

Перед устройством фундаментной плиты под нее должна укладываться щебеночная подготовка  тол​щиной 15 ( 20 см с плотной послойной трамбовкой ее в грунт.

13.9.14 В проекте усиления должна быть предус​мотрена очередность работ захватками протяжен​ностью 3 ( 4 м. Захватки необходимо чередовать так, чтобы штрабы в существующем фундаменте про​бивали не ранее чем через 3 сут после бето​нирования соседних предыдущих захваток.

13.9.15 При устройстве новых дополнительных фундаментов (сборных или монолитных) для отде​ления старых фундаментов от новых должен быть устроен разделительный ряд из антисептированных досок толщиной 5 см или металлического шпунта, погружаемых ниже подошвы фундаментов на глу​бину не менее 50 см. 

13.9.16 Для усиления фундаментов и особенно обжатия грунтов основания рекомендуется при​ме​нять плоские гидравлические домкраты или пакеты из них. 

13.9.18 При недостаточной несущей способности фундаментов также могут быть использованы сваи различных конструкций: буронабивные, буроинъек​ционные, забивные, вдавливаемые, устраиваемые в соответствии с указаниями нормативных документов по свайным фундаментам, а также  «стена в грунте».

13.9.19 При восстановлении и устройстве изоляции усиливаемых и новых фундаментов и стен подвалов могут быть применены следующие ва​рианты:

- устройство противофильтрационной и/или анти​кор​розионной гидроизоляции;

- при залегании уровня подземных вод выше от​метки пола подвала или при сильноагрессивных водах ( оклеечная гидроизоляция из рулонных мате​риалов на негниющей основе (гидроизол, стекло​рубероид, металлоизол, полиэтилен и др.), на би​тумном раство​ре, а также литая гидроизоляция, коллоидно-цемент​ные растворы, различные мастики и др.;

- в малоагрессивной среде ( наружная обма​зочная гидроизоляция из водо​непроницаемой прос​лойки из жирного цементного раствора толщиной 2(3 см или двух слоев битумной или полимерной мастики;

- для восстановления гидроизоляции при ре​конст​рукции сооружений ( использование завес, устраива​емых путем нагнетания в грунт через инъекторы раствора битума, жидкого стекла, петро​латума, раз​личных смол и др., а также инъе​цирование растворов в тело фундаментов.

13.10 Устройство «стены в грунте» и грунтовых анкеров

«Стена в грунте»

13.10.1 «Стену в грунте» применяют при строи​тельстве:

- несущих конструкций подземных  сооружений;

- ограждений котлованов;

- противофильтрационных завес.

13.10.2 Устройство «стены в грунте» возможно в дисперсных грунтах всех видов, не содержащих крупных включений (валунов). Инженерно-геоло​ги​ческое строение площадки должно быть изучено на глубину не менее 10 м ниже подошвы стены и содержать данные об уровнях и режимах подземных вод, степени их агрессивности и отметках заложения водоупора.

13.10.3 «Стена в грунте» может быть устроена  траншейным и свайным способами.

Траншейный способ устройства «стены в грунте» предусматривает разработку траншей и возведение в них стен под защитой глинистого раствора, удер​живающего стены траншеи от обрушения. При свай​ном способе «стену в грунте» возводят из секущихся буронабивных свай, устраиваемых с помощью буро​вых установок, оборудованных инвентарными обсад​ными трубами.

13.10.4 Заполнение траншей в зависимости от назначения стен может осуществляться монолитным бетоном (железобетоном) или сборными железо​бетон​ными конструкциями. В случае свайного спо​соба опережающие сваи выполняют монолитными бетон​ными, а пересекающие - железобетонными.

Устройство скважин рядом с ранее изготов​лен​ными сваями допускается лишь по прошествии не менее 48 ч после окончания бетонирования пос​ледних.

13.10.5 Разработка траншей и бурение скважин при устройстве «стены в грунте» должно осу​ществляться из специальных пионерных траншей.

13.10.6 Для разработки траншей следует исполь​зовать специализированные грейферные, ковшовые и фрезерные агрегаты. В обоснованных случаях допус​кается применение землеройных машин  общего назначения.

Разработку траншей осуществляют захватками под защитой глинистого раствора, который должен под​держиваться на уровне не ниже 0,2 м от верха устья траншеи.

Длину захваток определяют из условия обес​пе​чения устойчивости стен траншеи, размеров рабо​чего органа землеройной машины и принятой интен​сив​ности бетонирования и она составляет обычно    3 ( 6 м. 

13.10.7 Приготовление глинистого раствора для устройства траншеи «стена в грунте» осуществляют с использованием бентонитового  глинопорошка, а при его отсутствии ( местных глин, имеющих фи​зико-меха​нические характеристики, приведенные в таблице13.1. Пригодность местных глин опре​деляют по резуль​татам лабораторных испытаний глинистых растворов. 

Допускается использование смеси небентони​товых и бентонитовых глин. 

13.10.8 Применяемый глинистый раствор должен обеспечивать устойчивость стен грунтовых выра​боток (траншей, скважин) в период их разработки и за​полнения бетоном или сборными элементами. Пара​метры раствора должны подбираться с учетом условий строительной площадки исходя из тре​бований, указанных в таблице 13.1. Плотность  бен​тонитового раствора в зависимости от расхода бентонитового глинопорошка приведена в таб​лице13.2.

Таблица 13.1

	Технические требования
	Предельные значения

	1
	Показатели качества глины для приготовления растворов:
	

	
	число пластичности 
	Не менее 0,2

	
	содержание частиц размером, мм:
	

	
	крупнее 0,05
	Не более 10 %

	
	менее 0,005
	Не менее 30 %

	2
	Показатели качества глинистого раствора:
	

	
	толщина глинистой корки
	Не более 4 мм

	
	водоотдача 
	Не более 17 см3 за 30 мин

	
	условная вязкость
	Не более 30 с

	
	содержание песка
	Не более 4 %

	
	стабильность 
	Не более 0,05 г/см3

	
	суточный отстой воды
	Не более 4 %

	
	показатель рН 
	9(11

	
	плотность раствора: 
	

	
	из бентонитовых глин
	1,03(1,10 г/см3

	
	из глин других видов
	1,10(1,25 г/см3


Таблица 13.2

	Плотность глинистого раствора, г/см3
	Расход бентонитового глинопорошка глинистого раствора, кг/м3

	1,03
	47 ( 49

	1,04
	63 ( 65

	1,05
	78 ( 81

	1,06
	93 ( 98

	1,07
	109 ( 114

	1,08
	124 ( 130


13.10.9 Разработка неустойчивых грунтов с на​пор​ными водами должна производиться с исполь​зованием глинистых растворов повышенной плот​ности, для чего допускается применять барит, магнетит и другие утяжелители раствора в коли​честве, зависящем от требуемой плотности раст​вора, но не более 7 %  массы глины. При раз​работке  грунтов в целях снижения водоотдачи и потерь глинистого раствора в него можно добавлять жидкое стекло (силикат натрия) в пределах от 2 до 6 %  массы глины. 

Качество глинистых растворов для повторного их использования следует восстанавливать очисткой или добавлением глин. 

13.10.10 Непосредственно перед началом работ по заполнению траншеи бетоном или железо​бе​тонными конструкциями, а свайных скважин  бе​тоном, надлежит очистить их забой от осадка и возможных вывалов грунта. 

13.10.11 Бетонирование стен под защитой гли​нистого раствора следует производить не позднее чем через 8 ч после образования траншеи на захватке. До укладки бетона необходимо установить в траншею ограничители между захватками и АРМа​турный каркас. Конструкция ограничителей должна воспринимать давление бетона, исключать попа​дание бетона из одной захватки в другую и обес​печивать заданную водонепроницаемость стыков.
13.10.12 Бетонирование траншей и свай следует выполнять методом вертикально перемещающейся трубы (ВПТ). Бетон следует применять с осадкой стандартного конуса 18 ( 20 см и крупностью запол​нителя до 50 мм.

Использование в процессе подачи бетона в тран​шеи вибрирования, в том числе путем попере​менного включения и выключения вибратора, поз​воляет применять полужесткие бетонные смеси с осадкой конуса не более 8 см и достигать по​вышенной однородности, плотности, прочности и водонепроницаемости «стены в грунте».

В процессе укладки бетона в траншею необ​ходимо периодически отбирать вытесняемый изли​шек глинистого раствора, не допуская снижения его уровня в траншее. При протяженности захватки более 5 м следует применять для бетонолитных труб  синхронную подачу бетонной смеси.

13.10.13 Подачу бетона при устройстве «стен в грунте» следует осуществлять непрерывно до пол​ного заполнения траншеи или скважин. Низ по​дающих бетонолитных труб в начале работ должен находиться на 10 ( 20 см выше уровня дна траншеи или забоя скважины, а затем ( ниже уровня бетона не менее чем на 1 м. 

13.10.14 Технологические приемы, применяемые для омоноличивания (тампонажа) стыков при уст​ройстве «стен в грунте», должны обеспечивать ДОС​таточную прочность и водонепроницаемость стыков.

Для омоноличивания стыков применяют там​по​наж бетонным раствором, в том числе вибро​на​бивным способом, заварку стыков метал​ли​чес​кими накладками, а также уплотнение стыков грунто​цементными колоннами, образуемыми по технологии струйной цементации. 

Инъекционные преднапряженные  грунтовые анкеры

13.10.15 Инъекционные преднапряженные грун​товые анкеры применяют для крепления ограж​дений котлованов и устраивают в любых грунтах, за исключением слабых глинистых, просадочных, набу​хающих, органо-минеральных и органических.

13.10.16 В процессе бурения скважин для уст​ройства инъекционных анкеров следует контро​лировать правильность установки бурового агрегата относительно направления бурения, а также соот​ветствие фактического напластования грунтов мате​риалам  инженерных изысканий.

13.10.17 При расположении устьев скважин ан​керов ниже уровня подземных вод  должны быть предусмотрены уплотнения, исключающие выход подземных вод  и грунтов в котлован.

13.10.18 В качестве анкерных тяг используют, как правило, сплошные металлические стержни или армированные канаты (пряди). В постоянных ан​керах должна предусматриваться защита анкерных тяг от коррозии.

13.10.20 Конструктивное и технологическое реше​ние анкера должно исключать контакт цементного камня в скважине с основной конструкцией при натяжении анкера.

13.10.21 Способы бурения скважин и способы производства работ по устройству анкеров не дол​жны нарушать условий нормальной эксплуатации окружающей застройки.

13.10.22 При устройстве анкеров проводят  проб​ные, контрольные и  приемочные испытания.

13.10.23 Пробные испытания проводят для опре​деления несущей способности анкеров в наиболее характерных в геологическом отношении местах на максимально возможную нагрузку по материалу анкерных тяг, но не менее чем в 1,75 раза пре​вышающую проектную нагрузку. Места прове​дения и число пробных испытаний анкеров опре​деляются проектной организацией,  число испытаний  должно быть не менее трех.

При испытаниях необходимо определять потери усилий в анкерах при блокировке анкерных тяг.

Анкеры, исчерпавшие несущую способность при проведении пробных испытаний, как правило, не могут быть использованы далее при эксплуатации.

13.10.24 Контрольные испытания анкеров прово​дят для проверки  правильности принятых  в проекте конструкций и технологии устройства анкеров на нагрузку, в 1,5 раза превышающую  проектную. Чис​ло контрольных испытаний анкеров и порядок их выполнения устанавливают  в проекте.

13.10.25 Приемочные испытания  анкеров про​водят для проверки эксплуатационной пригодности выполненных анкеров на нагрузку, в 1,25 раза превышающую проектную. Приемочным испытаниям подвергают все анкеры,   кроме анкеров, на которых были проведены контрольные испытания.

13.10.26 По завершению контрольных и прие​мочных испытаний анкеры напрягают усилием, опре​деленным проектом.

13.10.27 Мониторинг, связанный с устройством анкеров, является частью общего мониторинга, про​водимого в процессе строительства объекта в целом (раздел 14).

13.11  Вытрамбовывание котлованов

13.11.1 Перед проведением работ по вытрам​бо​выванию котлованов отрывают на проектную глубину по всей площади или отдельными участками общий котлован под сооружение и проводят раз​метку мест расположения будущих вытрам​бованных котлованов.  

13.11.2 При необходимости доувлажнения грун​тов до  оптимальной влажности производят заливку с поверхности каждого вытрамбовываемого котло​вана или через скважины диаметром  20 ( 30 см и глубиной до 1,2 ( 1,5 м расчетным количеством воды. 

13.11.3 Очередность  вытрамбовывания котло​ванов и схему движения механизма с трамбовкой назначают с таким расчетом, чтобы обеспечить бетонирование фундаментов не позднее чем через   1 ( 2 сут после окончания вытрамбовывания. 

13.11.4 При расстояниях в свету между от​дельными фундаментами менее 0,8 bср  (bср ( раз​мер трамбовки в среднем сечении) котлованы  вытрам​бовывают через один фундамент. Вытрамбовывание  котлованов под пропущенные фундаменты произ​водят не менее чем через 3 сут после бето​нирования фундаментов в ранее вытрамбованных котлованах.

13.11.5  Вытрамбовывание котлованов начинают после установки трамбовки в проектное положение (с допусками, указанными в проекте) и производят путем  последовательного сбрасывания трамбовки по направляющей штанге, а при применении свае​бойного оборудования - путем забивки трам​бовки на заданную глубину.

Высоту сбрасывания трамбовки назначают из условий, чтобы погружение трамбовки за один удар  не превышало  0,15 глубины котлована, исключалось засасывание трамбовки, обеспечивалась сохран​ность стенок котлована  и т.п.

13.11.6 Вытрамбовывание котлованов должно производиться сразу на всю глубину. Отклонение глубины вытрамбованного котлована от  проектной не должно быть более  5 см.

13.11.7 Вытрамбовывание котлованов под спа​рен​ные фундаменты (у осадочных швов, под спа​ренные колонны и т.п.) должно выполняться после​довательным чередованием отдельных этапов трам​бования  на 0,2 ( 0,4 м глубины каждого кот​лована. 

13.11.8 Смещение центров  вытрамбованных котлованов от проектного положения не должно превышать 0,1 его ширины поверху, а  при наличии стакана для установки колонны – 0,05. При невы​пол​нении этих условий производят соответст​ву​ющую подрезку боковых стенок котлована  вручную с удалением или  доуплотнением осыпавшегося на дно котлована грунта.

13.11.9 Для создания уширенного основания в дно вытрамбованного котлована втрамбовывают той же  трамбовкой жесткий материал (щебень, гравий, крупный песок, жесткий бетон и т.п.). Вид материала указывают в проекте и назначают с учетом конст​рукции фундамента, действующих нагрузок, наличия  местных материалов. 

Втрамбовывание жесткого материала произ​во​дят, как правило, сразу после устройства котлована без изменения положения механизма и направ​ля​ющей штанги.

13.11.10 Засыпку и втрамбовывание жесткого ма​териала в вытрамбованный котлован производят отдельными порциями из расчета заполнения котлована на 0,6 ( 1,2 м по высоте.

Втрамбовывание жесткого материала в дно котлована производят путем сбрасывания трамбовки с высоты 4 ( 8 м. При осыпании грунта со стенок котлована высоту сбрасывания трамбовки снижают до 3 ( 4 м.

При близко расположенных фундаментах втрам​бовывание жесткого материала производят через один фундамент.

13.11.11 При проведении опытных работ (см. 13.1.9)  определяют следующие параметры:

1) тип трамбовки, размеры и оптимальную высоту сбрасывания, среднее число ударов трамбовки задан​ной массы для  вытрамбовывания  котлованов необходимой глубины;

2) для фундаментов с уширенным основанием из жесткого материала - количество и объем засыпки жесткого материала, а также  необходимое  число ударов для втрамбовывания каждой порции  засыпки в дно котлована;

3) для ленточных фундаментов ( минимально допустимое расстояние между соседними котло​ванами при различной глубине их вытрамбовывания.

13.11.12 Опытные работы по вытрамбовыванию котлованов проводят для каждой разновидности грунтов на площадке с учетом их плотности и влажности и  для всех видов и размеров  трамбовок, применяемых при устройстве фундаментов с выт​рам​бовыванием котлованов на глубину, предус​мотренную проектом.

Для  фундаментов в вытрамбованных котлованах с уширенным основанием опытные работы произ​водят, как правило, с втрамбовыванием одной, двух и трех порций  жесткого материала. 

По результатам опытных работ  строят график  понижения дна котлована  в  зависимости от числа ударов трамбовки.

13.11.13 Для определения минимально допус​тимых расстояний между  котлованами ленточных  фундаментов вытрамбовывают четыре опытных котлована с расстоянием между ними поверху соот​ветственно bср, 0,8bср и 0,5 bср и замеряют по маркам вертикальные и горизонтальные перемещения окружающей поверхности грунта по двум створам.

13.11.14 После проведения опытных работ  по оси вытрамбованных  котлованов  отрывают шурфы и траншеи на глубину не менее 2 bср ниже его дна  для определения влажности и плотности уплот​ненного грунта, формы и размеров уплотненной зоны и уширенного основания  из втрамбованного материала, а также для отбора монолитов уплот​ненного грунта для определения его прочностных  характеристик  ( и с.

По результатам опытных  работ технология про​изводства работ по вытрамбовыванию может быть уточнена. 

13.11.15 В вытрамбованных котлованах устраи​вают монолитные фундаменты, бетонируемые после установки арматурных каркасов враспор, или уста​навливают на выравнивающий слой из цементного  раствора толщиной 3 ( 5 см  сборные фундаментные блоки. Зазоры между фундаментами и стенками котлованов заполняют пластичным бетоном или цементным раствором. Отклонения верхних поверх​ностей фундаментов от проектных отметок не должны превышать ( 10 мм.

13.11.16  При  строительстве в зимнее время при промерзании грунта на глубину более 30 см перед началом работ по вытрамбовыванию котлованов производят его оттаивание на всю толщу мерзлого слоя. Вытрамбовывание производят, как правило, при естественной влажности грунта без допол​ни​тельного увлажнения. Жесткий материал, исполь​зуемый для создания уширенного основания, должен находиться в талом или сыпучем состоянии. Бе​тонирование фундаментов выполняют с приме​нением   электропрогрева. 

14 ГЕОТЕХНИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ

14.1 В процессе строительства или реконст​рук​ции и в начальный период эксплуатации сооружений в необходимых случаях следует выполнять натур​ные наблюдения (мониторинг) за поведением конст​рукций сооружений и их оснований.

Как правило, мониторинг следует организо​вывать:

- при строительстве или реконструкции соору​жений I уровня ответственности, а при обосновании и II уровня ответственности;

- при строительстве  или реконструкции соору​жений в сложных инженерно-геологических усло​виях;

- для эксплуатируемых сооружений, в том числе подземных коммуникаций, попадающих в зону вли​яния нового строительства в условиях существу​ющей застройки, а также в других случаях, предус​мотренных техническим заданием.

14.2 Цель мониторинга ( проведение наблю​дений и своевременное выявление недопустимых отклонений в поведении вновь строящихся или реконструируемых сооружений и их оснований от проектных данных, разработка мероприятий по предупреждению и устранению возможных негатив​ных последствий, обеспечение сохранности су​ществу​ющих  объектов, находящихся в зоне влияния нового строительства, а также сохранение окру​жающей природной среды.

14.3 Состав, объем и методы мониторинга дол​жны назначаться в зависимости от уровня ответст​венности объекта строительства, его конструктивных особенностей и способа возведения, инженерно-геологических условий площадки, удаленности окру​жающей застройки, требований эксплуатации и в соот​ветствии с результатами геотехнического прог​ноза.

К разработке и проведению геотехнического мониторинга должны привлекаться специализиро​ванные организации.

14.4 Вопрос о необходимости организации мони​торинга должен рассматриваться на стадии проекти​рования. На этой стадии  составляют программу наблюдений и разрабатывают систему наблюдений, которые включают в специальный  раздел, входящий в состав проекта.

14.5 Мониторинг включает в себя:

- обследование существующих сооружений, в том числе подземных коммуникаций, попадающих в зону влияния нового строительства;

- проведение натурных наблюдений (см. 14.6);

- оценку результатов наблюдений и сравнение их с проектными данными;

- прогноз на основе результатов наблюдений изменения состояния строящегося (реконструиру​емого) сооружения или существующих объектов в зоне его влияния, а также массива грунта, включая подземные воды;

- разработку в необходимых случаях меропри​ятий по ликвидации недопустимых отклонений и негативных последствий;

- контроль за выполнением принятых решений.

По результатам мониторинга проектная орга​низация может произвести корректировку проекта.

14.6  Натурные наблюдения могут включать:

а) наблюдения за поведением самих сооружений и состоянием их несущих конструкций ( измерение деформаций сооружений по ГОСТ 24846 (осадки, крены, горизонтальные смещения и др.); фиксацию и наблюдение за раскрытием трещин; измерение усилий в распорных и анкерных конструкциях; изме​рение уровня колебаний сооружений при наличии динамических воздействий и др.;

б) наблюдения за состоянием основания соору​жения, окружающего массива грунта и за гидрогео​логической обстановкой ( измерения напряжений и деформаций в грунтовом массиве; наблюдения за составом и режимом подземных вод; наблюдения за развитием опасных геологических и инженерно-геологических процессов (карст, суффозия, оползни, оседание поверхности и др.); наблюдения за состоянием температурного, электрического и других физических полей;

в) наблюдения за изменением окружающей при​род​ной среды при опасности загрязнения грунтов и подземных вод, газовыделении, радиационном излу​чении и т.п.(раздел 15).

14.7 На основе полученных результатов натур​ных наблюдений уточняют  прогнозы, в частности изменения напряженно-деформированного состоя​ния грунтового массива и гидрогеологического ре​жима (особенно при строительстве подземных со​ору​жений), вносят коррективы в проектные решения, а также разрабатывают в необходимых случаях противоаварийные и защитные меропри​ятия.

14.8 Общие требования, предъявляемые к мо​ниторингу: 

- комплексность, заключающаяся в том, что все наблюдения должны проводиться согласованно между собой в пространстве и во времени;

- привязка всех точек наблюдений к наиболее характерным и опасным местам;

- частота наблюдений определяется интенсив​ностью и длительностью протекания процессов де​формирования массива грунта и конструкций со​оружения;

- точность измерений должна обеспечивать дос​то​верность получаемой информации и согласо​ванность ее с точностью расчетов;

- по результатам мониторинга должен быть составлен отчет.

15 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ, УЧИТЫВАЕМЫЕ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ   И СТРОИТЕЛЬСТВЕ

15.1 При проектировании и устройстве осно​ва​ний, фундаментов и подземных сооружений должны выполняться требования, имеющие целью пред​отвра​щение, минимизацию или ликвидацию вред​ных и нежелательных экологических и связанных с ними социальных, экономических и других пос​ледствий.

15.2 Экологические требования, учитываемые при проектировании и строительстве, основываются на результатах инженерно-экологических изысканий, выполняемых в соответствии с действующими нормами и правилами по инженерным изысканиям для строительства. В процессе этих изысканий выполняют оценку современного состояния окру​жающей среды в районе строительства и дают прогноз воздействия объекта строительства на окружающую среду (ОВОС).

15.3 С учетом результатов инженерно-эколо​ги​ческих изысканий при проектировании и устройстве оснований, фундаментов и подземных сооружений необходимо выбирать проектные решения и раз​рабатывать мероприятия, которые защитили бы объ​екты строительства и людей от имеющихся небла​гоприятных воздействий и не ухудшили эколо​гическую обстановку.

При выборе вариантов проекта следует учи​тывать приоритетность решения экологических проблем.

15.4 На территории (участке) предполагаемого строительства следует учитывать возможность про​явления следующих загрязняющих окружающую сре​ду факторов, выявленных при выполнении ОВОС:

- загрязнение почв и грунтов органическими, радиоактивными и токсико-химическими вещест​вами;

- загрязнение поверхностных и подземных вод органическими и неорганическими веществами и тяжелыми металлами;

- наличие потока радона с поверхности земли;

- выделение на участках бывших свалок стро​ительного мусора и бытовых отходов различных газов (метана, водорода, углеводородов и других токсичных газов).

15.5 При превышении нормативных уровней заг​рязнения окружающей среды необходимо предус​мотреть соответствующие мероприятия по ликви​дации или уменьшению возможных негативных последствий:

- очистку загрязненных грунтов химическим, тер​мическим или биологическим методом или удаление с площадки грунта на согласованные места захо​ронения;

- устройство противорадоновой защиты зданий (пассивная или принудительная вентиляция);

- создание различного типа барьеров (экранов)  для задержания газов, устройство вентилируемых подполий;

- строительство защитных сооружений (дамб, берм, водозащитных стен, противофильтрационных завес и др.) при возможном поступлении к объекту строительства загрязненных поверхностных и подземных вод.

15.6 Негативное воздействие строительства и эксплуатации сооружений на окружающую среду может выражаться в следующем:

- химическое загрязнение почв, грунтов и под​земных вод при нормальном режиме эксплуатации и при авариях, а также в результате технической мелиорации грунтов основания (химическое закреп​ление, цементация, замораживание и т.п.);

- изменение режима и уровня подземных вод, выражающееся в изменении условий питания и разгрузки подземных вод, повышении или понижении их уровня. Повышение уровня подземных вод в результате эффекта барража и увеличения тех​ногенного питания может быть причиной под​топ​ления территории, в том числе подвалов соору​жений. Снижение уровня подземных вод при строи​тельных откачках и за счет дренажа может явиться причиной суффозии и уплотнения грунта, ведущих к осадке территории и опасным деформациям сущест​вующей застройки;

- развитие или активизация опасных геоло​ги​ческих и инженерно-геологических процессов таких как карст, суффозия, оползни и др., которые могут вызвать провалы территории и деформации сооружений;

- вибрационные, динамические и шумовые воздействия. Забивка свай или шпунта, уплотнение грун​тов основания трамбовками и другие динами​ческие и вибрационные воздействия могут привести к деформациям близ расположенных сооружений, спровоцировать суффозию, оползни и  возник​но​вение шума, уровень которого превышает сани​тар​ные нормы;

- образование различных физических полей (теп​ловых, электромагнитных, электрических и др.).

15.7 Для разработки защитных мероприятий от негативного воздействия строительства на окру​жающую среду в необходимых случаях следует выполнять прогнозные расчеты:

- расчет эффекта барража при устройстве протяженных подземных сооружений, противо​фильтрационных завес, ограждающих конструкций котлованов, разделительных стенок и т.п.;

- оценку  оседания земной поверхности в связи с понижением уровня подземных вод;

- прогноз развития неблагоприятных инженерно-геологических и геологических процессов (карста, суффозии, оползней и др.);

- оценку влияния химического закрепления грун​тов основания на свойства грунтов и подземных вод;

- оценку влияния динамических и вибрационных воздействий при строительстве на конструкции близрасположенных сооружений и их оснований и другие расчеты.

В сложных случаях с целью количественной оценки прогноза необходимо выполнять матема​тическое моделирование.

15.8 На основе анализа изменений компонентов окружающей среды обосновывают и разрабатывают мероприятия по защите природного комплекса территории и населения от негативных процессов (мероприятия по защите грунтов и подземных вод от загрязнений, водозащитные, противокарстовые, про​ти​вооползневые и другие мероприятия).

Эти мероприятия должны обеспечить смягчение или ликвидацию неблагоприятных воздействий на окружающую среду и уменьшение вероятности возникновения аварий.

В необходимых случаях следует организовывать экологический мониторинг воздействия строитель​ства на окружающую среду.

Приложение 1

(рекомендуемое)

Определения
основание сооружения: Часть массива грунта, непосредственно воспринимающая нагрузку от сооружения.

фундамент сооружения: Часть сооружения, которая служит для передачи нагрузки от соору​жения на основание.

подземное сооружение: Сооружение, распо​ло​женное ниже уровня поверхности земли (плани​ровки) или заглубленная часть наземного соору​жения.

особые условия: Условия, характери​зую​щие​ся наличием:

- неблагоприятных геологических и инженерно-геологических процессов (карст, горные подра​ботки и др.);

- сейсмических, динамических, вибрационных и других воздействий.

выравнивание сооружения: Подъем сооруже​ния или отдельных его частей с помощью дом​кратов или других приспособлений при  неравно​мерных деформациях, превышающих предельные.

силы отрицательного (негативного) трения: Силы, возникающие на боковой поверхности фун​даментов и подземных сооружений, при переме​щении грунтов относительно них.

водоупор: Слой глинистого или скального грун​та, в котором практически отсутствует фильтрация подземных вод.

фундаменты в вытрамбованных котло​ва​нах: Фундаменты, устраиваемые в котлованах, образо​ванных сбрасыванием трамбовки, с пос​ле​дующим  бетонированием враспор или установкой сборных элементов.

малозаглубленный фундамент: Фундамент с глубиной заложения подошвы выше расчетной глубины сезонного промерзания грунта.

геотехнический мониторинг: Визуальные и инструментальные наблюдения за поведением строительных конструкций и их оснований в процессе строительства и в начальный период эксплуатации объекта.

Приложение 2

(рекомендуемое)

Состав проекта фундаментов

2.1 Выполнение проекта оснований, фунда​мен​тов и подземных сооружений на каждой стадии проектирования производят на основании техни​чес​кого задания заказчика, которое должно содержать следующие исходные данные:

- инженерно-геологические условия площадки строительства, полученные в результате инже​нерных изысканий;

- характеристику проектируемого сооружения с указанием его плановой и высотной привязок на местности, конструктивные схемы, наличие и раз​меры заглубленных помещений, значения нагрузок, передаваемых на фундаменты, размеры и мате​риалы несущих конструкций и т.п.;

- требования к допустимым деформациям соору​жений.

2.2 Проект фундаментов, оформление чертежей и пояснительной записки должны отвечать требо​ваниям государственных стандартов системы про​ект​ной документации для строительства ( СПДС.

2.3 При двухстадийном проектировании в состав проекта на стадии «ПРОЕКТ» входят:

- пояснительная записка, содержащая данные об инженерно-геологических условиях площадки строительства, конструктивные характеристики про​ек​ти​руемого сооружения, обоснование принятых решений по вариантам оснований, фундаментов и подземных конструкций, технико-экономические по​казатели сравниваемых вариантов, выполненные с соблюдением условий сопоставимости;

- чертежи вариантов фундаментов и подземных конструкций, их характерные разрезы и схемы расположения в плане, позволяющие обосновать объемы строительно-монтажных работ.

К проекту должен быть приложен перечень нормативных документов, на основании которых разработан проект. 

2.4 На стадии «РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ» при двухстадийном проектировании или «РАБОЧИЙ ПРОЕКТ» при одностадийном проектировании  чер​тежи фундаментов входят в комплект железо​бетон​ных конструкций (КЖ) и включают:

- лист «Общие данные»,  в котором приведены:  сведения о составе разработанного комплекта чер​тежей; перечень спецификаций; ведомость ссылоч​ных и прилагаемых документов проекта;  ведомость основных объемов строительно-монтажных работ;  выкопировка из генплана с нанесенными  осями  сооружения, положением инженерно-геологических выработок (скважин, шурфов, точек зондирования и др.), линий инженерно-геологических разрезов; абсо​лютная отметка 0.000. 

На листе должны быть даны общие указания, включающие наименование организации, выдавшей задание на проектирование, номер и дату договора, на основании которого разработан проект, перечень инженерно-геологических материалов, абсолютную отметку, условно принятую за 0.000. Должны быть указаны нагрузки, принятые на фундаменты, и обоснование их принятия в проекте, а также требования к общим и неравномерным осадкам.

На листе должна быть сделана специальная надпись за подписью главного инженера проекта о том, что проект разработан в соответствии с действующими нормативными документами. Эта надпись  помещается в левом нижнем углу чертежа и обрамляется.

При большом объеме информации лист «Общие данные» может быть выполнен на двух листах, первый из которых ( «Общие данные (начало)», вто​рой - «Общие данные (окончание)»; 

- лист «Разрез(ы)», где изображают характерные инженерно-геологические разрезы, на которые нано​сятся оси здания, линии с уровнями дна котлована с абсолютными отметками подошвы фундаментов;

- лист со схемами расположения фундаментов и их спецификациями; 

- лист(ы) с конструкциями фундаментов, с опалубочными размерами, схемами армирования, спецификациями, схемами нагрузок на фундаменты и их величинами; 

- лист(ы) с узлами и сечениями; 

- чертежи железобетонных и арматурных изделий (КЖИ). 

Примечания:

1 Представленный состав проекта фундаментов может быть использован для графических пакетов при разработке проектов  фундаментов на ЭВМ. В этом случае проект может быть представлен в виде специальных альбомов чертежей, предназначенных для использования отдель​ными строительными подразделениями. 

2 Рекомендуемая структура проекта позволяет в срав​нительно короткое время накопить необходимую базу дан​ных проектных документов применительно к рас​смат​ри​ваемому региону.  

Приложение 3

(рекомендуемое)

Категории состояния сооружений

	Категория состояния

сооружения
	Характеристика состояния сооружения

	I - нормальное
	Выполняются требования норм и проектной документации по условиям эксплуатации.

 Необходимость ремонтных работ отсутствует

	II - удовлетворительное
	С учетом фактических свойств материалов удовлетворяются требования норм, относящиеся к предельным состояниям I группы; требования, относящиеся к предельным состояниям II группы, могут быть нарушены, но обеспечиваются нормальные условия эксплуатации. Требуется текущий ремонт с устранением локальных повреждений без усиления конструкций 

	III - неудовлетворительное
	Нарушены требования норм, но отсутствуют опасность обрушения и угроза безопасности людей. Требуется усиление и восстановление несущей способности поврежденных конструкций 

	IY - предаварийное или аварийное
	Существующие повреждения свидетельствуют о непригодности конструкций к эксплуатации, об опасности их обрушения и опасности пребывания людей в зоне расположения конструкций


Приложение  4

(рекомендуемое)

Нормативные значения  прочностных  и деформационных 

характеристик грунтов

4.1 Характеристики грунтов, приведенные в таблицах 4.1 - 4.7, допускается использовать в расчетах оснований сооружений в соответствии с указаниями  5.3.17.

4.2 Характеристики песков в таблице 4.1 относятся к кварцевым пескам с зернами различной окатанности, содержащим не более 20 % полевого шпата и не более 5 % в сумме различных примесей (слюда, глауконит и пр.), включая органическое вещество, независимо от степени влажности грунтов Sr.

4.3 Характеристики глинистых грунтов в таблицах 4.2 и 4.3 относятся к грунтам, содержащим не более 5 % органического вещества и имеющим степень влажности Sr  ( 0,8.

4.4 Для грунтов с промежуточными значениями е, не указанными в таблицах 4.1 ( 4.7, значения сn, (n, и E определяют интерполяцией.     

Если значения е, IL и Sr грунтов выходят за пределы, предусмотренные таблицами 4.1 ( 4.7, характеристики сn,  (n, и E следует определять по данным непосредственных испытаний этих грунтов.

Допускается в запас надежности принимать харак​теристики сn, (n и Е по соответствующим нижним пре​делам е,  IL  и Sr  в таблицах 4.1 ( 4.7, если грунты имеют значения e, IL  и Sr  меньше этих предельных значений.

4.5 Для определения значений сn, (n и Е по таблицам 4.1 ( 4.7 используют нормативные значения е, IL  и Sr .

Таблица 4.1 ( Нормативные значения удельного сцепления сn, кПа, угла внутреннего трения (n, град. и модуля деформации Е, МПа, песков четвертичных отложений

	Пески
	Обозначения ха-

рактеристик

грунтов
	Характеристики грунтов при коэффициенте пористости е, равном 

	
	
	0,45
	0,55
	0,65
	0,75

	Гравелистые

и крупные
	с

(
Е
	2

43

50
	1

40

40
	(
38

30
	(
(
(

	Средней

крупности
	с

(
Е
	3

40

50
	2

38

40
	1

35

30
	(
(
(

	Мелкие
	с

(
Е
	6

38

48
	4

36

38
	2

32

28
	(
28

18

	Пылеватые
	с

(
Е
	8

36

39
	6

34

28
	4

30

18
	2

26

11


Таблица 4.2 ( Нормативные значения удельного сцепления сn, кПа , угла  внутреннего трения (n, град., глинистых нелëссовых грунтов  четвертичных отложений  

	Наименование грунтов и пре​делы нормативных значе​ний их пока​зателя текучести IL
	Обозначе​ния харак​теристик

грунтов
	Характеристики грунтов при коэффициенте пористости е, равном 

	
	
	0,45
	0,55
	0,65
	0,75
	0,85
	0,95
	1,05

	Супеси   
	0( IL   ( 0,25   
	с

(
	21

30
	17

29
	15

27
	13

24
	(
(
	(
(
	(
(

	
	0,25< IL   ( 0,75   
	с

(
	19

28
	15

26
	13

24
	11

21
	9

18
	(
(
	(
(

	  Суглинки      
	0( IL   ( 0,25  
	с

(
	47

26
	37

25
	31

24
	25

23
	22

22
	19

20
	(
(

	
	0,25< IL   ( 0,5   
	с

(
	39

24
	34

23
	28

22
	23

21
	18

19
	15

17
	(
(

	
	0,5< IL   ( 0,75   
	с

(
	(
(
	(
(
	25

19
	20

18
	16

16
	14

14
	12

12

	  Глины  
	0( IL   ( 0,25   
	с

(
	(
(
	81

21
	68

20
	54

19
	47

18
	41

16
	36

14

	
	0,25< IL   ( 0,5   
	с

(
	(
(
	(
(
	57

18
	50

17
	43

16
	37

14
	32

11

	
	0,5< IL   ( 0,75   
	с
(
	(
(
	(
(
	45

15
	41

14
	36

12
	33

10
	29

7


[image: image164.png]MCI 5.01-102-2002



Таблица 4.3 ( Нормативные значения модуля деформации Е, МПа, глинистых нелёссовых грунтов   

	Происхождение и

возраст грунтов
	Наименование грунтов

и пределы нормативных

значений их показателя текучести IL
	Модуль деформации грунтов Е, МПа, при 

коэффициенте пористости е, равном

	
	
	0,35
	0,45
	0,55
	0,65
	0,75
	0,85
	0,95
	1,05
	1,2
	1,4
	1,6

	Четвер-

тичные 

отло-

жения 
	Аллюви-

аль​ные,

делюви-

aльные,

озерные,

озерно-

аллюви-

альные
	Супеси 
	 0( IL   ( 0,75 
	(
	32
	24
	16
	10
	7
	(
	(
	(
	(
	(

	
	
	Суглинки 
	 0( IL   ( 0,25

 0,25< IL   ( 0,5

 0,5< IL   ( 0,75 
	(
(
(
	34

32

(
	27

25

(
	22

19

17
	17

14

12
	14

11

8
	11

8

6
	(
(
5
	(
(
(

	(
(
(
	(
(
(

	
	
	Глины
	 0( IL   ( 0,25

 0,25< IL   ( 0,5

 0,5< IL   ( 0,75 
	(
(
(
	(
(
(
	28

(
(
	24

21

(
	21

18

15
	18

15

12
	15

12

9
	12

9

7
	(
(
(
	(
(
(
	(
(
(

	
	Флювио-

гляци-

альные
	Супеси 
	 0( IL   ( 0,75 
	(
	33
	24
	17
	11
	7
	(
	(
	(
	(
	(

	
	
	Суглинки 
	 0( IL   ( 0,25

 0,25< IL   ( 0,5

 0,5< IL   ( 0,75 
	(
(
(
	40

35

(
	33

28

(
	27

22

17
	21

17

13
	(
14

10
	(
(
7
	(
(
(
	(
(
	(
(
(
	(
(
(

	
	Морен-

ные
	Супеси

Суглинки 
	 IL   ( 0,5 
	60
	50
	40
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	Юрские отложения    оксфордского яруса
	Глины 
	 -0,25 ( IL   ( 0

 0< IL   ( 0,25

 0,25< IL   ( 0,5 
	(
(
(
	(
(
(
	(
(
(
	(
(
(
	(
(
(
	(
(
(
	27

24

(
	25

22

(
	22

19

16
	(
15

12
	(
(
10


[image: image165.png]MCI 5.01-102-2002



Таблица  4.4 ( Нормативные значения модуля деформации Е, МПа, угла внутреннего трения (n, град., и удельного сцепления сn, кПа, глинистых заторфованных грунтов при степени заторфованности  0,05 ( Iom ( 0,25

	Пределы норматив​ных значений  показа​теля текучести IL
	Обозначения

характеристик  грунтов
	Характеристики глинистых грунтов при степени заторфованности  Iom
и  коэффициенте пористости e, равных

	
	
	Iom = 0,05 - 0,1
	Iom = 0,1 - 0,25

	
	
	0,65
	0,75
	0,85
	0,95
	1,05
	1,15
	1,25
	1,35

	0 ( IL ( 0,25
	E
(
с
	13,0

21

29
	12

20

33
	11

18

37
	10

16

45
	8,5

15

48
	8

(
	7

(
(
	5,0

(
(

	0,25 < IL ( 0,5
	E
(
с
	11

21

21
	10

20

22
	8,5

18

24
	7,5

16

31
	7

15

33
	6

14

36
	5,5

13

39
	5

12

42

	0,5 < IL ( 0,75
	E
(
с
	8,0

21

18
	7

20

19
	6,0

18

20
	5,5

16

21
	5

15

23
	5

14

24
	4,5

13

26
	4

12

28

	0,75 < IL ( 1
	E
(
с
	6

(
(
	5

(
(
	4,5

(
(
	4,0

18

15
	3,5

18

16
	3

18

17
	2,5

17

18
	(
(
(

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


  Таблица 4.5 ( Нормативные значения  удельного сцепления сn, кПа, угла внутреннего трения (n, град., и модуля деформации Е, МПа, элювиальных песков

	Пески
	Обозначения

характеристик
	Характеристики песков при коэффициенте пористости е, равном

	
	
	0,45
	0,55
	0,65
	0,75
	0,85
	1,0
	1,2

	Дресвянистые
	с
(
Е
	45

34

44
	41

31

33
	39

28

24
	37

25

18
	35

23

15
	34

21

14
	(
(
(

	Крупные и

 средней крупности
	с
(
Е
	41

32

44
	35

30

31
	29

27

22
	23

24

14
	19

22

13
	(
(
(
	(
(
(
(

	Пылеватые
	с
(
Е
	58

32

48
	51

30

38
	44

27

29
	39

24

21
	33

22

16
	29

20

12
	24

18

10

	Примечание ( Данные таблицы распространяются на элювиальные пески, образованные при выветривании  кварцесодержащих магматических пород.



Таблица 4.6 ( Нормативные значения удельного сцепления сn, кПа, угла внутреннего трения (n, град., и  модуля деформации Е, МПа, элювиальных глинистых грунтов магматических и метаморфических пород

	Наименование грунтов и пределы нормативных значений их показателя текучести IL
	Обозначения

характеристик

грунтов
	Характеристики грунтов при коэффициенте пористости е, равном

	
	
	0,55
	0,65
	0,75
	0,85
	0,95
	1,05
	1,2

	Супеси
	IL < 0
	с
(
Е
	47

34

37
	44

31

30
	42

28

25
	41

26

20
	40

25

15
	39

24

10
	(
(
(

	
	0( IL   ( 0,75
	с
(
Е
	42

31

25
	41

28

18
	40

26

14
	39

25

12
	38

24

11
	(
(
(
	(
(
(

	Суглинки
	0( IL   ( 0,25
	с
(
Е
	57

24

27
	55

23

25
	54

22

23
	53

21

21
	52

20

19
	51

19

17
	50

18

14

	
	0,25< IL   ( 0,5
	с
(
Е
	(
(
(

	48

22

19
	46

21

16
	44

20

14
	42

19

13
	40

18

12
	37

17

11

	
	0,5< IL   ( 0,75
	с
(
Е
	(
(
(
	(
(
(
	41

20

15
	36

19

13
	32

18

11
	29

17

10
	25

16

9

	Глины
	0( IL   ( 0,25
	с
(
Е
	(
(
(
	62

20

19
	60

19

18
	58

18

17
	57

17

16
	56

16

15
	(
(
(

	
	0,25< IL   ( 0,5
	с
(
Е
	(
(
(
	54

17

14
	50

15

12
	47

13

10
	44

12

9
	(
(
(
	(
(
(

	Примечание ( Данные таблицы распространяются на элювиальные глинистые грунты, в которых содержание крупнообломочных частиц (d ( 2 мм) не превышает 20 % по массе.


Таблица 4.7 ( Нормативные значения удельного сцепления сn, кПа, угла внутреннего трения (n, град. и  модуля деформации Е, МПа,  элювиальных глинистых грунтов осадочных аргиллито-алевролитовых пород

	Обозначение характеристик   грунтов
	Характеристики грунтов при коэффициенте пористости е, равном

	
	0,45
	0,55
	0,65
	0,75
	0,85

	с
(
Е
	58

29

25
	48

24

21
	40

21

17
	35

19

13
	31

17

10


Приложение 5

(рекомендуемое)

Расчетные сопротивления грунтов оснований

5.1 Расчетные сопротивления грунтов основания R0, приведенные в таблицах 5.1 ( 5.10, предназначены для предварительного определения размеров фун​даментов. Область применения значений R0 и R0' для окончательного определения размеров фундаментов указана в  5.5.13  для таблиц 5.1 ( 5.3, в 6.1.9 ( для таблицы 5.4, в 6.4.19 ( для таблицы 5.5, в 6.5.16 ( для таблиц 5.6 ( 5.8, в  6.6.15 ( для таблицы 5.9 и в  7.5 ( для таблицы 5.10.

5.2 Для грунтов с промежуточными значениями e и IL (таблицы 5.1 ( 5.3, 5.7 и 5.8), (d и Sr  (таблица 5.4),  Sr  (таблица 5.9), а также для фундаментов с про​межуточными значениями ( (таблица 5.10) значения R0 и  R0' определяют интерполяцией.

5.3 Значения R0  (таблицы 5.1 ( 5.9) относятся к фундаментам,  имеющим  ширину  b = 1 м и глубину заложения d = 2 м.

Таблица 5.1 ( Расчетные сопротивления R0 крупнообломочных грунтов  

	Крупнообломочные грунты
	Значения R0, кПа

	Галечниковые (щебенистые) с заполнителем:

песчаным 

глинистым при показателе текучести:

IL ( 0,5 

0,5 < IL  ( 0,75 

Гравийные (дресвяные) с заполнителем:

песчаным  

глинистым при показателе текучести:

IL ( 0,5 

0,5 < IL  ( 0,75
	600

450

400

500

400

350


Таблица 5.2  ( Расчетные сопротивления  R0  песков

	Пески
	Значения R0, кПа, в зависимости  от плотности сложения песков

	
	плотные
	средней плотности

	Крупные 
	600
	500

	Средней крупности 
	500
	400

	Мелкие:
	
	

	      маловлажные 
	400
	300

	      влажные и насыщенные водой 
	300
	200

	Пылеватые:
	
	

	      маловлажные 
	300
	250

	      влажные 
	200
	150

	      насыщенные водой
	150
	100


Таблица 5.3 ( Расчетные сопротивления R0 глинистых (непросадочных) грунтов

	Глинистые грунты 
	Коэффициент

пористости е
	Значения R0, кПа,  при показателе текучести грунта

	
	
	IL  = 0
	IL  = 1

	Супеси 
	0,5
	300
	200

	  
	0,7
	250
	150

	  
	0,5
	350
	250

	Суглинки 
	0,7
	250
	180

	  
	1,0
	200
	100

	  
	0,5
	600
	400

	Глины 
	0,6
	500
	300

	  
	0,8
	300
	200

	  
	1,1
	250
	100


Таблица 5.4 ( Расчетные сопротивления R0 глинистых просадочных грунтов

	Грунты
	Значения R0, кПа, просадочных грунтов

	
	природного сложения с плотностью в сухом состоянии (d, т/м3
	уплотненных с плотностью

в сухом состоянии (d, т/м3

	
	1,35
	1,55
	1,60
	1,70

	Супеси 
	300

--------

150
	350

-------

180
	200
	250

	Суглинки 
	350

-------

180
	400

------

200


	250
	300

	Примечание ( Над чертой приведены значения R0, относящиеся к незамоченным просадочным грунтам со степенью влажности Sr  ( 0,5; под чертой ( значения R0, относящиеся к таким же грунтам с Sr  ( 0,8, а также к замоченным просадочным грунтам. 

	
	
	
	
	
	


Таблица 5.5 ( Расчетные сопротивления R0 заторфованных песков 

	Пески

средней плотности
	Значения R0, кПа, в зависимости от степени заторфованности грунта Iom

	
	0,03< Iom ( 0,1
	0,1< Iom  ( 0,25
	0,25< Iom ( 0,40

	Пески мелкие:

    маловлажные

    очень влажные и насыщен​ные водой

Пески пылеватые:

     маловлажные

     очень влажные

     насыщенные водой
	250

150

200

100

80
	180

100

120

80

60
	90

70

80

50

40

	Примечание ( Значения Ro в таблице относятся к грунтам со степенью разложения растительных остатков  Dpd (  20 %. При Dpd > 20% значения R0 принимают с коэффициентом 0,8.


Таблица 5.6  ( Расчетные сопротивления R0  элювиальных крупнообломочных  грунтов

	Крупнообломочные грунты
	Значения R0, МПа, при исходных образующих породах

	
	магматических и метаморфи-ческих
	осадочных сцементированных

	
	содержащих кварц
	бескварцевых
	песчаники
	аргиллиты и

алевролиты

	Глыбовые

Щебенистые невыветрелые

Щебенисто-дресвяные слабо-

выветрелые

Дресвяные сильновыветрелые
	0,9

0,8

0,6

0,5
	0,7

0,6

0,5

0,4
	0,8

0,6

0,5

0,4
	0,6

0,5

0,4

0,3


Таблица 5.7 ( Расчетные сопротивления R0  элювиальных песков

	Пески
	Коэффициент пористости е
	Значения R0, МПа

	Дресвяные независимо от влаж-ности
	0,5

0,7

0,9
	0,6

0,45

0,3

	Крупные и средней крупности независимо от влажности
	0,5

0,7

0,9
	0,5

0,35

0,25

	Пылеватые маловлажные и влаж-ные
	0,5

0,7

0,9

1,1
	0,55

0,4

0,3

0,2

	Примечания:

1 Приведенные значения R0 относятся к элювиальным пескам, образованным при выветривании магма​тических кварцесодержащих пород и осадочных сцементированных песчаников.

2 Для пылеватых песков, насыщенных водой, значения R0 принимают с коэффициентом 0,8 к соответст​вующим значениям е.


Таблица 5.8 ( Расчетные сопротивления R0  элювиальных глинистых  грунтов

	Грунты
	Коэффициент пористости е
	Значения R0, МПа, при показателе текучести IL, равном

	
	
	IL  = 0
	IL  = 1

	Супеси
	0,5

0,7
	0,3

0,25
	0,25

0,2

	Суглинки
	0,5

0,7

0,9

1,1
	0,3

0,25

0,2

0,15
	0,25

0,18

0,13

0,10

	Глины
	0,6

0,8

1,1

1,25
	0,5

0,3

0,25

0,2
	0,3

0,2

0,15

0,10

	Примечание ( Приведенные  значения R0 относятся  к элювиальным глинистым слабоструктурным грунтам, образованным при выветривании магматических парод. Для глинистых аргиллито-алевролитовых грунтов значения R0 принимают с коэффициентом 0,9.


Таблица 5.9 ( Расчетные сопротивления R0 насыпных грунтов  

	Характеристики насыпи
	Значения R0, кПа

	
	Пески крупные, средней крупности и мелкие, шлаки и т.п. при степени влажности Sr
	Пески пылеватые, супеси, суглинки, глины, золы  и т.п. при степени  влажности Sr

	
	Sr  (  0,5
	Sr  (  0,8
	Sr  (  0,5
	Sr  (  0,8

	Насыпи, планомерно возве​денные с уплотнением 
	250
	200
	180
	150

	Отвалы грунтов и отходов произ​водств:

    с уплотнением 

    без уплотнения 
	250

180
	200

150
	180

120
	150

100

	Свалки грунтов и отходов произ​водств:

    с уплотнением 

    без уплотнения 
	150

120
	120

100
	120

100
	100

80

	Примечания:

1 Значения R0  относятся к насыпным  грунтам с содержанием органических веществ Iom (  0,1.

2 Для неслежавшихся отвалов и свалок грунтов и отходов производств значения R0 принимают с коэф​фициентом 0,8.  


Таблица 5.10 ( Расчетные сопротивления грунтов обратной засыпки R0' для выдергиваемых фундаментов опор воздушных линий электропередачи    

	Относительное заглубление фундамента

[image: image138.wmf]b

d

/

=

l


	Значения R0', кПа

	
	Глинистые грунты при показателе теку​чести IL ( 0,5 и плотности грунта обрат​ной засыпки, т/м3 
	Пески средней крупности и мелкие маловлажные и влажные при плотности грунта обратной засыпки, т/м3 

	
	1,55


	1,70


	1,55


	1,70

	0,8
	32
	36
	32
	40

	1,0
	40
	45
	40
	50

	1,5
	50
	65
	55
	65

	2,0
	60
	85
	70
	85

	2,5
	(
	100
	(
	100

	Примечания:

1 Значения R0' для глин и суглинков с показателем текучести 0,5 < IL (  0,75 и супесей при 0,5 < IL ( 1,0 принимают по графе «глинистые грунты» с введением  коэффициентов соответственно 0,85 и 0,7.

2 Значения R0’ для пылеватых песков принимают как для песков средней крупности и мелких с коэффициентом 0,85.  


Приложение 6

(рекомендуемое)

Предельные деформации оснований 

Таблица 6.1  

	Сооружения
	Предельные деформации оснований

	
	Относительная разность осадок

[image: image139.wmf]u

L

s

)

/

(

D


	Крен

iu
	Средняя [image: image140.wmf]u

s

 (в скоб​ках мак​си​мальная smax,u) осадка, см

	1 Производственные и гражданские одно​этажные и много​этаж​ные здания c полным каркасом: 

    1) железобетонным  

    то же, с устройством железобетонных поясов или моно​литных перекрытий, а также здания монолитной конструкции        

    2) стальным      

    то же, с устройством железобетонных поясов или моно​литных перекрытий  
	0,002

0,003

0,004

0,005
	(
(
(
(
	(10)

(15)

(15)

(18)

	2 Здания и сооружения, в конструкциях которых не возникают усилия от неравномерных осадок      
	0,006
	(
	20

	3 Многоэтажные бескаркасные здания с несущими стенами из:     

    крупных панелей

    крупных блоков или кирпичной кладки без

    армирования 

    то же, с армированием, в том числе с устрой​ством желе​зобетонных поясов или монолитных перекрытий, а также здания монолитной конст​рукции      
	0,0016

0,0020

0,0024


	0,005

0,005

0,005


	12

12

18



	4 Сооружения элеваторов из железобетонных конст​рукций:    

    рабочее здание и силосный корпус монолитной конст​рукции на одной фундаментной плите

    то же, сборной конструкции

    отдельно стоящий силосный корпус монолитной    конст​рукции

    то же, сборной конструкции

     отдельно стоящее рабочее здание 
	(
(
(
(
(
	0,003

0,003

0,004

0,004

0,004
	40

30

40

30

25

	5 Дымовые трубы высотой Н, м:

        Н ( 100

        100 ( Н ( 200

        200 ( Н ( 300

        Н ( 300
	(
(
(
(
	0,005

1/(2Н)

1/(2Н)

1/(2Н)
	40

30

20

10

	6 Жесткие сооружения высотой до 100 м, кроме указанных в поз. 4 и 5      
	(
	0,004
	20

	7 Антенные сооружения связи:     

    стволы мачт заземленные     

    то же, электрически изолированные     

    башни радио     

    башни коротковолновых радиостанций     

    башни (отдельные блоки)     
	(
(
0,002

0,0025

0,001
	0,002

0,001

(
(
(
	20

10

(
(
(


	8 Опоры воздушных линий электропередачи:

    промежуточные прямые

    анкерные и анкерно-угловые, промежуточные  угловые, концевые, порталы открытых распределительных устройств

    специальные переходные      
	0,003

0,0025

0,002
	0,003

0,0025

0,002
	(
(
(

	Примечания:

1 Предельные значения относительного прогиба  зданий, указанных в позиции 3, принимают равными 0,5 ((s/L)u , а относительного выгиба ( 0,25 ((s/L)u.     

2 При определении относительной разности осадок ((s/L) в поз. 8 настоящего приложения за L принимают расстояние между осями блоков фундаментов в направлении горизонтальных нагрузок, а в опорах с оттяжками ( расстояние между осями сжатого фундамента и анкера.

3 Если основание сложено горизонтальными (с уклоном не более 0,1), выдержанными по толщине слоями грунтов, предельные значения максимальных и средних осадок допускается увеличивать на 20 %.

4 Предельные значения подъема основания, сложенного набухающими грунтами, допускается принимать: максимальный и средний подъем в размере 25 %  и относительную разность осадок  в размере 50 % соответствующих предельных значений деформаций, приведенных в   настоящем приложении, а относительный выгиб ( в размере 0,25((s/L)u.

5 Для сооружений, перечисленных в поз. 1(3, с фундаментами в виде сплошных плит предельные значения средних осадок допускается увеличивать в 1,5 раза.

6 На основе обобщения опыта проектирования, строительства и эксплуатации отдельных видов сооружений допускается принимать предельные значения деформаций основания, отличающиеся от указанных в настоящем приложении.  


Приложение 7

(рекомендуемое)

Физико-механические характеристики органо-минеральных
и органических грунтов
7.1 Значения характеристик грунтов, приведенные в таблицах 7.1 - 7.4, допускается использовать для предварительной оценки оснований, сложенных из органо-минеральных и органических грунтов (см. 6.4.7).

Таблица 7.1 - Средние значения физико-механических характеристик открытого торфа

	Показатель
	Значение показателя при степени разложения Dpd, %

	
	верхового
	низинного

	
	5 - 20
	21 - 30
	31 - 40
	> 40
	5 - 25
	26 - 40
	> 40

	Влажность, соответствующая пол​ному водонасыщению wsat, доли единицы

Плотность частиц торфа (s , г/см3
Модуль деформации при полной влагоёмкости Е, МПа

Коэффициент бокового давления (
Коэффициент консолидации cv, м2/год
	14,5

1,62

0,11

0,12

10
	12,5

1,56

0,15

0,19

5
	11,8

1,49

0,23

0,28

2
	10,0

1,40

0,25

0,35

1
	11,5

1,58

0,15

0,22

5
	7,5

1,51

0,24

0,43

2
	5,8

1,5

0,31

0,50

1


Таблица 7.2 - Средние значения физико-механических характеристик погребенного торфа

	Показатель
	Значение показателя при степени разложения

 Dpd , %

	
	20 - 30
	31 - 40
	41 - 60

	Плотность грунта ρ, г/см3
	1,0
	1,05
	1,2

	Плотность частиц грунта ρs, г/см3
	1,5
	1,60
	1,80

	Природная влаж​ность w, доли единицы
	3,0
	2,2
	1,7

	Коэффициент пористости е
	5,5
	4,0
	3,0

	Угол внутреннего трения (, град
	22
	12
	10

	Удельное сцепле​ние с, кПа
	20
	25
	30

	Модуль деформа​ции Е, МПа
	1,1
	2,0
	3,0

	Коэффициент бокового давления (
	0,24
	0,28
	0,32


 Таблица 7.3 - Средние значения модуля деформации илов

	Ил
	Коэффициент пористости  е
	Модуль деформации Е, МПа

	Супесчаный
	0,8

1,2
	5,1

3,3

	Суглинистый
	0,9

1,6
	2,0

1,2

	Глинистый
	1,2

2,0
	1,6

0,8


Таблица 7.4 - Значения физико-механических характеристик сапропелей     

	Тип  залегания
	Разновид-ность

сапропелей
	Содержание веществ
	Влаж-ность

w, доли единицы
	Плот-ность

частиц

грунта

(s, г/см3
	Коэффици-ент пористости

е
	Модуль деформа-ции

Е, МПа

(при р = 0,05 МПа)
	Сопротивление враща​тельному сре​зу (,   кПа

	
	
	Органичес-ких

Iоm, %
	Карбонат-ных

CaCO3, %
	
	
	
	
	

	Неуплотненные  в природном залегании
	Озерные под

слоем   воды
	Минеральные
	10 - 30
	30
	1,5 - 4,5
	2,0 - 2,5
	5 - 12
	0,25 - 0,6
	4 - 6

	
	
	Среднемине-ральные
	30 - 50
	30
	3 - 6
	1,8 - 2,0
	9 - 12
	0,1 - 0,3
	2 - 4

	
	
	Слабомине-

ральные
	> 50
	30
	6 - 20
	1,4 - 1,8
	12 - 25
	0,03 - 0,1
	< 2

	
	Болотные  под слоем  торфа
	Минеральные
	10 - 30
	30
	1,2 - 3,7
	2,0 - 2,5
	4 - 12
	0,4 - 0,8
	12 - 18

	
	
	Среднемине-ральные
	30 - 50
	30
	3 - 6
	1,8 - 2,0
	8 - 12
	0,25 - 0,5
	7 - 12

	
	
	Слабомине-

ральные
	50 - 80
	10 - 30
	6 - 12
	1,4 - 1,8
	12 - 20
	0,1 - 0,25
	12 - 13

	Уплотненные в природном за​легании (озер​но-болот​ные под слоем ми​не​ральных на​носов)
	Минеральные
	10 - 30
	30
	0,5 - 1,8
	2,0 - 2,5
	1,4 - 3
	0,7 - 2
	15 - 25

	
	Среднемине-ральные
	30 - 50
	30
	1,5 - 2,5
	1,8 - 2,0
	3 - 5
	0,4 - 1
	10 - 20

	
	Слабомине-

ральные
	> 50
	30
	1,5 - 3,0
	1,4 - 1,8
	4 - 6
	0,3 - 0,5
	2 - 15


Приложение 8

(рекомендуемое)

Физико-механические характеристики элювиальных грунтов
8.1 Значения характеристик грунтов, приведенные в таблицах 8.1 - 8.3, допускается использовать для предва​рительной оценки оснований, сложенных из этих грунтов (см. 6.5.9 и 6.5.12).

Таблица 8.1 - Средние значения физических характеристик и предела прочности на одноосное сжатие в водонасыщенном состоянии Rc элювиальных  скальных грунтов магматических пород

	Разновидность элю​ви​иальных грунтов по степени выветрелости
	Характеристики  элювиальных скальных грунтов магматических пород

	
	Плотность (, г/см3
	Коэффициент

пористости е
	Rc,  МПа
	Степень размяг​чае​мости в воде

	Слабовыветрелые

Выветрелые

Сильновыветрелые
	Более 2,7

2,5 < (  (  2,7

2,2 < (  ( 2,5
	Менее 0,1

0,1 (  е  ( 0,2

Более 0,2
	Более 15

5  ( Rc  ( 15

Менее 5
	Неразмягчаемые

Практически неразмягчаемые

Размягчаемые


Таблица 8.2 - Значения предела прочности на одноосное сжатие в водонасыщенном состоянии Rc элювиальных скальных грунтов осадочных сцементированных  пород 

	Степень выветрелости kur
	Значения Rc , МПа, для элювиальных осадочных скальных грунтов

	
	Аргиллиты и алевролиты
	Песчаники с преобладанием цемента

	
	
	глинистого
	карбонатного

	1 ( kur  ( 0,95

0,95 > kur ( 0,9

0,9 > kur ( 0,85

0,85 > kur ( 0,8

Менее 0,8
	12 - 20

8 - 12

5 - 8

2,5 - 5,0

Менее 2,5
	30 - 50

15 - 30

7,5 - 15

5,0 - 7,5

Менее 5
	50 - 95

30 - 50

10 - 30

5 - 10

Менее 5


Таблица 8.3 - Значения модуля деформации  разновидностей элювиальных  крупнообломочных грунтов

	Разновидности крупнообло-

мочных грунтов
	Значения модуля деформации Е, МПа, при исходных образующих породах

	
	магматических и метаморфи-

ческих
	осадочных сцементированных

	
	содержащих кварц
	бескварцевых
	песчаники
	аргиллиты и

алевролиты

	Глыбовые

Щебенистые невыветрелые

Щебенисто-дресвяные слабовы​вет​релые

Дресвяные сильновыветрелые
	Не менее 60

40 - 60

30 - 40

Менее 30
	Не менее 50

35 - 50

25 - 35

Менее 25
	Не менее 50

40 - 50

30 - 40

Менее 30
	Не менее 40

35 - 40

20 - 35

Менее 20


Приложение 9

(рекомендуемое)

Расчет фундаментов в вытрамбованных котлованах по несущей 

способности и осадкам основания

9.1 Удлиненные фундаменты в вытрамбованных котлованах (12.7.1) рассчитывают по несущей способности грунта основания исходя из условия (5.25), в котором  расчетную несущую способность грунта основания, называемую в дальнейшем несущей способностью фундамента Ff, определяют по  9.2 - 9.6 настоящего приложения, коэффициент γс принимают равным 1, а γn - равным 1,4 при определении несущей спо​собности расчетом и равным 1 - по данным испы​таний опытных фундаментов статической нагрузкой (9.12).

9.2 Для удлиненного фундамента в вытрам​бованном котловане с уширенным основанием (рисунок 12.3 b) расчетную несущую способность на вертикальную нагрузку определяют как наименьшее из значений несущей способности:

- по жесткому материалу, втрамбованному в дно котлована;

- по грунту уплотненной зоны;

- по грунту природного сложения, подстилающему уплотненную зону.

При этом для просадочного грунта рассмат​ривается состояние его полного замачивания.

9.3 Несущую способность фундамента Ff 1, кН, по жесткому материалу, втрамбованному в дно котло​вана, определяют по формуле

          Ff1 = γc Fcr A ,                                                               (9.1)

где γc ( коэффициент условий работы фунда​мента, принимаемый равным 1; 

Fcr ( параметр жесткого материала, принимаемый равным 10000 кПа для жесткого бетона, щебня и гравия и 5000 кПа ( для крупного песка;

A ( площадь нижнего сечения фундамента, м2. 

9.4 Несущую способность фундамента Ff 2, кН, по грунту уплотненной зоны определяют по формуле

   Ff 2 = Rs Abr + dp um (γc1 fw + γc2 (r iE) ,                                   (9.2)

где Rs ( расчетное сопротивление, кПа, уплот​ненного грунта под втрамбованным в дно котлована жестким материалом, определяемое  по таблице 9.1; 
Abr ( площадь поперечного сечения уширенного основания из жесткого материала в месте его наибольшего уширения, м2; 

um ( периметр поперечного сечения фундамента в его средней части, м;

dp - см. рисунок 12.3, b;

fw - расчетное сопротивление грунта по боковой поверхности фундамента, кПа, принимаемое по таблице 9.2;

γc1 - коэффициент условий работы грунта по боковой поверхности фундамента, принимаемый равным 0,8;

γc2 - коэффициент условий работы, принимаемый равным 0,5;

(r  - коэффициент, принимаемый равным 0,8;

i — уклон боковых стенок фундамента в долях единицы, определяемый как отношение полураз​ности сторон поперечного сечения в верхней и нижней частях фундамента к высоте фундамента, но не более 0,025; 

E — модуль деформации верхнего слоя грунта, кПа, залегающего в пределах наклонной части фундамента (для просадочных грунтов значение E определяют по результатам испытаний грунта природного сложения в водонасыщенном состоянии при изменении давления на грунт от нуля  до начального просадочного давления).

Примечание - При определении показателя текучести IL в таблицах 9.1 и 9.2 значение природной влажности w принимают равным: 

1,1 wp при w ( wp;

w, но не менее 1,1 wp при w > wp;

1,2 wp при увлажнении грунтов в процессе вытрам​бовывания.

9.5 Несущую способность фундамента Ff3, кН, по грунту природного сложения, подстилающему уплот​ненную зону, определяют по формуле

Ff3 = γc[γ'g R As + dp um (γc1 fw + γc2 (r iE)] ,                       (9.3)

где γ'g - коэффициент условий работы подсти​лающего неуплотненного грунта,  принимаемый по таблице 9.3; 

As - площадь поперечного сечения уплотненной зоны в месте ее наибольшего размера, м2;

 γc, γc1, γc2 , (r   - то же, что и в формулах (9.1) и (9.2);

dp, um  , fw, i , E,  - то же, что и в формуле (9.2);

R  - расчетное сопротивление подстилающего слоя грунта, кПа, определяемое для  непросадочных грунтов по подразделу 5.5 , а для просадочных грунтов - по  формуле 

R = (psl – (zg +   ( (zg,0 ) / ( ,                                        (9.4) 

где psl - начальное просадочное давление, кПа;

(zg и (zg,0 - напряжения от собственного веса грунта соответственно на кровле подстилающего слоя и на отметке заложения фундамента, кПа;

( -  коэффициент, принимаемый по таблице 5.6.

Таблица  9.1

	Глубина от по​верх​нос​ти до низа уширен​ного основа​ния, м
	Расчетные сопротивления уплотненных грунтов при втрамбовыва​нии в дно котлована жесткого материала Rs, кПа, при показателе текучести IL, равном

	
	0
	0,1
	0,2
	0,3
	0,4
	0,5
	0,6

	2
	6500
	2900
	2000
	1400
	900
	700
	500

	3
	7500
	4000
	3000
	2000
	1200
	1100
	600

	4
	8300
	5100
	3800
	2500
	1600
	1250
	700

	5
	8800
	6200
	4000
	2800
	2000
	1300
	800

	6
	9250
	6550
	4150
	3050
	2100
	1350
	825


Таблица 9.2

	Средняя глу​бина расположения слоя грунта, м
	Расчетные сопротивления грунтов по боковой поверхности фунда​мента fw, кПа, при показателе текучести IL, равном

	
	0,2
	0,3
	0,4
	0,5
	0,6
	0,8
	1,0

	1
	35
	23
	15
	12
	8
	4
	2

	2
	42
	30
	21
	17
	12
	5
	4

	3
	48
	34
	25
	20
	14
	7
	5

	4
	52
	38
	27
	22
	16
	8
	5

	5
	56
	40
	29
	24
	17
	8
	6

	6
	58
	42
	31
	25
	18
	8
	6


Таблица 9.3

	Глубина трамбования dp, м
	2
	2,5
	3
	3,5

	Коэффициент условий работы γ 'g
	1
	1,2
	1,4
	1,6


9.6 Для удлиненных фундаментов без уширения несущую способность определяют:

- по грунту уплотненной зоны - по формуле (9.2), в которую вместо Abr следует подставлять площадь сечения котлована понизу;

- по грунту природного сложения, подстилающему уплотненную зону - по формуле (9.3), в которой As -  площадь проекции уплотненной зоны, определяемая с учетом 12.7.7.

9.7  Несущую способность грунтов основания фун​даментов в вытрамбованных котлованах с уширен​ным основанием на горизонтальные нагрузки и моменты Fh, кН,  определяют по формуле

Fh = γn  fh  bm  dp ,                                                  (9.5)

где γn ( коэффициент условий работы, принимаемый равным 0,8;

fh ( горизонтальная составляющая реактивного отпора грунта, кПа, определяемая по формуле (9.6);

bm  ( то же, что и в 12.7.1;
dp ( то же, что и в формуле (9.2).

9.8 Горизонтальную составляющую реактивного отпора грунта fh, кПа, по уплотненным боковым стенкам вытрамбованных котлованов для моно​литных фундаментов, бетонируемых враспор, при​нимают равной

fh = a + b σm ,                                                 (9.6)

где a и b ( коэффициенты, соответственно равные: a = 60 кПа; b = 0,4;

σm ( среднее вертикальное напряжение в сечении фундамента на глубине 0,5 dp, кПа.

9.9 При расчете оснований фундаментов в вытрамбованных котлованах по деформациям за расчетное сопротивление грунта основания R1(2) принимают минимальное из значений:

- R1, определяемого с использованием прочностных характеристик φII и cII уплотненных грунтов в водонасыщенном состоянии;

- R2, определяемого исходя из давления на подстилающий уплотненную зону грунт природного сложения.

При этом максимальная величина расчетного сопро​тивления грунта основания фундамента в вытрам​бованном котловане R1(2) не должна превышать пре​дельного значения, устанавливаемого в зависимости от ширины фундамента bm на глубине 0,5 dp, и рав​ного: 0,5 МПа при bm ( 0,8 м; 0,6 МПа при bm ( 1,4 м; для промежуточных значений bm предельное зна​чение R1(2) определяют интерполяцией.

9.10 Осадки столбчатых и ленточных фундаментов в вытрамбован​ных котлованах без уширения опре​деляют по схеме двухслойного основания, состо​ящего из уплотненного слоя грунта толщиной hs = 1,5 bm и подстилающего грунта с исполь​зованием соответствующих значений модуля дефор​мации. При этом для просадочных грунтов исполь​зуют модуль деформации грунта в водонасыщенном состоянии, который для подстилающего слоя принимают в интервале изменения давления от нуля до начального просадочного давления psl.

Расчет осадок ленточных фундаментов производят с учетом взаимного влияния двух соседних фунда​ментов (по одному с каждой стороны).

9.11 Осадки фундаментов в вытрамбованных котло​ванах с уширенным основанием определяют по 9.10 без учета сжатия жесткого материала, втрамбо​ванного в дно котлована. Размеры фундамента принимают равными размерам поперечного сечения уширенного основания из жесткого материала в месте его наибольшего уширения. Глубину зало​жения фундамента принимают на отметке низа уширенной части.

9.12 Несущая способность фундаментов в вытрам​бованных котлованах может быть определена по результатам полевых испытаний вертикальными статическими нагрузками. 

За несущую способность фундамента Ff принимают нагрузку, при которой осадка испытываемого фун​дамента Δ, мм, достигает значения, определяемого по формуле

[image: image141.wmf]u

_

s

x

=

D

                                                (9.7)

где [image: image142.wmf]u

_

s

 ( предельная средняя осадка фундамента проектируемого сооружения, мм, назначаемая в соответствии с требованиями  5.5.46 - 5.5.50;

ξ ( коэффициент перехода от предельной средней осадки фундамента проектируемого сооружения к осадке опытного фундамента. 

Значение ξ  принимают равным:

- для фундаментов без уширенных оснований при их ширине в среднем сечении bm ( 1,2 м ξ = 0,2, а при bm > 1,2 м ξ = 0,3;

- для фундаментов с уширенным основанием ξ = 0,3;

- для фрагментов ленточных фундаментов, состо​ящих не менее чем из трех фундаментов, ξ = 0,3;

- для отдельных фундаментов, входящих в состав ленточных фундаментов, ξ = 0,2.

Приложение 10

(справочное)

Основные буквенные  обозначения 

Коэффициенты надежности

	(f ( по нагрузке;

	(m  ( по материалу;

	(g  ( по грунту;

	(n  ( по назначению сооружения;

	(c  (  коэффициент условий работы.


Характеристики грунтов

	[image: image143.wmf]-

Х

( среднее значение характеристики;     

	[image: image144.wmf]n

Х

( нормативное значение;     

	[image: image145.wmf]Х

( расчетное значение;     

	(  ( доверительная вероятность (обеспеченность) расчетных значений;     

	(  ( плотность;     

	(d  ( плотность в сухом состоянии;     

	(bf ( плотность обратной засыпки;     

	е ( коэффициент пористости;     

	w ( влажность природная;     

	wp (  влажность на границе пластичности (раскатывания);     

	wL  (  влажность на границе текучести;     

	weq ( конечная (установившаяся) влажность;     

	wsat (  влажность, соответствующая полному водонасыщению;     

	wsl ( начальная просадочная влажность;     

	wsw ( влажность набухания;     

	wsh     ( влажность на пределе усадки;     

	S r  ( степень влажности;     

	IL  ( показатель текучести;     

	( (  удельный вес;     

	(sb   ( удельный вес с учетом взвешивающего действия воды;     

	ps l  (  начальное просадочное давление;     

	psw  ( давление набухания;     

	(sl  ( относительная просадочность;     

	(sw ( относительное набухание;     

	(sh ( относительная линейная усадка;     

	(sf ( относительное суффозионное сжатие;     

	Iom ( относительное содержание органического вещества;     

	Dpd  (  степень разложения органического вещества;     

	c ( удельное сцепление;     

	(  ( угол внутреннего трения;     

	E  ( модуль деформации;     

	(  ( коэффициент Пуассона;     

	Rc  ( предел прочности на одноосное сжатие скальных грунтов;     

	c(  (  коэффициент консолидации.


Нагрузки, напряжения, сопротивления

	F( сила, расчетное значение силы;     

	( ( сила на единицу длины;     

	Fv, Fh (  вертикальная и горизонтальная составляющие силы;     

	Fs,a, Fs,r ( силы, действующие по плоскости скольжения, соответственно сдвигающие и удерживающие (активные и реактивные);     

	N ( сила нормальная к подошве фундамента;     

	n ( то же, на единицу длины;     

	G  ( собственный вес фундамента;     

	q  (  равномерно распределенная вертикальная пригрузка;     


	p  ( среднее давление под подошвой фундамента;     

	(  ( нормальное напряжение;     

	( ( касательное напряжение;     

	u ( избыточное давление в поровой воде;     

	(z  ( вертикальное нормальное напряжение суммарное;     

	(zg ( то же, от собственного веса грунта;     

	(zp ( то же, от внешней нагрузки (давления фундамента);     

	R  ( расчетное сопротивление грунта основания;     

	R0 ( расчетное сопротивление грунта основания для предварительного назначения размеров фундаментов;     

	Fu  ( сила предельного сопротивления основания, соответствующая исчерпанию его несущей способности.


 Деформации оснований и сооружений

	[image: image146.wmf]s

 - средняя осадка основания;     

	ssi  ( просадка;     

	hsw  ( подъем основания при набухании грунта;     

	ssh ( осадка основания в результате высыхания набухшего грунта;     

	ss(  ( суффозионная осадка; 

	(s  ( разность осадок (просадок);     

	i ( крен фундамента (сооружения);     

	(  ( относительный угол закручивания;     

	uh  ( горизонтальное перемещение;     

	su ( предельное значение деформации основания;     

	su,s  ( то же, по технологическим требованиям;     

	su,( ( то же, по условиям прочности, устойчивости и трещиностойкости конструкций.


Геометрические характеристики

	b ( ширина подошвы фундамента;     

	B ( ширина подвала;     

	Bw ( ширина источника замачивания (замачиваемой площади);     

	l ( длина подошвы фундамента;     

	( = l/b   ( соотношение сторон подошвы фундамента;     

	A ( площадь подошвы фундамента;     

	L ( длина здания;     

	d, dn, d1 ( глубина заложения фундамента соответственно от уровня планировки, от поверхности природного рельефа и приведенная от пола подвала;     

	db ( глубина подвала от уровня планировки;     

	d(, d( n  ( глубина сезонного промерзания грунта соответственно расчетная и   нормативная;     

	dw ( глубина расположения уровня подземных вод;     

	( = d/b  ( относительное заглубление фундамента;     

	h  ( толщина слоя грунта;     

	Hc ( глубина сжимаемой толщи;     

	[image: image147.wmf]sl

H


	( толщина слоя просадочных грунтов (просадочная толща);     

	[image: image148.wmf]sl

h


	( толщина зоны просадки;     

	[image: image149.wmf]p

sl

h

,


	( то же, от внешней нагрузки;     

	[image: image150.wmf]g

sl

h

,


	( то же, от собственного веса грунта;     

	[image: image151.wmf]sw

H


	( толщина зоны набухания;     

	[image: image152.wmf]sh

H


	( то же, усадки;     

	[image: image153.wmf]l

H

     ( толщина выщелачиваемой зоны;

	z        ( глубина (расстояние) от подошвы фундамента;     

	[image: image154.wmf]b

z

/

2

=

z


	( относительная глубина;     

	[image: image155.wmf]DL


	( отметка планировки;     

	[image: image156.wmf]NL


	( отметка поверхности природного рельефа;     

	[image: image157.wmf]FL


	- отметка подошвы фундамента;     

	[image: image158.wmf]C

B

.


	( нижняя граница сжимаемой толщи;     

	[image: image159.wmf]SL

B

.


	(то же, просадочной толщи;     

	[image: image160.wmf]SW

B

.


	( нижняя граница зоны набухания;     

	[image: image161.wmf]SH

B

.


	( то же, зоны усадки;     

	[image: image162.wmf]WL


	( уровень подземных вод.

	
	
	

















