Ауаалмасу және жылумен қамтамасыз ету «БРИЗ» реттегіші

ТУ ВҮ 100007969.002-2006

(орталықтандырылмаған желдету жүйелеріне арналған нұсқа)

Паспорт

Назар аударыңыз! 1. Реттегіштің құрамды бөліктерінің қақпақтарын және оған қосылатын орындаушы механизмдерді ашуға қатаң тыйым салынады! Реттегіштің құрамды бөліктерінің ішіндегі элементтер жоғары кернеу астында – бұл өмірге қауіпті!

2. Реттегіштің құрамды бөліктерін рұқсатсыз ашу немесе оларды механикалық зақымдау реттегішті кепілді жөндеу құқығынан айырады.

3. Ақаулар пайда болған жағдайда пәтердің электр қалқаншасында орналасқан автоматты ажыратқышпен реттегішті өшіріп қызмет көрсету ұйымына хабарласу қажет.

Мазмұны

- Бұйымның мақсаты 2

- Техникалық сипаттамасы 3

- Жиынтықтылық 3

- Құрылымы және жұмыс принципі 3

- Қауіпсіздік шаралары бойынша нұсқама 5

- Іске қосу 6

- Жұмыс тәртібі 6

- Мүмкін болатын ақаулар мен оларды түзету әдістері 8

- Пайдалануға тапсыру туралы куәлік 9

- Өндірушінің кепілі 9

А қосымшасы. Құрылғының интерфейсі

Б қосымшасы. Ажыратқыштардың орналасуы

- Бұйымның мақсаты

  - Ауаалмасу және жылумен қамтамасыз ету «БРИЗ» реттегіші (бұдан әрі - реттегіш) бағдарламаланатын автоматты ауаалмасуды басқару және тұрғын және қоғамдық ғимараттардың жылыту жүйелерінде жылуды жіберу үшін қажет.

  - Реттегіш мынаны қамтамасыз етеді:

- Күндізгі және түнгі уақыт үшін үй-жайдағы қажетті температурасы мен желдетудің режимін күйге келтіру;

- Күйге келтірілген температура және желдету режимін сақтау;

- Режимдерді дистанционды пульт арқылы күйге келтіру;

- Үй-жайда өрт туындаған жағдайда желдетуді тоқтату (үй-жайдан шығарылатын ауа температурасы жетпіс градус Цельсийден асса);

- Рекуператордағы конденсаттың тоңуын болдырмау;

- Жылу беру жүйесіне жылу тасымалдағышты беруді басқару;

- Рттеу параметрлерін ұзақ мерзімді тіркеу.

  - Реттегіш ағынды және тартып-сору желдеткіштердің жұмыс режимімін, пәтердің жылу беру жүйесінің реттегіш клапанын, жылуалмастырғыштағы конденсаттың тоңуын болдырмау жүйесінің электрқыздырғыштарын басқарады.

  - Реттегіш мыналар туралы белгі береді:

- Реттегіштің құрамдас бөліктерінің ақауы туралы;

- Апаттық жағдайлардың туындауы туралы.

  - Реттегіш орталықтандырылған басқару жүйелеріне, сонымен қатар жүйе жұмысына мониторинг және оны тексеруді жүргізу үшін сыртқы  RS-485 интерфейсіне ие.

- Техникалық сипаттамасы

  - Реттегіштің техникалық сипаттамасы 1-кестеде көрсетілген

1-кесте

| Сипаттамасы | Мәні |
| --- | --- |
| 1 Айнымалы тоққа қуат беру кернеуінің жиілігі 50 Гц, В |  |
| 2Тұтыну қуаты (атқарушы механизмдерін қоспағанда) Вт, одан артық емес |  |
| 3Габаритті көлемі, мм: Терминалдың Басқару блогының Басқару пультінің |  |
| 4 Салмағы, кг, одан артық емес: Терминалдың Басқару блогының Басқару пультінің |  |
| 5 Басқарылатын температура диапазоны, ºС |  |
| 6 Максималды мүмкін болатын ток А кезіндегі желдеткіштердің электрөткізгіштерін, клапанды, тартып-сору құрылғы роторының электрөткізгішін қосу үшін қажетті кернеу В, бұдан артық емес |  |
| 7 Максималды мүмкін болатын ток А кезіндегі ауа қыздырғышын қосуға қажетті кернеу В, бұдан артық емес |  |
| 8 Қымбат металлдардың құрамы (комиссиялы түрде) |  |
| Ескерту. Реттегіштің корпустағы құрамдас бөліктерін өзге габаритті өлшемдермен жеткізу мүмкін |  |

3 Жиынтықтылық

3.1. Реттегіштің жиынтықтылығы 2-кестеде көрсетілген

2-кесте

| Атауы | Саны, дана |
| --- | --- |
| Паспорт | 1 |
| Терминал | 1 |
| Басқару блогы | 1 |
| Басқару пульті | 1 |
| Ауа температурысының датчигі | 4 |

4 Құрылымы және жұмыс принципі

4.1. Құрылымы жағынан реттегіш терминал, инфрақызыл сәулелі дистанционды басқару пульті, басқару блогы және температура датчиктерінен тұрады. Реттегішті жалпы қосу және өшіру пәтер электр қалқаншасында немесе жобалау құжаттамасымен белгіленген өзге орында орналасқан жеке электр ажыратқыш арқылы жүзеге асырылады.

4.2. Терминал дәліздегі кіреберіс есіктің жанында немесе жобалау құжаттамасымен белгіленген өзге орында орналасқан. Терминал реттегішті басқаруды қамтамасыз ету және оның қызмет көрсетуін бақылау үшін қажет.Терминалды басқару дистанционды басқару пульті арқылы жүзеге асырылады. Терминал панелі мен элементтерінің функционалды тағайындалуы көрсетілген басқару пультінің сыртқы көрінісі 1-суретте көрсетілген.

1-сурет

4.3. Жұмыс принципі

Пайдаланушының ыңғайлығы үшін тәулік шартты түрде екі кезеңге (жұмыс режимі) бөлінеді- «КҮН» және «ТҮН». Әрбір жұмыс режимі үшін пәтердегі температураның өзіндік мағынасын (14-тен 25ºС дейін) және желдету режимін (0-ден 9 дейін)   тағайындау мүмкін. Негізгі жылу пәтерге орталық жылу жүйесінен келеді.

Егер пәтерден шығарылатын ауа температурасы пайдаланушы тағайындаған қажетті мәннен асып түссе, жылу жүйесінің клапаны орталық жылу беру жүйесінен пәтердің жылу радиаторларына келетін жылутасымалдағыштың мөлшерін азайтады.  Сонымен бірге жылу энергиясын тұтынудың үнемділігі қамтамасыз етіледі.

Электр желісінен ажыратылған реттегіш жағдайында орталық жылу беру жүйесәнәі әдеттегі жұмысын қамтамасыз ете отырып, жылу беру  клапаны толығымен ашық болады.

Мамыр және қыркүйек айлары кезеңінде (жылу беру маусымы емес)  клапанның электрөткізгіші электр энергиясын тұтынуды төмендету үшін клапанды басқару автоматты түрде жабылады.

Пәтердегі талап етілетін ауаалмасу деңгейі ағынды және тартып-сору желдеткіші есебінен қамтамасыз етіледі.

Реттегіш үй-жайдан шығарылатын ауа температурасының тағайындалған мәнін автоматты түрде, ал ауаалмасу деңгейін тәулік уақытына қарай сақтайды.

Кезекті режимді қосқан кезде құрылғы «түнгі» тәулік уақытына тағайындалған температура мен ауаалмасу деңгейін автоматты түрде қамтамасыз етуге көшеді. Индикаторда «КЕЗ.РЕЖ.»  деген хабарлама шығады.

Жылуалмастырғыштағы конденсаттың тоңуын болдырмау үшін реттегіш қызмет етудің екі режимін қамтамасыз етеді – қылыпты режим және үнемдеу режимі.

Қалыпты режимде конденсаттың тоңуын болдырмау тартып-сору агрегатында орналасқан электр қыздырғышымен ағынды ауаны болмашы қыздыру есебінен қамтамасыз етіледі.

Үнемдеу режимінде конденсаттың тоңуын болдырмау  тартып-сору агрегатында орналасқан ағынды желдеткішті аз уақытқа тоқтату есебінен қамтамасыз етіледі.

5 Қауіпсіздік шаралары бойынша нұсқама

5.1. Реттегіш өмірге қауіпті болып  табылатын 220 В кернеуі бар электржелісіне қосылатын күрделі электртехникалық бұйым болып табылады.

5.2. Реттегішті монтаждау, іске қосу-жөндеу және пайдалану кезінде 1000 В дейін қуат кернеуі бар электр құрылғыларын пайдалану бойынша сақтану шараларын сақтау қажет.

5.3. реттегіштің құрамдас бөліктеріне тікелей ылғал тимеуі керек.

Реттегіштің құрамды бөліктерінің қақпақтарын және оған қосылатын орындаушы механизмдерді ашуға қатаң тыйым салынады! Реттегіштің құрамды бөліктерінің ішіндегі элементтер жоғары кернеу астында – бұл өмірге қауіпті!

Реттегішке қызмет көрсету тек тиісті біліктілігі бар мамандармен жүзеге асырылуы керек. Ақаулар пайда болған жағдайда пәтердің электр қалқаншасында орналасқан автоматты ажыратқышпен реттегішті өшіріп қызмет көрсету ұйымына хабарласу қажет!

6. Іске қосу

6.1. Реттегішті монтаждау, іске қосу, жөндеу және қызмет көрсету тиісті біліктілігі және жұмысты жүргізуге рұқсат деңгейі бар персоналмен жүргізілуі тиіс.

6.2. Монтаждау, іске қосу және жөндеу жұмыстарын «БРИЗ» ауаалмасу және жылумен қамтамасыз ету реттегішінің құрамдас бөліктерін монтаждау мен іске қосу нұсқамасы» құжатына сәйкес жүргізу қажет.

7. Жұмыс тәртібі

7.1. Реттегішті пәтер электр қалқаншасында орналасқан  сыртқы автоматты ажыратқышпен қосу қажет.

7.2. Терминалда жарық диодты индикатор қосылуы керек, және реттегіштің тесттерін өткеннен кейін индикаторда келесі форматтағы ақпарат шығады:

Д 2 2 3 2 0 1 7 : 5 5 * + -

Мұндағы Д – ағымдағы режим («Д» - күн, «Н» - түн);

22 – ағымдағы режимнің аяқталу уақыты («күн» режимі 22-сағатқа дейін созылады);

3 – желдету режимі («3» режимі тағайындалған; 0 ден 9 ға дейін тағайындалады);

20 – қажетті температура («20ºС» мәні тағайындалған; 14-тен 25 ºС дейін тағайындалады);

17:55 – ағымдағы уақыт

*- жылуалмастырғыштағы конденсаттың тоңуын болдырмайтын жүйе жұмысының режимі («*» - үнемдеу режимі; « » - қалыпты режим)

+ - жылу беру клапанының жағдайы:

«-» - клапан ашық;

«+» - клапан жабық – орталық жылу беру жүйесінен жылу энергиясы қолданылмайды, жылу энергиясын үнемдеу режимі;

«Б» - клапанды басқару электр энергиясын тұтынуды азайту мақсатымен жабылған (мамыр айынан қыркүйек айына дейін автоматты түрде жабылады).

- Жылуалмастырғыштағы конденсаттың тоңуын болдырмайтын жүйенің жағдайы:

Қалыпты режим

«-» - жүйе өшірілген;

«1» - конденсаты бар тұғырықты қыздыру ғана қосылған;

«2» - ауаны қосымша қыздырғыш қана қосылған;

«3» - конденсаты бар тұғырықты қыздыру қосылған және ағынды желдеткіш өшірілген

Үнемдеу режимі

«-» - жүйе өшірілген;

«1» - конденсаты бар тұғырықты қыздыру ғана қосылған;

«2» - ағынды желдеткіш өшірілген;

«3» - конденсаты бар тұғырықты қыздыру қосылған және ағынды желдеткіш өшірілген.

7.3. Реттегіш өз функцияларын атқару үшін оны бағдарламалау – «күндізгі» және «түнгі» тәулік уақытының (режимнің) аяқталуын, қажетті ауаалмасу режимі мен тәуліктің шартты уақыты үшін температура мәнін тағайындау қажет.

7.4. реттегішті бағдарламалауды бастау үшін терминалға дистанционды басқару пультін жақындатып ондағы «БАҒДАРЛАМА»тетігін басыңыз. Индикаторды келесі ақпарат пайда болады:

А Б Б В Г Г П Р О Г Р А М М

мұндағы А – шартты тәулік уақыты : Д – күн, Н – түн;

ББ – шартты тәулік уақытының аяқталу мерзімі;

В – ауаалмасудың қажетті режимі;

ГГ – қаажетті температура;

ПРОГРАММ – реттегіштің «БАҒДАРЛАМАЛАУ» режиминде болуының белгісі.

«ДЕНЬ» тетігімен  «Д» режимін таңдау (тәуліктің күндізгі уақыты).

« - ВРЕМЯ +» тетігімен күндізгі режим жұмысының аяқталу уақытын тағайындау.

« - ВЕНТИЛЯЦИЯ +» тетігімен ауаалмасудың қажетті режимін тағайындау.

« - ТЕМПЕРАТУРА +» тетігімен температураның қажетті мәнін тағайындау.

«НОЧЬ» тетігімен «Н» режимін таңдау (тәуліктің түнгі уақыты).

Жоғарыда көрсетілген әрекеттерді тәуліктің түнгі уақыты үшін қайталау.

«ПРОГРАММА» тетігіне басу  - реттегіш «БАҒДАРЛАМАЛАУ» режимінен шығады және тағайындалған параметрлерді автоматты түрде қолдауды бастайды.

ЕСКЕРТУ. Ауаалмасудың ағымды мәнін «БАҒДАРЛАМАЛАУ» режиміне кірмей  жедел түрде «- ВЕНТИЛЯЦИЯ +» тетіктерімен өзгертуге болады.

7.5 «Функция» режимі

7.5.1. Реттегіштің қосымша тетіктері «Функция» режимі арқылы бағдарламанады.  Қосымша тетіктер тізбесі 7.1. - кестесінде көрсетілген.

7.1. – кесте

| Функция нөмірі | Орындалатын әрекет |
| --- | --- |
| 01 | Реттегіштің дәл уақытын белгілеу |

7.5.2. «Функция» режиміне кіру үшін дистанционды басқару пультін терминалға жақындатыңыз және ондағы «F» тетігін басыңыз. Индикаторда келесі ақпарат шығады:

Ф У Н К Ц И Я Н О М Е Р : . .

7.5.3. Дистанционды басқару пультіндегі «0».. «9 » тетіктерін баса отырып қажетті функция нөмірін енгізіңіз және «ВВОД» тетігін басыңыз. реттегіш тиісті функцияны орындау режиміне көшеді.

7.5.4. «ФУНКЦИЯ» режимінен шығу үшін «ОТМЕНА» тетігін басыңыз.

7.6. Реттегіштің дәл уақытын белгілеу

7.6.1. Реттегіштің дәл уақытын (таймерді) белгілеу үшін «01» функциясын басып, 7.5.2,7.5.3 тармақтарына сәйкес әрекеттерді орындаңыз.

7.6.2. индикаторда келесі ақпарат шығады:

Т А Й М Е Р Ч И С Л О : . .

7.6.3. Дистанционды басқару пультіндегі «0».. «9 » тетіктерін баса отырып талап етілетін айдың санын, содан кейін «ВВОД» тетігін басыңыз. Енгізілетін мән қате болған жағдайда «ОТМЕНА» тетігін басыңыз және санды енгізуді қайталаңыз.

7.6.4. Осындай түрде ай, жыл (4 сан енгізіледі – мысалы 2007), сағат және минутты енгізіңіз. Соңғы параметр енгізілгеннен кейін реттегіш енгізілген параметрлерді көрсетіп «ФУНКЦИЯ» режимінен шығады.

7.7. Жылуалмастырғышта конденсат тоңуының алдын алу режимін таңдау

Жылуалмастырғышта конденсат тоңуының алдын алу режиміне өту үшін дистанционды басқару пультіндегі «*» тетігін басыңыз. Индикатордың тиісті қалыбында таңдалған режимді көрсететін (7.2 т. қараңыз) «*» белгісі пайда болады (белгісі жойылады).

8. Мүмкін болатын ақаулар мен оларды түзету әдістері

8.1. Мүмкін болатын ақаулар мен оларды түзету әдістері 3-кестеде көрсетілген

3-кесте

| Ақау | Мүмкін болатын себебі | Түзету әдісі | Ескерту |
| --- | --- | --- | --- |
| Реттегішті қосу индикаторы жанбайды | Қуат көзінің сыртқы автоматты ажыратқышы сөндірулі | Қуат көзінің сыртқы автоматты ажыратқышын қосу |  |
|  | Реттегішке қуат беру тізбесіндегі сақтандырғыш жұмыс жасамайды | Сақтандырғышты ауыстыру қажет. Сақтандырғыш басқару блогында орналасқан. Назар аударыңыз! Сақтандырғышты ауыстыру алдында реттегіштің сыртқы қуат көзін автоматты ажыратқышы сөндірулі екеніне көз жеткізіңіз | Сақтандырғышты ауыстыруды қызмет көрсету ұйымының өкілімен жүзеге асырылады |
| Басқару пультіндегі реттегіштің жұмыс режимдері ауыстырылмайды | Басқару пультінің қуат беру элементінің заряды отырды | Қуат беру элементтерін ауыстыру |  |

9. пайдалануға қабылдау туралы куәлік

9.1. Реттегіш ТУ ВҮ 100007969.002-2006 сәйкес келеді және пайдалануға жарамды деп танылды.

_____________             ______________

Шығу датасы       М.О.  пайдалануға қабылдауға жауапты тұлғалардың қолы

10 Өндірушінің кепілдемелері

11.1. Кепілді қызмет көрсету мерзімі реттегішті сату мерзімінен 24 ай болып белгіленеді.

11.2. Кепілдеме:

- рұқсатсыз ашылған реттегіштерге;

- механикалық, химиялық және термикалық ақаулары бар реттегіштерге;

- жануарлар немесе жәндіктер келтірген ақаулары бар реттегіштерге;

- орнату, пайдалану және паспортта баяндалған қауіпсіздік талаптары орындалмаса таралмайды.

А қосымшасы

Құрылымның интерфейсі

Реттегіштің құрамдас бөліктерінің қосылуы А.1 суретінде көрсетілген.

Атқарушы механизмдер реттегішке атқарушы механизмдерге арналған құжаттамаға сәйкес қосылады

Б қосымшасы

Ажыратқыштардың орналасуы

Реттегіштің құрамдас бөліктерінің басылымды платадасында ажыратқыштардың орналасуы Б.1 суретінде көрсетілген.