Жылуды пйдаға асыратын желдету-жылыту қондырғысы

УТ – 1,6

Пайдалану бойынша нұсқама

Брест қ.

2010 ж.

Назар аударыңыз!

Қондырғыны монтаждауға, пайдалануға және оған қызмет көрсетуге қажетті біліктігі бар, қондырғының құрылымын, қондырғы құрамына кіретін жинақтылық бұйымдарын пайдалану құжаматтамасы мен пайдалану ережелерін зерттеген тұлғалар жіберіледі.

Қондырғыны іске қосуды, зерттеуді және жөндеуді біліктілігі жоқ персоналдың жүргізуіне тыйым салынады!

Монтаждау және іске қосу-жөндеу жұмыстары тек мамндандырылған ұйымдармен, Жабдықтаушының қызметімен немесе Жабдықтаушының кәсіпорнында оқытылып тиісті куәлік алған өзге ұйымдардың мамандарымен жүзеге асырылады.

УТ-1,6

Жылуды пйдаға асыратын желдету-жылыту қондырғысын пайдалану бойынша нұсқама

Мазмұны

| Бөлімнің атауы | Беті |
| --- | --- |
| 1 бұйымның мақсаты | 5 |
| 2 техникалық сипаттамасы | 5 |
| 3 жиынтықтылығы | 7 |
| 4 құрылымы мен жұмыс принципі | 7 |
| 5 тасымалдау мен сақтау | 8 |
| 6 қауіпсіздір шаралары нұсқамасы | 9 |
| 7 монтаж, іске қосу-жөндеу және пайдалану бойынша нұсқамалар | 10 |
| 8 техникалық қызмет көрсету | 12 |
| 9 м.мкін болатын ақаулар | 14 |
| 10 пайдаға асыру туралы мәліметтер | 15 |
| 11 кепілдемелік міндеттер | 15 |
| 12 пайдалануға қабылдау туралы куәлік | 15 |

Жалпы мәліметтер

Жылуды пайдаға асыратын желдету-жылыту қондырғысы УТ – 1,6

Объект:

Келісімшарт:

Тапсырыс беруші:

Типтік өлшем: УТ-1,6

Жалпы салмағы: 205,0 кг

Қызмет көрсету аймағы: оңнан

Жылумен қамтамасыз ету жүйесінің қосылу аймағы: оңнан

Конденсаттың ажыратқышы: оңнан

Ағындағы ауаның шығыны: 700 м³/сағ ±10%

Сығындыдағы ауаның шығыны: 700 м³/сағ ±10%

Зауыттық нөмір: 74-1.2010

- Бұйымның   мақсаты

1.1. Жылуды пайдаға асыратын желдету-жылыту УТ – 1,6 қондырғысы  (бұдан әрі мәтін бойынша - қондырғы) техникалық тапсырма бойынша әзірленген, тартып-сорылған салқын ауаға бере отырып шығарылатын ауа ағыны құрамындағы жылуды пайдаға асыру есебінен түрлі мақсаттағы және саладағы желдету жүйелеріндегі жылу энергиясының шығынын азайтуға арналған.

1.2. 15150-69 МЕМСТ бойынша қондырғыны климаттық орындау түрі - УХЛ4. Қондырғыны техникалық үй-жайда орнатады және қызмет көрсету үй-жайымен ауаөткізгіштердің желісімен жалғастырады.

- Техникалық сипаттамасы

2.1. Қондырғының негізгі техникалық мәліметтері мен сипаттамалары 1-кестеде көрсетілген.

1-кесте

| Параметр атауы | Мәні |
| --- | --- |
| Ағынды арна, |  |
| Ағындағы ауа шығыны, | 700±10% |
| Ағынды канал клапаны |  |
| Клапан типі | КВ400×400 |
| Аэродинамикалық қарсылық, Па | 10 |
| Электржетегі | LF 230 |
| Ауа сүзгісі |  |
| Сүзу сыныбы | G4 |
| Ауа сүзгісі, типі | ФВС G4 621×392-48 |
| Сүзгілердің саны, жиынт. (дана) | 1 (1 дана) |
| Ағынды желдеткіш |  |
| Типі | R3G 250-AT39-71 |
| Желдеткіштің статистикалық қысымы, Па | 826 |
| Ауаөткізгіштер желісіне желдеткіштің максималды қысымы, Па | 653 |
| Қозғалтқыштың белгіленген қуаты, кВт | 0,45 |
| Қозғалтқыштың тұтынатын қуаты, кВт | 0,408 |
| Желдеткіштің айналу жиілігі, кВт | 300 |
| Максималды ток, А | 2,8 |
| Фаза / кернеу, В / Жиілік Гц | 1/230/50 |
| Жылуалмастырғыш-кәдеге жаратушының айналма арнасының ауа клапаны, типі | КВ350×600 |
| Аэродинамикалық қарсылық, Па | 10 |
| Айналмалы арнасы бар жылу құбырындағы жылуалмастырғыш-кәдеге жаратушының |  |
| Қыздырғыш |  |
| Типі | ТФ12 ШР 30 Т13-775/3/CuAl/ (1 дана) |
|  | ТФ12 ШР 30 Т13-775/2/CuAl/ (1 дана) |
| Жылуалмастырғышқа дейінгі ауа температурасы, °С | -32 |
| Жылуалмастырғыштан кейінгі ауа температурасы, °С | -0,1 |
| Аэродинамикалық қарсылық, Па | 35 |
| Жылу өнімділігі, кВт | 7,52 |
| КПД, % | 60 |
| Салқындатқыш |  |
| Жылуалмастырғышқа дейінгі ауа температурасы, °С | +21,5 |
| Жылуалмастырғышқа дейінгі ауаның салыстырмалы ылғалдығы, % | 40 |
| Жылуалмастырғыштан кейінгі ауа температурасы, °С | -3,3 |
| Жылуалмастырғышқа дейінгі ауаның салыстырмалы ылғалдығы, % | 100 |
| Аэродинамикалық қарсылық, Па | 54 |
| Тұғырық, саны, дана | 1 |
| Сифон, саны, дана | 1 |
| Сифон диаметрі, мм | 40 |
| Су ауақыздырғышы |  |
| Ауақыздырғыш: - типі - Жылу бойынша өнімділігі, кВт | ВНВ 017841 5,77 |
| Ауа шығыны | 700±10% |
| Жылуалмастырғышқа дейінгі ауа температурасы, °С | -5 |
| Жылуалмастырғыштан кейінгі ауа температурасы, °С | 19,5 |
| Аэродинамикалық қарсылық, Па | 14 |
| Жылутасымалдағыш | Су |
| Жылутасымалдағыштың шығыны | 0,26 |
| Гидравликалық қарсылық кПа | 2,8 |
| Келте құбырлардың диаметрлері, дюйм | ¾ |
| Жалғастырушы иілгіш қосымша, саны, (дана) | 2 |
| Тартып-сору арнасы |  |
| Тартып-сорудағы ауа шығыны, | 700±10% |
| Тартып-сору ауа клапаны |  |
| Клапан типі | КВ 400×400 |
| Аэродинамикалық қарсылық, Па | 15 |
| Электржетегі |  |
| Тартып-сору желдеткіші |  |
| Типі | R3G 250-AT39-71 |
| Желдеткіштің статистикалық қысымы, Па | 826 |
| Ауаөткізгіштер желісіне желдеткіштің максималды қысымы, Па | 653 |
| Қозғалтқыштың белгіленген қуаты, кВт | 0,45 |
| Қозғалтқыштың тұтынатын қуаты, кВт | 0,408 |
| Желдеткіштің айналу жиілігі, кВт | 3000 |
| Максималды ток, А | 2,8 |
| Фаза / кернеу, В / Жиілік Гц | 1/230/50 |
| Ауа сүзгісі |  |
| Сүзу сыныбы | G4 |
| Ауа сүзгісі, типі | ФВС G4 621×392-48 |
| Сүзгілердің саны, жиынт. (дана) | 1 (1 дана) |
| Аэродинамикалық қарсылық, Па | 10 |
| Жалғастырушы иілгіш қосымша, саны, (дана) | 2 |
| Құрылғының габаритті өлшемдері, мм, бұдан артық емес Ұзындығы Ені Биіктігі | 1960 770 1205 |
| Қондырғының салмағы, кг, бұдан артық емес | 205,0 |

2.2 қондырғының орташа қызмет кету мерзімі – 7 жыл.

Жылутасымалдағыштың параметрлері мына көрсеткіштерден кем болмауы керек:

Максималды жұмыс қысымы

- Температура –

- Ауақыздырғышты сынау қысымы –

Назар аударыңыз! өндіруші техникалық сипаттамасын сақтай отырып қондырғының құрылымын өзгерту құқығын өзіне қалдырады

3 Жиынтықтылық

3.1. Қондырғы тұтынушыға жиналған түрінде ұсынылады

3.2.  Жеткізілім жиынтығына мыналар кіреді:

- Жылуды пайдаға асыратын желдету-жылыту УТ – 1,6 қондырғысы  – 1 жиынтық

3.3 Пайдалану бойынша нұсқама – 1 дана.

4 Құрылымы мен жұмыс принципі

4.1. Қондырғы  блок типті қаңқалы құрылым болып табылады. Блок корпусы болат мырышталған беттерден тұратын және жылу оқшаулау материалдарымен толтырылған панельдер бекітілетін алюминді профильді қаңқадан тұрады. Агрегатты ішке орналастыру үшін орындаған.

Алынбалы панельдер қызмет көрсету аймағы – ағынды ауа қозғалысының оң  жағынан орналасқан.

4.2 Құрылғы (1-сурет) ағынды және тартып-сору арналарының келесі жабдығынан тұрады:

- ауа сүзгісі (1);

- жылуалмастырғыш-кәдеге жаратушы (2); (3);

- желдеткіш (4);

- электр ауа қыздырғышы (5);

- айналмалы арнаның ауа клапаны (6);

- ауа клапаны (7);

- үлестіру қорабы (8);

- жалғастырушы иілгіш қосымша (9);

- қорап (10);

- сифоны бар тұғырық (11)Ң

- тірек (12);

- келте құбыр (13).

4.2.1. Ағынды және тартып-сору ауасының мөлшерін реттеу ауа клапанымен жүзеге асырылады. Ауа клапаны корпустан, қозғалу күрекшелерінен, тығыздықтан, тістегеріштен және жетекті өзектен тұрады. Бір қалыпты («ашық – жабық») реттеу үшін клапан электржетегімен жабдықталады. Келетін ауа мөлшерін реттеу желдеткіштің айналу жиілігін өзгерту арқылы жүргізіледі.

4.2.2. Ауа сүзгіші желдеткіштің ағынды  және тартып-сору жүйесіндегі  ауаны шаңнан тазалауға және жылуалмастырғыш пен ауақыздырғыштың  үстіңгі бетінің ластануын (қоршаған орта және сүзгіден өтетін ауа құрамында  санитарлы норма талаптарынан асып түсетін мөлшерде агрессивті газдар мен булар болмауы керек) алдын алуға арналған. Сүзгі - ішінде сүзетін материал орналасқан көсек болып табылады.

4.2.3. Ағынды ауаны қыздыру ауақыздырғышта жүзеге асырылады. Ауақыздырғыш корпустан, алюминді пластиналы пакеті бар болат түтіктерден, жинақтаушы және үлестіруші құбырдан тұрады.

Пластинкалы пакет құбырларын байланыстыратын жинақтаушы және үлестіруші құбырларда Маевский (ауаны шығару және суды ағызу үшін) краны кіргізілген.

Корпус алюминді пластиналы пакеті бар болат түтіктерін монтаждау үшін қызмет етеді және ауақыздырғышты қондырғы ішіне бекітуді қамтамасыз етеді. Жинақтаушы, үлестіруші құбырлар және қосындылар температура әсеріне төзімді сырмен таттан қорғалған.

Конденсатты кетіру, жылу беру жүйесі құбырларын қосу үшін келте құбырлардың орналасуы – ағынды ауа қозғалысы бойынша оң жақта.

4.2.4. Шығатын ауа жылуын пайдаға асыру үшін жылуалмастырғыш кәдеге жаратушыны жылу құбырларында құрылымды орналастыру көзделген. Жылуалмастырғыш-кәдеге жаратушы жылдың суық мезгілінде шығатын жылы ауаны ағынды суық ауаға жылу беру үшін көзделген. Қондырғы жұмысы кезінде ауа ағындары араласпайды. Жылу тасымалдаушы элемент ретінде фреонмен қапталған жылу құбыры қолданылады. Құбырдың астыңғы бөлігі шығатын жылы ауа ағынында орналасқан, бұл фреонды қыздырып оның булануына және құбырдың жоғары бөлігіне ауысуына алып келеді.

Құбырдың жоғары жақ бөлігі сыртқы суық ауа ағынында орналасқан. Құбырдың бұл бөлігін ауамен үрлеген кезде ондағы фреон конденсацияланып фреоннан ауаға жылу беру жүзеге асырылады. Фреон конденсаты өз бетімен құбырдың төменгі бөлігіне түседі, онда ол буланып жоғалады, осылайша құбыр ішіндегі фреонның тұрақты айналымы шығатын жылы ауа жылуын  ағынды салқын ауаға апаруға мүмкіндік береді.

4.2.5. Шығатын ауаны салқындату барысында конденсат түзіледі және ол жылуалмастырғыш-кәдеге жаратушы құбырларының төменгі бөлігіндегі қабырғалануда орналасқан  тұғырыққа түседі. Конденсатты ағызу кері клапаны бар сифон арқылы жүзеге асырылады.

4.2.6. Үй-жайға ағынды ауаны жіберу электронды-коммутацияланатын қозғалтқышы және интегралданған электроникасы бар корпуссыз желдеткішпен жүзеге асырылады.Желдеткішті қосу сұлбасы САУ бөлімінде.

Үй-жайдан тартып-сорылған ауаны шығару үшін тартып-сору арнасында құрылымы ағынды желдеткішке ұқсас желдеткіш орнатылған.

Күш беретін кабельді желдеткіштің қозғалтқышына қосу үшін корпус үстінде үлестіруші қорап көзделген.

4.3. Қондырғы қызмет көрсететін үй-жайға ауа ағынын ауаөткізгіштер жүйесі арқылы жібереді. Мұнда, ағынды ауа ағынды арна сүзгісінен өтеді, сосын ағынды арнаның жылуалмастырғыш-жылуды кәдеге жаратушы және ауақыздырғышы  арқылы өтіп талап етілетін температураға дейін қызады, және желдеткішпен қызмет көрсету үй-жайы желдету жүйесіне жеткізіледі.

Ауа сүзгіден және тартып-сору арнасының жылуалмастырғыш-жылуды пайдаға асырушысынан өтіп үй-жайдан тартып-сору желдеткіші арқылы  шығарылады.

4.4. Үй-жайға берілетін ауаның қажетті параметрлерін сақтау жалпы қондырғы мен оның бөлек тораптарын басқаратын автоматикамен қамтамасыз етіледі.

5 Тасымалдау және сақтау

5.1 Қондырғыны тасымалдау көліктің автомобиль түрімен жүзеге асырылады.

Қондырғыны сақтау және монтаждау орнына дейін жеткізу қажетті қорғау және сақтану элементтерімен жүзеге асырылады.

Қондырғыны лақтыру арқылы түсіруге, сонымен бірге бұл үшін қарастырылмаған құрылым элементтеріне арқан ілуге тыйым салынады.

Қондырғының үстіне бөтен заттарды жинауға тыйым салынады.

Қондырғының үстіне тұруға тыйым салынады,  орын ауыстыру кезінде Қондырғының бүйір жақтарын басуға жол берілмейді.

Кранмен көтерген кезде бүйір жақтарының бетін троспен зақымдамау үшін траверстер мен ағаш бөренелерді қолдану қажет.

5.2. монтаждау алдында қондырғыны жабық және құрғақ үй-жайларда (2 (С) тасымалдау және сақтау шарттары 15150-69 МЕМСТ бойынша) сақтау қажет.

Назар аударыңыз! Ішкі және сыртқы жабынының бүлінуін болдырмау үшін қондырғыны 6-күннен артық қорғаныс қаптамада ашық алаңдарда немесе ылғалдылығы жоғары үй-жайларда сақтауға болмайды.

5.3. Ұзақ уақыт сақтаған жағдайды қондырғыны әрбір 6-ай сайын тексеріп отыру қажет. Қажет болған жағдайда, таттан алдын ала тазалап лак және бояу жабынын қалпына келтіреді. Сонымен бірге, қажет болған кезде татқа қарсы қорғаныс та қалпына келтірілуі керек.

5.4. Айырлы жүк тиегішпен тасымалдаған кезде қондырғының салмағы мен ауырлық орталығы есепке алынуы керек. Қондырғының өлшемі мен салмағы туралы мәліметтер «НЕгізгі техникалық мәліметтерде» (2) келтірілген.

6. Қауіпсіздік шаралары ережесі

6.1. Қондырғыны монтаждауға және пайдалануға оның құрылымын, пайдалану ережесін зерттеген, сонымен бірге қауіпсіздік техникасын сақтау бойынша нұсқамасын өткен тұлғалар жіберіледі.

6.2. Қондырғыға қызмет көрсететін персоналға қауіпсіздік техникасы ережесі бойынша мерзімді нұсқаманы арнайы журналға нұсқама жүргізілген тұлғаның тегін жаза отырып жылына бір реттен кем емес жүргізу қажет.

6.3. Қондырғыны іске қосу, жөндеу және пайдалану кезінде «Электрқондырғыларын орнату ережелері», «Жылуды тұтынатын құрылғылар мен жылу желілерін пайдалану ережелерін» басшылыққа алу, «Тұтынушылардың электр құрылғыларын техникалық пайдалану ережелері мен тұтынушылардың электр құрылғыларын пайдаланудағы қауіпсіздік техникасы ережелері» және «Тұтынушылардың жылуды тұтынатын құрылғылар мен жылу желілерін пайдаланудағы қауіпсіздік техникасы ережелерін» сақтау қажет.

6.4. Қондырғы орын ауыстыруын блоктың қаңқасына тағылған ілмектің көмегімен жүк көтеру құралы арқылы жүзеге асырады. Ілмектер арасындағы бұрыштар 90° кем болмауы керек.

6.5. Қондырғыны жұмысқа және техникалық қызмет көрсетуге дайындау кезінде жарамды құрал ғана қолданылуы қажет.

6.6. Қондырғыны іске қосудың алдында алмалы панельдерді жұмыс аймағы жағынан орнату қажет.

6.7. Қондырғыны қуат көзіне дейін жерге тұйықтау керек. Қондырғыны жерге тұйықтауды «Электрқондырғыларын орнату ережелері» «Жерге қосу, қауіпсіздіктің қорғау шаралары» 1-7 б. талаптарына және 12.1.030-81 МЕМСТ сәйкес орындау қажет. Қондырғыны тексеру және қызмет көрсету алдында жерге тұйықтау құрылғыларының жөнді істеп тұрғанына және корпус пен басқа бөлшектерге тоқ өтетін бөліктердің тимейтініне көз жеткізу керек.

6.8. Жөндеу және қызмет көрсету кезінде дистанционды түрде іске қосу мүмкіндігін болдырмау үшін қондырғы жанынан  ажыратқышты (ауыстырып-қосқышты) орнату керек. Қондырғыға қызмет көрсету кезінде тиісті жарықты (тұрақты немесе айнымалы қуат көзі) қамтамасыз ету қажет. Қуат және жарық беру электр желісінің кернеуі, сымдар мен электраспапты қорғау қолданыстағы «Электр құрылғыларын орнату ережелеріне» сәйкес болу керек.

Желдеткіштің айналмалы бөлшектері толық тоқтағанға дейін жұмыс жасап тұрған қондырғыда қызмет көрсетудің қандай да бір түрін жүргізуге тыйым салынады. Қызмет көрсетуді қондырғыны электр желісінен ажыратқаннан кейін ғана жүргізу қажет, мұнда іске қосу құрылғыларында «Іске қоспаңыз! Адамдар жұмыс жасап жатыр!» деген плакаттар ілініп тұру керек.

Тоқ соғу қаупі бар жұмысты атқарғанда қорғаныс құралдарын қолдану қажет.

6.9. Қозғалтқышты іске қосуды оқшаулауға кедергісі 1,0 МОм кем емес болатын күш беретін кабельмен қосу сұлбасына (мысты көптарамды, иілгіш қысылған мыс ұшы бар) сәйкес жүргізу қажет.

6.10. Жерге тұйықтау бұрандамасы мен кернеудің астында болуы мүмкін жанасуға қол жетімді агрегаттың металлды тоқ жүрмейтін бөлігінің арасындағы кернеу 0,1 Ом аспау керек.

6.11. Қондырғының жанына көрнекі жерде  қондырғыны іске қосу және ажырату тәртібін белгілейтін нұсқаманы, қауіпсіздік техникасы мен алғашқы көмек көрсету ережелерін іліп қою керек.

7. Монтаждау, іске қосу-жөндеу және пайдалану бойынша нұсқаулар

7.1. Монтаждауға дайындық

7.1.1. Монтаждау алдында барлық тораптарды қарап,  жеткізілімнің жиынтықтылығын тексеріп, механикалық зақымдардың бар болуына  жабдықтың  сыртқы жағдайына визуалды тексеріс жүргізу қажет. Тексеру кезінде ауа клапанының ашылып жабылуына, панельдердің герметикалығына ерекше назар аудару қажет.

Тасымалдау немесе монтаждау кезінде механикалық жолмен ауа клапанының жетекті өзегінің ұзындығын (қондырғының габаритті өлшемдерінен асатын) реттеуге тыйым салынады.

7.1.2 Қондырғының орын ауыстыруын жүк көтеру құралдарымен жүргізу қажет.

7.2. Монтаждау

7.2.1. Қондырғыны жобамен белгіленген орында желдету камерасында орналастыру қажет.

7.2.2. Қондырғыны гоизонтальді бетон немесе болат табанның тиісті биіктігінде (тіреуіште) жобаға сәйкес монтаждау қажет. Горизонтальді емес табанды тиісінше түзету қажет.

7.2.3. Қондырғыны желдету камерасында жобалау құжаттамасына сәйкес монтаждау қажет. Монтаждау кезінде төмендегілерді ескеру қажет:

- Үй-жайға сыртқы ауа ағынын келтіру, үй-жайдан ауаны шығару және лақтыру үшін қондырғыны ауаөткізгішпен жалғау керек;

- қондырғыны оны пайдалану кезінде қызмет көрсетудің барлық орындарына барлық жақтан 0,7 мм кем емес еркін қол жеткізу қамтамасыз етілетіндей орналастыру керек;

- жұмыс орындарын жарықтандыру және электрленген құралды қосу  үшін үй-жайда электржетегін  орнату қажет, монтаждау жұмыстарын қауіпсіз жүргізу бойынша шараларды қамтамасыз ету керек.

7.2.4. Қондырғы монтажын келесі тәртіпте жүргізу қажет:

- қондырғыны монтаждау орнына алып келу;

- қорғау және сақтау элементтерін жою;

- табандардың бірқалыптығы мен горизонтальдығын тексеру. Блоктың жалпы беттері табанға тік бұрыштап тұру қажет, және өзара параллельді болуы керек.

7.3. Қондырғыны іске қосу

Іске қосу алдында тартып-сору және ағынды ауа арналарының қозғалмалы күрекшелерінің ашылу жабылуын тексеру қажет. Ауа клапанын монтаждауды және электрқосуды жетек өндірушінің нұсқамасы бойынша жүргізу қажет және қондырғыны басқару шкафының электрлік принципиалды сұлбасын есепке алу қажет.

7.3.1. Жылу беру жүйелерінің (тікелей су – келте құбырға, кері су – ауақыздырғыштың жоғары келте құбырына) қосылуына назар аудару қажет.

Назар аударыңыз! Монтаждау жұмыстарын жүргізу кезінде жоғары сақтықты қадағалау керек. Коллекторлардың шығыс келте құбырлары

Ауақыздырғыш коллекторларының бұрандалы бөліктеріне құбырлардың құбыр қосындыларын ораған кезде ауақыздырғыштың жұқақабатты мыс құбырларының жүйесін зақымдап алмау үшін коллекторлардың шығу келте құбарларын құбыр кілтінің көмегімен бұраудан сақтау керек.

Жылумен қамтамасыз ету жүйелерін ауақыздырғышқа қосу алдында:

- жеке құрамалардың бекітілуін және мүмкіндік бойынша оларды тарту қажет;

- ауақыздырғышты жылутасымалдағыш толтыру алдында тоңудан автоматты  қорғаудың жұмысын;

- Жалғастырғыш және ернемек арқылы жалғастырудың герметикалығын  тексеру қажет.

Назар аударыңыз! Монтаждау аяқталғаннан кейін жылумен қамтамасыз ету құбырларының жүйесі химиялық қоспалар шайылғанша сумен жуылуы керек. Жүйені жуу 10-124 РБ 99 СанЕжН талаптарын қанағаттандыратын су шыққаннан кейін ғана аяқталған болып есептеледі.

Жылумен қамтамасыз ету құбырларының гидравликалық сынақтарын жүргізу алдында жылуалмастырғышты құбыр жүйесінен ажырату қажет.

7.3.2 Қозғалтқышты іске қосуды техникалық нормаларға, сонымен бірге жабдық орнатылатын объектінің электр желілері жобалау құжаттамасына және қозғалтқыштардың өндірушісі ережесіне сәйкес кәсіби оқытылған тұлға жүзеге асырады. Күш беру кабелін Желдеткіш қозғалтқышына қосу үшін корпуста үлестіруші қорап көзделген. Қоқғалтқышты жерге тұйықтауды және орнатуды жүзеге асыру қажет.

7.3.3 жобаға сәйкес инженерлік желілерді қосуды жүзеге асыру қажет.

7.4. Іске қосу-жөндеу жұмыстары

7.4.1. Іске қосу-жөндеу жұмыстары мамандандырылған ұйыммен жүргізіледі.

7.4.2. Іске қосу-жөндеу жұмыстары бос және қосу алдындағы сынақтардан, сонымен бірге жекелеген тораптар мен жалпы қондырғыны ретке келтіру жұмыстарынан тұрады.

7.4.3. Блоктардан бөтен бұйымдарды алып тастау қажет.

7.4.3. Бос сынақтарды жүргізу алдында  бұрандалы құрамалардың бекітілуі мен күш беретін электр сымдары мен жерге тұйықтаудың орындалуын, сонымен бірге желдеткіш пен электржетегінің дұрыс (қозғалыс бағыты) қосылғандығын тексеру қажет.

Қондырғыға техникалық қызмет көрсетуге арналған алынбалы панельдерді орнату қажет.

7.4.5 Электр қуатын беретін желіге қосу автоматты ажыратқыш арқылы жүзеге асады. Қозғалтқышты қозғалтқыштың номиналды тогына сәйкес келетін жылу релесі бар магнитті қосқыш арқылы қосу керек.

Қосу алдында жылу релесі қондырғысының қозғалтқыштың номиналды тогына сәйкес келуін, сонымен бірге жұмыстың дұрыстығын (температуралы қорғаныш қозғалтқыштарды ток бойынша жүктемелерден, демек, қызып кетуден сақтайды) тексеру қажет.

Қозғалтқышты қысқа мерзімге қосу арқылы желдеткіштің жұмыс дөңгелігінің айналу бағытын тексеру керек.

Бос сынақтарды жүргізу кезінде барлық механизм жұмыстарының бір ауа клапаны күрекшелерінің жабылу тығыздығы тексеріледі.

7.5. Пайдалану

7.5.1 Пайдалануға тиісті актілері болған жағдайда іске қосу алдындағы сынақтар мен реттеуден өткен жиналған қондырғы жіберіледі.

7.5.2. Қондырғыны іске қосу келесі реттілікпен жүзеге асырылуы тиіс:

- қызмет көрсету аймағы жағындағы алмалы панельді орнату;

- ауақыздырғышқа жылутасымалдағышты жіберу;

- қондырғыны қосу (желдеткіш қосылып ауа клапаны ашылады).

7.5.3. Қондырғыны пайдалану барысында барлық механизмдердің жұмысын қадағалап, жүйелі түрде алдын алу тексерістері мен техникалық қызмет көрсетуді өткізіп отыру қажет.

7.5.3.1. Сүзгіні пайдалану барысында оның аэродинамикалық кедергісін бақылау қажет. Сүзгі үшін қысым айырмасының шекті мәніне жеткенде қысым айырмасының релесі іске қосылады, бұл туралы жарық қосылған дабыл белгі береді.бұл жағдайда сүзгіні ауыстыру қажет.

Сүзгіні ауыстырған кезде:

- сүзгіні бағыты бойынша қондырғы рамадан алып шығару;

- қондырғы раманы бидай шүберекпен сүрту;

- жаңа сүзгіні жапсырмада көрсетілген ауа ағынына сәйкес орнату;

- қондырғы раманың периметр бойына сүзгіні орнатудың жанасу тығыздығын қамтамасыз етіп бақылау керек.

Сүзгіні сатып алу және ауыстыру пайдаланушы ұйыммен жүргізіледі.

Ластанған сүзу материалын қоршаған ортаны қорғау нормаларына сәйкес ұстау керек.

Сүзгі материалын ауыстыру жиілігі ауа ағыны мен ластығына, сонымен қатар сүзетін материалдың сүзу деңгейіне байланысты болады.

7.5.3.2 Қондырғыны пайдалану кезінде:

- Жерге тұйықталуын;

- Электрқосылуларды;

- Бөтен заттардың болын (блоктан шығарып тастау);

- Панельдердің бекітілуін тексеру қажет.

8. Техникалық қызмет көрсету

8.1. Қондырғыны жұмыс күйінде сақтау үшін оған техникалық хызмет көрсетуді жүйелі түрде жүргізіп отыру қажет.

8.2. Техникалық қызметтің келесі түрлері көрсетіледі:

- КТҚ күнделікті техникалық қызмет;

ТҚ -01 техникалық қызмет – 600-650 сағат жұмыстан кейін;

- АЖ ағымдағы жөндеу – 2000-2100 сағат жұмыс.

8.3. Техникалық қызметтің белгіленген көлемін азайтуға және жиілігін өзгертуге тыйым салынады.

8.4. Қондырғыға техникалық қызмет көрсетуді тиісті біліктілігі бар персонал жүзеге асырады.

8.5. КТҚ техникалық қызмет көрсету:

- механикалық зақымдар мен ақауларды анықтау мақсатында қондырғыны сыртынан тексеруден;

- пісіру, жамау және бұрандама құрамаларының жағдайын тексеруден;

- құбырлардың ернемек және жалғастырғыш құрамаларының жағдайын тексеруден;

- жылу әкелу жүйесіне құрамаларды жылутасымалдағыштың тесілуіне тексеруден;

- қондырғының жермен тұйықталу жағдайын тексеруден тұрады.

8.6. ТҚ1 техникалық қызмет көрсету:

- КҚК қызмет көрсетуден;

- қондырғыны шаң және өзге шөгінділерден тазарту, жылу берудің үстіңгі қабатын сығылған ауаны үрлеу арқылы ауақыздырғыштың үстіңгі қабаты айына 2-реттен кем емес тазартылады (ауаның шаң болуына қарай);

- жылуалмастырғыштың үстіңгі қабаттарын ластанудан тазарту және жуудан (8.9);

- сүзгілерді ауыстырудан (7.5.3.1);

- желдеткішке (8.10) және ауа кері клапаны жетегінің механизміне (8.8) қызмет көрсетуден тұрады.

8.7. АЖ ағымдағы жөндеу:

- ТҚ1 қызмет көрсетуден;

- тозу мен зақымдалуды анықтау үшін агрегатты жете қараудан;

- тозған және зақымданған бөлшектерді ауыстырудан;

- анықталған саңылауларды жоюдан тұрады.

8.10. Клапанға техникалық қызмет көрсеткен кезде кезең-кезеңмен:

- күрекшелердің айналуының бір қалыптығын;

- бұранда құрамаларының тартылуын;

-  бұрылатын күрекшелерді ашудың дұрыстығын;

- электржетегінің бекітілуін бақылап тұру керек.

8.9. Ауақыздырғыштың жылуберетін қабатын қақтан және өзге де шөгінділерден тазарту үшін жылына екі рет (маусымдық техникалық қызмет көрсету) ауақыздырғыштың ішкі қабатын 10% NaOH ерітіндісімен жуады.

Қысқы мезгілде су ауақыздырғышының еруінің алдын алу мақсатында қондырғыны басқару шкафынан электр қуатын алуға тыйым салынады.

Қуат көзі басқару шкафынан су ауақыздырғышын консервациялағаннан кейін алынады. Су ауақыздырғышын консервациялау үшін оны босатып, сығылған ауамен үрлеп, атмосфералық қысымда азотпен толтыру керек.

8.10. Желдеткішке техникалық қызмет көрсеткен кезде қалақшаны тексеріп тазарту қажет. Тазарту үшін қылшақ пен шаңсорғышты қолдану қажет. Қалақшаны сумен жууға тыйым салынады.

8.11. Техникалық қызмет көрсету есебі 2-кестеде көрсетілген үлгідегі журналда жүргізіледі:

2-кесте

| Мерзімі | Пайдалануды бастағаннан бері немесе күрделі жөндеуден кейінгі жұмыс уақытының саны | Техникалық қызмет көрсету түрі | Бұйымның техникалық жағдайы туралы ескертулер | Лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты |
| --- | --- | --- | --- | --- |

9 Мүмкін болатын ақаулар

9.1. Тоқтап қалу мен ақауларға тән зардаптар,  мүмкін болатын себептері мен оларды түзету бойынша нұсқамалар 3-кестеде көрсетілген

3-кесте

| Тоқтап қалу мен ақаулардан болатын зардаптардың сипаттамасы | Мүмкін болатын себебі | Тоқтап қалу зардаптарын жою бойынша нұсқамалар |
| --- | --- | --- |
| Қондырғы қосылмайды. Бақылаудың дабыл шамы жанбайды | -Желіде электр қуаты жоқ Сақтандырғыш істен шыққан Дабыл беру шамы жанып кеткен | - желідегі кернеуді тексеру - Сақтандырғыштарды тексеру, қажет болса оларды ауыстыру Дабыл беру шамын ауыстыру |
| Қондырғы қажетті ауаны жібермейді | - Сүзгі ластанды - Тапсырылған режимде ауа клапаны жұмыс жасамады - Тапсырылған режимде желдеткіш жұмыс жасамады | - Сүзгіні тазалау немесе ауыстыру - Клапанның механикалық құрамаларын тексеру(бұрандама құрамаларының тартылуы) - Электржетегінің клапанмен жалғасуын тексеру. Электржетегінің электр бөлігін тексеру - Желдеткіш қозғалтқышында электр қуаты фазаларының болуын тексеру |
| Үй-жайдағы ауа температурасы тапсырылған температурадан төмен | - Ауақыздырғыш арқылы жылутасымалдағышты жіберу тоқтатылды | - Клапанның судағы жұмысын тексеру - Ауадағы реле қорғанысының жұмысын тексеру - Пайдалануға қосу алдында ыстық сумен қамтамасыз ету жүйесін жуу |
| Үй-жайдағы ауа температурасы тапсырылған температурадан жоғары | - Температура датчигі немесе реттегіш жұмыс істемеді - Судағы клапан жұмыс істемеді - Ауа клапаны тапсырылған режимде жұмыс істемеді | - Датчиктер мен реттегіштердің жұмысын тексеру - Клапанның судағы жұмысын тексеру - Ауа клапаны жұмысын тексеру |
| Жұмыс дөңгелегі айналымының жұмыс жиілігіне қарамастан желдеткіш есепті қысымды қамтамасыз етпейді және қажетті ауа мөлшерін бермейді | Ауаөткізгіштеріндегі саңылаулар арқылы ауаның шығуы; Ауаөткізгіш ластанған | Ауаөткізгіштеріндегі саңылаулар арқылы ауаның шығуын жою; Ауаөткізгішті тазарту |
| Жұмыс дөңгелегі айналымының жұмыс жиілігіне қарамастан желдеткіш ауаны қажетті мөлшерден көп береді | Желдету желісінің ауаөткізгіштерін жобаға қарағанда үлкен кесумен монтаждаған | Желіні дроссельдеу |

10 Пайдаға асыру жөнінде мәліметтер

10.1 қондырғыны пайдаға асыру алдында жылуалмастырғыш-кәдеге жаратушы ішінен осы әрекетке арналған нормативті құжаттамаға сәйкес бар фреонды сорып алу қажет.

10.2. пайдаға асыруды кәсіпорында әрекет ететін өз құрамында уландырғыш, улы, өртжарылыс қаупі бар және радиоактивті заттары жоқ және қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін адамдардың өмірі мен денсаулығына, қоршаған ортаға қауіп төндірмейтін жалпы машина жасау бұйымдарын пайдаға асыру ережелеріне сәйкес жүргізу қажет. Фреонды пайдаға асыру үшін жылуалмастырғыш-кәдеге жаратушыны бөлшектемес бұрын регенерация немесе жоюға жіберу үшін тиісті сыйымды ыдысқа фреонды ауыстырып құю керек. Бұл процессті жүргізу үшін мамандандырылған ұйымды тарту қажет. Фреонды қоршаған ортаға ағызуға тыйым салынады.

10.3. Қондырғы әзірленген материалдар өмірге және адамдардың денсаулығына немесе қоршаған ортаға қауіп төндірмейді. Қондырғы қызметінің мерзімі аяқталғаннан кейін агрегатты бөлшектеп қара және түсті металлдарды қабылдау пунктісіне тапсыру қажет.

11 Кепілдік міндеттер

11.1. Кепілді пайдалану мерзімі 24 ай болып белгіленеді. Кепілді мерзімнің басталуы пайдалануға тапсыру мерзімінен, бірақ жеткізілген күннен 6 айдан кейін емес мерзімнен саналады.

11.2 Тұтынушы тасымалдау, сақтау, монтаждау, пайдалану, қызмет көрсету жүйесі және қондырғыны белгіленген мерзімде жөндеу жұмыстарын жүргізіп отыру шарттарын сақтаған жағдайда өндіруші ақауларды кепілді мерзім ішінде жойып отыруға міндеттеме алады.

11.3. Кепілді міндеттер шығын материал ретінде сүзгіге таралмайды.  Шығын материалдарды пайдаланушы ұйым өз есебінен сатып алады (сүзгінің ластануы барысында).

11.4. Қондырғы құрамына кіретін электр жабдығының алдын ала кіріс бақылауын жүргізумен және жұмыс қабілеттігі мен жөнділігін растайтын  қабылдау-тапсыру сынақтарының ________ жылғы  № _____ хаттамасы қоса беріледі.

12 Қабылдау туралы куәлік

Жылуды пайдаға асырумен желдету-жылу беру УТ-1,6 қондырғысы

Зауыт № 774-1.2010

Қолданыстағы техникалық құжаттардың техникалық нормативтік құқықтық актілердің (ТНҚА) міндетті талаптарына сәйкес әзірленіп қабылданды және пайдалануға жарамды.

Комиссия төрағасы

ҚМ, ЖН және ҚР бойынша

директор орынбасары

Баканов В.Ю.

М.О. ___________

Жеке қолы

_____________ 2011 ж.

Шығарылу датасы

«Альтернатива енгізу кәсіпорны» АҚБ