|  | Пәтердің инженерлік жүйелері бойынша қосымша кеңес алу қажет болғанда төмендегі телефон арқылы байланысуыңызға болады ХХХХХХХХХХ. |
| --- | --- |

Энергия тиімді ғимарат пәтерлерінің инженерлік жабдықтарын пайдалану бойынша нұсқама

Көпқабатты бір кіреберісті энергия тиімді тұрғын үй

«С.С. Атаев атындағы ҒЗЖТҚ - тұрғын үй институты»

Мемлекеттік мекемесі

2011

| ! | Сіздің пәтеріңіздің желдету жүйесінің мәжбүрлеп тартып-сору жүйесі жұмысында апаттық жағдайлар пайда болғанда Сіздің пәтердің дәлізінде электронды реттегіш терминалының жанында орналасқан автоматты ажыратқышпен жүйенің электр қуат көзін ажырату қажет |
| --- | --- |

| ! | Сіздің пәтеріңіздің желдету жүйесінің мәжбүрлеп тартып-сору жүйесіне қызмет көрсету бойынша қандай да бір жұмысты жүргізген уақытта Сіздің пәтердің дәлізінде электронды реттегіш терминалының жанында орналасқан автоматты ажыратқышпен жүйенің электр қуат көзін ажырату қажет |
| --- | --- |

Мазмұны

|  |  | Бет |
| --- | --- | --- |
|  | Пәтер иесіне жадынама | 4 |
|  | Шығатын ауа жылуын рекуперациялауы бар желдеткіштің тартып сору жүйесі | 8 |
|  | Жүйенің мақсаты | 8 |
|  | Жүйенің жұмыс принципі | 8 |
|  | Жүйеге қызмет көрсету | 13 |
|  | Орталық жылу беру жүйесі | 14 |
|  | Ғимаратқа мониторинг жүргізу жүйесі | 15 |
|  | Ауа ауыстырғыш және жылу алмасудың электронды реттегішіy күйге келтіру | 16 |

ПӘТЕР ИЕСІНЕ ЖАДЫНАМА

Құрметті пәтер иесі!

Сіз энергия тиімді үйде тұрасыз. Ол неге бұлай аталады? Ең алдымен, оны жылыту және ыстық сумен қамтамасыз ету үшін әдеттегі тұрғын үйге қарағанда жылу энергиясы айтарлықтай аз қажет етіледі.

1-сурет – ғимараттардың жылу жоғалтуы

Энергия тиімділікке қалай қол жеткізіледі?

1. Сіздің үйдің сыртқы қабырғалары, қабаттың шығыңқы ірге және шатырдың аражабындары әдеттегі үйге қарағанда жылы

2. Әдеттегі және таңдаулы ғимараттарда орнатылатын шыныпакеттері бар  ең жақсы дағдылы терезелерге қарағанда Сіздің терезелердің құрылымы арқылы жылу аз жоғалады.

3. сіздің пәтеріңізде үй-жайдан шығатын ауа жылуын рекуперациялайтын тартып-сору желдеткішінің тиімді жүйесі орнатылған. Бұл нені білдіреді:

- ауаның тұрақты келу есебінен пәтерде таза салқын ауа болады. Желдету жүйесінің кірісінде ауаны тазалауға арналған сүзгілер тұр, сондықтан пәтерге ауладан шаң мен аллергия қоздырушылары кірмейді;

- пәтерде қалыпты ылғалдылық болады, бұл терезедегі әйнектердің булануына және қабырғада өңездің пайда болуына жол бермейді;

- суық азынақ болмайды, өйткені сырттағы ауа пәтер үй-жайынан оған қарсы шығатын ауамен жылынатын рекуператор-жылуалмастырғыш арқылы өтеді;

- әдеттегі үйде ауаны желдету кезінде жоғалатын 80% жылу пәтерге қайтарылатын болады;

- барлық ішкі жылу бөлулер (ас әзірлеуден, тұрмыстық электр құралдарынан, адамдардан) келетін ауаны жылыту үшін қолданылады деген сөз.

Жүйе ауаалмасу және жылумен қамтамасыз ету автоматты реттегішпен басқарылады, оның көмегімен сіз өзіңізге жайлы ауа температурасын (жылу беру маусымында)  және тәуліктің күндізгі, не түнгі уақытына ауаалмасу деңгейін реттей аласыз. Егер, үй-жайдағы нақты температура Сіз таңдаған температурадан жоғары болса, Сіз пайдаланатын жылу энергиясын үнемдеуді қамтамасыз ете отырып реттегіш Сіздің пәтерге орталық жылу беру жүйесінен келетін жылу көлемін автоматты түрде азайтады.

| ! | Сіздің пәтеріңіздің желдету жүйесінің мәжбүрлеп тартып-сору жүйесі – пәтердің жылу беру жүйесі болып табылмайтындығына назарыңызды аударғымыз келеді. Жылу маусымында жылу пәтерге орталық жылу беру жүйесінің жылу беру құралдарымен қамтамасыз етіледі. |
| --- | --- |

Ауа сүзгілері мен дистанционды басқару пультының қуат көзі элементтерін алмастыруды қоспағанда мәжбүрлеп желдету жүесінің жабдығына қызмет көрсетілмейді. Жабдыққа жөндеу жұмыстары ТЕК өндіруші-кәсіпорындармен жүзеге асырылады. Егер жабдық істен шықса жөндеу жұмыстарын жүргізу үшін тұрғын мен өндіруші-кәсіпорын арасында байланыстырушы буын болып табылатын жеке меншік серіктестігіне хабарласу қажет. Жабдықтың бұзылуының белгісі Сіздің пәтердің ас үйінде орналасқан терминалдың көрсеткіш тақтасында «ҚАТЕ» деген хабарлама шығады.

Жүйе күні-түні жылбойы жұмысқа арналған.

Сіздің пәтердің инженерлік жабдығы ұзақ әрі сенімді жұмыс істеуі үшін бірқатар қарапайым талаптарды орындау қажет:

1. пәтердің инженерлік жабдығын пайдалану бойынша осы нұсқауды және «БРИЗ» реттегішін пайдалану құжаттамасымен танысуды ұсынамыз.

2. сіздің пәтердің инженерлік жүйелерінің жұмыс принципі көрнекі түрде көрсетілген «Көпқабатты бір кіреберісті энергия тиімді тұрғын үй» компакт-дискті қараңыз.

3. желдетудің тартып-сору жүйесіне өз еркімен өзгерістер енгізу сіздің пәтердегі ауа алмасудың бұзылуына алып келтінін есте сақтау қажет.

сондықтан:

- желдетудің бар жүйесіне қосымша арналарды қосуға;

- тазарту сүзгілерсіз желдету жүйесін пайдалануға;

- ауаөткізгіштердің тұтастығын бұзуға;

- ауаөткізгіштердің жылуоқшаулығын бұзуға;

- жабдықты орналастырудың жобалық ретін бұзуға;

- жүйенің құрамдас бөліктерінің клеммалық қораб қақпақтарын ашуға;

-  орталық жылу жүйесінің құбырлары орналасқан аймақта аражабын тақталарын бұрғылап тесуге болмайды. Әрбір пәтер үшін орталық жылу жүйесінің құбырлары орналасқан аймақ сұлбалары жеке меншік иелерінің серіктестігінде болады.

4. Пәтерде әрлеу жұмыстарын жүргізген кезде:

- Сіздің пәтердің дәлізінде электронды реттегіш терминалының жанында орналасқан автоматты ажыратқышпен электронды реттегіштің қуат көзін ажырату қажет;

- құрылыс қоқыстарының ауаөткізгіштер мен тартып-сору құрылғыға түсуін болдырмау үшін пәтердегі барлық желдеткіш саңылауларын жауып қою керек.

Көрсетілген талаптарды орындамау жабдықтың істен шығуына және жүйеге кепілді қызмет көрсету құқығынан айрылуға алып келуі мүмкін.

5.  Ас үйде тартып-соруды орналастырған кезде оны ауа өткізгіштер жүйесіне қосу мүмкін емес.  Бұл талапты орындамау тартып-сору құрылғысының істен шығуына алып келуі мүмкін. Тартып-сорудың ауа сүзгісі болуы керек және рекуперациялау режимінде жұмыс жасауы қажет, яғни, ас үй тартып-соруы арқылы өтетін ауа тікелей ас үйдің жұмыс кеңістігіне шығарылуы керек.

Жоғарыда атапған күрделі емес талаптарды орындасаңыз, Сіз өз пәтеріңізде тұрақты жайлылықты сезіңесіз!

Шығарылатын ауа жылуын рекуперациялаумен тартып-сору желдеткішінің жүйесі

Жүйенің мақсаты

Шығарылатын ауа жылуын рекуперациялаумен тартып-сору желдеткішінің жүйесі жыл бойы сіздің пәтеріңізде ауаалмасудың жайлы деңгейін қамтамасыз етеді, сонымен бірге пәтерді қыздыруға кететін жылу энергиясының шығынын айтарлықтай төмендетеді.

Жүйенің жұмыс принципі

Пәтердің инженерлік жабдығының функционалдық сұлбасы 2-суретте көрсетілген.

Сыртқы ауа ғимараттың қасбетіндегі дуалды торлар арқылы ғимараттың қабатында орналасқан арнайы бөлінген үй-жайдағы ортақ тартып-сору құрылғысына келеді. Сыртқы салқын ауа тартып-сору құрылғысында ағынды желдеткіштің әсерімен ағынды сүзгіде тазарып пәтерден шығатын ауа жылуымен рекуперациялық жылуалмастырғышта қыздырылады.

Тартып-сору құрылғысында орналасқан ауаны сумен қосымша қыздырғыш  сыртқы ауаның теріс температурасы жағдайында ауаны санитарлық нормаларға дейін қыздыруға арналған.

Қыздырылған салқын ауа пәтердің ауаөткізгіштер жүйесі арқылы пәтердің үй-жайына диффузорлар арқылы кіреді. Салқын ауаны барлық тұрғын бөлмелерге жеткізу қамтамасыз етіледі, ал бір бөлмелі пәтерлерде нормаланған ауаалмасуды қамтамасыз ету үшін дәлізге де жеткізіледі.

Пәтерге келетін ауа мөлшерін желдеткіштердің өнімділігін өзгерте отырып реттеуге болады.

2-сурет - Пәтердің инженерлік жабдығының функционалдық сұлбасы

Пәтердің үй-жайына келетін ауа мөлшерін ағынды диффузорлардың өткізу қабілеттігі өзгерту арқылы өзгертуге болады.

Басында пәтер үй-жайларындағы жүйені іске қосу кезінде үй-жайдың ауданына қарай ауаалмасудың нормативті деңгейі орнатылған.

Дәретхана және жуыну бөлмелеріне ауа ағыны есік ойықтарында орналасқан ағынды алмастыру торлары арқылы жүзеге асырылады.

Тұрғын бөлмелердегі ауа тартып-сору желдеткішінің әсерінен дәліз арқылы ас үй және ванна бөліміне жеткізіледі. Ванна бөлмесінде реттелетін тартып-сору диффузоры арқылы, ал ас үйде тартып-сору торы, майды ұстап қалатын сүзгі және жеңіл тазарту сүзгісі арқылы тартып-сору ауаөткізгішіне, бұдан кейін салқын ағынды ауаны қыздыру үшін пайдаланылатын тартып –сору құрылғысына түседі және өртке қарсы клапан арқылы тартып-сору шахтасы арқылы шығады.

Пәтер бойынан өтетін ағынды және тартып-сору ауаөткізгіштері гипсокартоннан жасалған қораптарға жамалған.

Пәтер араларына шуылдың өтуін болдырмау үшін ауаөткізгіштерге шуылды тұншықтырғыштар орнатылған.

Қрт қауіпсіздігі нормаларын қамтамасыз ету үшін ауаөткізгіштерде өртке қарсы клапандар қондырылған.

Дәретхананы желдету үшін автоматты жапқышы бар желдеткіш орнатылған жеке желдету арнасы қарастырылған. Дәретханадағы жарықты қосқанда дәретхананың желдетуін қамтамасыз ететін желдеткіш қосылып жапқыш ашылады. Дәретханадағы жарық өшкеннен кейін желдеткіш өшіріліп, 1-2 минуттан кейін жапқыш жабылады.

Желдету және жылу беру жүйелерін  ауаалмасу мен жылуберудің электронды реттегіші «БРИЗ» басқарады.

Реттегіш Сізге келесі параметрлерді:

- «күндізгі» уақыт тәулігіне қажетті ауа алмасудың қажетті деңгейін;

- «түнгі» уақыт тәулігіне қажетті ауа алмасудың қажетті деңгейін;

- «күндізгі» уақыт тәулігіне қажетті пәтердегі ауа температурасын;

- «түнгі» уақыт тәулігіне қажетті пәтердегі ауа температурасын;

- «күндізгі» уақыт тәулігінің басындағы;

- «күндізгі» уақыт тәулігінің басындағы температураны тапсыруға мүмкіндік береді.

Реттегіш пәтерге келетін және шығатын ауа температурасын бақылайды. Сіз тапсырған режимге сәйкес реттегіш ағынды және тартып-сору желдеткіштерінің жылдамдығын басқарады.

Реттегіш дәлізде орналасқан терминалдан, басқару блогы мен дистанционды басқару пультінен тұрады.

Пәтерден шығатын ауа температурасы сіз тапсырған температурадан жоғары болса реттегіш жылу энергиясының үнемдеу режимін қамтамасыз ете отырып жылу жүйесі клапанын жабады.

Ауаалмасу және жылумен қамтамасыз ету «БРИЗ» реттегішімен жұмыс жасау ережесі реттегіштің паспортында толық жазылған.

| ! | Пәтердегі жайлы шарттарды қамтамасыз ету үшін «БРИЗ» реттегішінде қойылатын ауаалмасу деңгейі 1-ден 3-ке дейінгі диапазонда орналасуы қажет. Ауаалмасудың бұдан жоғары деңгейін пәтерді жылдам желдетіп алу үшін ұсынуға болады, бұл жағдайда жұмыс жасап тұрған желдеткіштердің шуылы өсуі мүмкін. Желдеткішті өшіру үшін ауаалмасуды «0» деңгейіне жеткізу керек. |
| --- | --- |

Майды ұстап қалатын сүзгісі мен жеңіл тазарту сүзгісінің  сыртқы келбеті 3-суретте көрсетіледі.

Ағынды диффузордың сыртқы келбеті 4-суретте көрсетіледі.

3 сурет - Майды ұстап қалатын сүзгі мен жеңіл тазарту сүзгісі

4-сурет -  ағынды диффузор

Тартып-сору желдету жүйесіне қызмет көрсету

1) жүйеге қызмет көрсетудің алдында ауаалмасу мен жылумен қамтамасыз ету реттегішін Сіздің пәтердің дәлізінде электронды реттегіш терминалының жанында орналасқан автоматты ажыратқышпен қуат көзінен ажырату қажет

2) ауаалмасу мен жылумен қамтамасыз ету реттегіші дистанционды басқару пультіндегі қуат көзі элементтерін ауыстыруды қоспағанда қызмет көрсетілмейтін бұйым болып табылады. Реттегішке жөндеу жұмыстарын жабдықты өндіруші-кәсіпорын жүргізеді. Реттегіш істен шықса жеке меншік иелерінің серітестігіне хабарласыңыз.

2)  желдету жүйесі элементтерінің үстіңгі қабаттарын тазарту үшін химиялық ерітінділерді (жанармай, полироль, ацетон) қолданбаңыз. Әйтпесе, үстіңгі қабат зақымдалып деформацияланады немесе өздігінен жана бастайды.

3) Ластануына қарай жүйелі түрде, бірақ үш айда бір реттен кем емес ауа сүзгілерінің жағдайын тексеріңіз. Егер сүзгілер шаң мен дақтарға толып қалса, пәтердегі ауаалмасу тқмендейді.

Ас үйде орнатылған ағынды сүзгіні тазалау келесі ретпен жүргізіледі:

- торды қорапқа бекіту бөлшектерін бұрап декоративті торды алыңыз; - майды ұстап қалу сүзгісі мен жеңіл тазарту сүзгісін байқап шығарыңыз;

- бейтарап  детергентті қолдана отырып сүзгілерді жылы (40 °С шамасында) сумен жуыңыз  және саялы жерде кептіріңіз;

-  сүзгілерді орнату кері ретпен жүргізіледі.

Пәтердің орталық жылу беру жүйесі

| ! | Жылу беру жүйесіне қызмет көрсету жеке меншік иелері серіктестігінің маманымен ғана жүргізіледі! |
| --- | --- |

Негізгі жылу пәтерге орталық жылу беру радиаторы арқылы келеді. Орталық жылу беру жүйесінің әрбір радиаторында үй-жайдағы температураны қосымша реттеуге мүмкіндік беретін термостатикалық бүркеншік орнатылған. Жылутасымалдағышты пәтерге енгізу пәтердің жылупунктісі арқылы жүзеге асырылады.

Пәтердің жылупунктісінің сыртқы түрі 5-суретте көрсетілген.

5 –сурет – пәтердің жылупунктісі.

Пәтердің жылупунктісінде келесі жабдықтар орнатылған:

- жабу арматурасы (1);

- пәтердің жылуесептеуіші (2);

- орталық жылу беру жүйесінің клапаны (3);

Орталық жылу беру жүйесінің электр жетегі бар клапаны «БРИЗ» реттегішінен келген белгі бойынша пәтердің  орталық жылу беру жүйесіне жылутасымалдағыштың жеткізілуін шектейді.  Пәтерден шығарылатын ауа температурасы бұл мерзімдегі тәулікке қойылған ауа температурасынан жоғары болса, клапан жылу энергиясын тұтынудың үнемдеуін қамтамасыз ете отырып жылутасымалдағыштың ағынын шектейді.

Орталық жылу беру жүйесінің құбырлары аражабын тақталарының штрабында орналасқан.

Орталық жылу беру жүйесінің құбырларының төселу сұлбалары жеке меншік иелерінің серіктестігінде болады.

Ғимаратқа мониторинг жүргізу жүйесі

Энергия тиімді жабдығының сенімді қызмет етуін қамтамасыз ету үшін Сіздің пәтерде орнатылған ауаалмасу мен жылумен қамтамасыз ету реттегіші ғимараттың инженерлік жабдығына мониторинг жүргізу жүйесіне қосылған.

Бұл жүйенің көмегімен жоғары біліктігі бар мамандар Сіздің пәтердегі инженерлік жабдықта пайда болған қандай да ақауларды жояды.

Сіз пайдаланған жылу энергиясының дұрыс есебін қамтамасыз ету үшін Сіздің пәтердің жеке жылуесептеуіші құрал көрсеткіштерін дистанционды түрде көруді қамтамасыз ететін ғимараттың жылуесептеуіштеріне мониторинг жүргізу жүйесіне қосылған.

Ауаалмасу және жылумен қамтамасыз ету электронды реттегішті іске қосу

Құрметті пәтер иесі!

Басында, іске қосу-жөндеу жұмыстарын атқару кезінде Сіздің пәтердегі реттегіш келесі түрде іске қосылған:

| Параметр | мағынасы |
| --- | --- |
| «күндізгі» уақыт тәулігінің басы | 6 сағат |
| «түнгі» уақыт тәулігінің басы | 23 сағат |
| «күндізгі» уақыт тәулігіне қажетті ауа алмасудың деңгейі | 2 |
| «түнгіі» уақыт тәулігіне қажетті ауа алмасудың деңгейі | 1 |
| «күндізгі» уақыт тәулігіне қажетті пәтердегі ауа температурасы | 20ºС |
| «түнгі» уақыт тәулігіне қажетті пәтердегі ауа температурасы | 18ºС |

| ! | Электронды реттегіштің белгіленген күйге келтіру параметрлері қабылданған санитарлық нормаларға сәйкес ауаалмасу деңгейі мен пәтердегі ауа температурасының мәнін қамтамасыз етеді. Қажеттілік болмаса электронды реттегіштің күйін өзгертпеуді ұсынамыз |
| --- | --- |

«БРИЗ» электронды реттегішті бағдарламалау тәртібі реттегішті қолдану құжаттамасында келтірілген.