Жылуды пайдаға асыратын желдеткіш АВТУ-250-П-АС агрегаты

Паспорт

ЯАЛВ АВТУ-250-П-АС-027.00.00.00 ПС

Брест қ.

2011 ж.

Жалпы мәліметтер

АВТУ типті жылуды пайдаға асыратын желдеткіш агрегаты

Объект: энергия тиімді тұрғын үй

Келісімшарт:

Тапсырыс беруші:

Типтік өлшем: АВТУ-250-П-АС

Салмағы: 70,0 кг

Ағындағы ауаның шығыны: 70 м³/сағ ±10% - 200 м³/сағ ±10%

Сығындыдағы ауаның шығыны: 70 м³/сағ ±10% - 200 м³/сағ ±10%

Зауыттық нөмір:

Біздің АВТУ агрегатын иелене отырып, Сіз: - Ықшам және дыбыссыз жұмыс жасайтын желдеткіштерге; - Татқа шыдамды алюминді қақтамадан жасалған тиімді жылуалмастырғыш-пайдаға асырушыға; - Ауаны электрмен жылытуға; - Ағынды және сорылған ауа сүзгілеріне; - Жылуалмастырғышты тоңудан қорғауға; - Шуылдың төмен деңгейіне қол жеткізесіз. Әрбір агрегат жеке тексеріледі

Назар аударыңыз!

Агрегатты монтаждауға, пайдалануға және қызмет көрсетуге құрылғыны, пайдалану ережесі мен агрегаттың құрамына кіретін жиынтықтаушы бұйымдарға пайдалану құжаттамасын  зерттеген, қажетті біліктілігі бар тұлғалар жіберіледі.

Біліктілігі жоқ қызметкерлермен Агрегатты жөнге келтіруге, тексеруге және жөндеуге тыйым салынды!

Монтаждау және іске қосу-жөндеу жұмыстары тек мамандандырылған ұйымдармен, Жабдықтаушының қызметімен немесе Жабдықтаушының кәсіпорнында оқытылып тиісті куәлік алған өзге ұйымдардың мамандарымен жүзеге асырылады.

1. Бұйымның мақсаты

1.1.  Жылуды пайдаға асыратын желдеткіш АВТУ-250-П-АС агрегаты  (бұдан әрі мәтін бойынша «агрегат») Келісімшарт негізінде дайындалған, тұрғын, әкімшілік ғимараттар, мектептер, мектепке дейінгі мекемелердің үй-жайындағы берілген микроклиматының параметрлерін және суық ағынды ауаны жылыту үшін шығатын ауадағы жылудың пайдаға асырылуын қамтамасыз ете отырып желдеткіштің  мәжбүрлеп тартып-сору жүйелерінде қолдануға арналған.

1.2.  15150-69 МЕМСТ бойынша УХЛ 4 агрегатының климаттық орындалу түрі

2. Негізгі техникалық мәліметтер

2.1. Агрегаттың негізгі техникалық мәліметтері мен сипаттамасы 1-кестеде көрсетілген

1-кесте

| Параметрдің атауы | Мағынасы |
| --- | --- |
| Ағындағы ауаның шығыны, м³/сағ | 70±10% - 200 ±10% |
| Сығындыдағы ауаның шығыны, м³/сағ | 70±10% - 200 ±10% |
| Ағынды желдеткіш: - Типі - Айналу жиілігі, айн/мин Қозғалтқыш: - Белгіленген қуаты, КВТ - Масималды тоқ, А | G2E 133-DN77-01 2530 0.008 0.39 |
| Фаза/Кернеу/Жиілік, ф/В/Гц | 1/220/50 |
| Тартпа желдеткіш: - Типі - Айналу жиілігі, айн/мин Қозғалтқыш: - Белгіленген қуаты, КВТ - Масималды тоқ, А | G2E 133-DN77-01 2530 0.008 0.39 |
| Фаза/Кернеу/Жиілік, ф/В/Гц | 1/220/50 |
| Кері клапан, дана | 2 |
| 200 м³/с dB (А) шығынында шыға берістегі ағынды желдеткіштің дыбыс күші | 52 |
| Конденсатты бұруға қажетті тұғырық пен құбыршекті жылыту, кВт | 0,01 |
| Конденсатты бұруға қажетті құбыршекті жылыту үшін өзін өзі реттейтін жылытқыш кабельдің ұзындығы, м | 1,0 |
| Жылуалмастырғыш-кәдеге жаратушы, саны (дана) | 1 |
| КПД (конденсация кезіндегі ауаның шығыны 140 м³/сағ бастап болғанда), % | 92 |
| КПД (конденсациясыз ауаның шығыны 140 м³/сағ бастап болғанда), % | 85 |
| Конденсация кезінде жылу бөлу, кВт | 1,9 |
| Жылуалмастырғыг-кәдеге жаратушыны тоңудан қорғау үшін электр ауа қыздырғышы, кВт | 1,0 |
| Фаза/Кернеу/Жиілік, ф/В/Гц | 1/220/50 |
| Электр энергиясын тұтынудың жиынтығы, кВт | 1,2 |
| Максималды жұмыс тоғы (агрегатқа жалпы болып табылатын), А | 5,4 |
| Ауа (ағынды) сүзгісі: - сүзу сыныбы - типі - жиынтығы, саны (дана) | G4 ФяГм- G4-200-150-48 ХС 1(1 дана) |
| Ауа (тартылған) сүзгісі: - сүзу сыныбы - типі - жиынтығы, саны (дана) | G4 ФяГм- G4-200-150-48 ХС 1(1 дана) |
| Агрегаттың габаритті көлемі, мм, артық емес - ұзындығы - ені - биіктігі | 760 305 755 |
| Агрегаттың салмағы, кг, артық емес | 70,0 |

Назар аударыңыз: өндіруші техникалық сипаттамасын сақтай отырып агрегаттың құрылымын өзгерту құқығын өзіне қалдырады

3 Жиынтықтылық

3.1. Агрегат тұтынушыға жиналған түрінде ұсынылады

3.2.  Жеткізілім жиынтығына мыналар кіреді:

- жылуды пайдаға асыратын желдеткіш АВТУ-250-П-АС агрегаты – 1 жиынтық

- резеңке түтік – 1 дана

- таспалық қамыт – 1 дана

3.3 паспорт – 1 дана.

4 Құрылымы мен жұмыс принципі

4.1. Агрегат ішінде ауаны өңдейтін барлық жабдық құрастырылған блок түрінде жасалған, сыртында ауа өткізгіштерін қосуға арналған келте құбырлар орналасқан.

4.1.1. Блок жылу оқшаулағыш материалмен толтырылған болат мырышты парақтардан корпус түрінде жасалған.  Қызмет көрсету аймағы жағынан агрегат алынбалы панельмен жабдықталған, бұл қызмет көрсету кезінде агрегаттың барлық түйіндеріне еркін қол жеткізуге мүмкіндік береді. Қызмет көрсету аймағы – ағынды ауаның қозғалысына қарай - оң (сол) болады.

4.2 Агрегат құрамына (1-сурет) мыналар кіреді:

- корпус (1);

- тұғырық (2);

- желдеткіш (3);

- кері клапан (4);

- ауа сүзгісі (5);

- электр ауа қыздырғышы (6);

- жылуалмастырғыш-кәдеге жаратушы (7);

- дөңгелек қосқыш (8);

- монтажды бұрыш (9);

- үлестіру қорабы (10).

4.3. Кері клапан пластиктен жасалған, ағынды және сору арнасында орналастырылған. Желдеткіш жұмыс жасағанда кері клапан күрекшесі қозғалмалы ауа ағыны әсерінен ашық болады. Желдеткіш жұмыс жасамаған кезде кері клапан күрекшесі ауаның кері бағытта қозғалуына жол бермей жабылады.

4.4. Ағынды арнадағы ағынды ауаны тазалау ауа сүзгісінде іске асырылады. Сүзгі ағынды желдету жүйелеріндегі сыртқы ауаны шаңнан тазалауға және жылуалмастырғыш-кәдеге жаратушының үстіңгі бетін ластануын (қоршаған орта және сүзгіден өтетін ауа құрамында  санитарлы норма талаптарынан асып түсетін мөлшерде агрессивті газдар мен булар болмауы керек) алдын алуға арналған. Сүзгі - ішінде сүзетін материал орналасқан көсек болып табылады.

Сору арнасындағы сүзгі үй-жайдан ауаөткізгішке келетін сорылып өңделген ауаны тазалайды.

4.5. Шығатын ауа жылуын пайдаға асыру үшін жылуалмастырғыш кәдеге жаратушыны орналастыру көзделген. Жылуалмастырғыш-кәдеге жаратушы шығатын жылы ауаны ағынды суық ауаға жылу беру үшін орнатылған. Жылуалмастырғыш татқа төзімді алюминді қақтамадан жасалған. Агрегат жұмыс жасағанда жылуалмастырғыштағы ауа ағындары араласпайды.

Жылуалмастырғыш-кәдеге жаратушының пластинкалы қабырғалануына оның деформациялануын болдырмау үшін механикалық түрде әсер етуге тыйым салынады.

Бұл талапты орындамау агрегатпен жабдықтаушыны кепілдемелік міндеттерден босатады.

4.6. Үй-жайға өңделген ауаны жеткізу үшін агрегаттағы ағынды арнада сыртқы роторы бар қоғалтқышпен радиалды желдеткіш орнатылған. Желдеткішті қосудың сызбасы 2-суретте көрсетілген.

1 - корпус (1 дана);

2 - тұғырық (1 дана);

3 - G2E 133-DN77-01 желдеткіш (2 дана);

4 - кері клапан (2 дана);

5 - ФяГ- G4-200-150-48 ХС ауа сүзгісі (2 дана);

6 - электр ауа қыздырғышы (1 кВт) (1 дана);

7 - жылуалмастырғыш-кәдеге жаратушы (1 дана);

8 - дөңгелек қосқыш (2 дана);

9 - монтажды бұрыш (5 дана);

10 - үлестіру қорабы (2 дана).

1-сурет. Жылуды пайдаға асыратын желдеткіш АВТУ-250-П-АС агрегаты

4.7. Сорылған ауаны үй-жайдан шығару үшін агрегаттағы тартпа арнада желдеткіш орнатылған, оның құрылымы ағынды желдеткішке ұқсас.

4.8. Тартпа арнасында тоңуды болдырмау үшін агрегатта тоңудан қорғайтын электр ауа қыздырғышы орнатылған, қуаты 1,0 кВт.

4.9. Шығатын ауаны салқындату процессінде жылуалмастырғыш-кәдеге жаратушының үстіңгі бөлігінде тұғырыққа түсетін конденсат түзіледі. Тұғырықтан конденсатты жою үшін оны кері әкететін дренаж жүйесімен немесе конденсатты жинауға арналған сыйымды ыдыспен жалғасқан  келте құбыр – жылыту кабелі бар икемді құбыршек көзделген.

4.10. Тапсырылған режимде агрегаттың жұмысын басқару автоматты басқару жүйесімен (жеткізілім жиынтығына кірмейді) жүзеге асырылады.

4.11. Агрегаттың жұмыс принципі

4.11.1. Агрегатты қосқан кезде ағынды және тарту желдеткіштердің қозғалтқыштары қосылады. Үй-жайдағы жылы ауа агрегаттың ағынды арнасына түседі, ауаның тазартылуы жүргізілетін сүзгі арқылы өтеді және шығатын ауа құрамында болатын жылуды өңдейтін жылуалмастырғыш-кәдеге жаратушының ламельдеріне келеді.

Ауаның жылы ағынынан суық ағынына жылуды тиімді түрде жеткізу жылуалмастырғыш-кәдеге жаратушымен қамтамасыз етіледі.

4.11.2 Ауаны қажетті температураға дейін қосымша қыздыру үй-жайда орнатылған жылыту құралдарымен жұргізіледі. Жылыту құралдарының жылу өнімділігі жылу беру жүйесінің клапаны арқылы тартылған ауа температурасы мен дистанционды басқару пультімен тапсырылған температура айырмашылығының мәніне сәйкес автоматты басқару жүйесімен реттеледі.

Электр ауа қыздырғышы жылуалмастырғыш-кәдеге жаратушының ағынды арна бойында тоңуын болдырмау үшін қызмет етеді.  Электр ауа қыздырғышында оны қызып кетуден сақтайтын жұмыс және апаттық екі қорғауыш термостат болады. Жұмыс термостаты электр ауа қыздырғышты оның ішіндегі ауа температурасы 50ºС ± 3 ºС дейін көтерілгенде өшіреді.

Жұмыс термостаты автоматты түрде қайта қосу функциясына ие.

Апаттық термостат электр ауа қыздырғышты оның ішіндегі ауа температурасы 120ºС ± 5 ºС дейін көтерілгенде өшіреді. Қайталап қолмен қосылады.

Электр ауа қыздырғышы жұмысын басқару автоматты басқару жүйесімен (жеткізілім жиынтығына кірмейді) жүзеге асырылады.

4.11.3. Агрегаттың жұмысын қайта бастау үшін мыналар қажет:

- электр ауа қыздырғышының қызып кету себебін анықтау;

- оны жою;

- термостатты қайталап қолмен қосу;

- агрегатты іске қосу.

5 Тасымалдау және сақтау

5.1 Агрегатты тасымалдау көліктің автомобиль түрімен жүзеге асырылады.

Агрегатты сақтау және монтаждау орнына дейін жеткізу қажетті қорғау және сақтану элементтерімен жүзеге асырылады.

Агрегатты лақтыру арқылы түсіруге, сонымен бірге бұл үшін қарастырылмаған құрылым элементтеріне арқан ілуге тыйым салынады.

Агрегаттың үстіне тұруға, бөтен заттарды жинауға тыйым салынады, орын ауыстыру кезінде корпустың бүйір жақтарын басуға жол берілмейді.

Кранмен көтерген кезде бүйір жақтарының бетін троспен зақымдамау үшін траверстер мен ағаш бөренелерді қолдану қажет.

5.2. монтаждау алдында агрегатты жабық және құрғақ үй-жайларда (2 (С) тасымалдау және сақтау шарттары 15150-69 МЕМСТ бойынша) сақтау қажет.

Назар аударыңыз! Ішкі және сыртқы жабынының бүлінуін болдырмау үшін агрегатты 6-күннен артық қорғаныс қаптамада ашық алаңдарда немесе ылғалдылығы жоғары үй-жайларда сақтауға болмайды.

5.3. ұзақ уақыт сақтаған жағдайды агрегатты әрбір 6-ай сайын тексеріп отыру қажет. Қажет болған жағдайда, таттан алдын ала тазалап лак және бояу жабынын қалпына келтіреді. Сонымен бірге, қажет болған кезде татқа қарсы қорғаныс та қалпына келтірілуі керек.

5.4. Агрегаттың көлемі мен салмағы туралы мәліметтер «Негізгі техникалық мәліметтерде» (2) келтірілген.

6. Қауіпсіздік шаралары ережесі

6.1. Агрегатты монтаждауға және пайдалануға оның құрылымын, пайдалану ережесін зерттеген, сонымен бірге қауіпсіздік техникасын сақтау бойынша нұсқамасын өткен тұлғалар жіберіледі.

6.2. Агрегатты іске қосу, жөндеу және пайдалану кезінде «ЭОЕ», «Жылуды тұтынатын құрылғылар мен жылу желілерін пайдалану ережелерін» басшылыққа алу, «Тұтынушылардың электр құрылғыларын техникалық пайдалану ережелері мен тұтынушылардың электр құрылғыларын пайдаланудағы қауіпсіздік техникасы ережелері» және «Тұтынушылардың жылуды тұтынатын құрылғылар мен жылу желілерін пайдаланудағы қауіпсіздік техникасы ережелерін» сақтау қажет.

6.3. Агрегатқа қызмет көрсететін персоналға қауіпсіздік техникасы ережесі бойынша мерзімді нұсқаманы арнайы журналға нұсқама жүргізілген тұлғаның тегін жаза отырып жылына бір реттен кем емес жүргізу қажет.

6.4. Агрегатты жұмысқа және техникалық қызмет көрсетуге дайындау кезінде жарамды құрал ғана қолданылуы қажет. Сүзгілерді ауыстыру бойынша жұмыстарды жеке қорғаныс құралдарын қолдана отырып жүзеге асыру қажет.

6.5. Агрегатты іске қосудың алдында алмалы панельдерді орнату қажет. Агрегат жұмыс жасап тұрғанда панельдерді алуға тыйым салынады.

6.6 Агрегатты қуат көзіне дейін жерге тұйықтау керек. Агрегатты жерге тұйықтауды «ЭОЕ» «Жерге қосу, қауіпсіздіктің қорғау шаралары» 1-7 б. талаптарына және 12.1.030-81 МЕМСТ сәйкес орындау қажет. Агрегатты тексеру және қызмет көрсету алдында жерге тұйықтау құрылғыларының жөнді істеп тұрғанына және корпус пен басқа бөлшектерге тоқ өтетін бөліктердің тимейтініне көз жеткізу керек.

6.7. Агрегатқа қызмет көрсету кезінде тиісті жарықты (тұрақты немесе айнымалы қуат көзі) қамтамасыз ету қажет. Қуат және жарық беру электр желісінің кернеуі, сымдар мен электраспапты қорғау қолданыстағы «Электр құрылғыларын орнату ережелеріне» сәйкес болу керек.

Желдеткіштің айналмалы бөлшектері толық тоқтағанға дейін жұмыс жасап тұрған агрегатта қызмет көрсетудің қандай да бір түрін жүргізуге тыйым салынады. Қызмет көрсетуді агрегатты электр желісінен ажыратқаннан кейін ғана жүргізу қажет, мұнда іске қосылатын құрылғыларда «Іске қоспаңыз! Адамдар жұмыс жасап жатыр!» деген плакаттар ілініп тұру керек.

Тоқ соғу қаупі бар жұмысты атқарғанда қорғаныс құралдарын қолдану қажет.

6.8. Қозғалтқышты іске қосуды оқшаулауға кедергісі 1,0 МОм кем емес болатын күш беретін кабельмен қосу сұлбасына (мысты көптарамды, иілгіш қысылған мыс ұшы бар) сәйкес жүргізу қажет.

6.9. Жерге тұйықтау бұрандамасы мен кернеудің астында болуы мүмкін жанасуға қол жетімді агрегаттың металлды тоқ жүрмейтін бөлігінің арасындағы кернеу 0,1 Ом аспайды.

6.10. Агрегаттың жанына көрнекі жерде  агрегатты іске қосу және ажырату тәртібін белгілейтін нұсқаманы, қауіпсіздік техникасы мен алғашқы көмек көрсету ережелерін іліп қою керек.

6.11. ЭОЕ-Е-ІІа сыныбына сәйкес ӨҚН 5-2000 бойынша «Д» үй-жайының өрт жарылысы және өрт қауіпсіздігі санаты.

7. Монтаждау, іске қосу-жөндеу және пайдалану бойынша нұсқаулар

7.1. Монтаждауға дайындық

7.1.1. Монтаждау орнына агрегат жиналған түрде қорғаныс қаптамасында түседі. Монтаждау алдында ораманы алып тастап агрегатқа сыртқы тексеріс жүргізіп, жеткізілімнің жиынтықтылығын тексеру қажет. Тасымалдау кезінде түскен сыртқы механикалық зақымдар байқалған жағдайда оларды жою қажет. Кері клапан (4) мен дөңгелеқ қосқышты (8) қаптаған кезде (1-сурет) қолданылған материалдарды ауаөткізгішті қосудың алдында алып тастау қажет.

7.2. Монтаждау

7.2.1.  Агрегатты монтаждау Тапсырыс берушімен келісілген жобалау немесе өзге құжаттамамен қарастырылған орында жүргізіледі. Монтаждау сызбасы 3) суретте көрсетілген.

7.2.2. Монтаждау шартына байланысты агрегат 2-кестеге сәйкес жеткізілім жиынтығына кіретін монтаждауға қажетті қосымша элементтермен жеткізілуі мүмкін:

2-кесте

| Агрегатты бекіту орны | Қосымша элементтер | Ескерту |
| --- | --- | --- |
| а) қабырғада | Арнайы тіреуіштер немесе тіреуіштер мен тартпалар, дюбельдер | 2-суретті қараңыз |
| б) еденде | Арнайы сүйеуіш |  |

7.2.3 Монтаждың барлық жағдайында агрегат тартылған ауа қозғалысы бағыты бойынша 1:100-1:200 еңісімен орнатылуы керек.

7.2.4. Агрегатты орнатқаннан кейін жылуоқшауланған иілгіш құбыршекті қыздыру үшін (жеткізілім жиынтығына кіреді) (3-сурет) оған тұғырықтағы ойық арқылы өзін өзі реттейтін қыздыру кабелін (агрегаттың ішінде болады) енгізу қажет, бұдан кейін құбыршекті кәріз жүйесі элементтері немесе конденсатты жинауға арналған арнайы сыйымдылық ыдысымен қосу керек.

7.3. Агрегатты іске қосуға дайындық

7.3.1. Агрегатты іске қосуға дайындаған кезде:

- агрегаттың сыртқы бетін және агрегат орналасқан үй-жайды мүмкін болатын ластанудан тазалау;

- қызмет көрсету аймағы жағынан есік панелін ашып агрегаттың сыртқы тексерісін жүргізу;

- агрегатты және оның ішінде орнатылған жабдықтарды мүмкін болатын дақтар мен шаңнан (жылуалмастырғыш-кәдеге жаратушыдан басқа, жылуалмастырғыш-кәдеге жаратушыны жуу мен тазалау (8.11) сығылған ауамен үрлеп тазарту;

- агрегаттың жерге тұйықталуын тексеру;

- агрегатты электр желілеріне, желдету жүйесіне және конденсатты алып тастағышқа қосу;

- алмалы панельді жауып оны арнайы қысқыштармен бекіту керек.

7.4. Іске қосу-жөндеу жұмыстары

7.4.1. Іске қосу-жөндеу жұмыстары мамандандырылған ұйыммен жүргізіледі.

7.4.2. Іске қосу-жөндеу жұмыстары бос және қосу алдындағы сынақтардан, сонымен бірге жекелеген тораптар мен жалпы агрегатты ретке келтіру жұмыстарынан тұрады.

7.4.3. Бос сынақтарды жүргізу алдында күш беретін электр сымдары мен жерге тұйықтаудың орындалуын тексеру қажет.

Бос сынақтарды жүргізу кезінде реттеудің бір қалыптылығы мен жалпы агрегат жұмысы тексеріледі.

7.4.4. Іске қосу алдындағы сынақтар жұмыс жүктемесі астында жүргізіледі. Сынақ жүргізу барысында агрегаттың нақты параметрлері анықталып реттеу арқылы жобалау көрсеткіштеріне дейін жеткізіледі.

7.5. Пайдалану

7.5.1 Пайдалануға тиісті актілері болған жағдайда іске қосу алдындағы сынақтар мен реттеуден өткен жиналған агрегат жіберіледі.

7.5.2. Агрегатты іске қосу келесі реттілікпен жүзеге асырылуы тиіс:

- қызмет көрсету аймағы жағындағы алмалы панельді жауып оны арнайы қысқыштармен бекіту;

- желдеткіштерді қосу.

7.5.3. Агрегатты пайдалану барысында барлық механизмдердің жұмысын қадағалап, жүйелі түрде алдын алу тексерістері мен техникалық қызмет көрсетуді өткізіп отыру қажет.

7.5.3.1. Ағынды ауаны тазалау ағынды желдеткіш жүйелеріндегі сыртқы ауаны шаңнан тазалауға арналған ауа сүзгілерінде жүргізіледі және жылуалмастырғыш-кәдеге жаратушының үстіңгі бетінің ластануының алдын алады.

Ластанған сүзгі материалдарын қоршаған ортаны қорғау нормаларына сәйкес ұстау қажет.

Сүзгіні ауыстырған кезде:

- бағыты бойынша сүзгіні алып шығару;

- бағыты бойынша бидай шүберекпен сүрту;

- жаңа сүзгіні жапсырмада көрсетілген ауа ағынына сәйкес орнату;

- периметр бойына сүзгіні орнатудың жанасу тығыздығын қамтамасыз етіп бақылау керек.

Сүзгі материалын ауыстыру жиілігі ауа ағыны мен ластығына, сонымен қатар сүзетін материалдың сүзу деңгейіне (жылына 2-реттен кем емес ұсынылады) байланысты болады.

Сүзгі шығын материалы болып табылады және оған кепілдік таралмайды. Сүзгіні сатып алу және ауыстыру пайдаланушы ұйыммен жүргізіледі.

7.5.3. Желдеткіштерді пайдаланған кезде олардың агрегат элементтеріне бекіту беріктігін бақылау, корпустың және жұмыс дөңгелегінің механикалық зақымдарының болмауына, сонымен бірге жұмыс дөңгелегінің күрекшелеріне бөтен қоспалардың жабысуын болдырмауды қадағалау қажет.

7.5.3.3. ЖЭН-мен электр ауа қыздырғышын пайдалану алдында:

- оқшаулауға кедергіні (ол 0,5 \мОм төмен құласа немесе токтың кемуі 0,75 мА/кВт асса ЖЭН 4-6 сағат бойы 120-150ºС температурасында кептіру керек);

ЖЭН-ді электржелісіне қосу арқылы кептіруге тыйым салынады.

- Жерге тұйықтаудың беріктігі;

- Ток жүретін бөліктерді оларға байқаусыз жанасу және тамшылардың түсуінен (барлық монтаждау жұмыстарын кернеу болмаған кезде жүргізу керек) қорғау қажет.

7.5.3.4. ЖЭН пайдалану кезінде:

- жанасатын өзекшелер мен ток өткізетін қосындылардың жағдайына;

ЖЭН корпусындағы байланыс өзекшелерді байланыс сомындары қосылған кезде айналдыруға тыйым салынады.

- толығымен жұмыс ортасында орналасуы тиіс ЖЭН-нің белсенді бөлігіне бақылау жүргізу қажет.

ЖЭН байланыс өзекшелеріне бекітуге тыйым салынады.

8. Техникалық қызмет көрсету

8.1. Агрегатты жұмыс күйінде сақтау үшін оған техникалық хызмет көрсетуді жүйелі түрде жүргізіп отыру қажет.

8.2. Техникалық қызметтің келесі түрлері көрсетіледі:

- КТҚ күнделікті техникалық қызмет;

ТҚ -01 техникалық қызмет – 600-650 сағат жұмыстан кейін;

- АЖ ағымдағы жөндеу – 2000-2100 сағат жұмыс.

8.3. Техникалық қызметтің белгіленген көлемін азайтуға және жиілігін өзгертуге тыйым салынады.

8.4. Агрегатты пайдалану және техникалық қызмет көрсетуді тиісті біліктілігі бар персонал жүзеге асырады.

8.5. Агрегатқа қызмет көрсету мақсатында алмалы панельді ашуды агрегат электржелісінен ажыратылып желдеткіш жұмысы толық тоқтағаннан (2-минутқа жуық) кейін жүргізу қажет.

8.6. КТҚ техникалық қызмет көрсету кезінде:

- механикалық зақымдар мен ақауларды анықтау мақсатында агрегатты сыртынан тексеру;

- желдеткіштің жұмыс дөңгелегінің жағдайын тексеру;

- жамау және бұрандама қосындыларының жағдайын тексеру;

- агрегаттың ағынды  ауа келте құбыршаларының желдеткіш желісінің ауаөткізгіштерімен қосылу герметикалығына тексеру;

- электр ауа қыздырғышының жағдайын тексеру;

- агрегаттың жермен тұйықталу жағдайына тексеру жүргізіледі.

8.7. ТҚ1 техникалық қызмет көрсету кезінде:

- КҚК қызмет көрсету;

- агрегатты шаң және өзге шөгінділерден тазарту;

- жылуалмастырғыштың үстіңгі қабаттарын тазарту;

- сығынды ауамен кері үрлеу арқылы сүзу материалын жартылай біржолғы регенерациялау;

- желдеткіштің жұмыс дөңгелегін қылшақ және шаңсорғыш көмегімен тазарту;

- желдеткішке және ауа кері клапанына қызмет көрсету;

- электр тізбегінің тұтастығына тексеру жүргізіледі.

8.8. Кері клапанға қызмет көрсету кезінде айналмалы күрекшенің ашылуын жүйелі түрде бақылау қажет.

8.9. АЖ ағымдағы жөндеу:

- ТҚ1 қызмет көрсетуден;

- тозу мен зақымдалуды анықтау үшін агрегатты жете қараудан;

- тозған және зақымданған бөлшектерді ауыстырудан;

- анықталған саңылауларды жоюдан;

- желдеткішке қызмет көрсетуден (8.10)

- жылуалмастырғыш-кәдеге жаратушыға қызмет көрсетуден (8.11) тұрады.

8.10. Желдеткішке техникалық қызмет көрсеткен кезде қалақшаны тексеріп тазарту қажет. Тазарту үшін шаңсорғышты қолдану қажет. Қалақшаны сумен жууға тыйым салынады.

8.11. Жылуауыстырғыш – кәдеге жаратушыға қызмет көрсету

8.11.1 Қызмет көрсету үшін жылуауыстырғыш – кәдеге жаратушыны агрегаттан шығару қажет:

- жылуауыстырғышқа қызмет көрсету аймағы жағынан панельді алып тастау;

- жылуауыстырғыштың үстіңгі қабаты мен ластиналарының механикалық зақымдауын болдырмай агрегаттан байқап шығаруқажет.

8.11.2. Жылуауыстырғыш – кәдеге жаратушыны жуу ұсынылады:

- жылу су бар және майлы дақтарды кетіретін  жууға арналған ерітінді (соданы қолданбаңыз) қосылған ваннаға 2-сағаттан кем емес уақытқа салыңыз;

- пластиналардың деформациялануын болдырмайтын қысымы бар ыстық су ағынымен жуу;

- жылуауыстырғыштың бетінде ылғал болмаған жағдайда ғана оны байқап агрегатқа орнату.

8.12. Техникалық қызмет көрсету есебі 3-кестеде көрсетілген үлгідегі журналда жүргізіледі:

3-кесте

| Мерзімі | Пайдалануды бастағаннан бері немесе күрделі жөндеуден кейінгі жұмыс уақытының саны | Техникалық қызмет көрсету түрі | Бұйымның техникалық жағдайы туралы ескертулер | Лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты |
| --- | --- | --- | --- | --- |

9 Мүмкін болатын ақаулар

9.1. Жиі кездесетін немесе мүмкін болатын ақаулардың тізбесі 4-кестеде көрсетілген

4-кесте

| Ақау | Мүмкін болатын себебі | Жою әдісі |
| --- | --- | --- |
| Агрегат қосылмайды * | -Желіде электр қуаты жоқ | - желідегі кернеуді тексеру |
| Ауаның келуі кеміген | - Сүзгі ластанды | - Сүзгіні регенерациялауды жүргізу |
| Жұмыс дөңгелегі айналымының жұмыс жиілігіне қарамастан желдеткіш есепті қысымды тудырмайды және қажетті ауаны бөлмейді | - Ауаөткізгіштегі саңылаулар арқылы ауаның кемуі - Ауаөткізгіш ластанған - Сүзгі ластанған | - Ауаөткізгіштегі саңылаулар арқылы ауа кемуін жою - Ауаөткізгішті тазарту - Сүзгіні тазарту немесе ауыстыру |
| Жұмыс дөңгелегі айналымының жұмыс жиілігіне қарамастан қажет болған нормадан ауаны көбірек бөледі | Желдету желісі ауаөткізгіштерін жобаға қарағанда үлкен кесумен монтаждаған | - Желіні дроссельдеу |
| Жұмыс дөңгелегі айналымының жұмыс жиілігіне қарамастан желдеткіш қозғалтқышы шамадан тыс жұмыс жасайды | желдеткіш қозғалтқышты таңдаған кезде көзделген шамадан тыс ауа бөледі | Желі кедергісін анықтау Желіні дроссельдеу |
| Ауаның келмейді* | Желдеткіш қозғалтқышы сынып қалды | Желдеткішті ауыстыру қажет |
| Жылуауыстырғыш қажетті жылу қуатын бөлмейді | Жылуауыстырғыш арқылы ауа шығыны азайды Жылуауыстырғыш ластанды | Жылуауыстырғышты тазартуды жүргізу (8.11) |
| Үй-жайға келетін ауа температурасы тапсырылғанға қарағанда төмен* | Жылу беру жүйесінің жылыту құрылғыларының клапанымен жылутасымалдауды беруді реттеу қамтамасыз етілмейді | -Клапанның және жылу беру жүйесі жетегінің жағдайын тексеру - сору ауаөткізгішіндегі температура датчигін және оның жұмыс қабілеттігін тексеру, істен шыққан болса - ауыстыру |
| Жылуалуыстырғыш-кәдеге жаратушының тоңуы* | Электр ауа қыздырғышы шамадан тыс қызып кетті | Электр ауа қыздырғышын ауыстыру |
| *Көрсетілген элементтердің электр тізбесінің бүтіндігіне тексеріс жүргізу |  |  |

10 Пайдаға асыру жөнінде мәліметтер

10.1 Агрегат әзірленген материалдар өмірге және адамдардың денсаулығына немесе қоршаған ортаға қауіп төндірмейді. Агрегат қызметінің мерзімі аяқталғаннан кейін агрегатты бөлшектеп қара және т.сті металлдарды қабылдау пунктісіне тапсыру қажет.

11 Кепілдік міндеттер

11.1. Кепілді пайдалану мерзімі 24 ай болып белгіленеді. Кепілді мерзімнің басталуы пайдалануға тапсыру мерзімінен, бірақ тұтынушы алған күннен 6 айдан кейін емес мерзімнен саналады.

11.2 Тұтынушы тасымалдау, сақтау, монтаждау, пайдалану, қызмет көрсету жүйесі және агрегатқа белгіленген мерзімде жөндеу жұмыстарын жүргізіп отыру шарттарын сақтаған жағдайда өндіруші ақауларды кепілді мерзім ішінде жойып отыруға міндеттеме алады.

11.3. Кепілді міндеттер шығын материал ретінде сүзгіге таралмайды.  Шығын материалдарды пайдаланушы ұйым өз есебінен сатып алады (сүзгінің ластануы барысында).

11.4. Кепілдер құрылыс, соның ішінде әрлеу жұмыстары аяқталғаннан кейін Сатып алушының (пайдаланушы ұйымның) мамандандырылған ұйымымен монтаждалған және іске қосылған тауарларға тарайды.

11.5. Агрегат құрамына кіретін электр жабдығының алдын ала кіріс бақылауын жүргізумен және жұмыс қабілеттігі мен жөнділігін растайтын  қабылдау-тапсыру сынақтарының ________ жылғы  № _____ хаттамасы қоса беріледі.

12 Қабылдау туралы куәлік

Жылуды пайдаға асыратын желдеткіш АВТУ-250-П-АС агрегаты

Зауыт № 255-1.2011-294-1.2011

Қолданыстағы техникалық құжаттардың техникалық нормативтік құқықтық актілердің (ТНҚА) міндетті талаптарына сәйкесәзірленіп қабылданды және пайдалануға жарамды.

Комиссия төрағасы

ҚМ, ЖН және ҚР бойынша

директор орынбасары

Баканов В.Ю.

М.О. ___________

Жеке қолы

_____________ 2011 ж.

Шығарылу датасы

«Альтернатива енгізу кәсіпорны» АҚБ