СОДЕРЖАНИЕ

| 1 | Общие положения |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Концепция построения Каталога |  |
| 1.2 | Концепция тома 2 Каталога «Инженерное оборудование» |  |
| 2 | Нормативные ссылки |  |
| 3 | Среднеэтажный многоподъездный энергоэффективный жилой дом |  |
| 3.1 | Пояснительная записка к проекту |  |
| 3.1.1 | Общие положения |  |
| 3.1.2 | Система механической приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией тепла удаляемого воздуха |  |
| 3.1.3 | Система отопления |  |
| 3.1.4 | Система автоматизации воздухообмена и теплоснабжения квартир |  |
| 3.1.5 | Система мониторинга |  |
| 3.1.5.1 | Общие положения |  |
| 3.1.5.2 | Система мониторинга локальных регуляторов воздухообмена и теплоснабжения |  |
| 3.1.5.3 | Система мониторинга теплосчетчиков |  |
| 3.1.6 | Перечень работ, подлежащих промежуточной приемке с участием авторского надзора |  |
| 3.2 | Технические задания смежникам, выдаваемые разработчиками разделов ОВ и АОВ |  |
| 3.2.1 | Общие положения |  |
| 3.2.2 | Техническое задание на отверстия в перекрытиях лоджий |  |
| 3.2.3 | Техническое задание на отверстия в наружных стенах |  |
| 3.2.4 | Техническое задание на отверстия в перегородках |  |
| 3.2.5 | Техническое задание на отверстия в ограждениях лоджий |  |
| 3.2.6 | Техническое задание на крепление вентиляционных шахт и отвод из них конденсата |  |
| 3.2.7 | Техническое задание на отвод конденсата из агрегатов вентиляционных |  |
| 3.2.8 | Техническое задание на установку защитной роллеты |  |
| 3.2.9 | Техническое задание на зашивку воздуховодов |  |
| 3.2.10 | Техническое задание на установку переточных решеток |  |
| 3.2.11 | Техническое задание на устройство квартирного теплоузла |  |
| 3.2.12 | Техническое задание на подключение электропроводок |  |
| 4 | Многоэтажный одноподъездный энергоэффективный жилой дом |  |
| 4.1 | Пояснительная записка к проекту |  |
| 4.1.1 | Общие положения |  |
| 4.1.2 | Система принудительной приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией тепла удаляемого воздуха |  |
| 4.1.3 | Система отопления |  |
| 4.1.4 | Система автоматизации воздухообмена и теплоснабжения квартир |  |
| 4.1.5 | Система мониторинга |  |
| 4.1.5.1 | Общие положения |  |
| 4.1.5.2 | Система мониторинга локальных регуляторов воздухообмена и теплоснабжения |  |
| 4.1.5.3 | Система мониторинга этажных приточно-вытяжных агрегатов |  |
| 4.1.5.4 | Система мониторинга теплосчетчиков |  |
| 4.1.6 | Перечень работ, подлежащих промежуточной приемке с участием авторского надзора |  |
| 4.2 | Технические задания смежникам, выдаваемые разработчиками разделов ОВ и АОВ |  |
| 4.2.1 | Общие положения |  |
| 4.2.2 | Техническое задание на отверстия на фасаде здания |  |
| 4.2.3 | Техническое задание на отверстия в перегородках |  |
| 4.2.4 | Техническое задание на устройство вентиляционной шахты и отвод из нее конденсата |  |
| 4.2.5 | Техническое задание на установку защитной роллеты |  |
| 4.2.6 | Техническое задание на зашивку воздуховодов в квартирах |  |
| 4.2.7 | Техническое задание на подшивку потолка в коридоре |  |
| 4.2.8 | Техническое задание на установку ревизионных лючков |  |
| 4.2.9 | Техническое задание на подвод коммуникаций к агрегатам |  |
| 4.2.10 | Техническое задание на установку переточных решеток |  |
| 4.2.11 | Техническое задание на устройство квартирного теплоузла |  |
| 4.2.12 | Техническое задание на подводку питания к локальным регуляторам |  |
|  | Приложение А Дополнительные материалы к разделу 3 |  |
| А.1 | Комплект рабочих чертежей 2012-047s/a-1-ОВ |  |
| А.2 | Комплект рабочих чертежей 2012-047s/a-1-АОВ |  |
| А.3 | Инструкция по эксплуатации инженерного оборудования квартир энергоэффективного здания с децентрализованной системой вентиляции |  |
| А.4 | Регулятор воздухообмена и теплоснабжения «БРИЗ». Версия для децентрализованных систем вентиляции. Паспорт |  |
| А.5 | Агрегат вентиляционный теплоутилизационный АВТУ-250-П-АС. Паспорт |  |
|  | Приложение Б Дополнительные материалы к разделу 4 |  |
| Б.1 | Комплект рабочих чертежей 2012-047s/a-2-ОВ |  |
| Б.2 | Комплект рабочих чертежей 2012-047s/a-2-АОВ |  |
| Б.3 | Комплект рабочих чертежей 2012-047s/a-2-АОВ1 |  |
| Б.4 | Комплект рабочих чертежей 2012-047s/a-2-АОВ2 |  |
| Б.5 | Инструкция по эксплуатации инженерного оборудования квартир энергоэффективного здания с централизованной системой вентиляции и децентрализованным управлением |  |
| Б.6 | Регулятор воздухообмена и теплоснабжения «БРИЗ». Версия для централизованных систем вентиляции с децентрализованным управлением. Паспорт |  |
| Б.7 | Установка вентиляционно-отопительная с утилизацией тепла УТ-1,6. Паспорт |  |

1 Общие положения

1.1 Концепция построения Каталога

Концептуально Каталог состоит из двух частей:

1) Том 1. Наружные ограждающие конструкции.

2) Том 2. Инженерные системы.

Каждый том Каталога сориентирован на практическое применение проектировщиками соответствующей  специализации.

В каждом томе Каталога приведены готовые технические решения, которые могут служить основой при разработке проектной документации для новых и реконструируемых зданий.

К Каталогу прилагается компакт-диск, содержащий следующую информацию

1) Дополнительная информация к тому 1:

- программа 3D визуализации температурных полей;

- файлы примеров расчетов температурных полей для программы визуализации.

2) Дополнительная информация к тому 2:

- комплекты рабочих чертежей примеров проектных решений в формате «pdf».

3) Фильм о первом в СНГ энергоэффективном многоквартирном жилом доме.

4) Фильм-инструкция по эксплуатации инженерного оборудования квартир первого в СНГ энергоэффективного дома.

1.2 Концепция тома 2 Каталога «Инженерное оборудование»

В качестве примера проектных решений в каталоге рассмотрено инженерное оборудование для двух объектов:

- малоэтажный многоподъездный энергоэффективный жилой дом;

- многоэтажный одноподъездный энергоэффективный жилой дом.

Характеристики объектов приведены в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Характеристики объектов

| Характеристика | Среднеэтажный многоподъездный энергоэффективный жилой дом | Многоэтажный одноподъездный энергоэффективный жилой дом |
| --- | --- | --- |
| Тип системы вентиляции с механическим побуждением | Децентрализованная | Централизованная с децентрализованным управлением |
| Количество квартир | 60 | 40 |
| Количество подъездов | 3 | 1 |
| Количество этажей | 5 | 10 |
| Тип утилизатора тепла | Пластинчатый | На тепловых трубах |

В каждом проекте рассматриваются следующие системы.

1) Система принудительной приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией тепла удаляемого воздуха.

2) Система отопления.

3) Система мониторинга инженерного оборудования.

4) Система мониторинга теплосчетчиков.

Каждый проект содержит следующую информацию.

1) Пояснительная записка к проекту.

2) Комплекты рабочих чертежей разделов ОВ и АОВ (включая систему мониторинга инженерного оборудования и теплосчетчиков).

3) Перечень технических заданий смежникам, выдаваемый разработчиками разделов ОВ и АОВ.

4) Инструкция по эксплуатации инженерного оборудования квартир энергоэффективного здания.

5) Паспорта на применяемое оборудование

2 Нормативные ссылки

СНиП  РК 3.02-43-2007* Жилые здания.

СНиП  РК 4.02-42-2006* Отопление, вентиляция и кондиционирование.

CН РК 2.04-01-2009 Нормы теплотехнического проектирования гражданских и промышленных зданий (сооружений) с учетом энергосбережения.

СН РК 2.04-21-2004* Энергопотребление и тепловая защита зданий.

Правила устройства электроустановок.

3 Среднеэтажный многоподъездный энергоэффективный жилой дом

3.1 Пояснительная записка

3.1.1 Общие положения

В рамках проекта рассматривается инженерное оборудование среднеэтажного многоподъездного энергоэффективного жилого дома с характеристиками, приведенными в таблице 3.1

Таблица 3.1 – Характеристики среднеэтажного энергоэффективного жилого дома

| Характеристика | Среднеэтажный многоподъездный энергоэффективный жилой дом |
| --- | --- |
| Количество квартир | 36 |
| Количество подъездов | 3 |
| Количество этажей | 4 |
| Кухонные плиты | газовые |
| Тип системы вентиляции с механическим побуждением | децентрализованная |
| Тип утилизатора тепла | пластинчатый |

В таблице 3.2 приведен пример результатов расчета удельного расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания для естественной вентиляции и механической вентиляции с утилизацией теплоты вытяжного воздуха при различных сопротивлениях теплопередаче наружных ограждений в зависимости от эффективности теплоутилизатора. Климатические условия эксплуатации зданий соответствуют значениям градусосуток Dd =5964 0С-сут. Расчеты выполнялись в соответствии с СН РК 2.04-21.

Таблица 3.2 – Пример результатов расчета удельного расхода тепловой энергии на отопление четырехэтажного жилого дома для естественной и механической вентиляции с утилизацией тепла удаляемого воздуха

| Сопротивление теплопередаче наружных ограждающих конструкций, (м² oC)/Вт |  |  |  | Удельный расход тепловой энергии на отопление здания, , кДж/(м²·ºС·сут) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стены | Окна и балконные двери | Чердачное перекрытие | Перекрытие над техподпольем | Естественная вентиляция | Механическая вентиляция с рекуперацией тепла удаляемого воздуха c коэффициентом эффективности теплоутилизатора |  |
|  |  |  |  |  | η=0,85 | η=0,6 |
| 2,2 | 0,6 | 3,67 | 1,64 | 92,1 | 65,6 | 79,8 |
| 2,2 | 1,1 | 6,0 | 2,5 | 77,4 | 50,8 | 65,1 |
| 3,49 | 1,1 | 6,0 | 2,5 | 68,4 | 41,8 | 56,1 |
| 3,2 | 1,1 | 6,0 | 2,5 | 69,8 | 43,2 | 57,5 |
| 3,2 | 1,0 | 4,6 | 2,0 | 73,3 | 46,8 | 61,0 |
| 3,49 | 0,6 | 4,6 | 2,0 | 80,5 | 53,9 | 68,2 |
| 2,2 | 1,0 | 4,6 | 2,0 | 81,0 | 54,4 | 68,7 |
| Примечание - Нормативное значение удельного расхода тепловой энергии на отопление здания согласно СН РК 2.04-01: - для жилых 4-5-ти этажных зданий = 85 кДж/(м2·ºС·сут); - для жилых 4-5-ти этажных зданий класса энергетической эффективности Б (высокий) 42,5 < ≤ 76,5 кДж/(м2·ºС·сут). |  |  |  |  |  |  |

Анализ данных, приведенных в таблице 3.2 показывает, что при наличии естественной вентиляции достижение зданием класса энергетической эффективности Б возможно только при весьма высоком уровне тепловой защиты ограждающих конструкций, что трудно реализуемо на практике и экономически не обосновано.

Для достижения зданием класса энергетической эффективности Б необходимо применение механической вентиляции с рекуперацией тепла удаляемого воздуха.

Функциональная схема инженерного оборудования здания приведена на рисунке 3.1

Рисунок 3.1- Функциональная схема инженерного оборудования здания

с газовыми кухонными плитами

В рамках проекта рассматриваются следующие инженерные системы.

1) Система механической приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией тепла удаляемого воздуха.

2) Система отопления.

3) Система автоматизации воздухообмена и теплоснабжения квартир.

3) Система мониторинга.

Все системы рассмотрены в соответствующих разделах пояснительной записки.

Так же в пояснительной записке приведен перечень работ, подлежащих промежуточной приемке с участием авторского надзора, рассмотрены технические задания смежникам, выдаваемые разработчиками разделов ОВ и АОВ.

В качестве примера в проекте рассматривается следующее оборудование:

- агрегат вентиляционный теплоутилизационный АВТУ-250-П-АС ТУ BY 200127050.015-2006;

- регулятор воздухообмена и теплоснабжения «БРИЗ» ТУ BY 100007969.002-2006.

Возможно применение иного оборудования с аналогичными техническими характеристиками.

Характеристики оборудования приведены в технических заданиях на закупку оборудования, прилагаемых к комплектам рабочих чертежей.

В приложении А приведены копмлекты рабочих чертежей разделов ОВ и АОВ проекта и паспорта применяемого оборудования.

3.1.2 Система механической приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией тепла удаляемого воздуха

Система механической приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией тепла удаляемого воздуха построена по децентрализованной схеме.

Децентрализованная схема предусматривает наличие в каждой квартире индивидуальных агрегатов приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением и рекуперацией тепла удаляемого воздуха с блоком автоматики.

Система вентиляции с рекуперацией тепла удаляемого воздуха не является системой воздушного отопления.

Основное преимущество системы вентиляции,  построенной по децентрализованному принципу – это наличие возможности гибкого управления параметрами микроклимата в квартире по желанию жильца.

Жилец имеет возможность задания и поддержания следующих параметров в помещениях квартиры:

- начало и окончание дневного и ночного времени суток.

- температура воздуха для дневного и ночного времени суток;

- уровень воздухообмена для дневного и ночного времени суток;

Для обеспечения эффективного управления уровнем потребления энергии жилец имеет возможность оперативно включать дежурный режим функционирования оборудования при покидании квартиры на непродолжительное время.

Поступление наружного воздуха в приточно-вытяжную систему вентиляции осуществляется через индивидуальные воздухозаборные решётки, расположенные на ограждениях лоджий.

Выброс удаляемого из помещений воздуха осуществляется через общую вытяжную шахту.

Для предотвращения замерзания конденсата шахта утеплена. В нижней точке шахты предусмотрен конденсатоотводчик.

Для обеспечения требований пожарной безопасности элементы шахты покрыты огнезащитным составом.

Для предотвращения попадания в шахту атмосферных осадков сверху на шахте установлен защитный элемент.

Для предотвращения возможности распространения огня в систему вентиляции квартиры из общей вытяжной шахты предусмотрено наличие огнезадерживающих клапанов.

Вентиляционные агрегаты располагаются на лоджиях за защитными роллетами.

Воздуховоды, расположенные на лоджии утеплены.

Внешний вид агрегата, установленного на лоджии приведен на рисунке 3.2

Рисунок 3.2- Внешний вид агрегата

Для очистки приточного с улицы и вытяжного из квартиры воздуха в агрегате установлены воздушные фильтры.

Для предотвращения опрокидывания вентиляции в агрегатах установлены обратные клапаны.

Приточный наружный воздух подогревается в теплообменнике агрегата теплом удаляемого воздуха, и по системе воздуховодов поступает в жилые комнаты квартиры. Вытяжной воздух поступает из кухни и ванной комнаты в рекуператор и охлажденный отводится в общую вытяжную шахту.

Уровень воздухообмена определяется  скоростью вращения приточного и вытяжного вентиляторов.

При охлаждении удаляемого из квартиры воздуха в теплообменнике выпадает конденсат. Отвод конденсата из агрегата осуществляется в отдельный стояк, располагаемый в теплой зоне квартиры.

Для предотвращения замерзания конденсата в агрегате предусмотрено наличие догревателя воздуха и поддона с электроподогревом. Так же недопущение замерзания конденсата возможно путем изменения скорости приточного вентилятора. Более подробная информация на эту тему приведена в подразделе 3.1.2.

Догреватель воздуха используется только для предотвращения замерзания конденсата в теплообменнике. Для целей воздушного отопления догреватель воздуха не предназначен.

Воздуховоды, проходящие по квартире, крепятся к потолку перфорированной лентой и зашиваются гипсокартоном.

Внешний вид воздуховодов без зашивки приведен на рисунке 3.3

Рисунок 3.3- Внешний вид воздуховодов без зашивки

Внешний вид воздуховодов в зашивке приведен на рисунке 3.4

Рисунок 3.4- Внешний вид воздуховодов в зашивке

Для обеспечения нормативного уровня шума от работающей системы вентиляции и акустической развязки помещений в воздуховодах квартиры установлены шумогасящие вставки.

Раздача воздуха в жилые помещения осуществляется через приточные диффузоры.

Воздух из квартиры удаляется через помещение кухни и ванную комнату.

Для предотвращения загрязнения воздуховодов жировыми отложениями на вытяжном отверстии системы вентиляции в кухне установлен жироулавливающий фильтр.

В связи с тем, что здание оборудовано газовыми плитами, на кухне предусмотрен резервный канал естественной вытяжки, в котором установлены клапаны с электроприводом. При работе механической вентиляции в штатном режиме клапан закрыт и весь объем воздуха удаляется из квартиры через теплообменник. В случае пропадания электричества, обеспечивающего работу механической вентиляции, клапан открывается, обеспечивая вытяжку из помещения кухни в соответствии с требованиями нормативных документов.

В случае, если здание оборудовано электрическими плитами, необходимость в резервном канале естественной вытяжки и клапане с электроприводом  отсутствует.

Функциональная схема инженерного оборудования здания, оборудованного электрическими кухонными плитами приведена на рисунке 3.5.

Рисунок 3.5- Функциональная схема инженерного оборудования здания

с электрическими кухонными  плитами

Вентиляция туалетов осуществляется через отдельный вытяжной канал.

В канал встроены вентиляторы с управляемыми жалюзи. Электромотор вентилятора включается синхронно с освещением в туалете. Одновременно с этим открываются жалюзи вентилятора. При отключении освещения в туалете вентилятор останавливается и через 1-2 минуты закрываются жалюзи вентилятора.

Для обеспечения перетока воздуха из жилых помещений в коридор и  кухню необходимо предусмотреть зазор высотой 20 мм между дверными полотнами и полом.

Для обеспечения перетока воздуха из жилых помещений в ванную и туалет при  наличии порога предусмотреть установку переточных решеток в нижней части перегордок или в нижней части дверного полотна.

Применяемые  воздуховоды круглого сечения должны быть класса «П» для предотвращения утечек и подсосов воздуха свыше нормативного значения. Соединение участков воздуховодов выполнять при помощи ниппелей.

При производстве работ по монтажу воздуховодов предусматривать крепление соединяемых участков воздуховодов к ниппелю при помощи 3-4 винтов самонарезающих на каждый из присоединяемых участков. После соединения участков место стыковки герметизировать лентой алюминиевой усиленной. Герметизирующая алюминиевая лента должна наноситься в обе стороны от стыка участков воздуховодов  и при этом скрывать крепежные саморезы.

Присоединение воздухораздающих диффузоров производить также с использованием   винтов самонарезающих и герметизирующей ленты.

Присоединение воздуховодов к патрубкам вентиляционного агрегата производить при помощи лентой алюминиевой усиленной для обеспечения герметичности соединения. Поверх ленты устанавливать бандаж из металлической хомутной ленты для надежности крепления воздуховода и патрубка вентиляционного агрегата.

При проведении работ по теплоизоляции воздуховодов стыки участков теплоизоляции и торцевые участки герметизировать  лентой алюминиевой усиленной. Не допускается возможность проникновения   воздуха в пространство между слоем теплоизоляции и наружной поверхностью воздуховода

Предусмотреть сметами проверку по определению потерь и подсосов воздуха в вентиляционных сетях после их монтажа.

После завершения работ по монтажу воздуховодов до начала работ по установке на воздуховоды воздухораспределительных диффузоров, до присоединения воздуховодов к вентиляционному агрегату, теплоизоляции воздуховодов и зашивке их декоративными коробами произвести проверку воздуховодов на определение потерь и подсосов воздуха. Потери и подсосы не должны превышать нормативных значений. Проверку производить переносным вентилятором, обеспечивающим проектную подачу воздуха.

Перед установкой на вентиляционные системы противопожарных клапанов производить проверку их открывания и фиксации в открытом состоянии согласно инструкции (паспорта) на клапан. Неисправные клапана к установке не допускать.

Указания по монтажу элементов системы вентиляции приведены в разделе «Общие указания» комплекта рабочих чертежей 2012-047s/a-1-ОВ.

Технические задания смежникам, выдаваемые разработчиками раздела ОВ в части системы вентиляции приведены в подразделе 3.2

3.1.3 Система отопления

Система отопления энергоэффективного здания обеспечивает поквартирное регулирование и учет потребленной тепловой энергии.

Система отопления проектируется по схеме горизонтальной разводки.

Система отопления квартир может выполняться как по однотрубной, так и по двухтрубной схеме.

Поток теплоносителя из системы отопления здания перекрывается клапаном с термоэлектрическим приводом. Для предотвращения выхолаживания помещений при длительном отсутствии электрической энергии положение клапана при отсутствии напряжения питания электропривода должно быть «ОТКРЫТО».

Для перераспределения между помещениями квартиры тепловой энергии, получаемой из системы отопления,  на отопительных приборах установлены термостатические регуляторы температуры.

Система автоматического регулирования отопления квартиры  сблокирована с системой автоматического регулирования воздухообмена.

Квартирные теплосчетчики подключены к системе мониторинга для обеспечения дистанционного считывания показаний.

Для получения достоверных данных о потребляемой тепловой энергии в теплоузле здания целесообразно применение двух теплосчетчиков- общедомового ( на входе теплосетей в здание) и отдельного счетчика на системе отопления. Разность показаний счетчиков даст расход тепловой энергии на цели горячего водоснабжения.

Технические задания смежникам, выдаваемые разработчиками раздела ОВ в части системы отопления приведены в подразделе 3.2

3.1.4 Система автоматизации воздухообмена и теплоснабжения квартир

Система автоматизации осуществляет управление температурой и уровнем воздухообмена в квартирах.

Управление осуществляется поквартирно.

В каждой квартире установлена автономная локальная система автоматизации, имеющая возможность подключения к общедомовой системе мониторинга и диспетчеризации.

Управление уровнем воздухообмена осуществляется путем изменения скоростей приточного и вытяжного вентиляторов.

Управление температурой в квартире осуществляется клапаном с термоэлектрическим приводом, установленном на подающем трубопроводе в систему отопления квартиры. Управление осуществляется по значению температуры удаляемого из квартиры воздуха.

Требуемые значение температуры воздуха и уровня воздухообмена задаются жильцом отдельно для дневного и ночного времени.

Системой предусматривается отключение вентиляторов при превышении температуры значения 70ºС («Пожар»).

Система предусматривает предотвращение замерзания конденсата в рекуперативном теплообменнике.

Жилец имеет возможность выбора одного из двух алгоритмов предотвращения замерзания конденсата в теплообменнике.

1)  Предотвращение замерзания конденсата в теплообменнике догревом приточного воздуха до значения, не допускающего замерзания конденсата. При этом возрастает потребление электрической энергии, но сохраняется заданный жильцом уровень воздухообмена.

2) Предотвращение замерзания конденсата в теплообменнике снижением скорости приточного вентилятора. При этом потребление электрической энергии не увеличивается, но уменьшается заданный жильцом уровень воздухообмена.

Режим работы системы – непрерывный, круглосуточный.

В качестве устройств поквартирного управления воздухообменом и теплоснабжением применены регуляторы «БРИЗ» ТУ BY 100007969.002-2006.

Регулятор обеспечивает выполнение следующих основных функций:

- задание требуемой температуры и уровня  воздухообмена в квартире  для дневного и ночного времени ;

- автоматическое поддержание заданного температурного режима  и уровня воздухообмена;

- управление подачей теплоносителя в систему отопления;

- наличие дежурного режима, обеспечивающего дополнительную экономию энергии в дневное время при отсутствии жильцов в квартире;

- отключение вентиляции при возникновении пожара в помещении (при превышении температуры удаляемого из помещения воздуха значения 70 градусов Цельсия).

Регулятор управляет приточным и вытяжным вентиляторами, догревателем воздуха, нагревателем поддона конденсата, расположенными в агрегате АВТУ-250 и клапаном системы водяного отопления квартиры.

Для управления подключенным оборудованием регулятор использует показания датчиков температуры, установленных на агрегате АВТУ-250.

Конструктивно регулятор  состоит из терминала, пульта дистанционного управления на инфракрасных лучах и блока управления .

Структурная схема системы автоматизации приведена на рисунке 3.6.

Рисунок 3.6 – Структурная схема системы автоматизации

Терминал установлен в прихожей рядом с входной дверью и предназначен для обеспечения управления регулятором и  контроля за его функционированием.

Для задания режимов функционирования регулятора предназначен пульт дистанционного управления на инфракрасных лучах.

Блок управления расположен на лоджии на корпусе приточно-вытяжной установки. Блок управления выдает управляющие сигналы на вентиляторы, догреватель воздуха, греющий поддон и клапан системы водяного отопления квартиры.

В регуляторе предусмотрена возможность подключения с системе мониторинга инженерного оборудования. Интерфейс подключения – RS485.

Питание регулятора осуществляется от однофазной сети переменного тока напряжением 220 В, 50 Гц. Потребляемая мощность регулятора  - не более 5 Вт. Пиковая потребляемая мощность оборудования – 1.2 кВт с учетом вентиляторов и канального нагревателя.

Обслуживание регулятора сводится к периодической замене батареи питания в пульте дистанционного управления. Ориентировочная периодичность замены батареи питания – один раз в  год (зависит от типа применяемых батарей).

Регулятор имеет встроенную систему самодиагностики.

Регулятор имеет встроенный регистратор   для регистрации данных в процессе функционирования. Данные с регистратора могут быть считаны дистанционно через систему мониторинга здания.

Регистратор фиксирует следующие параметры функционирования регулятора:

- время и дату регистрации параметров;

- значения показаний всех датчиков температур;

- режимы работы вентиляторов, канального догревателя, греющего поддона  и клапана системы отопления;

- параметры настройки регулятора;

- коды возникающих аварийных ситуаций;

- код регулятора;

- служебную информацию.

Подробное описание работы регуляторов приведено в эксплуатационной документации, поставляемой совместно с регуляторами.

Внешний вид комплекта автоматики, устанавливаемого в каждой квартире приведен на рисунке 3.7.

Рисунок 3.7- Внешний вид комплекта автоматики

3.1.5 Система мониторинга

3.1.5.1 Общие положения

Рассматриваемая в рамках проекта система мониторинга состоит из двух независимых систем:

- система мониторинга локальных регуляторов воздухообмена и теплоснабжения;

- система мониторинга теплосчетчиков.

Системы мониторинга оборудования автоматизированных тепловых пунктов, АСКУЭ и приборов учета холодной и горячей воды в рамках данного проекта не рассматриваются.

Система мониторинга теплосчетчиков выделена в отдельную систему для обеспечения сертификации с целью коммерческого учета потребляемой тепловой энергии.

3.1.5.2 Система мониторинга локальных регуляторов воздухообмена и теплоснабжения

Концепция построения системы мониторинга локальных регуляторов представлена на рисунке 3.8.

Рисунок 3.8 - Концепция построения системы мониторинга

локальных регуляторов

С целью накопления статистической информации о функционировании инженерного оборудования энергоэффективных зданий рекомендуется создание единой сети систем мониторинга энергоэффективных зданий.

Система имеет возможность обеспечения дополнительного сервиса для жильцов по изменению настроек локальных регуляторов через сотовый телефон.

Функциональная схема системы мониторинга приведена на рисунке 3.9

Рисунок 3.9 - Функциональная схема системы мониторинга

локальных регуляторов

Все локальные регуляторы воздухообмена и теплоснабжения подключены к шкафу системы мониторинга через адресуемые коммутационные коробки по интерфейсу RS-485.

Доступ к каждому локальному регулятору осуществляется по физическому адресу, прошитому в программном обеспечении контроллера коробки коммутационной.

Это позволяет сделать все локальные регуляторы абсолютно взаимозаменяемыми. При замене неисправного локального регулятора переконфигурация системы не требуется.

Информация с локальных регуляторов по каналу сотовой связи поступает на удаленный диспетчерский пункт.

На удаленный диспетчерский пункт система передает следующую информацию:

- время и дату регистрации параметров;

- значения показаний всех датчиков температур;

- режимы работы вентиляторов, клапана системы отопления, догревателя воздуха и греющего поддона;

- параметры настройки регулятора;

- коды возникающих аварийных ситуаций;

- код регулятора;

- служебную информацию.

Система организует архивацию получаемых данных.

Примеры отображения информации на экране компьютера в диспетчерском пункте приведены на рисунке 3.10.

Рисунок 3.10 - Примеры отображения информации на экране компьютера

3.1.5.3 Система мониторинга теплосчетчиков

Система мониторинга теплосчетчиков выделена в самостоятельную систему с целью обеспечения сертификации аппаратных и программных средств системы для коммерческого учета потребления тепловой энергии в соответствии с действующим законодательством.

Система рассмотрена на примере теплосчетчиков «Струмень ТС-07» и шкафа системы мониторинга УСПД «Гран-Быт»-М-120-1-Т.

Возможно применение других типов оборудования, имеющих аналогичные характеристики.

Функциональная схема системы мониторинга теплосчетчиков преведена на рисунке 3.11

Рисунок 3.11 - Функциональная схема системы мониторинга

теплосчетчиков

Все индивидуальные теплосчетчики подключены к шкафу системы мониторинга через неадресуемые коробки распределительные по интерфейсу M-bus.

Доступ к каждому теплосчетчику осуществляется по физическому адресу, прошитому в программном обеспечении теплосчетчика, так как теплосчетчик является прибором коммерческого учета и является уникальным изделием.

При замене неисправного теплосчетчика требуется переконфигурация  системы.

Так же к отдельному входу шкафа системы мониторинга подключен общедомовой теплосчетчик.

3.1.6 Перечень работ, подлежащих промежуточной приемке с участием авторского надзора

Строительство энергоэффективного дома требует повышенного внимания к качеству выполняемых работ.

Несоблюдение в построечных условиях требований проектной документации может сделать невозможным достижение требуемых эксплуатационных характеристик здания.

При строительстве энергоэффективного здания промежуточной приемке с участием авторского надзора дополнительно подлежат следующие виды работ.

1) Герметизация прохода воздуховодов через наружные ограждающие конструкции.

2) Утепление конденсатоотводной трубки из агрегата вентиляционного на лоджии.

3) Проверка уклона и утепления конденсатоотводной трубки из агрегата вентиляционного при проходе через ограждающие конструкции.

4) Проверка теплоизоляции воздуховодов в пределах лоджии.

5) Проверка герметичности соединения воздуховодов до их зашивки.

6) Проверка установки датчиков температуры на агрегате вентиляционном.

7) Проверка обустройства системы отвода конденсата из вентиляционных шахт.

3.2 Технические задания смежникам, выдаваемые разработчиками разделов ОВ и АОВ

3.2.1 Общие положения

При выполнении разделов проекта ОВ и АОВ разработчики выдают технические задания смежникам.

1) По разделу ОВ:

- на отверстия в перекрытиях лоджий;

- на отверстия в наружных стенах;

- на отверстия в перегородках;

- на отверстия в ограждениях лоджий;

- на крепление вентиляционных шахт и отвод из них конденсата;

- на отвод конденсата из агрегатов вентиляционных;

- на установку защитной роллеты;

- на зашивку воздуховодов;

- на установку переточных решеток;

- на устройство квартирного теплоузла.

2) По разделу АОВ:

- на подключение электропроводок.

3.2.2 Техническое задание на отверстия в перекрытиях лоджий

Для обеспечения прохода вытяжных шахт через перекрытия лоджий  предусмотреть отверстия в соответствии с эскизом, приведенным на рисунке 3.12.

Рисунок 3.12 – Отверстия для вентиляционных шахт

3.2.3 Техническое задание на отверстия в наружных стенах

Для обеспечения прохода воздуховодов через наружные стены  предусмотреть отверстия в соответствии с соответствии с эскизом, приведенным на рисунке 3.13.

Требуемые материалы предусмотреть в соответствующем комплекте проектной документации.

Рисунок 3.13 – Отверстия в наружных стенах

3.2.4 Техническое задание на отверстия в перегородках

Для обеспечения прохода воздуховодов через перегородки  предусмотреть отверстия в монолитном поясе с соответствии с эскизом, приведенным на рисунке 3.14.

Требуемые материалы предусмотреть в соответствующем комплекте проектной документации.

Рисунок 3.14 – Отверстия в перегородках

3.2.5 Техническое задание на отверстия в ограждениях лоджий

Для организации притока наружного воздуха в агрегаты вентиляционные предусмотреть отверстия в ограждениях лоджий в соответствии с прилагаемыми эскизами.

Рисунок 3.15 – отверстия для систем ПВ5.

Рисунок 3.16  – отверстия для остальных систем.

Требуемые материалы предусмотреть в соответствующем комплекте проектной документации.

Рисунок 3.15 – Отверстия в ограждениях лоджий для системы ПВ5

Рисунок 3.16 – Отверстия в ограждениях лоджий для остальных систем

3.2.6 Техническое задание на крепление вентиляционных шахт и отвод из них конденсата

Обеспечить крепление вытяжных шахт к стенам лоджий в соответствии с прилагаемыми эскизами по серии  Б5.000-2.1, 5.904-1. Масса шахты составляет 170 кг. Предусмотреть крепление шахт до их утепления и обшивки листовой сталью.

Обеспечить отвод конденсата из вытяжных шахт  в соответствии с эскизом, приведенным на рисунке 3.17 путем подключения трубок отвода конденсата в систему канализации. Во избежание распространения запахов из системы канализации по вытяжным шахтам выполнить разрыв струи отводимого из шахты конденсата.

Требуемые материалы предусмотреть в соответствующем комплекте проектной документации.

Рисунок 3.17 – Крепление вентиляционных шахт и отвод из них конденсата

3.2.7 Техническое задание на отвод конденсата из агрегатов вентиляционных

Обеспечить отвод конденсата из агрегатов вентиляционных  в соответствии с эскизом, приведенным на рисунке 3.18.

Для прохода через стену трубы отвода конденсата предусмотреть  установку пластиковой гильзы с требуемым уклоном.

Обеспечить вылет 100 мм трубы металлопластиковой из стены.

Обеспечить требуемый уклон  трубы.

Пространство между трубой и гильзой заполнить монтажной пеной.

Предусмотреть стояки отвода конденсата в помещении кухонь. Стояк подключить к системе канализации.

Во избежание распространения запахов из системы канализации подключение стояка отвода конденсата к канализации в техподполье выполнить с разрывом струи.

Требуемые материалы предусмотреть в соответствующем комплекте проектной документации.

Рисунок 3.18 – Отвод конденсата из агрегатов вентиляционных

3.2.8 Техническое задание на установку защитной роллеты

Для защиты оборудования, установленного на лоджии обеспечить установку роллеты в соответствии с эскизом, приведенным на рисунке 3.19.

Роллета устанавливается от пола до потолка, от стены до ограждения лоджии.

Требуемые материалы предусмотреть в соответствующем комплекте проектной документации.

Рисунок 3.19 – Установка защитной роллеты

3.2.9 Техническое задание на зашивку воздуховодов

Обеспечить зашивку проходящих по квартире воздуховодов гипсокартоном  в соответствии в соответствии с эскизом, приведенным на рисунке 3.20.

Требуемые материалы предусмотреть в соответствующем комплекте проектной документации.

Рисунок 3.20 – Зашивка воздуховодов

3.2.10 Техническое задание на установку переточных решеток

Для обеспечения перетока воздуха из жилых помещений в ванную и туалет при  наличии порога предусмотреть установку переточных решеток в нижней части перегордок или в нижней части дверного полотна.

Требуемые материалы предусмотреть в соответствующем комплекте проектной документации.

3.2.11 Техническое задание на устройство квартирного теплоузла

Предусмотреть в здании горизонтальную разводку системы отопления с поквартирным учетом потребления тепловой энергии и возможностью обеспечения автоматического регулирования и учета расхода потребленной тепловой энергии.

На рисунках 3.21, 3.22 приведены функциональные схемы для однотрубной и двухтрубной схем отопления квартир.

Марку применяемого оборудования определяет проектировщик.

Основное требование к термоэлектрическому приводу – состояние при отсутствии напряжения питания – «ОТКРЫТО». Напряжение питания термоэлектрического привода – 220В 50Гц.

Марку выбранного термоэлектрического привода указать разработчику раздела АОВ для включения в спецификацию раздела АОВ.

Рисунок 3.21 – Функциональная схема квартирного теплоузла

для однотрубной системы отопления

Рисунок 3.22 – Функциональная схема квартирного теплоузла

для двухтрубной системы отопления

3.2.12 Техническое задание на подключение электропроводок

1) Обеспечить подводку электропроводок в соответствии с приведенными на рисунках  эскизами.

Рисунок 3.23 - Схема проводок раздела АОВ энергоэффективного дома.

Рисунок 3.24 - Расположение оборудования на лоджии.

Рисунок 3.25 - Расположение оборудования в прихожей

Рисунок 3.26 - Расположение оборудования в квартирном теплопункте.

Рисунок 3.27 - Расположение оборудования в электрощитках.

Рисунок 3.28 - Расположение оборудования в туалете.

Рисунок 3.29 - Расположение оборудования на кухне.

Рисунок 3.30 - Расположение оборудования системы мониторинга.

Рисунки 3.31 –3.33 - Планы расположения узлов с оборудованием.

Рисунок 3.34 - Схема расположения проводок и узлов с оборудованием на примере одной квартиры.

2) Кабели 1,2,10,11,12 а также блок розеток для запитки шкафов системы мониторинга  (см. рисунок 3.23 ) предусмотреть в разделе ЭМ.

3) Предоставить разработчику раздела АОВ фактические трассы проводок и способ их прокладки с целью обсчета длин кабелей  и вспомогательных материалов в разделе АОВ.

Рисунок 3.23 - Схема проводок раздела АОВ энергоэффективного дома.

Рисунок 3.24 - Расположение оборудования на лоджии.

Рисунок 3.25 - Расположение оборудования в прихожей

Рисунок 3.26 - Расположение оборудования в квартирном теплопункте.

Рисунок 3.27 - Расположение оборудования в электрощитках.

Рисунок 3.28 - Расположение оборудования в туалете.

Рисунок 3.29 - Расположение оборудования на кухне.

Рисунок 3.30 - Расположение оборудования системы мониторинга.

Рисунок 3.31 –План расположения узлов с оборудованием в осях 1-8

Рисунок 3.32 – План расположения узлов с оборудованием в осях 8-15

Рисунок 3.33 – План расположения узлов с оборудованием в осях 15-22

Рисунок 3.34 - Схема расположения проводок и узлов с оборудованием

на примере одной квартиры

4 Многоэтажный одноподъездный энергоэффективный жилой дом

4.1 Пояснительная записка

4.1.1 Общие положения

В рамках проекта рассматривается инженерное оборудование многоэтажного одноподъездного энергоэффективного жилого дома с характеристиками, приведенными в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Характеристики многоэтажного энергоэффективного жилого дома

| Характеристика | Многоэтажный одноподъездный энергоэффективный жилой дом |
| --- | --- |
| Количество квартир | 40 |
| Количество подъездов | 1 |
| Количество этажей | 10 |
| Кухонные плиты | электрические |
| Тип системы вентиляции с механическим побуждением | централизованная с децентрализованным управлением |
| Тип утилизатора тепла | тепловые трубы |

В таблице 4.2 приведен пример результатов расчета удельного расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания для естественной вентиляции и механической вентиляции с утилизацией теплоты вытяжного воздуха при различных сопротивлениях теплопередаче наружных ограждений в зависимости от эффективности теплоутилизатора. Климатические условия эксплуатации зданий соответствуют значениям градусосуток Dd =5964 0С-сут. Расчеты выполнялись в соответствии с СН РК 2.04-21.

Таблица 4.2 – Пример результатов расчета удельного расхода тепловой энергии на отопление десятиэтажного одноподъездного жилого дома для естественной и механической вентиляции с утилизацией тепла удаляемого воздуха

| Сопротивление теплопередаче наружных ограждающих конструкций, (м² oC)/Вт |  |  |  | Удельный расход тепловой энергии на отопление здания, , кДж/(м²·ºС·сут) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стены | Окна и балконные двери | Чердачное перекрытие | Перекрытие над техподпольем | Естественная вентиляция | Механическая вентиляция с рекуперацией тепла вытяжного воздуха c коэффициентом эффективности теплоутилизатора |  |
|  |  |  |  |  | η=0,85 | η=0,6 |
| 2,2 | 0,6 | 3,67 | 1,64 | 89,6 | 49,9 | 62,1 |
| 2,2 | 1,1 | 6,0 | 2,5 | 79,3 | 39,6 | 51,8 |
| 3,49 | 1,1 | 6,0 | 2,5 | 69,7 | 30,0 | 42,2 |
| 3,2 | 1,1 | 6,0 | 2,5 | 71,2 | 31,5 | 43,7 |
| 3,2 | 1,0 | 4,6 | 2,0 | 73,1 | 33,4 | 45,6 |
| 3,49 | 0,6 | 4,6 | 2,0 | 79,0 | 39,2 | 51,5 |
| 2,2 | 1,0 | 4,6 | 2,0 | 81,2 | 41,5 | 53,7 |
| Примечание - Нормативное значение удельного расхода тепловой энергии на отопление здания согласно СН РК 2.04-01: - для жилых 10-ти этажных зданий = 72 кДж/(м2·ºС·сут); - для жилых 10-ти этажных зданий класса энергетической эффективности А (очень высокий) ≤ 36 кДж/(м2·ºС·сут); - для жилых 10-ти этажных зданий класса энергетической эффективности Б (высокий) 36 < ≤ 64,8 кДж/(м2·ºС·сут). |  |  |  |  |  |  |

Анализ данных, приведенных в таблице 4.2 показывает, что при наличии естественной вентиляции достижение зданием класса энергетической эффективности Б невозможно.

Для достижения зданием класса энергетической эффективности Б необходимо применение механической вентиляции с рекуперацией тепла удаляемого воздуха.

Функциональная схема инженерного оборудования здания приведена на рисунке 4.1

Рисунок 4.1- Функциональная схема инженерного оборудования здания

В рамках проекта рассматриваются следующие инженерные системы.

1) Система механической приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией тепла удаляемого воздуха.

2) Система отопления.

3) Система автоматизации воздухообмена и теплоснабжения квартир.

3) Система мониторинга.

Все системы рассмотрены в соответствующих разделах пояснительной записки.

Так же в пояснительной записке приведен перечень работ, подлежащих промежуточной приемке с участием авторского надзора, рассмотрены технические задания смежникам, выдаваемые разработчиками разделов ОВ и АОВ.

В качестве примера в проекте рассматривается следующее оборудование:

- агрегат вентиляционный теплоутилизационный УТ-1,6 ТУ BY 200127050.014-2005

- регулятор воздухообмена и теплоснабжения «БРИЗ» ТУ BY 100007969.002-2006.

Возможно применение иного оборудования с аналогичными техническими характеристиками.

Характеристики оборудования приведены в технических заданиях на закупку оборудования, прилагаемых к комплектам рабочих чертежей.

В приложении Б приведены комплекты рабочих чертежей разделов ОВ и АОВ проекта и паспорта применяемого оборудования.

4.1.2 Система механической приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией тепла удаляемого воздуха

Система механической приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией тепла удаляемого воздуха построена по централизованной схеме с децентрализованным управлением.

Система вентиляции с рекуперацией тепла удаляемого воздуха не является системой воздушного отопления.

Централизованная схема с децентрализованным управлением предусматривает наличие общего агрегата приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением и рекуперацией тепла удаляемого воздуха для квартир этажа здания и наличие в каждой квартире индивидуальных регуляторов воздухообмена и теплоснабжения.

Автоматика агрегата поддерживает постоянное давление  в приточном и вытяжном каналах системы вентиляции (со стороны помещений). Требуемый воздухообмен в квартирах обеспечивается индивидуальными вентиляторами-доводчиками, управляемыми регуляторами воздухообмена и теплоснабжения квартир.

Такое устройство системы вентиляции  позволяет обеспечить гибкое управление параметрами микроклимата в квартире по желанию жильца и избавить его от необходимости обслуживание приточно-вытяжного агрегата.

Жилец имеет возможность задания и поддержания следующих параметров в помещениях квартиры:

- начало и окончание дневного и ночного времени суток.

- температура воздуха для дневного и ночного времени суток;

- уровень воздухообмена для дневного и ночного времени суток.

Для обеспечения эффективного управления уровнем потребления энергии жилец имеет возможность оперативно включать дежурный режим функционирования оборудования при покидании квартиры на непродолжительное время.

Воздухообмен во всех квартирах этажа обеспечивает этажный вентиляционный агрегат с утилизацией тепла удаляемого воздуха.

Поступление наружного воздуха в вентиляционные агрегаты осуществляется через индивидуальные воздухозаборные решётки, расположенные на фасаде здания.

Забор приточного воздуха для агрегата первого этажа осуществляется через воздухозаботную решетку, расположенную на уровне второго этажа.

Выброс удаляемого из агрегатов воздуха осуществляется через общую вытяжную шахту, расположенную в теплой зоне здания.

Для предотвращения выхолаживания здания удаляемым воздухом шахта утеплена. В нижней точке шахты предусмотрен конденсатоотводчик.

Для обеспечения требований пожарной безопасности элементы шахты покрыты огнезащитным составом.

Для предотвращения попадания в шахту атмосферных осадков сверху на шахте установлен защитный элемент.

Для предотвращения возможности распространения огня в систему вентиляции этажа из общей вытяжной шахты предусмотрено наличие огнезадерживающих клапанов.

Вентиляционные агрегаты располагаются в коридорах этажей  за защитными роллетами.

Воздуховоды, идущие к агрегату утеплены.

Для снижения уровня шума от вентиляторов агрегата в воздушном тракте предусмотрено наличие шумогасителей.

Приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией тепла удаляемого воздуха содержит следующие элементы.

1) Приточный канал в составе:

- передняя панель с воздушным клапаном;

- фильтр воздушный;

- вентилятор приточный;

- клапан воздушный обводного канала теплообменника;

- теплообменник – утилизатор (нагреватель);

- воздухонагреватель;

- гибкие виброгасящие вставки.

2) Вытяжной канал в составе:

- передняя панель с воздушным клапаном;

- теплообменник – утилизатор (охладитель);

- вентилятор вытяжной;

- фильтр воздушный;

- гибкие виброгасящие вставки.

Блок автоматического управления агрегатом обеспечивает выполнение следующих функций:

- поддержание требуемого давления в приточном и вытяжном каналах системы вентиляции (со стороны помещений);

- поддержание температуры подаваемого в помещения воздуха;

- предотвращение замерзания агрегата;

- возможность подключения к системе мониторинга инженерного оборудования здания.

Для очистки приточного с улицы и вытяжного из квартиры воздуха в агрегате установлены воздушные фильтры.

Приточный наружный воздух подогревается в теплообменнике агрегата теплом удаляемого воздуха, поступает в камеру статического давления и по системе воздуховодов распределяется по квартирам этажа. Вытяжной воздух из квартир этажа через камеру статического давления поступает в камеру статического давления и охлажденный в агрегате отводится в общую вытяжную шахту.

Требуемый уровень давления в статических камерах обеспечивается  скоростью вращения приточного и вытяжного вентиляторов агрегата.

При необходимости воздух, подаваемый в помещения, догревается водяным нагревателем, установленным в агрегате.

При охлаждении удаляемого из квартир воздуха в теплообменнике агрегата выпадает конденсат. Отвод конденсата из агрегата осуществляется в отдельный стояк, располагаемый в коридоре подъезда.

Система вентиляции каждой квартиры подключена к агрегату через камеры статического давления.

Для предотвращения опрокидывания вентиляции на приточном и вытяжном воздуховодах  каждой квартиры установлены обратные клапаны.

Уровень воздухообмена в квартире определяется  скоростью вращения приточного и вытяжного вентиляторов, управляемых квартирным регулятором воздухообмена и теплоснабжения.

Для обеспечения нормативного уровня шума от работающей системы вентиляции и акустической развязки помещений в воздуховодах квартиры установлены шумогасящие вставки.

Для предотвращения попадания по системе вентиляции огня в квартиры на вводе воздуховодов в каждую квартиру установлены огнезадерживающие клапаны.

Приточный воздух поступает в жилые помещения квартиры. Раздача воздуха в жилые помещения осуществляется через приточные диффузоры.

Вытяжной воздух удаляется из кухни и ванной комнаты.

Воздуховоды, проходящие по квартире, крепятся к потолку перфорированной лентой и зашиваются гипсокартоном.

Внешний вид воздуховодов без зашивки приведен на рисунке 3.3 (см. раздел 3).

Внешний вид воздуховодов в зашивке приведен на рисунке 3.4 (см. раздел 3).

Для предотвращения загрязнения воздуховодов жировыми отложениями на вытяжном отверстии системы вентиляции в кухне установлен жироулавливающий фильтр.

Вентиляция туалетов осуществляется через отдельный вытяжной канал.

В канал встроены вентиляторы с управляемыми жалюзи. Электромотор вентилятора включается синхронно с освещением в туалете. Одновременно с этим открываются жалюзи вентилятора. При отключении освещения в туалете вентилятор останавливается и через 1-2 минуты закрываются жалюзи вентилятора.

Для обеспечения перетока воздуха из жилых помещений в коридор и  кухню необходимо предусмотреть зазор высотой 20 мм между дверными полотнами и полом.

Для обеспечения перетока воздуха из жилых помещений в ванную и туалет при  наличии порога предусмотреть установку переточных решеток в нижней части перегордок или в нижней части дверного полотна.

Применяемые  воздуховоды круглого сечения должны быть класса «П» для предотвращения утечек и подсосов воздуха свыше нормативного значения. Соединение участков воздуховодов выполнять при помощи ниппелей.

При производстве работ по монтажу воздуховодов предусматривать крепление соединяемых участков воздуховодов к ниппелю при помощи 3-4  винтов самонарезающих на каждый из присоединяемых участков. После соединения участков место стыковки герметизировать лентой алюминиевой усиленной. Герметизирующая алюминиевая лента должна наноситься в обе стороны от стыка участков воздуховодов  и при этом скрывать крепежные саморезы.

Присоединение воздухораздающих диффузоров производить также с использованием   винтов самонарезающих и герметизирующей ленты.

При проведении работ по теплоизоляции воздуховодов стыки участков теплоизоляции и торцевые участки герметизировать  лентой алюминиевой усиленной. Не допускается возможность проникновения   воздуха в пространство между слоем теплоизоляции и наружной поверхностью воздуховода

Предусмотреть сметами проверку по определению потерь и подсосов воздуха в вентиляционных сетях после их монтажа.

После завершения работ по монтажу воздуховодов до начала работ по установке на воздуховоды воздухораспределительных диффузоров, до присоединения воздуховодов к вентиляционному агрегату, теплоизоляции воздуховодов и зашивке их декоративными коробами произвести проверку воздуховодов на определение потерь и подсосов воздуха. Потери и подсосы не должны превышать нормативных значений. Проверку производить переносным вентилятором, обеспечивающим проектную подачу воздуха.

Перед установкой на вентиляционные системы противопожарных клапанов производить проверку их открывания и фиксации в открытом состоянии согласно инструкции (паспорта) на клапан. Неисправные клапана к установке не допускать.

Указания по монтажу элементов системы вентиляции приведены в разделе «Общие указания» комплекта рабочих чертежей 2012-047s/a-2-ОВ.

Технические задания смежникам, выдаваемые разработчиками раздела ОВ в части системы вентиляции приведены в подразделе 4.2

4.1.3 Система отопления

Система отопления энергоэффективного здания обеспечивает поквартирное регулирование и учет потребленной тепловой энергии.

Система отопления проектируется по схеме горизонтальной разводки.

Система отопления квартир может выполняться как по однотрубной, так и по двухтрубной схеме.

Поток теплоносителя из системы отопления здания перекрывается клапаном с термоэлектрическим приводом. Для предотвращения выхолаживания помещений при длительном отсутствии электрической энергии положение клапана при отсутствии напряжения питания электропривода должно быть «ОТКРЫТО».

Для перераспределения между помещениями квартиры тепловой энергии, получаемой из системы отопления,  на отопительных приборах установлены термостатические регуляторы температуры.

Система автоматического регулирования отопления квартиры  сблокирована с системой автоматического регулирования воздухообмена.

Квартирные теплосчетчики подключены к системе мониторинга для обеспечения дистанционного считывания показаний.

Для получения достоверных данных о потребляемой тепловой энергии в теплоузле здания целесообразно применение двух теплосчетчиков- общедомового ( на входе теплосетей в здание) и отдельного счетчика на системе отопления. Разность показаний счетчиков даст расход тепловой энергии на цели горячего водоснабжения.

Технические задания смежникам, выдаваемые разработчиками раздела ОВ в части системы отопления приведены в подразделе 4.2

4.1.4 Система автоматизации воздухообмена и теплоснабжения квартир

Система автоматизации осуществляет управление температурой и уровнем воздухообмена в квартирах.

Управление осуществляется поквартирно.

В каждой квартире установлена автономная локальная система автоматизации, имеющая возможность подключения к общедомовой системе мониторинга и диспетчеризации.

Управление уровнем воздухообмена осуществляется путем изменения скоростей приточного и вытяжного вентиляторов.

Управление температурой в квартире осуществляется клапаном с термоэлектрическим приводом, установленном на подающем трубопроводе в систему отопления квартиры. Управление осуществляется по значению температуры удаляемого из квартиры воздуха.

Требуемые значение температуры воздуха и уровня воздухообмена задаются жильцом отдельно для дневного и ночного времени.

Системой предусматривается отключение вентиляторов при превышении температуры значения 70ºС («Пожар»).

Режим работы системы – непрерывный, круглосуточный.

В качестве устройств поквартирного управления воздухообменом и теплоснабжением применены регуляторы «БРИЗ» ТУ BY 100007969.002-2006.

Регулятор обеспечивает выполнение следующих основных функций:

- задание требуемой температуры и уровня  воздухообмена в квартире  для дневного и ночного времени ;

- автоматическое поддержание заданного температурного режима  и уровня воздухообмена;

- управление подачей теплоносителя в систему отопления;

- наличие дежурного режима, обеспечивающего дополнительную экономию энергии в дневное время при отсутствии жильцов в квартире;

- отключение вентиляции при возникновении пожара в помещении ( при превышении температуры удаляемого из помещения воздуха значения 70 градусов Цельсия).

Регулятор управляет приточным и вытяжным вентиляторами и клапаном системы водяного отопления квартиры.

Для управления подключенным оборудованием регулятор использует показания датчиков температуры, установленных в воздуховодах на вводе в квартиру.

Конструктивно регулятор  состоит из терминала, пульта дистанционного управления на инфракрасных лучах и блока управления .

Структурная схема системы автоматизации приведена на рисунке 4.2.

Рисунок 4.2 – Структурная схема системы автоматизации

Терминал установлен в прихожей рядом с входной дверью и предназначен для обеспечения управления регулятором и  контроля за его функционированием.

Для задания режимов функционирования регулятора предназначен пульт дистанционного управления на инфракрасных лучах.

Блок управления расположен в стене под потолком рядом с вводом воздуховодов в квартиру. Блок управления выдает управляющие сигналы на вентиляторы и клапан системы водяного отопления квартиры.

В регуляторе предусмотрена возможность подключения с системе мониторинга инженерного оборудования. Интерфейс подключения – RS485.

Питание регулятора осуществляется от однофазной сети переменного тока напряжением 220 В, 50 Гц. Потребляемая мощность регулятора  - не более 5 Вт.

Обслуживание регулятора сводится к периодической замене батареи питания в пульте дистанционного управления. Ориентировочная периодичность замены батареи питания – один раз в  год (зависит от типа применяемых батарей).

Регулятор имеет встроенную систему самодиагностики.

Регулятор имеет встроенный регистратор   для регистрации данных в процессе функционирования. Данные с регистратора могут быть считаны дистанционно через систему мониторинга здания.

Регистратор фиксирует следующие параметры функционирования регулятора:

- время и дату регистрации параметров;

- значения показаний всех датчиков температур;

- режимы работы вентиляторов и клапана системы отопления;

- параметры настройки регулятора;

- коды возникающих аварийных ситуаций;

- код регулятора;

- служебную информацию.

Подробное описание работы регуляторов приведено в эксплуатационной документации, поставляемой совместно с регуляторами.

Внешний вид комплекта автоматики, устанавливаемого в каждой квартире приведен на рисунке 3.7 (см. раздел 3).

4.1.5 Система мониторинга

4.1.5.1 Общие положения

Рассматриваемая в рамках проекта система мониторинга состоит из трех независимых систем:

- система мониторинга локальных регуляторов воздухообмена и теплоснабжения;

- система мониторинга этажных приточно-вытяжных агрегатов;

- система мониторинга теплосчетчиков.

Системы мониторинга оборудования автоматизированных тепловых пунктов, АСКУЭ и приборов учета холодной и горячей воды в рамках данного проекта не рассматриваются.

Система мониторинга теплосчетчиков выделена в отдельную систему для обеспечения сертификации с целью коммерческого учета потребляемой тепловой энергии.

4.1.5.2 Система мониторинга локальных регуляторов воздухообмена и теплоснабжения

Концепция построения, функциональная схема и принцип работы системы мониторинга локальных регуляторов для многоэтажного энергоэффективного здания аналогичны представленным в разделе 3.1.5.2 для среднеэтажного многоподъездного энергоэффективного здания за исключением количества этажей и подъездов.

4.1.5.3 Система мониторинга этажных приточно-вытяжных агрегатов

Функциональная схема системы мониторинга приведена на рисунке 4.3

Рисунок 4.3 - Функциональная схема системы мониторинга

этажных приточно-вытяжных агрегатов

Все агрегаты подключены к шкафу системы мониторинга через неадресуемые коробки распределительные по интерфейсу RS-485.

Доступ к каждому агрегату осуществляется по физическому адресу, прошитому в программном обеспечении агрегата.

Информация с агрегатов по каналу сотовой связи поступает на удаленный диспетчерский пункт.

На удаленный диспетчерский пункт система передает следующую информацию:

- время и дату регистрации параметров;

- значения показаний всех датчиков агрегата;

- режимы работы встроенного в агрегат оборудования;

- параметры настройки агрегата;

- коды возникающих аварийных ситуаций;

- код агрегата;

- служебную информацию.

Система организует архивацию получаемых данных.

4.1.5.4 Система мониторинга теплосчетчиков

Система мониторинга теплосчетчиков выделена в самостоятельную систему с целью обеспечения сертификации аппаратных и программных средств системы для коммерческого учета потребления тепловой энергии в соответствии с действующим законодательством.

Система рассмотрена на примере теплосчетчиков «Струмень ТС-07» и шкафа системы мониторинга УСПД «Гран-Быт»-М-120-1-Т.

Возможно применение других типов оборудования, имеющих аналогичные характеристики.

Функциональная схема системы мониторинга теплосчетчиков приведена на рисунке 4.4

Рисунок 4.4 - Функциональная схема системы мониторинга

теплосчетчиков

Все индивидуальные теплосчетчики подключены к шкафу системы мониторинга через неадресуемые коробки распределительные по интерфейсу M-bus.

Доступ к каждому теплосчетчику осуществляется по физическому адресу, прошитому в программном обеспечении теплосчетчика, так как теплосчетчик является прибором коммерческого учета и является уникальным изделием.

При замене неисправного теплосчетчика требуется переконфигурация  системы.

Так же к отдельному входу шкафа системы мониторинга подключен общедомовой теплосчетчик и теплосчетчики водяных калориферов этажных приточно-вытяжных агрегатов.

4.1.6 Перечень работ, подлежащих промежуточной приемке с участием авторского надзора

Строительство энергоэффективного дома требует повышенного внимания к качеству выполняемых работ.

Несоблюдение в построечных условиях требований проектной документации может сделать невозможным достижение требуемых эксплуатационных характеристик здания.

При строительстве энергоэффективного здания промежуточной приемке с участием авторского надзора дополнительно подлежат следующие виды работ.

1) Герметизация прохода воздуховодов через наружные ограждающие конструкции.

2) Проверка уклона и утепления конденсатоотводной трубки из этажного приточно-вытяжного агрегата.

3) Проверка теплоизоляции воздуховодов.

4) Проверка герметичности соединения воздуховодов до их зашивки.

5) Проверка правильности установки обратных и огнезадерживающих клапанов.

6) Проверка установки датчиков температуры на воздуховодах.

7) Проверка обустройства системы отвода конденсата из вентиляционной шахты.

4.2 Технические задания смежникам, выдаваемые разработчиками разделов ОВ и АОВ

4.2.1 Общие положения

При выполнении разделов проекта ОВ и АОВ разработчики выдают технические задания смежникам.

1) По разделу ОВ:

- на отверстия на фасаде здания;

- на отверстия в перегородках;

- на устройство вентиляционной шахты и отвод из нее конденсата;

- на установку защитной роллеты;

- на зашивку воздуховодов в квартирах;

- на подшивку потолка в коридоре;

- на установку ревизионных лючков;

- на подвод коммуникаций к агрегатам;

- на установку переточных решеток;

- на устройство квартирного теплоузла.

2) По разделу АОВ:

- на подводку питания к локальным регуляторам.

4.2.2 Техническое задание на отверстия на фасаде здания

Предусмотреть на фасаде здания отверстия для установки приточных поэтажных воздуховодов в соответствии с эскизом, приведенным на рисунке 4.5.

Рисунок 4.5 – Отверстия на фасаде здания

4.2.3 Техническое задание на отверстия в перегородках

Для обеспечения прохода воздуховодов через стены и перегородки предусмотреть отверстия с установкой металлических гильз по толщине стены или перегородки в соответствии с рисунком 4.6.

Требуемые материалы предусмотреть в соответствующем комплекте проектной документации.

Рисунок 4.6 – Отверстия в перегородках

4.2.4 Техническое задание на устройство вентиляционной шахты и отвод из нее конденсата

Обеспечить устройство вытяжной шахты в соответствии с эскизами, приведенными на рисунках 4.7 и 4.8

Обеспечить отвод конденсата из вытяжной шахты  в соответствии с эскизом, приведенным на рисунке 4.8 путем подключения трубок отвода конденсата в систему канализации. Во избежание распространения запахов из системы канализации по вытяжным шахтам выполнить разрыв струи отводимого из шахты конденсата.

Требуемые материалы предусмотреть в соответствующем комплекте проектной документации.

Рисунок 4.7 – Эскиз вытяжной шахты

Рисунок 4.8 – Эскиз вытяжной шахты

4.2.5 Техническое задание на установку защитной роллеты

Для защиты агрегатов, установленных в коридоре обеспечить установку роллеты в соответствии с эскизом, приведенным на рисунке 4.9.

Требуемые материалы предусмотреть в соответствующем комплекте проектной документации.

Рисунок 4.9 – Установка защитной роллеты

4.2.6 Техническое задание на зашивку воздуховодов в квартирах

Обеспечить зашивку проходящих по квартире воздуховодов гипсокартоном  в соответствии в соответствии с эскизом, приведенным на рисунке 4.10.

Требуемые материалы предусмотреть в соответствующем комплекте проектной документации.

Рисунок 4.10 – Зашивка воздуховодов в квартирах

4.2.7 Техническое задание на подшивку потолка в коридоре

Для защиты проходящих по коридорам воздуховодов выполнить подшивку потолка в соответствии с эскизом, приведенным на рисунке 4.11.

Рисунок 4.11 – Подшивка потолка в коридорах

4.2.8 Техническое задание на установку ревизионных лючков

Для обеспечения доступа к огнезадерживающим клапанам в подшивке потолка в коридоре предусмотреть ревизионные лючки в соответствии с эскизом, приведенным на рисунке 4.12.

Рисунок 4.12 – Установка ревизионных лючков

4.2.9 Техническое задание на подвод коммуникаций к агрегатам

Предусмотреть подвод к каждому поэтажному агрегату следующих коммуникаций в соответствии с эскизом, приведенном на рисунке 4.13.

1) Вода из системы отопления здания для водяных нагревателей воздуха (подача и обратка).

2)  Стояк отвода  конденсата

3) Электроэнергия (щиток с автоматическим выключателем, потребляемая мощность агрегата – 1,1 кВт)

Рисунок 4.13 – Подвод коммуникаций к агрегатам

4.2.10 Техническое задание на установку переточных решеток

Техническое задание на установку переточных решеток аналогично  приведенному в п.3.2.10.

4.2.11 Техническое задание на устройство квартирного теплоузла

Техническое задание на устройство квартирного теплоузла аналогично  приведенному в п.3.2.11.

4.2.12 Техническое задание на подводку питания к локальным регуляторам

Предусмотреть подвод электричества напряжением 220В 50Гц к выключателям квартирных регуляторов воздухообмена и теплоснабжения «БРИЗ» в соответствии с чертежом 2012-047s/a -2- АОВ  лист 10 узел 1.

Потребляемая мощность регулятора с исполнительными механизмами не более 100 Вт.