АЗАМАТТЫҚ ҒИМАРАТТАРҒА ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ АУДИТ ЖҮРГІЗУ ӘДІСТЕМЕСІ

THE METHODOLOGY OF ENERGY AUDITING OF CIVIL BUILDINGS

Енгізілген күні  – 07.01.2013ж.

1 Қолдану саласы

Осы Әдістеме азаматтық ғимараттарда энергетикалық аудит (энергоаудит) жүргізуді ұйымдастыру тәртібін, жалпы талаптарын және іс-әрекеттердің алгоритмін белгілейді және энергетикалық аудитті іске асыратын мамандарға арналған.

Ұсынылатын әдістеме ҚР тұтынутағы нормативтік техникалық құжаттарының негізінде, сонымен қатар ғимараттардың нақты энергия тұтынуын, энергия қорларын оңтайсыз қолдану аймақтарын анықтау, сондай-ақ энергияны үнемдеу мен энергия тиімділігіті арттыру жөніндегі іс-шаралардың жоспарларын әзірлеу мақсатымен толыққанды энергоаудит жүргізуге мүмкіндік беретін, энергоаудит жүргізу саласындағы шет елдердің озық тәжірибелерін есепке ала отырып әзірленген.

2 Нормативтік сілтемелер

Осы Әдістемеде келесі нормативтік құқықтық актілер мен нормативтік техникалық құжаттарға сілтемелер қолданылған:

«Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру туралы» Қазақстан Республикасының 2012 жылғы  13 қаңтардағы №541-IV Заңы.

Энергия аудитін жүргізу қағидалары //Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы  31 тамыздағы  №1115 қаулысымен бекітілген.

Үйлердің, құрылыстардың, ғимараттардың энергия тиімділігі сыныбын айқындау және қайта қарау қағидалары //Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 31 тамыздағы  №1117 қаулысымен бекітілген.

Үйлердің, құрылыстардың, ғимараттардың және олардың қоршау конструкцияларының бөлігі болып табылатын элементтерінің энергия тиімділігі жөніндегі талаптар //Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 11 қыркүйектегі  № 1181 қаулысымен бекітілген.

«Желдету жүйелері. Аэродинамикалық  сынау  әдістері» МСТ 12.3.018-79.

«Ғимараттар мен имараттар. Қоршау конструкциялары арқылы өтетін жылулық ағымдарының тығыздылығын анықтау әдістері» МСТ 25380-82.

«Ғимараттар мен имараттар. Қоршау конструкциялары жылу оқшаулығының сапасын жылувизиялық бақылау әдісі» МСТ 26629-85.

«Тұрғын және қоғамдық ғимараттар. Жайлардағы микроклимат параметрлері» МСТ 30494-96.

«Тұрғын ғимараттар. Жылыту үшін жылу энергиясын меншікті тұтынуды анықтау әдісі» МСТ 31168-2003.

«Құрылыс жылу техникасы» ҚР ҚНжЕ 2.04-03-2002.

«Табиғи және жасанды жарық» ҚР ҚНжЕ 2.04-05-2002*.

«Қоғамдық ғимараттар мен имараттар» ҚР ҚНжЕ 3.02-02-2009.

«Әкімшілік және тұрмыстық ғимараттар» ҚР ҚНжЕ  3.02-04-2009.

«Тұрғын ғимараттар» ҚР ҚНжЕ 3.02-43-2007*.

«Ғимараттардың ішкі су құбыры мен кәрізі» ҚР ҚНжЕ 4.01-41-2006.

«Жылыту, желдету мен ауа баптау» ҚР ҚНжЕ 4.02-42-2006*.

«Азаматтық ғимараттардың энергия тұтынуы және жылулық қорғау» ҚР ҚН  2.04-21-2004*.

«Ғимараттарды жылулық қорғау» ҚР ҚН  2.04-04-2011.

«Шағын габаритті жылувизорларды  пайдаланыпе, ғимараттардың сыртқы қоршау конструкцияларын жылутехникалық зерттеу» ҚР ЕЖ 4.02-03-2003.

«Жылулық желілері» МҚН-ға 4.02-02-2004 құрал

Ғимараттарда сканирлеу, энергоаудит және энергомониторинг жүргізу жөніндегі нұсқаулық //Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігі төрағасының 2010  жылғы 29 желтоқсандағы № 606 бұйрығымен бекітілген.

«Жылумен қамтамасыз етудің жабық жүйелерінің энергия тұтыну қондырғыларын зерттеу мен энергия үнемдеу жөніндегі іс-шараларды әзірлеу жөніндегі әдістемелік нұсқаулар» БҚ 34 ҚР.09.455-08.

Қазақстан Республикасының коммуналдық жылуэнергетикалық мекемелерінің жылыту  қазандық жылуын шығару үшін отын, электр энергия мен судың шығынын анықтау жөнінде әдістемелік нұсқаулар.

Егер сілтемелік құжат (стандарт)  ауыстырылған (өзгертілген) болса, онда осы құжатты қолдану барысында ауыстыратын (өзгертілген) құжаты (стандартты) басшылыққа алған жөн.

3 Терминдер мен анықтамалар

Әдістемеде келесі негізгі ұғымдар қолданылады:

Адамдар үнемі болатын үй-жайлар - тәулік ішінде адамдар үздіксіз 2 сағаттан кем болмайтын немесе жалпы 6 сағат ішінде болатын жай.

Азаматтық ғимараттар - тұруға және адамның тұрмыстық, қоғамдық және мәдениеттік мұқтаждықтарын қамтамасыз етуге арналған тұрғын және қоғамдық ғимараттар.

Ғимараттағы қосымша жылу бөлулер - ғимараттың үй-жайына адамдардан, қосылған энергия  құрылғыларынан, жабдықтардан, жасанды жарықтан, сондай-ақ кіретін күн радиациясынан және т.б. келетін жылу.

Аспаптық зерттеу - стационарлық және шағын құрылғылардың көмегімен энергия тұтыну жүйесінің параметрлерін өлшеу және тіркеу.

Ауа қозғалысының жылдамдығы - қызмет көрсетілетін аймақтың көлемі бойынша орташаланған ауа қозғалысының жылдамдығы.

Ғимаратты жылулық қорғау – мүмкін болатын шектерден артық болмайтын,  жайлардың ауа алмасуын есепке алғанда, ғимараттың жылулық энергия (жылулық түсулер)  шығындарының берілген деңгейді, сонымен қатар олардың ауаны өткізуді және оның жай микроклиматының тиімді параметрлері кезінде аса дымқылданудан қорғанысын қамтамасыз ететін ғимаратты қоршау ішкі және сыртқы конструкциялар  жиынтығының  жылу қорғаныс  қасиеттері.

Ғимараттың жылулық режімі - пайдалану үдерісінде ғимараттың жылулық  ішкі микроклиматын қалыптастыратын, барлық факторлар мен үдерістердің жиынтығы.

Ғимараттың жылытылатын көлемі – бірінші  қабат еденінің үстіңгі жағынан соңғы қабат төбесінің  үстіңгі жағына дейін өлшенетін, ішкі биіктігіне қабат ауданының жасалуы.   Ғимараттың ішкі көлемінің күрделі түрлері кезінде, жылытқыш көлем сыртқы қоршау конструкциялардың (қабырғалардың, шатыр жабынының, астыңғы жабынының) ішкі үстіңгі жақтар арқылы шектелген, орын көлемі ретінде анықталады.

Ғимараттың есептік ауданы – коридорларды, тамбурларды, өтпе жолдарды, басқыш шабақтарды, лифт шахталарын, ішкі ашық сатыларды, сонымен қатар инженерлік  жабдықты және инженерлік торды орналастыруға арналған жайларды есепке алмағанда,ғимараттың барлық жайлар аудандарының сомасы.

Ғимараттың, конструкцияның, құрылыстың энергия тиімділігі сыныбы -пайдалану кезіндегі  энерготиімділігін сипаттайтын, ғимараттың, құрылымның, құрылыстың энерготұтыну  үнемділігінің деңгейі.

Ғимараттың пайдалы ауданы  - басқыш шабағын, лифт шахталарын, ішкі ашық сатылар мен пандустарын есептемегенде, ғимаратта орналасқан барлық жайлар(олардың ішінде залдардың, фойе балкондары және антресольдері және т.б. ) аудандарының сомасы.

Ғимараттың энергетикалық паспорты - бар болатын және жобаланған ғимараттардың, оларды қоршау конструкциялардың геометриялық, энергетикалық, жылутехникалық сипаттамалары бар, олардың нормативтік  құжаттардың талаптарына сәйкес болуын бекітетін құжат.

Ғимараттың энергетикалық тиімділігі (энергия тиімділігі) - ғимараттың және оның инженерлік жабдықтың жайлар микроклиматының  қалыпты тиімді  параметрлерін  сақтау үшін энергия тұтынуының берілген деңгейін қамтамасыз ету қасиеті.

Үй-жайдың микроклиматы -  адамға ауа мен қоршау конструкциялардың температура көрсеткіштері, ауаның ылғалдылығы және қозғалуы бойынша сипатталатын ықпал тигізетін жайдың ішкі ортасының жағдайы.

Үй-жайдың қызмет көрсетілетін жері (тұру ортасы) - еденге және қабырғаларға параллель болып табылатын, жазықтықтармен шектелген жай ішіндегі орын: еденнен 0,1 және  2,0 м  биіктікте (бірақ төбені жылыту кезінде төбеден  1 м-ден жақын болмай) сыртқы және ішкі қабырғалардың, терезелердің және жылытқыш құрылғыларының ішкі үстіңгі жақтарынан 0,5 м аралығында .

Ғимараттың жалпы ауданы - сыртқы қабырғалардың ішкі үстіңгі жақтарының шегінде өлшенетін,  ғимараттың барлық қабаттар (оның ішінде техникалық, мансарда,  астыңғы, төле) аудандарының  жалпы саны .

Жылдың жылы кезеңі - сыртқы ауаның 10 °С-тан жоғары болатын орташа тәулік температурасымен сипатталатын жылдың кезеңі.

Жылдың суық (жылыту) кезеңі - 10 °С-қа тең және одан төмен болатын сыртқы ауаның орташа тәулік температурасыменсипатталатын жылдың кезеңі.

Жылыту кезеңінің ұзақтылығы - сыртқы ауаның орташа тәулік температурасы 10°С-қа тұрақты тең немесе одан төмен болғанда, жыл тәуліктерінің  орташа статистикалық санын көрсететін, ғимаратты жылыту жүйесінің жұмыс уақытының есептік кезеңі.

Жылыту кезеңінің  жылыту және желдету үшін ғимараттың тиімді жылулық энергиясының меншікті  қажеттігі  - ғимараттың жалпы жылытылатын  ауданының (немесе оның жылыту көлемінің) бірлігіне  және жылыту кезеңінің  градустәуліктеріне қатысты болатын, ғимарат микроклиматының қалыпты тиімді параметрлері кезінде ауа алмасуын және қосымша жылу бөлістерін есепке алғанда, оның жылу жоғалтуын өтуге қажетті болатын есептік жылыту кезеңіндегі жылулық энегиясының  мөлшері.

Коммерциялық есеп құралдары –алынған қызмет үшін төлемақы жасалынатын энергияның коммерциялық есебі үшін қолданылатын өлшемдердің құрылғылары.

Микроклиматтың рұқсат етілген параметрлері - адамға ұзақ және жүйелік әсер етудің барысында жалпы және жергілікті  ыңғайсыздықты сезінуге, жағдайдың нашарлауына және термореттеу механизмдердің күшейтілген кернеу барысында жұмыс қабілеттілігінің төмендетуіне әкелетін және денсаулық күйінің нашарлауына әкелмейтін микроклиматтың көрсеткіш белгілерінің  үйлесуі.

Мемлекеттік энергетикалық тізімінің субъектілері - жылына шартты отынның мың бес жүз және одан да көп тоннаға баламалы көлемдегі энергетикалық қорларды қолданатын  жеке кәсіпкерлер және заңды тұлғалар, сонымен қатар мемлекеттік мекемелер және мемлекеттік сыңайлы бөлімнің субъектілері.

Микроклиматтың оңиайлы параметрлері - үй-жайда болатын адамдардың 80%-нан кем болмайтын термореттеу механизмдердің ең төмен кернеу кезінде адамға ұзақ және жүйелік әсер етудің барысында дененің қалыпты жылулық жағдайын және ыңғайлылықты қамтамасыз ететін микроклиматтың көрсеткіш белгілерінің  үйлесуі.

Отын-энергетикалық қорлар (ОЭҚ) - шаруашылық  әрекетте қолданылатын, отынның және энергияның барлық табиғи және қайта өзгертілген түрлерінің жиынтығы.

ОЭҚ тұтынушысы - меншіктің түріне байланысты болмайтын, өнім, қызмет жасау, сонымен қатар өз мұқтаждықтары үшін  отын-энергетикалық қорларын қолданатын заңды тұлға (ұйым).

Сыртқы қоршау конструкцияларының ауданы - сыртқы қабарғалардың жалпы ауданы (терезе мен есік ойықтарын есептегенде), ғимараттың ішкі беті бойынша сыртқы қабырғалар периметрінің бірінші қабат еденінің бетінен соңғы қабат төбесінің бетіне дейін өлшенетін ішкі биіктікке көбейтіндісі ретінде анықталады.

Термографикалық (жылувизиялық)  зерттеу - инфрақызыл мөлшерде  нысанның  өзіндік, шағылысқан және өткен оптикалық сәулеленудің байланыссыз  тіркеу арқылы жылулық  бұзылмайтын бақылаудың әдісі .

Энергетикалық аудит (энергия аудиті) - мүмкіндікті бағалау және энергия сақтаудың шамасы мен қорытындыны дайындау мақсатында энергетикалық қорларды қолдану жөнінде мәліметтерді жинау, өңдеу және талдау.

Энергетикалық қорлар - дайындалған энергиясы қазіргі уақытта немесе шаруашылық қызметтің және басқа түрлерінің алдағы уақытында қолданыла алатын, энергияның табиғи және жасалған тасушылардың жиынтығы, сонымен қатар энергияның басқа түрлері  (атом, электр, химиялық, электрмагнитті, жылулық және энергияның басқа да түрлері).

Энергетикалық менеджмент - энергия сақтау және энергия тиімділігіті арттыру, шараларды жоспарлау, мониторинг тәртібі мен әдістемелер, энергия тұтынуын бағалау саясатын және  энергия тиімділігіті арттыруға бағытталған басқа да әрекеттерді жетілдіретін және  іске асыратын, басқару нысанының энергетикалық қорлардың тиімді тұтынуын қамтамасыз етуге және энерготиімділігін арттыруға бағытталған, әкімшілік әрекеттердің жиынтығы.

Энергетикалық теңгерім - уақыттың таңдалған аралығы ішінде шаруашылықты жалпы алғанда немесе оның бөлек телімдеріндегі энергетикалық  қорлардың табысы мен шығыны (оның ішінде жоғалту мен қалдық) арасында  толық мөлшерлік сәйкестікті беретін көрсеткіштердің жүйесі.

Энергетикалық тиімділік (энергия тиімділігі) - нәтиже алу мақсатында жасалған, энергетикалық  корлардың шығындарына энергетикалық қорларды пайдалану арасында  тиімді нәтиженің қатыстылығын көрсететін сипаттамалар.

Энергетикалық тиімділік көрсеткіші - нәтиже алу мақсатында жасалған, энергетикалық  корлардың  шығындарына энергетикалық қорларды пайдалану арасында тиімді нәтиженің қатыстылығын беретін көрсеткіш.

Энергия үнемдеудің шамасы - тиімді пайдалануға және қоршау және табиғи ортаға техногенді әсер етуді сақтау немесе төмендеу жағдайында энергияның жаңартылатын көздерінің шаруашылық айналымға тартуға бағытталған техникалық жағынан мүмкін және экономикалық жағынан ақталған шамаларды іске асыру нәтижесінде сақтауға болатын ОЭҚ саны.

Энергия мониторингі (энергия тұтынуды бақылау) - қажетті және күтілетін деңгейде энергетикалық шығындарды үнемі  сақтауды мақсатқа алған, басқару құрылғысы.

Энергия тұтыну - объект қолданатын энергия қорының мөлшерін көрсететін физикалық өлшем.

Энергия үнемдеу - қолданылатын энергетикалық қорлардың көлемін төмендетуге бағытталған, ұйымдастыру, техникалық, технологиялық, экономикалық және басқа да шараларды іске асыру.

Ғимараттың энергетикалық паспортын толтыруға қажетті болатын негізгі белгілер мен өлшем бірліктері

| Атауы | Белгіленуі |  | Өлшем бірлігі |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Жаңа нормаларда | Алдыңғы нормаларда |  |
| Жылыту кезеңінің градус-тәуліктері | ЖКГТ | Dd | oC·тәу/жыл |
| Энергетикалық тиімділік сыныбы | А++; A+; A B+; B C+; C; C– D E | А Б В Г Д Е Ж (ҚР ҚН 2.04-21-2004*) |  |
| Ғимарат қасбетінің әйнектелу коэффициенті | f | p |  |
| Жылыту жүйесінің қосымша жылу жоғалтуын есептеу коэффициенті | βh | βh |  |
| Ғимараттың қоршау конструкцияларының жылуды жинақтау немесе беру қабілетін есепке алатын коэффициент | – | ν |  |
| Жылытуды автореттеу тиімділігі коэффициенті |  |  |  |
| Рекуператор тиімділігінің коэффициенті | kэф | – |  |
| Жылу жоғалтудан жылу түсулердің артық болу кезеңі кезінде олардың тұтынуының төмендеуін есепке алатын коэффициент | ν | – |  |
| Жылытуға кететін жылу энергиясын пәтерлерде есепке алу құралдары болғанда тұрғын үйлердің жылу тұтынуының төмендеуін есепке алатын коэффициент | ξ | – |  |
| Жылыту кезеңі кезінде ғимаратты жылыту және желдетуге арналған жылу энергиясы шығынының нормаланатын меншікті сипаттамасы |  | qhreq | Жаңа нормаларда: Вт/(м3·°С); [Вт/(м2·°С)]. Алдыңғы нормаларда: кДж/(м2oCтәул); кДж/(м3oCтәул). |
| Ғимараттың сыртқы қоршау конструкцияларының жалпы ауданы, соның ішінде: | Aнсаны | Aesum | м2 |
| - қасбеттердің | Aфас | – | м2 |
| - қабырғалардың (конструкцияның типіне қарай жеке) | Aқаб | Aw | м2 |
| - терезелердің және балкон есіктерінің | Aтер1 | AF | м2 |
| - витраждардың | Aтер.2 | AF | м2 |
| - шамдардың | Aтер.3 | AF | м2 |
| - саты-лифт тораптары терезелерінің | Aтер.4 | – | м2 |
| - сыртқы өтпе жолдары балкон есіктерінің | Aес | – | м2 |
| - кіру есіктері мен қақпалардың (бөлек) | – | Aed | м2 |
| - жабындардың (біріктірілген) | Aес | Ac | м2 |
| - шатыр жабындарының | Aжаб | Ac | м2 |
| - «жылы» шатырлар жабындарының (эквиваленттік) | Aшат Aшат.т | Ac | м2 |
| -техникалық үй асты жайлары немесе жылытылмайтын жертөлелердің жабындарының (эквиваленттік) | Aаст1 | Af | м2 |
| - өтпе жолдардың үстіңгі немесе эркерлер асты жабындарының | Aаст2 | Af | м2 |
| - жердегі қабырғалардың және топырақ үстіндегі еденнің (бөлек) | Aаст3 | Af | м2 |
| Жылыту кезеңі кезінде ғимараттың жалпы жылу жоғалтулары (Жылыту кезеңі кезінде ғимаратты жылытуға кететін пайдалы жылу энергиясының қажеттілігі) |  | Qhy | Жаңа нормаларда: кВтсағ/(жыл). Алдыңғы нормаларда: МДж/жыл |
| Жылыту кезеңі кезінде ғимараттың қоршау сырты арқылы жалпы жылу жоғалтулар | – | Qh(Qtr) | МДж |
| Ғимараттың жылу өткізкіштігінің жалпы коэффициенті | Kжал | Km | Вт/(м2·°C) |
| Жылытылатын көлем | Vжыл | Vh | м3 |
| Тұрғын үй-жайлардың ауданы | Aт | Al | м2 |
| Ғимарат ықшамдылығының көрсеткіші | Kықш | kedes |  |
| Қоршаe конструкцияларының келтірілген жылу өткізу кедергісі, соның ішінде: |  | Ror | м2·°С/Вт |
| - қабырғалардың (конструкцияның типіне қарай жеке) |  | Rw | м2·°С/Вт |
| - терезелердің және балкон есіктерінің |  | RF | м2·°С/Вт |
| - витраждардың |  | RF | м2·°С/Вт |
| - шамдардың |  | RF | м2·°С/Вт |
| - саты-лифт тораптары терезелерінің |  | – | м2·°С/Вт |
| - сыртқы өтпе жолдары балкон есіктерінің |  | – | м2·°С/Вт |
| - кіру есіктері мен қақпалардың (бөлек) |  | Red | м2·°С/Вт |
| - жабындардың (біріктірілген) |  | Rc | м2·°С/Вт |
| - шатыр жабындарының |  | Rc | м2·°С/Вт |
| - «жылы» шатырлар жабындарының (эквиваленттік) |  | Rc | м2·°С/Вт |
| - техникалық үй асты жайлары немесе жылытылмайтын жер төлелердің жабындарының (эквиваленттік) |  | Rf | м2·°С/Вт |
| - өтпе жолдардың үстіңгі немесе эркерлер асты жабындарының |  | Rf | м2·°С/Вт |
| - жердегі қабырғалардың және топырақ үстіндегі еденнің (бөлек) |  | Rf | м2·°С/Вт |
| Ғимараттың келтірілген (шартты) жылу өткізгіштік инфильтрациялық коэффициенті | – | Kminf | Вт/(м2oC) |
| Ғимараттың келтірілген жылу өткізгіштік трансмисиялық коэффициенті | – | Kmtr | Вт/(м2oC) |
| Жылыту кезеңінің ұзақтығы | Zжыл | zht | тәул/жыл |
| Есептік аудан (қоғамдық ғимараттардың) | Aе | Al | м2 |
| Іштегі ауаның есептік температурасы | Tіш | tint | oC |
| Сыртқы ауаның есептік температурасы | tт | text | oC |
| Техникалық үй асты жайларының есептік температурасы | Tқойм | tc | oC |
| Шатырдың есептік температурасы | Tшат | tc | oC |
| Жылыту кезеңі кезінде ғимаратты жылыту және желдетуге кететін жылу энергиясы шығындарының есептік меншікті сипаттамасы |  | qhdes | Жаңа нормаларда: Вт/(м3·°С); [Вт/(м2·°С)]. Алдыңғы нормаларда: кДж/(м2oCтәул); кДж/(м3oCтәул). |
| Жылыту көзінен ғимаратты жылумен қамтамасыз етудің пәтерлік және автономды жүйелерінің энергетикалық тиімділігінің есептәк коэффициенті | – | dec |  |
| Ғимараттың жылыту жүйесінің және орталықтандырылған жылумен қамтудың энергетикалық тиімділігінің есептік коэффициенті | – | odes |  |
| Ауа алмасуының меншікті нормасы кезіндегі жылыту кезеңі бойынша ғимараттың ауа алмасуының орташа еселігі (50 Па кезінде ауа алмасуының еселігі) | nа | na (n50) | ч–1 |
| Жылыту кезеңі кезіндегі сыртқы ауаның орташа температурасы | Tжыл | tht | oC |
| Ғимарат қабаттарының ауданының сомасы | Aжыл | Ah | м2 |
| Жобаланған ғимарат үшін жылу энергиясының тарифтік бағасы | Сжылу | – | теңге/кВтсағ |
| Жылыту кезеңі кезінде күн радиациясынан ғимаратқа түсетін жылу |  | Qs | МДж/жыл |
| Жылыту кезеңі кезінде ғимаратқа бөлінетін тұрмыстық жылу | – | Qint | МДж |
| Ауа алмасуға байланысты болатын жылу жоғалтулар | – | Qinf | МДж |
| Ғимараттың меншікті желдету сипаттамасы | Kжелд | – | Вт/(м3 оС) |
| Энергетикалық бірлікті үнемдеудің меншікті табысы | таб | – | теңге/(кВтсағ/жыл) |
| Ғимараттың меншікті жылулық қорғау сипаттамасы | Kжал | – | Вт/(м3 оС) |
| Ғимараттың тұрмыстық жылу бөлінулерінің меншікті сипаттамасы | Kтұрм | – | Вт/(м3 оС) |
| Ғимаратқа күн радиациясынан түсетін жылудың меншікті сипаттамасы | kрад | – | Вт/(м3 оС) |
| Жылыту жабдықтарының және құрылыс ауданында жылу торабына қосылудың меншікті құны | Сжыл | – | теңге/(кВтсағ/жыл) |
| Ғимаратқа бөлінетін меншікті тұрмыстық жылу | Qтұрм | qint | Вт/м2 |
| Жылыту кезеңі кезінде ғимаратты жылыту және желдетуге кететін жылу энергиясының меншікті шығыны | q | – | кВт ч/(м3жыл) кВт ч/(м2жыл) |

Қосымша пайдаланатын белгілер мен өлшем бірліктер

| № р/с | Белгінің атауы | Белгіленуі | Өлшем бірлігі |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жүйенің нақты жылу өнімділігі | Qжн | кВт |
| 2 | Жүйенің есептік жылу өнімділігі | Qже | кВт |
| 3 | Жүйенің келтірілген жылу өнімділігі | Qжбер | кВт |
| 3 | Жылыту мен желдетуге кететін есептік жылулық жүктеме | Qо+вmax | кВт |
| 4 | Жылу тасымалдағыштың шығыны | Go | кг/ч |
| 5 | Судың меншікті массалық жылу сыйымдылығы | с | кДж/(кгоС) |
| 6 | Кіретін құбырдағы судың температурасы | τ01 | оС |
| 7 | Шығатын құбырдағы судың температурасы | τ02 | оС |
| 8 | Өлшеу кезіндегі сыртқы ауаның температурасы | tнi | оС |
| 9 | Өлшеу кезіндегі ішкі ауаның температурасы | tвi | оС |

4 Жалпы ережелер

Осы Әдістеме Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан азаматтық ғимараттарда, соның ішінде тұрғын үйлерде энергия аудитін жүргізуге арналған.

Энергетикалық аудитке жылумен қамтамасыз ету, электр қуатымен қамтамасыз ету, желдету, ауа баптау, сумен қамтамасыз ету және су бұру жүйелерін  зерттеу, сонымен қатар қоршау конструкцияларының жылу оқшаулау сапасын, есік және терезе ойықтарының әйнектелуін, нығыз болуын тексеру, тұрғын ғимараттарда орташа температуралық режімді, жылу және ыстық сумен қамтамасыз ету үшін  жылу энергиясының меншікті тұтынуын анықтау жатады.

Энергия аудитін жүргізудің негізгі мақсаттарына мыналар жатады:

- пайдаланатын энергетикалық  қорлардың  көлемі мен құрылымы жөнінде мәліметті жинау мен талдау;

- ғимараттың энерготұтынуының  үнемділік деңгейінің–оның энергия тиімділігі сыныбының анықталуы;

- энергияны үнемдеу шамасын анықтау және энергетикалық тиімділікті арттыру;

- энергияны үнемдеу  және энергетикалық тиімділікті арттыру жөнінде шаралар тізімін  жоспарлау және оларды техника-экономикалық жағынан бағалауды өткізу.

«Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес бар болған  ғимараттарда, конструкцияларда, құрылыстарда  энергоаудит жүргізудің  қорытындысы бойынша олардың энергия тиімділігі сыныбы анықталады және техникалық паспортта көрсетіледі.

Энергоаудитті осы қызмет түрі бойынша аккредиттеу куәлігін алған заңды тұлғалар жүргізеді.

Бар ғимараттар, құрылыстар және имараттар бес жүз немесе одан да көп тоннаға сай энергия қорларын  бір күнтізбелік жылдың ішінде пайдаланса және олардың  кеңейтуін (күрделі жөндеуді, қайта жаңғыртуды) жоспарлау барысында – осы жұмыстар түрлерінің жоба алды және (немесе) жобалау (жобалау-сметалық) құжаттары энергия үнемдеу және энергия тиімділігіні арттырудың міндетті сараптамасынан өтуі қажет. Бар ғимараттар, конструкциялар және құрылыстар үшін энергетикалық қорлардың жалпы көлемі жүргізілген энергоаудит нәтижелері бойынша анықталады. (Қайта санау З қосымшасы бойынша)

Энергоаудит нәтижелері бойынша энергоаудит жөнінде қорытынды жасалады. Ғимараттың  энергетикалық паспорты әзірленеді және энергия аудиті жөнінде қорытындыға қоса беріледі.

Энергия аудитә қорытындысын энергия аудитін жүргізетін заңды тұлға фирмалық  бланкта береді және оның жетекшісімен бекітіледі.

Энергия аудиті жөніндегі қорытындыны құру кезінде,  энергия аудитін жүргізудің бекітілген ережелерімен қатар, Ғимараттарда сканирлеу, энергоаудит және энергомониторинг жүргізу жөнінде нұсқаулық  талаптары ескерілуі тиіс. .

Бар ғимараттардың, конструкциялардың және құрылыстардың энергия тиімділігі сыныбы  энергия аудитін әр бес жыл ішінде бір реттен кем болмай жүргізу арқылы қайта қарастырылады.

5 Ғимараттарда энергетикалық аудит жүргізудің тәртібі

Энергия аудитін жүргізу қағидаларына сәйкес энергия аудитін жүргізу реттілігі төрт кезеңнен тұрады:

Кезең 1. Энергетикалық аудитті жоспарлау мен мәліметті жинау шаралары өтетін дайындық кезең. Мәліметті жинау нәтижелері бойынша ғимараттың жылу теңгерімін құрайтын бөліктерінің теориялық есебі жүзеге асырылады.

Кезең 2. Ғимарат энергия тұтынуының нақты параметрлері және жылуфизикалық сипаттамалары жөніндегі мәліметті алу үшін аспаптық зерттеулер орындалатын өлшеу (сынау) кезеңі. Өлшеу кезеңінің нәтижелері бойынша жылу теңгерімі және энергияны үнемдеу іс-шараларының нұсқалары анықталады.

Кезең 3. Алынған аспаптық зерттеудің құжатты мәліметтерін және нәтижелерін талдау шаралары өтетін талдау кезеңі. Ғимараттардың, жекелеген жабдықтар түрлерінің және технологиялық процестердің энергия тиімділігінің нақты көрсеткіштерінің есебі, 5.3.4-тармақ бойынша техника-экономикалық есептер жасаланады, ғимараттың энергетикалық тиімділігінің негізгі көрсеткіштері анықталады.

Кезең 4. Энергия аудиті нәтижелерін құжаттау, Есепті жасау және ғимараттың Энергетикалық паспортын (паспорттың нысаны А қосымшасында, паспортты толтыру жөнінде түсініктемелер Б қосымшасында) әзірлеу, есеп материалдарын келісу орындалатын қорытынды кезең.

5.1 Кезең I. Дайындық

Кезең мақсаты. Объектімен танысуды жүзеге асыру мен энергетикалық зерттеуді жоспарлау.

Дайындық кезең барысында энергоаудитор энергия аудитін жүргізу бағдарламасын (жұмысты орындау мерзімін және тапсырыс берушінің теңгерімінде бар болған нысандардың толық тізімін көрсетумен қатар)  құрастырады және осы Әдістеменің «Алғашқы мәліметтің жинағы» 5.1.1-тармағына сәйкес, тапсырыс берушіге беруге керекті болатын, қажетті мәліметтердің және құжаттардың тізімін жасайды.

Бар болған мәліметтерді және құжаттарды тапсырыс беруші энергоаудиторға береді.

Энергетикалық аудит кезінде мәліметтің  көздеріне мыналар жатады:

- ғимараттардың жобалық құжаттары, жоқ ған жағдайда, ғимарат қабаттарының  жоспарлары мен тіліктері масштабта сызылады және ғимаратты қоршау конструкцияларының есептік жылутехникалық сипаттамаларымен қоса, барлық қажетті  өлшемдер қойылады (құрылыс кезіндегі қабырғалардың материалдарына және нормативтеріне байланысты) ;

- ғимараттардың техникалық паспорты, жоқ болмаса, ғимарат қабаттарының  жоспарлары мен тіліктері масштабта сызылады және  барлық қажетті  өлшемдер қойылады;

- жетекші қызметкерлерді және қызметкерлер құрамын сұрау;

- энергиямен қамтамасыз ету мен энергия қорларыды есепке алу жүйелері ;

- өндірістік және көмекші жабдықтың, тораптар мен құрылыстардың техникалық жағдайын және жұмысын визуалды түрде тексерудің нәтижелері;

- энергия қорларының коммерциялық және техникалық есебі жөнінде есеп құжаттары ;

- энергия қорларының шығындары жөнінде қаржы-есеп құжаттары ;

- бағалар мен тарифтер жөнінде мәліметтер;

- жабдық жөнінде техникалық құжаттар;

- жөндеу, реттеу, сынау және энергия үнемдеу іс-шаралары жөніндегі есеп құжаттары.

5.1.1 Ғимарат жөнінде бастапқы ақпаратты жинау

Қолда бар құжаттардың негізінде ғимараттарды қоршау конструкцияларының және жабдықтардың, энергия тұтынатын және шығаратын жүйелердің техникалық жағдайымен және  пайдалану режімдерімен танысу жүргізіледі.

Алғашқы мәліметтер (жалпы ақпарат, есептік жағдайлар, қоршау конструкцияларының геометриялық, жылутехникалық сипаттамалары, ғимарат үй-жайларының температурасы мен ылғалдығы және басқа да көрсеткіштер) В қосымшасының кестелеріне сәйкес жиналады.

Бар болған жағдайда тапсырыс беруші энергоаудиторға келесі құжаттарды береді:

- түгендеудің материалдары, ғимараттарды бағалау актілері;

- қоса салынған тұрғын емес жайлар жөнінде мәлімет (В қосымшасы . В.2 кестесі). Бірнеше ұйым болса, әр қайсысы жөнінде мәліметтер беріледі;

- ғимаратты сумен қамтамасыз ету, су бұру, электр қуаты мен газбен қамтамасыз ету жүйелері жөнінде мәлімет;

- энергия аудитінің алдында мүмкіндігінше үш жылдың ішінде энергия тасымалдағыштың (электроэнергия, газ немесе көмір, су тұтынуы) барлық түрлерін тұтыну динамикасы мен тарифтері;

- жөндеу және энергия үнемдеу  іс-шараларын жүргізілгені  жөнінде мәліметтер;

–  басқа материалдар.

Құрылыс бойынша атқару құжаттары сақталмаған, ғимараттар жөнінде алғашқы мәлімет білікті мамандар жасайтын  өлшемдердің, натуралық техникалық зерттеулердің,  ТИБ актілерінің, ғимараттың техникалық және энергетикалық паспортының, жұмыс істейтін  ұйымдар мен энергоаудит жүргізу кезінде  ғимаратты тікелей зерттеу жөнінде мәліметтердің   негізінде құрылады.

Негізгі көрсеткіштердің анықтамалары мемлекеттік стандарттардың және орнатылған тәртіпте бекітілген нормалардың талаптарымен сәйкес іске асырылады. Жалпы,  пайдалы және есептік аудандарды, құрылыс көлемін, ғимараттардың құрылыс салу және қабаттар аудандарын есептеу ережелері осы әдістеменің 5.2.2-тармағы және ҚР ҚНжЕ 3.02-02-2009, ҚР ҚНжЕ 3.02-04-2009, ҚР ҚНжЕ 3.02-43-2007*келтірілген.

Жылу тұтыну жүйесі

Жылу тұтыну жүйесі жөнінде алғашқы мәліметтерге келесі мәлімет жатады:

- ғимарат қосылған, орталық жылу пунктінің (ОЖП) абоненттік нөмірі немесе жеке жылу пунктінің (ЖЖП) абоненттік нөмірі ;

- жылыту мен ыстық сумен қамтамасыз етуге берілетін жылулық энергиясы есебінің автоматтандырылған  жүйенің бар болуы ;

- жылытуға  берілетін  жылулық энергиясын  беруді реттеу автоматтандырылған  жүйесінің бар болуы ;

- көзден (ОЖП немесе жылулық станциясы) жылыту жүйесіне жылулық энергиясын босатудың температуралық графигі;

- ғимаратты жылыту жүйесінің температуралық графигі;

- бірқұбырлы немесе екіқұбырлы жылыту жүйесінің сызбасы;

- ЖЖП жылу алмасумен тәуелсіз, элеватор түйіні немесе араластыру сорабы арқылы тікелей қосумен тәуелді;

- жылыту құрылғыларының түрі;

- желдету мен кондициялау жүйелерінің сипаттамасы (бар болса) пайдаланудың ұзақтығы мен режімі;

- ЫСҚ жүйесінің түрі: жекеленген тік бағаналары бар сүлгі кептіргіштерсіз; сүлгі кептіргіштерімен сол қала береді; жекеленбеген тік бағаналарымен және сүлгі кептіргіштерімен;

- ғимараттың жобалық жүктемелері. Бұл мәліметтер тұрғын бөлім және ішіне салынған тұрғын емес жайлар үшін бөлек жиналады. Осы  бөлу болмаса, жүктемелер барлық ғимаратқа беріледі;

- ғимаратта ЖЖП бар болған жағдайда, В.3 кестесімен сәйкес қосымша мәлімет жиналады.

Электр қуатымен қамтамасыз ету жүйесі

Тұрғын үйлерді электр қуатымен қамтамасыз ету және электртұтынуының жүйесіне кіргізу-тарату құрылғылары (КТҚ), қорландыратын, топтық және тарататын желілер және электртұтыну жабдығы кіреді. Электртұтыну жабдығы 3 топқа бөлуге болады:

- Тұрғын ғимараттарының электрқабылдағыштары (пәтерлердің жарығы және тұрмыс құралдары);

- Сыртқы жарық және ортақ қолдану орындарының жарығы;

- Күш беретін жабдық ( лифт жабдығы, сораптар және т.б.).

Жалпы үй электртұтынуының жабдығына соңғы 2 сыныбы жатады.

Жалпы үй электртұтынуының жүйесін зерттеу барысында электр қуатымен қамтамасыз ету біржелілі  жүйесінің бар болуын тексеру мен келесі мәліметті алу қажет:

- теңгерім тиістілігінің бөлу шектері;

- жалпы үйдің электртұтыну жабдығының негізгі сипаттамалары (лифттер, сораптар, жарық және  т.б.);

- нақты электртұтынуы жөнінде, электртұтыну жабдығы жөнінде, коммерциялық есеп есептеуіштерінің көрсеткіштері жөнінде, сонымен қатар бар болса  техникалық есептің көрсеткіштері жөнінде мәліметтер.

Күрделі жөндеуге дейінгі жалпы үй белгілеуінің электртұтыну жабдығын зерттеу  екі бағыт бойынша  жүргізу керек:

а) ортақ қолдану орындарының жарығы мен сыртқы жарық жүйелерін зерттеу;

б) күш тартушы жабдықтарды зерттеу (лифт жабдығы, сорғылар және т.б.).

В қосымшасының В.4-9-кестелеріне сәйкес мәлімет жиналады.

Есеп құралдары

Есеп құралдары жөнінде  алғашқы мәліметтер ғимараттың энергия қорларыды және суды  қолдануын өлшеу жүйесі жөнінде толық мағлұматты берулері тиіс  (В.10-кестесіне сәйкес).

Жылутұтынуы мен сутұтынуының жүйелері үшін келесі мәліметті жинау керек:

- орнатылған жабдықтың типі (маркасы) мен нөмірі;

- жылулық энергиясын есептеу, бақылау және реттеудің автоматтандарылған жүйелерінде өлшеу жабдығын қолдану үшін техникалық мүмкіндіктердің бар болуы ;

- есеп құрылғыларын орнату жерлері. Жылу есептеуіші үшін жылутұтынуын өлшеу қалай ұйымдастырылғанын көрсету керек:

- жылу есептеуіші жылутұтынуын жылыту жүйесінде жеке және ЫСҚ жүйесінде жеке өлшейді;

- жылу есептеуіш жалпы жылу тұтынуды өлшейді, өлшеу бір ғимарат үшін немесе бірнеше ғимараттар үшін жүргізіледі;

- ғимараттың тұрғын бөлігі және ішіне салынған тұрғын емес жайлар үшін жеке немесе  бүкіл ғимарат үшін өлшеу жүргізіледі.

Егер жылу есептеуіші  жалпы жылутұтынуын өлшесе, ЫСҚ су шығынын өлшеу жүргізуін белгілеу керек немесе ыстық және суық суының шығындары кіретін, құбыр суының жалпы шығыны есептеледі. Пәтерлерде орнатылған су есептеуіштері жөнінде мәлімет қосымша болып жиналып жатыр.

Электр қуатымен қамтамасыз ету жүйесі үшін есеп құралдары жөнінде келесі мәлімет жиналуда (В.10-кестесі):

- орнатылған жабдықтың типі, маркасы, сыныбы;

- жалпы үйдің электр жүктемесіне коммерциялық есеп есептеуіштерін және тұрғындар пайдаланатын электр энергиясының жалпы үйдің есептеу есептеуіштерін орнату жері (олар бар болса);

- типтерін және ауысудың коэффициенттерін көрсетумен бірге, ток пен кернеуді өлшеу трансформаторлары жөнінде мәліметтер;

- бар есептеуіштерді электртұтынутың коммерциялық есебінің автоматтандырылған жүйелеріне қосу мүмкіндігінің бар болуы  (ЭСЕАЖ).

Энергия қорларын тұтыну

Энергия қорларын тұтыну жөнінде мәліметтер бір жылға тең мезгілде жиналады (немесе одан да ұзақ мезгіл ішінде, егер осындай  мүмкіндік болса). Бұл мезгілге күнтізбелік жылдың кіруі міндетті емес (В.11-кестесі). Ол бір жылы басталып, келесі жылы аяқталуы мүмкін.

Егер мәліметті 12 айдың ішінде жинауға мүмкін болмаса, сол жағдайда мәліметті жылыту кезеңінің 3 айдың ішінде жинау қажет (нақты мәлімет бар болу кезеңі).

Мәліметтің тиімді жинағына жылыту жүйесіндегі бөлек және ЫСҚ жүйесінде жылулық энергиясын  пайдалану жөнінде мәлімет, сонымен қатар ыстық және суық суды пайдалану жөнінде мәлімет кіреді. Егер жылу есептеуіші тек жалпы жылу тұтынуын өлшесе, сол жағдайда ыстық судың шығыны жөнінде мәлімет болу керек. Тек жалпы су тұтынуының өлшемдері бар болса, оның белгісі ыстық және суық судың арасында 2 : 3 арақатынасында  бөлінуі тиіс.

Жылу тұтыну жүйесінің нақты жағдайын талдау үшін жылулық энергиясын пайдаланудың және жылу тасушы шығынының тәулік белгілері, сонымен қатар тартылатын және кері құбырларда судың орташа тәулік температуралары бар болатын бүкіл жылыту кезеңі немесе жылыту кезеңінің үш ай кезіндегі жылу есептеуіштердің көрсеткіштер хаттамасы қосымша болып сұралады.

Егер зерттелінетін тұрғын үйде бағыттар бойынша жеке коммерциялық есептің есептеуіштері орнатылған болса, электртұтыну жүйесі үшін мәліметтер күш беретін жабдық үшін жеке және ортақ қолдану жерлерінің және сыртқы жарық жүйелері үшін жеке жиналады.

Күш беретін жабдық, ортақ қолдану жерлері және сыртқы жарық үшін коммерциялық есептің жалпы есептеуіші бар болса, электрэнергияны жалпы қолдану жөнінде мәлімет жиналады.

Жылыту кезеңінің климаттық параметрлері

Жылыту жүйесіндегі жылулық энергиясын қолдану жөнінде мәліметтерді  салыстырмалы жағдайға келтіру үшін, сыртқы ауаның орташа температуралары және нақты мәлімет бар болатын мезгілдің әр айы ішінде тәуліктерінің саны жөнінде мәлімет болу қажет. Егер жылулық энергияны қолдану жөнінде мәлімет толық емес ай үшін болса, сол жағдайда сыртқы ауа температурасы осы айдың кезінде мәлімет бар болған мезгіл ішінде анықталады.

5.2 Кезең II. Өлшеу (сынау)

Кезең  мақсаты. Энергия қорларыды қолдану тиімділігін бағалау үшін, қоршау конструкциялардың жағдайын,  нақты және есеп көрсеткіштерін салыстыру үшін қажетті мәліметті жинау.

Ғимараттарды қоршау конструкцияларды өлшеудің, қоршау конструкциялар арқылы өтетін жылу ағымдар тығыздылығының, жылувизиялыққ өлшеулер және жылыту жүйесіндегі өлшеудің мақсаты жылулық теңгерімінің анықталуы және оның жылулық теңгерімін құрайтын бөліктерінің теориялық есебімен салыстырылуы болып табылады.

Екінші кезеңде келесі шаралар жүргізіледі:

1) жабдықтарды аспаптық өлшеу;

2) қоршау конструкциялардың жылутехникалық сипаттамаларын өлшеу құрылғыларын қолдана отырып, ғимаратты, құрылысты және оның инженерлік жүйелерін энергетикалық зерттеу ;

3) жабдықтың энергия тиімділігі бойынша диагностикасы.

Өлшеуді іске асыру үшін тексеруден өткен және тексеру жөнінде куәлігі бар болған құрылғылар пайдаланады. Аспаптық зерттеу барысында, ғимарат  кешендік зерттеуге жататын бөлек жүйелер мен объектілерге бөлінеді.

5.2.1 Үй-жайлардың микроклиматын (температуралық-ылғал режімін) өлшеу

Үй-жайлардың микроклиматын өлшеуді іске асыру МСТ 30494-96 талаптарына сай болуы қажет.

Үй-жайлардың қызмет етілетін жерінің микроклиматының тиімді және ұйғарынды нормалары (сыртқы ауаның бекітілген есеп параметрлері бойынша) 1 және 2-кестелерінде берілген белгілерге сәйкес болуы керек.

1-кесте - Тұрғын ғимараттар және жатақханалар жайларының қызмет етілетін жерінің ауа температурасының, қозғалысының салыстырмалы ылғалдылығының және жылдамдығының тиімді және ұйғарынды нормалары

| Жыл кезеңі | Үй-жай атауы | Ауа температурасы, °С |  | Нәтижелік температура, °С |  | Салыстырмалы ылғалдық, % |  | Ауа қозғалысы-ның жылдамдығы, м/с |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | оңтай-лы | рұқсат етілген | оңтай-лы | рұқсат етілген | оңтайлы | рұқсат етілген, артық емес | оңтайлы, артық емес | рұқсат етілген артық емес |
| Суық | Тұрғын бөлме | 20–22 | 18–24 (20–24) | 19–20 | 17–23 (19–23) | 45–30 | 60 | 0,15 | 0,2 |
|  | Сондай, минус 31 °С және төмен ең суық бескүндік температурасы(0,92 қамтамасыздығымен) бар аудандарында | 21–23 | 20–24 (22–24) | 20–22 | 19–23 (21–23) | 45–30 | 60 | 0,15 | 0,2 |
|  | Ас үй | 19–21 | 18–26 | 18–20 | 17–25 | М* | М | 0,15 | 0,2 |
|  | Дәретхана | 19–21 | 18–26 | 18–20 | 17–25 | М | М | 0,15 | 0,2 |
|  | Жуынатын бөлме, қосылған санторабы | 24–26 | 18–26 | 23–27 | 17–26 | М | М | 0,15 | 0,2 |
|  | Демалу мен оқуға арналған жайлар | 20–22 | 18–24 | 19–21 | 17–23 | 45–30 | 60 | 0,15 | 0,2 |
|  | Пәтераралық коридор | 18–20 | 16–22 | 17–19 | 15–21 | 45–30 | 60 | 0,15 | 0,2 |
|  | Вестибюль, басқыш шабағы | 16–18 | 14–20 | 15–17 | 13–19 | М | М | 0,2 | 0,3 |
|  | Қоймалар | 16–18 | 12–22 | 15–17 | 11–21 | М | М | М | М |
| Жылы | Тұрғын бөлме | 22–25 | 20–28 | 22–24 | 18–27 | 60–30 | 65 | 0,2 | 0,3 |
| *М – мөлшерленбейді Ескерту–Жақшада тұрған белгілер кәрілер мен мүгедектерге арналған үйлерге қатысты болады |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2-кесте - Қоғамдық ғимараттарының қызмет етілетін жерінің ауа температурасының, қозғалысының салыстырмалы ылғалдылығының және жылдамдығының тиімді және ұйғарынды нормалары

| Жыл кезеңі | Жайдың атауы немесе категориясы | Ауа температурасы , °С |  | Салыстырмалы ылғалдық, % |  | Ауа қозғалысының жылдамдығы, м/с |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | оңтай-лы | рұқсат етілген | оңтай-лы | рұқсат етілген, артық емес | оңтай-лы, артық емес | рұқсат етілген, артық емес |
| Суық | 1 категория | 20–22 | 18–24 | 45–30 | 60 | 0,2 | 0,3 |
|  | 2 » | 19–21 | 18–23 | 45–30 | 60 | 0,2 | 0,3 |
|  | 3а » | 20–21 | 19–23 | 45–30 | 60 | 0,2 | 0,3 |
|  | 3б » | 14–16 | 12–17 | 45–30 | 60 | 0,2 | 0,3 |
|  | 3в » | 18–20 | 16–22 | 45–30 | 60 | 0,2 | 0,3 |
|  | 4 » | 17–19 | 15–21 | 45–30 | 60 | 0,2 | 0,3 |
|  | 5 » | 20–22 | 20–24 | 45–30 | 60 | 0,15 | 0,2 |
|  | 6 » | 16–18 | 14–20 | М* | М | М | М |
|  | Жуынатын бөлмелер, душ бөлмелері | 24–26 | 18–28 | М | М | 0,15 | 0,2 |
|  | Балаларға арналған мектеп алды мекемелері |  |  |  |  |  |  |
|  | Топтың шешінетін бөлмесі және дәретхана: |  |  |  |  |  |  |
|  | бөбек пен кіші топтары үшін | 21–23 | 20–24 | 45–30 | 60 | 0,1 | 0,15 |
|  | орта және мектепке дейінгі жастағы топтар үшін | 19–21 | 18–25 | 45–30 | 60 | 0,1 | 0,15 |
|  | Жататын бөлме: |  |  |  |  |  |  |
|  | бөбек пен кіші топтары үшін орта және мектепке дейінгі жастағы топтар үшін | 20–22 | 19–23 | 45–30 | 60 | 0,1 | 0,15 |
|  |  | 19–21 | 18–23 | 45–30 | 60 | 0,1 | 0,15 |
| Жылы | Адамдар әрдайым болатын жайлар | 23–25 | 18–28 | 60–30 | 65 | 0,3 | 0,5 |
| *М – мөлшерленбейді Ескерту –Минус 31 °С және одан төмен ең суық бескүндік температурасы (0,92 қамтамасыздығымен) бар аудандарда орналасқан балаларға арналған мектеп алды мекемелер үшін, жайда ауаның ұйғарынды есеп температурасын кестеде көрсетілген температурасынынан 1 °С-қа жоғары қабылдау керек. |  |  |  |  |  |  |  |

Жайлардың сыныптамасы

1 категорияның жайлары –тыным жағдайы кезінде жатқан немесе отырған күйде адамдарға арналған жайлар.

2 категорияның жайлары –адамдар ой еңбегімен, оқумен айналысатын жайлар.

За категориясының жайлары –көшеде киетін киімсіз көбінесе отырған күйде  болатын адамдардың жаппай болу жайлары.

3б категориясының жайлары –көшеде киетін киіммен көбінесе отырған күйде  болатын адамдардың жаппай болу жайлары.

Зв категориясының жайлары  –көшеде киетін киімсіз көбінесе тұрған  күйде  болатын адамдардың жаппай болу жайлары.

4 категорияның жайлары –спорттың қозғалатын түрлерімен шұғылдануға арналған жайлар.

5 категорияның жайлары –адамдар жартылай жалаңаш түрде болатын жайлар (шешінетін бөлмелер, емдеу бөлмелері, дәрігерлердің бөлмелері және т.б.).

6 категорияның жайлары –адамдар уақытша болатын жайлар (вестибюльдер, гардероб бөлмелері, коридорлар, баспалдақ, сантораптары, шылым шегу бөлмелері, қоймалар).

Қабырғалардың, қалқандардың, еденнің, төбенің ішкі үстіңгі жақтарының температурасын сәйкес келетін үстіңгі жағының ортасында өлшеу қажет (МСТ 30494–96 толық қара).

3-кесте - Өлшеу жүргізу жерлері

| Ғимараттар түрі | Жайды таңдау | Өлшеу жері |
| --- | --- | --- |
| Бір пәтерлі | екі сыртқы қабырғалары бар, әрқайсысы 5 м2 артық ауданы бар екі бөлмеден кем емес немесе сыртқы қабырғалардың ауданы 30 % және одан артық құрайтын ауданы бар үлкен терезелерімен бөлмелер | Жоғарыда көрсетілген биіктікте болған сыртқы қабырғаның ішкі үстіңгі жағынан және жылыту құралынан және жай ортасынан 0,5 м қашықтықта тұратын жазықтықтарының ортасында (жайдың диагональ сызықтарының қиылысу нүктесінде) |
| Көп пәтерлі | Бірінші және соңғы қабаттағы пәтерлерде әрқайсысы 5 м2 артық ауданы бар екі бөлмеден кем емес |  |
| Қонақ үйлер, мотельдер, ауруханалар, балаларға арналған мекемелер, мектептер | 1-ші немесе соңғы қабаттың бір бұрыштық бөлмесінде |  |
| Басқа қоғамдық және әкімшілік-тұрмыстық | Әр өкілдік жайда | Сол қалады, ауданы 100 м2 және одан артық болатын жайлара өлшеу жоғарыда реттелген мөлшерлері бар телімдерде жүзеге асырылады |

Микроклимат параметрлерін өлшеу нәтижелері тиімді және ұйғарынды  белгілерімен салыстырылады, оның негізінде микроклимат параметрлері бағаланады, параметрлерінің үйлеспеу себептеріне талдау жүргізіледі, және қажет болған кезде микроклиматтың қалыптасатын параметрлерін қамтамасыз ету жөнінде ұсыныстар мен шаралар жоспарланады.

4-кесте - Қоршау конструкциялардың жылутехникалық есептері барысында қабылданатын, есеп температурасы, салыстырмалы ылғалдық және жайлар ішкі ауасының шық нүктесінің температурасы (ҚР ҚН 2.04-21-2004* бойынша)

| Ғимараттар мен жайлар | Ғимараттың үй-жайлары ішіндегі ауа температурасы tint, oC 4 | Ғимараттың үй-жайлары ішіндегі ауаның салыстырмалы ылғалдығы int, %4 | Шық нүктесінің температурасы td, oC4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Осы кестенің 2 және 3-тармақтарында аталғандардан басқа, 1.2-тармақта аталған тұрғын ғимараттар, жалпы білім беру мекемелері мен басқа қоғамдық ғимараттар | 20 21 | 55 55 | 10,7 11,6 |
| 2. Поликлиникалар мен емдеу мекемелері, үй интернаттары | 21 | 55 | 11,6 |
| 3. Мектеп алды мекемелері | 22 | 55 | 12,6 |
| 4. Ас үй жайлары үшін | 20 | 65 | 13,2 |
| 5. Жуынатын бөлмелер мен жүзу бассейндерінің жайлары үшін: ересек адамдарға балаларға | 27 32 | 60 60 | 18,6 23,3 |
| Ескерту: 1. 1-тармақта аталған ғимараттардың ішкі есеп температурасын Қарауылкелді, Үйіл, Шалқар, Эмба, Алматы, Талдықорған, Атырау, Ганюшкино, Катон-Қарағай, Тараз, Ұланбел, Тақпай, Жалпақтал, Арал теңізі, Казалинск, Қызылорда, Бейнеу, Ақтау, Түркістан, Шымкент мекендерінде 20 oC, басқа елді мекендерде 21 oC қабылдау қажет. 2. Кестеде берілмеген ғимараттарда ғимараттардың ішкі tint температурасын, int салыстырмалы ылғалдылықты және оларға сәйкес келетін шық нүктесінің температурасын ҚР ҚН 2.04-21-2004* В.3 нұсқауларына және сәйкес келетін ғимараттарды жобалау нормаларына сай қабылдау қажет. 3. Арнайы жалпы білім беру мектеп-интернаттарының, балаларға арналған мектеп алды және сауықтыру мекемелерінің микроклимат параметрлері ҚР Денсаулық сақтау министрлігінің қолданыстағы санитарлық ережелері мен нормаларына сәйкес қабылдануы тиіс. . 4. Көрсеткіштердің белгілері ҚР ҚН 2.04-21-2004* бойынша қабылданған. |  |  |  |

5.2.2 Ғимараттардың қоршау конструкцияларын зерттеу кезінде өлшеу

Ғимараттың геометриясы мен бағдарлануы, оның қабаттары және көлемі, сыртқы қоршау конструкциялардың аудандары және жылытылатын жайлардың едені жөнінде мәліметтер тексеріледі. . Берілген сипаттамалар ғимараттың жобалық құжаттарының негізінде анықталады.

Негізгі көрсеткіштерді өлшеу мемлекеттік стандарттарға және орнатылған тәртіпте бекітілген басқа нормаларға сай іске асырады . Ғимараттардың  жалпы, пайдалы және есептік аудандарын, құрылыс көлемін, құрылыс салу және қабаттарының аудандарын есептеу ережелеріҚР ҚНжЕ 3.02-02-2009, ҚР ҚНжЕ 3.02-04-2009, ҚР ҚНжЕ 3.02-43-2007*келтірілген.

Төменде ғимараттарды қоршау конструкцияларды және аудандарын өлшеу жөнінде ержелерінің үзінділері берілген :

а) Ғимараттың жылытылатын ауданын  қалқандар және ішкі қабырғалар алатын ауданды қоса, сыртқы аудандарының ішкі үстіңгі жақтарының шектері бойынша өлшенетін ғимарат қабаттарының (олардың ішінде мансарда, жылытылатын астыңғы және үй астындағы) ауданы ретінде анықтау жөн  .

Жылытылатын ауданға сыртқы қоршау конструкциялардың  шектерінен шығатын ғимараттың (жылытылмайтын төлелердің (үй асты қойманың), шатырдың немесе оның мансарда үшін алынбаған бөлімінің , әйнек лоджияларының, балкондардың, дәліздерінің, суық қоймаларының және т.б. ) көлем аудандары кірмейді  .

б) Тұрғын ғимараттың мансарда жайының ауданын анықтау барысында, жиек жағына  30о    еңіс кезінде еденнен еңіс төбесіне дейін 1,5 м биіктігі бар осы жайдың ауданы ескеріледі; 1,1 м – 45о кезінде , 0,5 м  60о кезінде  және одан артық. Аралық белгілер кезінде биіктік интерполяция бойынша анықталады. Еденнен еңіс төбесіне дейінгі ең төмен биіктігімен жайдың ауданын 0,7 коэффициенті бар жалпы ауданында ескеру қажет, сол кезде төбеге жанасытын  қабырғаның ең төмен биіктігі  төбе еңісі 30о кезінде 1,2 м,  еңіс 45o   бастап 60o - 0,8 м тиісті, еңістің 60o және одан артық болғанда шектелмейді.

в) Ғимараттың тұрғын жайларының ауданы барлық жалпы бөлмелердің (қонақ үйлердің) және жататын бөлмелердің жалпы саны ретінде саналады.

г) Ғимараттың жылыту мөлшер бірінші қабат еденінің үстіңгі жағынан соңғы қабат төбесінің үстіңгі жағына дейін өлшенетін, ішкі биіктікке қабат ауданын нәтиже ретінде анықталады.

Ғимараттың ішкі көлемінің күрделі түрлері кезінде жылыту көлемі сыртқы қоршау конструкцияларының (қабырғалардың, жабынның және шатыр жабынының, астыңғы жабынының)ішкі үстіңгі жақтарымен шектелген кеңістік көлемі ретінде

Ғимаратты толтыратын, ауа мөлшерін анықтау үшін жылытылатын мөлшер 0,85 коэффициентіне көбейтіледі.

д) Сыртқы қоршау конструкциялардың ауданы ғимараттың ішкі көлемдері бойынша анықталады.Сыртқы қабырғалардың жалпы ауданы (терезе мен есік ойыстарын есептегенде) бірінші қабат еденінің үстіңгі жағынан соңғы қабат төбесінің үстіңгі жағына дейін өлшенетін ғимараттың ішкі биіктікке ішкі үстіңгі жағы бойынша сыртқы қабырғалар периметрінің нәтижесі ретінде анықталады.Терезелердің жалпы ауданы жарықта ойыстардың көлемдері бойынша анықталады. Сыртқы қабырғалардың (ашық бөлігінің) ауданы сыртқы ауданының және терезелер ауданының айырмашылығы ретінде анықталады.

е) Сыртқы көлденең қоршау конструкцияларының (жабынның, шатыр мен астыңғы жабынның)  ауданы (сыртқы қабырғалардың ішкі үстіңгі жақтарының шегінде ) ғимарат қабатының ауданы ретінде анықталады.

Соңғы қабат төбелерінің еңіс үстіңгі жақтары кезінде жабынның, шатыр жабынының ауданы төбенің ішкі үстіңгі жағының ауданы ретінде анықталады.

Ең жиі тараған қате геометриялық параметрлердің жобаланатын ғимараттың  сызбаларынан емес, паспорттарынан анықталғандығы болып табылады .

Осы ережелерді бұзу жағдайында энергия аудитінің келісті емес нәтижелерін алу мүмкін болады.

Натуралық зерттеу процесінде өлшеу нәтижелері ғимараттың алдын ала дайындалған жұмыс  жобаларына немесе өлшеу сызбаларын кейін дайындау үшін алғашқы нұсқаларына кіргізіледі.

Натуралық өлшеуді жүргізу процесінде энергоаудиторға қоршау конструкциялардың материалдарын белгілеу қажет: сыртқы қабырғалардың материалы, бірінші қабаттың  (немесе төленің, егер төле жылытылатын болса) едені, әйнек типі, төбенің жылытқыш  материалы және т.б.

Қоршау конструкцияларды зерттеуге ғимаратты қоршау конструкциялар арқылы өтетін жылулық ағымдарының тығыздығын өлшеу де,  қоршау конструкциялардың жылу өткізуіне қарсылықты анықтау және жылувизиялыққ зерттеуі де кіреді. Энергоаудитор жылулық ағымдарын және жылувизиялыққ жинап алуды өлшеуін жүргізу көлемі жөнінде шешімді бар болған есеп мәліметтері негізінде және энергияны үнемдейтін шаралардың ұсыныстары бойынша дұрыс шешімді қабылдау үшін қабылдайды.

Бөлек жағдай кезінде жылыту үшін жылулық энергиясының меншікті пайдалануын анықтау мақсатымен МСТ 31168-2003 баяндалған әдіс бойынша ғимаратты зерттеу жөнінде шешімді қабылдауға болады.

Жылу ағымын өлшеу

Ғимаратты қоршау конструкциялар арқылы  өтетін жылулық ағымдардың тығыздығы МСТ 25380-82 және [1] келтірілген әдістер бойынша анықталады.

Жылулық ағымдарының тығыздығын өлшеу қоршау ауаның температурасы минус 30-дан плюс 50°С дейін болатын кезінде және  ауаның салыстырмалы ылғалдығы 85% дейін  болғанда жүргізіледі.

Жылулық ағымдарының тығыздығын өлшеу  ғимараттарды қоршау конструкциялардың және құрылыстардың жылутехникалық сапасын мөлшерлеп бағалауға және қоршау конструкциялар арқылы жылудың  нақты шығындарын бекітуге мүмкіндік береді.

Жылулық ағымын өлшеу кезінде келесі ережелерді сақтау маңызды болады:

- Жылулық ағымдарының тығыздығын өлшеу, әдетте, ғимаратты қоршау конструкциялардың ішкі жағынан жүргізеді .

- Жылулық ағымының жергілікті немесе орташа тығыздығын өлшеу қажеттілігіне байланысты қосымша сызбасы бойынша бүкіл сыналатын қоршау құрылымы үшін ерекше немесе тән үстіңгі жақ телімдері алынады.

- Қоршау конструкцияларында  өлшеу үшін таңдалған телімдерінде бір материалдан, үстіңгі жағының біркелкі өңдеуінен және жағдайынан үстіңгі қабаты, сәулелі жылу алмасу бойынша бірдей шарттары болу керек және олар  жылулық ағымдардың бағытын және белгісін өзгерте алатын элементтерінен тікелей жуықтықта болмауға тиісті.

- Жылулық ағымының түрлендірушісі орнатылатын, қоршау конструкциялардың үстіңгі жақтарының телімдері  көрінетін және саусақпен сезілетін кедір-бұдырлықтарын жоюға дейін тегістеледі .

- Түрлендірушіні (түрлендірушілерді) термопастамен майлап, қоршау құрылымның бүкіл үстіңгі жағына  басады және барлық келесі өлшеулердің кезінде зерттелетін телімдердің және жылулылық ағымының түрлендірушісі арасындағы байланысты қамтамасыз ету үшін,осы күйде (жабысатын таспамен)  бекітеді.

- Құралдың электронды блогын өлшеу жерінен  3–5 м аралығында немесе жылулық ағымының белгісіне бақылаушының әсерін болдырмау үшін көрші тұрған жайда орналастырады.

5.2.3 Ғимараттардың қоршау конструкцияларын және инженерлік жүйелерін жылувизиялық зерттеу

Жылувизиялық зерттеу - зерттеу объектісінің ҚР ҚН 4.02-03-2003, ВҚН 43-96 [3], МСТ 26629-85 инфрақызыл сәулеленуі  бойынша жылулық өрістерін қашықтан тіркеудің негізінде  жасалған, бұзылмайтын бақылаудың жылулық әдісі.

Жылувизиялыққ зерттеуді табиғи жағдайда қысқы немесе күзгі-көктемгі мезгілдері кезінде ғимараттың ішкі және қысқы ауа температурасы 10°С-тан төмен болмайтын айырмашылық кезінде, күн сәулеленуі болмаған жағдайда, жауын-шашын, тұман және осыған ұқсас құбылыстар кезінде жүзеге асырылады.   Осы талаптарды сақтау маңызды болып келеді, себебі сыртқы жылувизиялыққ жинап алу кейбір жағдайда бұрышпен жүргізуге және көп пәтерлі ғимараттардың үстіңгі қабаттарын алу    үшін үлкен ара қашықтық жеткіліксіз болады.

Жылувизиялыққ зерттеуді жүргізу үшін, келесі талаптарға жауап беретін  жылувизорларын қолданады:

- температуралық сезгіштік ......... 0,5°С кем емес

- шолу өрісінің бұрыштық көлемдері ........................................... 0,08 бастап 0,65 pад дейін

- жол бойынша  ажырату элементтерінің саны ............ 100 кем емес

- кадр жолдарының саны .............................................. 100 кем емес

Жылувизиялыққ зерттеуді жүргізудің ең жақсы уақыты таңертең, күннің көзі шығудың алдында, сыртқы ауаның температурасы ең төмен болған кезде болып табылады.   Қоршау конструкциялардың жылувизиялыққ алуын жүргізудің алдында, сыртқы ауаның температурасын және ылғалдылықты өлшеу қажет.

Ғимараттың келесі негізгі элементтері зерттеуге ұшырайды:

–сыртқы қабырғалар панельдері мен олардың  жапсарлас байланыстары, терезе  еңістері, сонымен қатар сыртқы панельдерінің және  техқоймалары немесе басқа жылытылмайтын жайлары бар едендердің жабындар панельдерінің көлденең еңістері;

–терезе мен есік ойыстары(сыртынан және ішінен қалаулы болып табылады);

– астыңғы қабаттар;

– төбе конструкциялар.

Жел ауа райында сыртқы жылувизиялыққ алуын жүргізу барысында температуралардың өлшенген белгілерін кейін түзету үшін жел жылдамдығын өлшеу қажет. Сыртқы жылувизиялыққ алуын жүргізу кезінде желдің тиімді жылдамдығы 3–7 м/с құрайды.

Жайдың ішінде жылувизиялыққ алу кезінде термография жүргізу нысанына жақын орналасқан жарық пен жылу көздеріне (қыздыру шамдарының , жылыту радиаторларына) қалқалау  ерекше назар аудару керек.  Оператор-термографисттің зерттелетін үстіңгі жағына ең төмен ұйғарынды жақындау қашықтығы 1 м, қыздыру электр шамдарына – 2 м құрайды.  12º кем емес шолу бұрышы бар объективті пайдалану ұсынылады. Нысанның ішкі үстіңгі жағының термографиясы кезінде жоғары жылу жоғалтуы бар телім көлемдерін негізге алу керек.

Термография нәтижелерінің қажетті дұрыстығын қамтамасыз ету мақсатымен, қоршау конструкциялардың әр типінің үстіңгі жағының температурасын байланыс бойынша тексеруді орындайды.

Өлшеу барысында, жылувизорды зерттеу нысанын 60º кем болмайтын бақылау бұрышында орналастырып, орнату керек.

Қабырғаның термографиялық үстіңгі жақтарын мүмкін болса қабырғаға перпендикуляр бағытта, ғимараттың ұзындығы бойынша оператордың кейінгі көлденең қозғалысы бар ғимараттың биіктігі бойынша төменнен жоғары шығарады. Осы бағыттың солға, оңға, жоғары және төменге мүмкін болатын ауытқулар 30º жоғары болмау тиіс.  Өлшеулер бекітілген ара қашықтығынан жүзеге асырылады, қабырғаға дейінгі тиімді ара қашықтық  2 бастап 10 м дейін құрайды.

Зерттеу нысандарының термографиясы ақырында еңістердің, желдетудің және жылытудың және т.б. жылу ажыратуын және ауа өткізбеуін тексеру керек.

Ғимаратты қоршау конструкциялардан басқа жылувизиялыққ зерттеуге ғимараттың жылыту жүйесінің мен электртұтыну жүйесінің элементтері ұшырайды.

Жылыту жүйесінің зерттеу нысаны қосу жерінен алыс тұрған ғимараттың тіреушілері, сонымен қатар  тіреушіге қосу жүйелеріне байланысты бірінші және соңғы радиаторлар болып табылады. Электртұтыну жүйесінде зерттеудің нысаны ғимаратқа кіретін бөліп тұратын  құрылғылар және бөліп тұратын қалқандардың және шкафтардың байланыстары болып табылады.

Ғимараттың ішінде инфрақызыл алу кезінде термография нысанына жақын орналасқан, жарық пен жылу қосымша көздерінің қалқалау ерекше назар аудару керек.

Жылувизордың жинағына кіруге тиісті болатын арнайы бағдарламалық жабдық ретінде есепте суреттің ерекше  нүктелерінің температура мөлшерін белгілеу қажет.

Дұрыстығына әсер ететін көптеген факторларды есептегенде, жылувизиялыққ зерттеуді атқаратын маман  қоршау конструкциялардың жағдайын бағалау кезінде бұзбайтын бақылаудың жылулық әдісін қолдануды үйренуі тиіс. Бұл алынған нәтижелердің  дұрыс емес талдануын болдырмауға және соған сәйкес жұмысты атқару кезінде кемшіліктерге әкелетін барлық факторларды ескеруге мүмкіндік береді.

5.2.4 Жылыту жүйесіндегі өлшеулер

Жылу энергиясын есептеудің стационарлық құралдары жоқ болған кезде, БҚ 34 ҚР.09.455-08 сәйкес ғимаратқа желілік суды тарту мен кері құбыр шығындарын өлшеу қажет.

Сонымен қатар энергетикалық аудит барысында,  ғимараттың ішкі жылулық желінің  кіру торабынан алыс жерде орналасқан  желілік су шығындарын анықтау қажет болып қалуы мүмкін.

Өлшеуді жүзеге асыру үшін тасымалданатын ультрадыбысты шығынды есептейтін құрал қажет болады.

Өлшеу нәтижелерінің негізінде  өлшеу кезінде tнi  сыртқы ауаның температурасы кезінде, оған температуралық график бойынша τр01 желілік судың есеп температурасының белгісіне сәйкес болатын, Gpo желілік судың есеп шығыны мен ир араласу есеп коэффициенті кезінде   жылыту жүйесінің нақты жылулық өнімділігі анықталуы тиіс.

Нақты жылулық өнімділігін келесі формула бойынша анықтайды:

Qо = G0xCx (τ01– τ02)		             	(1)

мұндағы  G0 – жылу тасымалдағыштың шығыны, кг/сағ;

с – 4,187 кДж/(кг °С) тең болатын, судың меншікті массалық жылу сыйымдылығы;

τ01 , τ02–  тарту мен кері құбырлардың сәйкес болып су температуралары.

Осы шарттарға сәйкес болған нақты жылулық өнімділік келесі формула бойынша анықталған, есептік Qpo , Вт (ккал/ч) бірге құрылуы тиіс :

Qo= pQo+вmaxtв-tнi tв-tн	                        			(2)

мұндағы: Qo+вmax - сыртқы ауаның есеп температурасы кезінде жылыту мен желдетуге берілетін есеп жылулық жүктеме;

tнi - өлшеу кезінде сыртқы ауаның температурасы;

tн - жылыту үшін есептелінген, сыртқы ауаның температурасы;

tв - тұрғын ғимараттар үшін 18 0С, есептік ішкі температура.

tн  температурасы кезінде G0 және  τ01   нақты белгілері есеп  Gp0 және  τ01р  сәйкес болмауы мүмкін. Бұл жағдайда   БҚ 34 ҚР.09.455-08 келтірілген жылыту жүйесінің сипаттама теңдеуінің көмегімен Gop, τ01р және ир  (араластырғыш торабын жылжыту коэффициенті) есеп белгілеріне  келтіріп, Qo   мөлшерін қайтадан санауды жүргізу қажет.

БҚ 34 ҚР.09.455-08 бойынша анықталған Qoбер жылулық жүктемесінің берілген белгісі Qop есеп белгісімен салыстырылады..

Үйлеспеушіліктер  5–7% артық  болса, себебін талдау жөн болады. Оларға төмендегілерді жатқызуға болады:

- қосылған жылулық жүктемесінің қате мәліметтері;

- ЖКО қосылған , ғимараттар арасындағы суды дұрыс  бөлмеу ;

- араласу есеп коэффициенттерінен болған едәуір айырмашылық ;

- радиаторлардың үстіңгі жағының жылытуын айтарлықтай арттыру;

- жергілікті жылыту жүйелерін қайта реттеу.

Осы себептерді анықтау үшін жергілікті жылыту жүйелерін арнайы зерттеу қажет.

Qoбер және Qop салыстыру жылытылатын ғимараттардың есеп жылулық жүктемелерін жылыту жүйесімен қамтамасыз ету мүмкіндігін бағалауға жағдай туғызады. Өлшеу нәтижелері мен Qoбер және Qop  мөлшерлерін салыстыру τ01 және τ01р,Go және G0р,τ02 және  τ02р, яғни жылутасушының нақты және есеп параметрлерін салыстыру арқылы жылыту жүйесінің нақты пайдалану режімін бағалауға мүмкіндік береді.

Есеп режімдерінен ең жиі кездесетін ауытқулары: қосылу жерінде қысымның үлкен айырмалары бар абоненттердің желілік судың тым арттырылған шығындары ;

қысымның жеткіліксіз айырмалары бар абоненттерінің аса  төмендетілген су шығындары .

Оның нәтижесі кері желілік судың есеп температурасынан болатын айырмашылық болып табылады. Жергілікті жағдайға байланысты су шығынын  мөлшерлеу бойынша сәйкес келетін шараларды жасау керек.

5.2.5 Желдету жүйелеріндегі өлшеулер

Микроклиматтың нормаланған параметрлерінен түбегейлі ауытқуларды анықтау кезінде ҚР ҚНжЕ 4.02-42-2006 және МСТ 12.3.018-79 сәйкес желдету мен ауа баптау жүйелеріне аспаптық зерттеу жұргізіледі .

Бар болған желдету жүйесінің жағдайын зерттеу кезінде оның түрін анықтайды ҚНжЕ  ҚР 4.02-42-2006[14] сыртқы ауаның температурасы 5°С  және жылдың суық мезгілі үшін ішкі ауа температурасымен сыртқы ауаның меншікті таразының айырмашылығына арналған желдетудің табиғи сорып алатын жүйесі әдетте тұрғын және қоғамдық ғимараттарда қолданылады .

Желдету жүйелерін зерттеу кезінде анықталатын, негізгі сипаттамаларға мыналар жатады: желдету қондырғыларының өнімділігі мен қысымы; тәулік ішінде желдету қондырғыларының жұмыс уақыты, жай ішіндегі ауа температурасы, сыртқы ауаның орташа температурасы, жай көлемі.

Ауа өткізгіштерінде ауа шығынын анықтау МСТ 12.3.018-79 бойынша орындалады.  МСТ талаптарымен сәйкес осы өлшеулерді орындау үшін қосымша өлшеу жабдығы қажет болады.

Желдету жүйелерінде энергоаудит жүргізу кезінде жүйенің жетегінің  жылу мен электр энергияны пайдаланудың нормативтік және нақты көрсеткіштерін орындау қажет.

Егер ғимаратта механикалық  ағу-соратын желдету бар болса, сорып алатын ауасы бар жойылатын жылулық энергияның мөлшерін анықтау үшін, берілетін және жойылатын ауаның шығынын өлшеу немесе есептеу, ауа температураларының айырмашылығын өлшеу қажет болады. Желдету жүйесі бойынша энергияны үнемдеу  бойынша типтік шарасы ретінде жылу рекуператорын орнату жөнінде ұсыныс болып табылады.

5.2.6 Электр тұтыну жүйесіндегі өлшеулер

Ғимараттың ішіне кіргізу-бөлу қондырғысын зерттеу төмендегілерді ескеруі тиіс:

- бұзбайтын бақылаудың әдістері (сәулелену параметрі немесе жылувизиялыққ камера арқылы )арқылы түйістіргі топтарының жағдайын тексеру;

- ток көзінің қуаттылығы, кернеуі және күшінің коэффициентін анықтау үшін қосу кабельдеріндегі тізбекті үзбей, таңдап алынған аспаптық өлшеуді жүргізу Uy кернеуінің ауытқуы және K2U кернеуінің симметрия емес  бөлігінде МСТ 13109-97 талаптарына кернеудің нақты белгілерінің сәйкес болуын бағалау жөнінде алынған мәліметтерді талдау;

- қуаттылық коэффициентін анықтау үшін лифт жүк-салмақ фидерлерінде тізбекті үзбей,  таңдап алынған аспаптық өлшеуді жүргізу.  Алынған мәліметті талдау;

- қуаттылықты анықтау үшін ортақ қолданылатын орындарының жарық  қуаты фидерлерінде тізбекті үзбей, таңдап алынған аспаптық өлшеуді жүргізу. Қуаттылық коэффициенті МҚҚН 2.01-99 [2]  сәйкес разрядтық көздері бар жарық түсіретін  қондырғыларында  0,92 кем болмауы және жеке немесе топтық өтемақы арқылы қамтамасық етілуі тиіс

Атқарылған жұмыстің нәтижелері бойынша бар болатын жабдық жағдайының, оның жұмыс параметрлерінің, керекті белгілерінің ауытқулары анықталады және энергияны үнемдейтін шаралар ұсынылады. Типтік шаралардың тізімі З қосымшасында берілуі тиіс.

Ортақ пайдалану орындарының және сыртқы жарық жүйелерін зерттеу төмендегілерді ескеруі тиіс:

- жарық түсіретін жабдықтың негізгі сипаттамаларын анықтау;

- жарық түсіретін жабдықтың нақты меншікті орнатылған қуаттылығын анықтау және оның нормативтік белгіге сәйкес болуы

- ортақ пайдалану орындарында (қабатты пәтерден тыс тұрған коридорлар, баспалдақтар, тұрғын ғимараттарының вестибюльдері)жарық түсірудің нақты белгілерін өлшеу;

- ортақ пайдалану орындарында және сыртқы жарық жүйелерінде нақты және нормативтік электртұтынуын анықтау.

Күш беретін жабдықты (лифттерді, сораптарды және т.б.)зерттеу төмендегілерді ескеруі тиіс:

- күш беретін жабдықтың есеп және паспорттық сипаттамаларын анықтау;

- күш беретін жабдықтың қызмет атқаруының нақты режімдерін және олардың есеп пен паспорттық талаптарынан ауытқуын анықтау;

- лифт жабдығы бойынша қалдық қоры жөнінде мәліметті алу;

- күш беретін жабдығының (лифттердің, сораптардың және т.б.)қозғалтқыш  қуаттылығының нақты коэффициентін анықтау.

5.2.7 Ыстық және шаруашылық-ауыз суымен қамтамасыз ету жүйелеріндегі өлшеулер

Ыстық және шаруашылық-ауыз суымен қамтамасыз ету жүйелерінің тұтынуы біркелкі емес. Өлшеуді жүргізу қажеттілігі ыстық пен суық су шығындарының есеп белгілерінің растығында күдіктену кезінде немесе тапсырыс берушінің ниеті бойынша пайда бола алады. Өлшеу нүктелерінің саны, олардың орналасуы және өлшеуді жүргізу уақыты тапсырыс берушімен бірге келісіп шешіледі.

Ыстық суды өлшеу нәтижелері бойынша төмендегілер анықталады:

- тәулік ішінде литр бойынша белгілі бір температурасы бар ыстық судың меншікті (1 тұрғын үшін) орта апталық  шығыны .Бұл мөлшерді нормативтік белгілерімен салыстырады;

- апта күндері мен жылудың орта тәулік  шығындары бойынша ыстық сумен қамтамасыз ету үшін жылу шығынының тәулік графиктері ;

- ыстық сумен қамтамасыз ету үшін жылудың орта апталық шығыны;

- барынша көп суды қолданудың бір сағаты ішінде жылудың орташа шығынына тең болатын ыстық сумен қамтамасыз ету үшін жылудың ең жоғары шығыны  ;

- тәулік ішінде қайтадан айналып өту жүйесінде су мен жылудың шығындары;

- температура реттеушісінің (егер ол болса)жұмыс сапасын сипаттайтын, ыстық сумен қамтамасыз ету жүйесінде су температурасының тұрақтылығы  Осы температураның орнатылған белгіден 3°С  артық ауытқуы кезінде реттеушіні жөндеуді талап етеді. Реттеушінің толық ашылуы кезінде су берілген температурада жылынбайтын болса, жалпы жылулық пунктінің жұмысын талдау керек;

Сәйкес түрінде суық суды өлшеу нәтижелері бойынша төмендегілер анықталады:

- тәулік ішінде литр бойынша суық судың меншікті (1 тұрғын үшін) орта апталық  шығыны .Бұл мөлшерді нормативтік белгілерімен салыстырады

- апта күндері мен жылудың орта тәулік  шығындары бойынша суық сумен қамтамасыз ету үшін жылу шығынының тәулік графиктері;

- суық сумен қамтамасыз ету үшін жылудың орта апталық шығыны;

- суық сумен қамтамасыз ету үшін ең жоғары шығын.

5.3 Кезең III. Талдау

Кезең мақсаты: Өлшеу кезеңінде алынған ақпаратты және өлшемдердің (сынақтардың)  нәтижелерін талдау. Келесі іс-шаралар орындалады:

- Ғимараттар энерготиімділігінің нақты көрсеткіштерінің, жабдықтың бөлек түрлерінің және технологиялық процестерінің есебі;

- Нақты көрсеткіштерді нормативтік (нормаланатын) белгілерімен салыстыру (егер  бар болса);

- Энергия тиімділіктің нақты көрсеткіштерінің және нормативтік (нормаланатын)   белгілерінің сәйкес болмауының себептерін анықтау және талдау (егер бар болса);

- Әр бөлек көрсеткіш, ғимараттар мен жабдық түрлері бойынша энергияны үнемдейтін шамалар көрсеткіштерінің есебі.

5.3.1 Жылу тұтынуының есептік көрсеткіштерін анықтау

Жылутұтынуының есеп көрсеткіштері қоршау конструкциялардың жылу өткізуіне берілген қарсылығының нақты белгілерін, нормативтік ауа алмасуын, есеп тұрмыстық жылу бөлістерінің және күннің көзінің жылуын есепке алып, ҚР ҚН 2.04-04-2011 талаптарымен сәйкес мәліметтің қажетті көлемін жинау және жылутехникалық есебін жүргізу арқылы анықталады.  Есеп нәтижелері бойынша А қосымшасы бойынша энергетикалық паспорт толтырылады. Энергетикалық паспортты толтыру жөнінде түсініктемелер Б қосымшасында берілген.

Зерттелінетін ғимаратта пайдаланған жылуды есептейтін құралдар жоқ болған кезде, жылутұтынуының есеп көрсеткіштері ғимараттың нақты жылутұтынуы және оның энергия тиімділігі сыныбын анықтау ретінде қолданылады.

Ғимараттың жылу теңгерімін анықтау

Ғимаратта энергетикалық аудитті жүргізу кезінде жылулық теңгерімді анықтау микроклиматтың керекті параметрлерін қамтамасыз ету үшін қоршау конструкцияларға жылу өткізуіне берілген қарсылықтар барысында ғимаратқа жылулық энергияның қандай мөлшерін беру керек екенін анықтау үшін қажет.

Жылыту кезеңі кезінде ғимараттың ішкі ауа мен сыртқы ауа  температураларының арасында болған айырмашылық нәтижесінде жылу жоғалады  :

- сыртқы қоршау конструкциялар арқылы трансмиссиондық;

- тығыз емес жерлер немесе суық сыртқы ауаның ашық терезелері мен есіктер арқылы  өтетін ішкі ауа температурасында жылыту арқылы ауа алмасумен байланысты  .

Осы жоғалтулардың бір бөлігі төмендегілер арқылы жасалынады:

- ішкі жылу көздерінен (электр, жарық құралдары, ыстық суды пайдалану, адамдар және т.б.) келетін жылу

- күн радиациясының ғимаратқа деген әсері, әсіресе терезе арқылы

Басқа жылу жоғалтуларын жылыту жүйесі өтуі тиіс. Жылыту кезеңі кезінде ғимаратты жылыту үшін тиімді жылулық энергиясының қажеттілігін келесі формулалар бойынша анықтау керек:

- жаңа құрылыс нормалары бойынша:

(3)

- алдыңғы құрылыс нормалары бойынша:

Qhy = [Qh– (Qint + Qs) ] h		             	(4)

мұндағы: – , Вт/(м3·°С) жылыту кезеңі кезінде ғимаратты жылыту мен желдету үшін жылулық энергиясының шығынының меншікті сипаттамасы;

kоб - ғимараттың меншікті жылулық қорғаныс сипаттамасы, осы әдістеменің немесе Б ҚР ҚН 2.04-04-2011 қосымшасының Б қосымшасына сәйкес анықталатын, Вт/(м3 оС);

kжелд - ғимараттың меншікті желдету сипаттамасы,Б қосымшасына сәйкес анықталатын, Вт/(м3 оС)  ;

kтұр - ғимараттың тұрмыстық  жылу түсуінің меншікті  сипаттамасы, Б қосымшасына сәйкес анықталатын, Вт/(м3 оС) ;

kрад - ғимаратқа күн радиациясынан келетін  жылудың меншікті  сипаттамасы,  Б қосымшасына сәйкес анықталатын, Вт/(м3 оС)  ;

ξ -жылыту үшін жылулық энергиясының пәтер бойынша есебі болғанда, тұрғын ғимараттарының жылутұтынуының төмендетуін ескеретін коэффициент ξ =0,1 нақты төмендетудің статистикалық мәліметтерді алуға дейін қабылданады.

Qhy - Qhy жылыту кезеңінің кезінде ғимаратты жылыту үшін тиімді жылулық энергиясының қажеттілігі, МДж  ;

Q - Г.3 ҚН ҚР 2.04-21-2004* сәйкес анықталатын, МДж, сыртқы қоршау конструкциялар арқылы болатын жалпы жылу жоғалтулары;

Qint - Г.3 ҚН ҚР 2.04-21-2004* сәйкес анықталатын, МДж, жылыту кезеңінің кезінде тұрмыстық жылу түсімдері;

Qs - Г.3 ҚН ҚР 2.04-21-2004* сәйкес келетін, МДж, жылыту кезеңінің кезінде терезелер мен шамдар арқылы  күн  радиациясынан келетін жылу түсімдері.

h– жылыту құралдарының номенклатуралық сыныбының нақтылы жылулық ағымының дискреттілігімен, олардың конструкциялардың радиаторлық телімдері арқылы өтетін қосымша жылу жоғалтуларымен, бұрыштық жайларда ауаның жоғары темепературасымен,

h = 1,13  көп секциялы және басқа созылыңқы ғимараттары;

h = 1,11 мұнара типінің ғимараттары;

h = 1,07 жылытылатын төлелер мен шатырлары бар ғимараттар;

h = 1,05 жылытылатын төлелер мен шатырлары, сонымен қатар жылулық пәтер генераторлары бар ғимараттары үшін жылытылмайтын жайлар арқылы өтетін, құбырлардың жылу жоғалтуларымен байланысты болған жылыту жүйесінің қосымша жылутұтынуын ескеретін коэффициент.

- қоршау конструкцияларының жылулық инерциясы арқылы жылу түсімдерін  төмендету коэффициенті ; ұсынылатын белгілер келесі формула бойынша анықталады :

(5)

- жылыту жүйелерінде жылу беруін автореттеу тиімділігінің коэффициенті; ұсынылатын белгілер:

= 1,0 - қосылу жерінде термостаттары және фасад бойынша автореттеуі бар бір құбырлы жүйесінде немесе пәтер бойынша көлденең ажыратып қоюында;

= 0,95 - қосылу жерінде термостаттары және орталық автореттеуі бар екі құбырлы жүйесінде;

= 0,9 - қосылу жерінде термостаттары және орталық автореттеуі бар бір құбырлы жүйесінде немесе қосылу жерінде термостаттары және фасад бойынша автореттеуі жоқ бір құбырлы жүйесінде, сонымен қатар қосылу жерінде термостаттары бар және  автореттеуі жоқ жылыту жүйесінің екі құбырлы жүйесінде ;

= 0,85 - қосылу жерінде термостаттары бар және  автореттеуі жоқ жылыту жүйесінің бір құбырлы жүйесінде;

= 0,7 - ішкі ауа температурасын түзетумен бірге, қосылу жерінде термостаттары жоқ және  автореттеуі бар жүйесінде;

= 0,5 - ОЖП орталық реттеу немесе қазандық қосылу жерінде термостаттары  және  автореттеуі жоқ жүйесінде.

Ескерту:

Егер жылулық теңгерімін есептеу барысында ҚР ҚН 2.04-04-2011 (немесе ҚН ҚР 2.04-21-2004* және ҚР ресми түрде әрекеттейтін басқа нормативтік құжаттар)  қолданылған болса немесе оларға сілтеме берілген болса,  осы құжатты толық түрінде қолдану керек. Мысалы, олардың ішінде өлшеудің негізгі белгілері және бірлігі («Терминдер мен анықтамалар» 3-тарауды қарау), есеп әдістері ерекшеленді және демек, энергоаудитті жүргізу барысында бір құжатты қолданбау мүмкін емес.

Ыстық сумен қамтамасыз етудің есептік жылу ағымы

МҚН-ға 4.02-02-2004 құрал

Ыстық сумен қамтамасыз ету есеп жүктемесін ғимараттың жобасынан немесе жылулық бекетінен анықтайды. Осы мәліметтер жоқ болғанда, ыстық сумен қамтамасыз етудің жүктемесін келесі формулалар бойынша анықтауға болады:

- жылыту кезеңі кезінде тұрғын және қоғамдық ғимараттарды ыстық сумен қамтамасыз етуінің ең жоғары жылулық ағымын келесі формула бойынша анықтауға болады:

Qгmax = 2,4 · Qгср.					(6)

Онымен қоса Qhm жылыту кезеңі кезінде тұрғын және қоғамдық ғимараттарды ыстық сумен қамтамасыз етуінің жылулық ағымын:

- тәулік ішінде бір адамды ыстық сумен қамтамасыз ету шығыны нормалары келесі формула бойынша анықтайды :

Qгср = 1,2m*a+b*(55-tc)24*3,6с				(7)

мұндағы: m– ыстық сумен қамтамасыз етілетін ғимараттарда тұратын адамдар саны;

а - ҚР ҚНжЕ 4.01-41 сәйкес ғимараттардың жайлылық деңгейіне байланысты қабылдап, ыстық сумен қамтамасыз етілетін ғимаратта тұратын, тәулік ішінде бір адамды 55°С температурада ыстық сумен  қамтамасыз ету шығынының нормасы;

b - бір адамға 25 л/тәул мөлшерінде қабылдап, 55°С температурада қоғамдық ғимараттарда пайдаланатын ыстық сумен қамтамасыз ету шығынының нормасы;

немесе ыстық сумен қамтамасыз етудің qh орташа жылулық ағымының үлкейтілген көрсетіштері бойынша келесі формула бойынша анықталады:

Qгср = qh · m,					(8)

мұндағы: qh - тұрғын және қоғамдық ғимараттарды ыстық сумен қамтамасыз етудің орташа жылулық ағымының үлкейтілген көрсеткіші, 5-кесте бойынша анықталады.

5-кесте

| Ыстық сумен қамтамасыз етілетін ғимаратта тұратын бір адамды тәулік ішінде 55°С температурадағы ыстық сумен жылыту кезеңі кезінде қамтамасыз ету шығынының орташа нормасы, л | Ғимаратта тұратын бір адамды ыстық сумен қамтамасыз етудің орташа жылулық ағымының үлкейтілген көрсеткіштерінің мәндері, qh,, Вт |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ыстық сумен қамтамасыз етумен | қоғамдық ғимараттардың тұтынуын есепке алғанда ыстық сумен қамтамасыз етумен | қоғамдық ғимараттардың тұтынуын есепке алғанда ыстық сумен қамтамасыз етусіз |
| 85 | 247 | 320 | 73 |
| 90 | 259 | 332 | 73 |
| 105 | 305 | 376 | 73 |
| 115 | 334 | 407 | 73 |

5.3.2 Нақты жылу тұтынуды анықтау

Жылыту мен желдету жүйелерінің нақты жылу тұтынуы

Жылулық энергиясының нақты тұтынуы жылыту кезеңі немесе жылу есептеуішінің мәліметі негізінде мәліметтердің бар болу кезеңі кезінде анықталады (В.11-кестесі) .

Жылу есептеуіші немесе өлшеу мәліметтері жоқ болған кезде нақты жылу тұтынуы анықталмайды. Бұл жағдайда ғимаратты жылыту және желдету жүйесінің жылу тұтынуын бағалау мақсатында жылулық энергиясының есеп шығынының мөлшері қолданылады .

Тек жалпы жылуқолданасының мәліметі бар болған жағдайда, жылыту жүйесінің жылулық энергиясының шығыны жылулық энергиясының жалпы шығыны мен ЫСҚ жүйесінде жылулық  энергиясының шығыны  арасында болатын айырмашылық ретінде есептелінеді.

Qоm жыл=Qсомажыл- QгжылQоm год=Qсуммгод- Qггод		             	      (9)

Есеп пен нормативтік белгілері бар Qоm фгод  нақты жылу тұтынуын салыстыру үшін, жылулық энергиясының нақты шығыны сыртқы ауаның нақты орташа  температурасын және жылыту кезеңінің нақты ұзақтығын есепке алғанда,  жылыту кезеңінің нормативтік  шарттарына   қайтадан есептелінеді.

Есептің нақты мәліметтері бар болған жағдайда, жылыту кезеңі кезінде ғимаратты жылыту және желдетудің жылулық энергиясының нақты меншікті шығынының есебі - q (кВт*ч/м2) :

q=QоmжылАот			                             (10)

Ғимаратты жылыту және желдетудің жылу шығынын бақылау құралдары жөнінде есебінің мәліметтері жоқ болған жағдайда  жылулық энергиясы шығынының меншікті сипаттамасы ҚР ҚН  2.04-04-2011 есептік әдісі бойынша анықталады.

ЫСҚ жүйесіндегі нақты жылу тұтыну

Нақты жылу тұтыну  Qгжыл ЫСҚ  жүйесінде жеке жылутұтыну өлшемдері бар болған жағдайда, жылу есептеуішің мәліметтері негізінде жыл ішінде ЫСҚ жүйесінде анықталады.

Жылумен қамтамасыз ету ашық жүйелерінде ғимараттың жылу есептеуіші Qсомажыл тек жалпы жылутұтынуын есептейтін болса, ЫСҚ жылутұтынуы  Vысқжыл(м3) ғимаратының ыстық судың нақты жалпы  шығыны негізінде анықталады.  ЫСҚ шығыны жылу есептеуішінің көрсеткіштерінен жылулық желінің тартылатын және кері құбырлар суының жалпы шығындарының арасында болатын айырмашылық ретінде анықталады.

Бұл жағдайда Qгжыл  ыстық сумен қамтамасыз ету жылуының шығынын Әдістемелік ережелерінің формуласы бойынша анықтау[18]

Qгжыл=Vысқжыл*ρ*65-tх.з*Zот+β350-Zот55-tх.л3,6*с		(11)

осында ρ – су тығыздығы1 кг/л;

tх.з және  tх.л–қыс пен жазға сәйкес болатын суық (су құбыр )суының температурасы (мәлімет жоқ болған кезде қыста- 50С және жазда - 150С);

–жылыту кезеңіне байланысты жазда ыстық сумен қамтамасыз етуінің судың орташа сағаттық  шығынының төмендетуін ескеретін коэффициент (мәлімет жоқ болған кезде 0.8 тең, ал оңтүстік қалалар үшін-1,0 тең болып  қабылдануы тиіс);

Zот –, жылыту кезеңінің ұзақтығы, тәулік/жыл;

с – судың жылусыйымдылығы, 4,187 КДж/кг 0С

Мәлімет жоқ болған кезде, ЫСҚ жылудың нақты тұтынуын жобалық мәліметтер бойынша немесе есеп жолымен қабылданады.

5.3.3 Жылувизиялық зерттеудің нәтижелерін өңдеу

Жылувизиялық зерттеудің нәтижелері бойынша ақауы бар учаскелердің шекаралары анықталады.

Температуралық өріс  қоршау құрылымының сәйкес келетін 1:20 бастап 1:200 дейін масштабында дайындалған телімнің  нұсқасында изотерма топтарының түрінде көрсетіледі.

Ішкі үстіңгі жағының термографиядан өту барысында анықталған, қоршау құрылымның ақау телімінің шектері ретінде :

- ғимаратты немесе құрылысты  пайдалану есеп шарттары барысында ішкі ауаның шық нүктесінің температурасына тең болатын изотерма;

- қоршау конструкциялардың екі қалыңдығынан  артық сызық мөлшерлері бар, біркелкі температуралық өрісімен бірге телім сұлбасы және жылу өткізуіне салыстырмалы қарсылық оның қиын жағдайына тең немесе одан кем болады.

Анемометр көрсеткіштері бойынша  сыртқы және ішкі үстіңгі жақтарының  алдын ала анықталған, м/с ауа қозғалысын (қозғалыс жылдамдығын)  анықтайды. Осы жерлерде есеп тәсілімен немесе ҚР ҚН 4.02-03-2003 арнайы кестелері бойынша ауаның өлшенген температуралары бойынша жылу алмасу коэффициенттерінің нақты белгілерін және сол арқылы жылу өтуіне қарсылықты анықтайды: Rв и Rн (м2 °С)/Вт.

Алынған мәліметтерді  жылу өткізу қарсылығының нормативтік, талап етілетін және жобалық мөлшерлерімен салыстыру кезінде жылу алмасу коэффициенттерінің қалыптасатын белгілерімен, демек жылу өтуіне қарсылық белгілеріне шектелуге болады.  :

Rв = 0,115	және	Rн = 0,043 (м2•°С)/Вт.

Жылу өткізуіне нақты қарсылықтарының есебі келесі формулалардың біреуі бойынша жүргізеді :

немесе		 (м2•°С)/Вт,		(12)

мұндағы: tв, tн–ішкі және сыртқы ауаның өлшенген температуралары, °С;

tв, tн–термография жүргізу арқылы алынған ішкі және сыртқы  үстіңгі жақтарының температуралары, °С;

Rв, Rн–жылу өтуіне қарсылықтар, (м2•°С)/Вт

Жылу өткізуіне нақты қарсылық мөлшерлерінің дәлдігі алғашқы өлшенген температураларының және конструкциялардың үстіңгі жақтарында  ауа ағымдар жылдамдығының дәлдігімен және растығымен анықталады.

Психрометр өлшемдерінің мәліметтері бойынша  жайларда ауаның салыстырмалы ылғалдығын, "шық нүктесі" температураларын анықтайды, жылу өткізуіне талап етілетін қарсылықты және басқа параметрлерді есептейді. Барлық есептерді және талдауды ҚР ҚНжЕ 2.04-03-2002 талаптарына сәйкес жүргізеді.

- 5.3.4 Ғимараттардың энергия тиімділігі сыныбын анықтау

Қолданылатын ғимараттың энергетикалық сыныбын Үйлердің, құрылыстардың, ғимараттардың және олардың қоршау конструкцияларының бөлігі болып табылатын элементтерінің энергия тиімділігі жөніндегі талаптардағы, Үйлердің, құрылыстардың, ғимараттардың энергия тиімділігі сыныбын айқындау және қайта қарау қағидаларындағы топтастыруына сәйкес бекітіледі және жылыту кезеңі кезінде ғимаратты жылыту және желдетудің жылулық энергиясының нақты қалыптасқан меншікті шығынының % ауытқу мөлшерін қоғамдық белгілеуінің пәтерлерінде немесе жайларында ауа-жылулық режімін қамтамасыз ету шартымен негізгі деңгейдің талаптарына энергетикалық зерттеу нәтижелері бойынша анықталады.

Б қосымшасы бойынша анықталатын, температураның бір оС, , Вт/(м3·°С) өзгеруі кезінде уақыты бірлігі ғимаратты жылыту көлемінің 1 м3  жылыту мен желдетудің жылулық энергиясының шығынына саны бойынша тең болатын, жылыту мен желдетудің жылулық энергиясы шығынының меншікті сипаттамасы ретінде қабылданатын, энергетикалық тиімділігінің көрсеткіші болып сипатталады. Осы көрсеткіш, Вт/(м3·°С) қалыптасатын белгісінен кем немесе тең болуы тиіс, және шартты қанағаттандыруына дейін таңдалған көлемдік-жоспарлау шешімдерінің, бағдарланудың, ғимаратты қоршау конструкцияларының жылу қорғаныс ерекшеліктерінің, құрылыс ауданының климаттық шарттарынң, желдету жүйелерінің, сонымен қатар энергияны үнемдейтін басқа шешімдерін қолданудың негізінде анықталуы тиіс :

, 					(13)

мұндағы: – 6 және 7-кестелер бойынша тұрғын және қоғамдық  ғимараттарының әр түрлі түрлері үшін анықталатын,  ғимараттарды жылыту және желдетудің жылулық энергиясының қалыптасатын меншікті сипаттамасы, Вт/(м3·°С) .

6-кесте - Жылыту кезеңі кезінде Вт/(м3·°С), ғимараттарды,  бір пәтерлі тұрғын  аз қабатты үйлерінің жылыту және желдетудің жылулық  энергиясы шығынының қалыптасатын (негізгі) меншікті сипаттамасы,

| Ғимараттарды жылыту ауданы, м2 | Қабат санымен бірге |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 50 және кем | 0,579 | – | – | – |
| 100 | 0,517 | 0,558 | – | – |
| 150 | 0,455 | 0,496 | 0,538 | – |
| 250 | 0,414 | 0,434 | 0,455 | 0,476 |
| 400 | 0,372 | 0,372 | 0,393 | 0,414 |
| 600 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,372 |
| 1000 және артық | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 |
| Ескерту - белгілері 50-1000 м аралығында ғимаратты жылыту ауданының аралық белгілері кезінде сызықтық интерполяция бойынша анықталуы тиіс. |  |  |  |  |

7-кесте - Жылыту кезеңінде Вт/(м3·°С), ғимараттарды жылыту және желдетудің жылулық  энергиясы шығынының нормаланатын  (базалық) меншікті сипаттамасы,

| Ғимарат түрі | Ғимарат қабаттылығы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4, 5 | 6, 7 | 8, 9 | 10,11 | 12 және жоғары |
| 1 Тұрғын көп пәтерлі, қонақ үйлер, жатақханалар | 0,455 | 0,414 | 0,372 | 0,359 | 0,336 | 0,319 | 0,301 | 0,290 |
| 2 Кестенің 3–6 жолдарында аталып өткендерден басқа, қоғамдық | 0,487 | 0,440 | 0,417 | 0,371 | 0,359 | 0,342 | 0,324 | – |
| 3 Поликлиникалар мен емдеу мекемелері, үй интернаттары | 0,394 | 0,382 | 0,371 | 0,359 | 0,348 | 0,336 | 0,324 | – |
| 4 Мектеп алды мекемелер, хоспистер | 0,521 | 0,521 | 0,521 | – | – | – | – | – |
| 5 Сервистік қызмет ету, мәдениеттік-бос уақыт қызметінің, технопарктер, қоймалар | 0,266 | 0,255 | 0,243 | 0,232 | 0,232 | – |  |  |
| 6 Әкімшілік белгілеуінің (офистер) | 0,417 | 0,394 | 0,382 | 0,313 | 0,278 | 0,255 | 0,232 | 0,232 |

Ғимаратты жылыту мен желдетудің жылулық энергиясы шығынының меншікті сипаттамасының есебінің үлгісі Г қосымшасында берілген.

Ғимарат жобасында немесе қолданылатын ғимаратта (ғимараттың энергетикалық тиімділік көрсеткіші бойынша) жылыту мен желдетудің энергиясын пайдалану энергетикалық тиімділігін бағалау үшін нормаланатын (базалық) мөлшерден ғимараттың энергетикалық тиімділігінің есеп көрсеткішінің ауытқуы % болып ғимараттардың энергетикалық тиімділігінің келесі сыныптары (8-кесте)  бекітілген.

8-кесте - Тұрғын және қоғамдық ғимараттардың энергетикалық тиімділік топтары

| Топ белгісі | Энергетикалық тиімділік сыныбының атауы | Ғимаратты жылыту және желдетудің энергетикалық тиімділік көрсеткішінің нормативтік белгінің есеп (нақты) белгісінен ауытқу мөлшері, % | Ұсынылатын шаралар |
| --- | --- | --- | --- |
| Жаңа және қайтадан салынатын ғимараттарды жобалау және қолдану барысында |  |  |  |
| А++ А+ А | ###### Өте жоғары | –60 төмен – 50 бастап – 60 дейін – 40 бастап –50 дейін | Экономикалық ынталандыру |
| B+ B | Жоғары | –30 бастап –40 бастап –15 бастап –30 бастап | Сондай |
| C+ C C– | ##### Қалыпты | –5 бастап –15 дейін + 5 бастап – 5 дейін + 15 бастап + 5 дейін | – |
| Бар болған ғимараттарды қолдану барысында |  |  |  |
| D | Төмендетілген | + 15 бастап,1 дейін+ 50 | 2020 ж. кейін ғимаратты қайта жаңғырту қажет |
| E | ###### Төмен | +50 артық | Ғимаратты жылыту қажет |

Қолданылатын ғимараттардың энергетикалық тиімділік сыныбы қоғамдық белгілеуінің пәтерлерінде немесе жайларында ауа-жылулық режімін қамтамасыз ету шартымен 6 және 7-кестелерінде негізгі деңгейдің талаптарымен жылыту кезеңі кезінде ғимаратты жылыту және желдетудің жылулық энергиясының нақты қалыптасқан меншікті шығынының % ауытқу мөлшерін энергетикалық зерттеу мен салыстыру нәтижелерін негізге алып,  8-кестеі бойынша анықталады.

- 5.3.5 Электр энергиясын тұтыну

Энергия қорларын қолдану жөнінде мәліметтер бір жылға тең мезгілде (немесе мүмкін болса, одан ұзақ мезгіл ішінде)жиналады. Бұл мезгілге күнтізбелік жылдың кіруі міндетті емес.  Ол бір жылы басталып, келесі жылы аяқталуы мүмкін.

Коммерциялық есебінің есептеуіштері зерттелінетін ғимаратта орнатылған болса, электртұтыну жүйелері үшін  мәліметтер күш беретін жабдық үшін жеке және ортақ  пайдалану жерлерінің жарығы мен сыртқы жарық жүйелері үшін жеке жиналады.

Күш беретін жабдық үшін жеке және ортақ  пайдалану жерлерінің жарығы мен сыртқы жарық жүйелерінің коммерциялық есебінің  жалпы есептеуіші бар болған жағдайда , мәліметтер электрэнергияны жалпы қолдану жөнінде жиналады.

Жарық жүйесі әлеуметтік белгілеу нысандарының электртұтыну негізгі жүйелерінің  бірі болып табылады.

Жарық жүйесін зерттеуді жүргізу барысында негізгі міндет  –бұл жай ішіндегі жарықтың талап етілетін деңгейін қамтамасыз етуін тексеру.

Жай ішіндегі жарықтың талап етілетін деңгейі жайдың белгіленуіне, қарау жұмысын орындау сипатына байланысты болады және ҚР ҚНжЕ 2.04–05–2002* регламенттеледі.

- 5.3.6 Суық суды тұтыну

Суық судың нақты тұтынуы. Суық судың нақты тұтынуы су есептеуішінің мәліметтері негізінде бір жыл ішінде анықталады.

Айлар бойынша мәліметтерді жинақтау арқылы, суық судың жылдық жалпы шығыны ,  м3,анықталады  (В 11 кестесі).

Бұдан кейін әрекеттейтін нормативтер бойынша нысанның осы түрі бойынша су шығыны суық судың есеп шығынымен салыстырылады, нормативтік мәліметтердің  артуы жағдайында нысанда суды үнемдеу шаралары ұсынылады.

Суық судың есептік тұтынуы

Суық судың есеп шығыны суық судың нормативтік пайдалану белгісін қолдану арқылы анықталады. ҚР ҚНжЕ 4.01-41-2006 сәйкес бір адам үшін суық судың нормативтік шығыны қабылданады.

Тұрғын емес жайларды қоса, бүкіл ғимарат үшін суық судың нақты шығыны анықталған болса, бұл жағдайда осы жайлар үшін суық судың шығыны есептеледі. Есеп суық су шығынының нормаларын және  В қосымшасында берілген, бастапқы мәліметтерді пайдаланумен бірге жүргізіледі.

5.4 Кезең IV. Қорытынды

Кезең мақсаты. Энергия аудиті қорытындысын әзірлеу. Энергия аудиті қорытындысында отын-энергетиалық қорларды пайдалану тиімділігіне баға берілуі тиіс, оларды пайдалануында анықталған бұзушылықтар мен кемшіліктердің себебтері ашылады, үнемдеудің бар болатын қорлары анықталады, энергияны үнемдеудің анықталған шамасын іске асыру жөнінде ұйымдастыру-техникалық энергияны үнемдеу шаралары, сонымен қатар  қаржыландырудың болжамды көлемін және затты және ақшалай түрде күтілетін нәтижені бағалаумен инвестициялық энергияны үнемдеу шаралары  ұсынылады.

Энергия аудитінің қорытындысы үш негізгі бөлімнен  тұрады:

1) энергия аудиті объектісінің, энергоаудитордың, жасалған келісімшарт нөмірінің мәліметттері бар кіріспе бөлімі;

2) Энергия аудитін жүргізу қағидаларының 1 және 2-қосымшаларына сәйкес және осы Ғимараттарда сканирлеу, энергоаудитті  және және энергомониторингті  жүргізу жөнінде нұсқаулықты есепке алып, толтырылатын есеп бөлімі;

3) ұсыныстар мен тұжырымдары бар қорытынды бөлім. Ұсыныстарда орындау мезгілі көрсетумен бірге, нысан энерготиімділігін  арттыру және энергиясын үнемдеу шаралары, тұжырымдарда  нысанның энерготиімділігін  арттыру және энергиясын үнемдеу саласында тапсырыс берушінің қызметін бағалау беріледі.

- Энергия үнемдеу жөнінде ұсынымдарды әзірлеу

Қаржы-экономикалық талдау техникалық талдаумен қатар жүргізіледі және оның мақсаты техникалық талдаудың негізінде жасалаған тұжырымдарды экономикалық жағынан дәлелдеу болып табылады. Осы кезеңде энергияны үнемдеудің барлық нысандары және энергия қорларының түрлері бойынша энергия қорлары шығындарының бөлінуі анықталады.  Ақшалай түрде тікелей жоғалтулар бағаланады.

Ұсыныстарды жетілдіру барысында мыналар қажет болады:

- ықтимал жыл үнемдеуін физикалық және ақшалай түрде есептеу;

- ұсынылатын жақсартудың техникалық мәні және үнемдеудің алу принциптерін анықтау;

- жұмсалған қаражаттың ұйғарынды төмендеуін қарастыру;

- ұсынысты іске асыру үшін қажетті жабдықтың құрамын, оның үлгілі құнын, жеткізудің, пайдалануды орнату мен кіргізу құнын анықтау;

- жоғарыда көрсетілген барлық баптарын есепке алып, ұсынылатын ұсыныстардың жалпы әсерін бағалау.

- нақты экономикалық тиімділігіне әсер ететін, ұсыныстарды енгізуден пайда болатын ұйғарынды  жанама әсерін анықтау.

Экономикалық тиімділікті бағалаудан кейін, барлық ұсыныстар үш белгілері бойынша топтастырылады:

әдетте несие қаражатын жұмылдыру бірге іске асырылатын қосымша инвестицияларды қажет ететін – жоғары.

әдетте тапсырыс берушінің өз қаражатымен іске асырылатын –орта шығынды;

қаржыны қажет етпейтін–шығынсыз.

Д қосымшасында энергия үнемдеу жөнінде ұсынылатын үлгілік шаралар берілген.

Е қосымшасында энергетикалық аудитті жүргізу үшін өлшеу құралдарының ұсынылатын тізімі, ал Ж қосымшасында жылу шамаларын аудару коэффициенттері бойынша анықтама берілген.

А қосымшасы

(ақпараттық)

Энергетикалық паспорттың үлгісі

Энергия аудиті қорытындысының есеп бөлімін (тұрғын және қоғамдық ғимараттар)  ғимарат жөнінде келесі мәліметі бар міндетті энергетикалық паспортымен   бірге толтырылады:

- жалпы мәлімет;

- есептік климаттық шарттар;

- геометриялық көрсеткіштер;

- қоршау конструкцияларының жылулық қорғау көрсеткіштері;

- жылуэнергетикалық көрсеткіштер;

- жеке техникалық шешімдерді сипаттайтын коэффициенттер;

- жылулық энергетикалық тиімділігінің меншікті көрсеткіші;

- жылулық энергетикалық тиімділігінің көрсеткіштері;

- ғимараттың меншікті сипаттамалары (жылулық қорғау, желдету, тұрмыстық жылу бөлулерінің, ғимараттың ішіне күн радиациясынан түсетін жылу);

- энергияның және қорлардың жылдық шығындары;

- түсінік жазба.

1 Жалпы мәлімет

| Толтыру күні (күні, айы, жылы) |  |
| --- | --- |
| Ғимарат мекен-жайы |  |
| Жобаны әзірлеуші |  |
| Әзірлеушінің мекен-жайы мен телефоны |  |
| Жобаның шартты белгісі |  |
| Ғимараттың қолданылу, сериясы |  |
| Секциялардың қабаттылығы,саны |  |
| Пәтер саны |  |
| Тұрғындардың немесе қызметкерлердің есептік саны |  |
| Құрылыс салуда орналасқан |  |
| Конструктивтік шешім |  |

2 Есептік шарттар

|  | Есептік параметрлердің атауы | Параметрдің белгіленуі | Өлшем бірлігі | Есептік мәні | Нақты мәні |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жылулық қорғауды жобалау үшін сыртқы ауаның есептік температурасы | tс | oC |  |  |
| 2 | Жылыту кезеңі кезінде сыртқы ауаның орташа температурасы | tжыл | oC |  |  |
| 3 | Жылыту кезеңінің ұзақтығы | Zжыл | тәу/жыл |  |  |
| 4 | Жылыту кезеңінің градус-тәуліктері | ЖГКТ | oCтәу/жыл |  |  |
| 5 | Жылулық қорғауды жобалау үшін ішкі ауаның есептік температурасы | tіш | oC |  |  |
| 6 | Шатырдың есептік температурасы | tшат | oC |  |  |
| 7 | Техникалық үйасты жайлардың есептік температурасы | tқойм | oC |  |  |

3 Геометриялық көрсеткіштер

| № п/п | Көрсеткіш | Белгіленуі мен өлшем бірлігі | Нормаланған мәні | Есептік (жоба-лық) мәні | Нақты мәні |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Ғимарат қабаттарының ауданының сомасы | Aжыл, м2 | – |  |  |
| 9 | Тұрғын үй-жайлардың ауданы | Aт, м2 | – |  |  |
| 10 | Есептік аудан (қоғамдық ғимараттардың) | Aе, м2 | – |  |  |
| 11 | Жылытылатын көлем | Vжыл, м3 | – |  |  |
| 12 | Ғимарат қасбетінің әйнектелу коэффициенті | f |  |  |  |
| 13 | Ғимараттың ықшамдылық көрсеткіші | Kықш |  |  |  |
| 14 | Ғимаратты қоршау сыртқы конструкциялардың жалпы ауданы, соның ішінде: - қасбеттердің - қабырғалардың (конструкция типі бойынша жеке) - терезелердің және есік балкондарының - витраждардың - шамдардың - баспалдақ-лифт тораптары терезелерінің - сыртқы өтпе жолдары балкон есіктерінің - қақпалар мен есіктердің (бөлек) - жабындардың (біріктірілген) - шатыр жабындарының - «жылы» шатырлар жабындарының (эквиваленттік) - техникалық үйасты жайларының немесе жылытылмайтын жертөлелер жабындарының (эквиваленттік) - өтпе жолдары мен эркерлер жабындарының - жердегі қабырғалардың және топырақ үстіндегі еденнің (жеке) | Aссан, м2 Aфас Aқаб Aтер.1 Aтер.2 Aтер.3 Aтер.4 Aес Aес Aжаб Aжаб Aшат.т Aаст1 A аст2 A аст3 | – – – – – – – – – – – – – – – – |  |  |

4 Жылутехникалық көрсеткіштер

| № п/п | Көрсеткіш | Белгіленуі мен өлшем бірлігі | Нормаланған мәні | Есептік жобалық мәні | Нақты мәні |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 116 | Сыртқы қоршау конструкцияларының келтірілген жылу өткізгіштік кедергісі, соның ішінде: | , м2•°С/Вт |  |  |  |
|  | - қабырғалардың (конструкция типі бойынша жеке) |  |  |  |  |
|  | - терезелердің және есік балкондарының |  |  |  |  |
|  | - витраждардың |  |  |  |  |
|  | - шамдардың |  |  |  |  |
|  | - баспалдақ-лифт тораптары терезелерінің |  |  |  |  |
|  | - сыртқы өтпе жолдары балкон есіктерінің |  |  |  |  |
|  | - қақпалары мен есіктердің (бөлек) |  |  |  |  |
|  | - жабындардың (біріктірілген) |  |  |  |  |
|  | - шатыр жабындарының |  |  |  |  |
|  | - «жылы» шатырлар жабындарының (эквиваленттік) |  |  |  |  |
|  | - техникалық үйасты жайларының немесе жылытылмайтын төлелер жабындарының (эквиваленттік) |  |  |  |  |
|  | өтпе жолдары мен эркерлер жабындарының |  |  |  |  |
|  | - жердегі қабырғалардың және топырақ үстіндегі еденнің (жеке) |  |  |  |  |

5 Қосалқы көрсеткіштер

| № | Көрсеткіш | Көрсеткіштің белгіленуі мен өлшем бірлігі | Көрсеткіштің нормаланған мәні | Көрсеткіштің есептік жобалық мәні |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Ғимараттың жалпы жылу өткізгіштік коэффиенті | Kжалп, Вт/(м2•°C) |  |  |
| 18 | Ауа алмасудың меншікті нормасы кезінде жылыту кезеңінде ғимараттың ауа алмасуының орташа еселігі | Nауа ч–1 |  |  |
| 19 | Ғимараттың меншікті тұрмыстық жылу бөлінулері | Qтұрм Вт/м2 | – |  |
| 20 | Жобаланатын ғимарат үшін жылу энергиясының тарифтік бағасы | Сжылу теңге/кВт сағ |  |  |
| 21 | Құрылыс ауданында жылыту жабдығының және жылулық желіге қосылудың меншікті бағасы | Сжылултеңге/(кВт сағ/жыл) |  |  |
| 22 | Энергетикалық бірлікті үнемдеуден меншікті табыс | таб теңге/(кВтсағ/жыл) | – |  |

6 Меншікті сипаттамалар

| № | Көрсеткіш | Көрсеткіштің белгіленуі мен өлшем бірлігі | Көрсеткіштің нормаланған мәні | Көрсеткіштің есептік жобалық мәні |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | Ғимаратты меншікті жылулық қорғау сипаттамасы | kоб, Вт/(м3 оС) |  |  |
| 24 | Ғимараттың меншікті желдету сипаттамасы | Kжелд, Вт/(м3 оС) |  |  |
| 25 | Ғимараттың меншікті жылу бөлінулерінің сипаттамасы | Kтұрм, Вт/(м3 оС) |  |  |
| 26 | Ғимараттың ішіне күн радиациясынан келетін жылу бөлінулердің меншікті сипаттамасы | kрад, Вт/(м3 оС) |  |  |

7 Коэффициентер

| № | Көрсеткіш | Көрсеткіштің белгіленуі мен өлшем бірлігі | Көрсеткіштің нормативтік мәні |
| --- | --- | --- | --- |
| 27 | Жылытуды автореттеу тиімділігінің коэффициенті |  |  |
| 28 | Жылыту үшін жылулық энергияны пәтер бойынша есептегенде тұрғын ғимараттар жылу тұтынуының төмендеуін есепке алатын коэффициент | ξ |  |
| 29 | Рекуператор тиімділігінң коэффициенті | Kтиім |  |
| 30 | Жылу жоғалтуларынан артық болған кезінде жылу түсімдерін пайдалануының төмендеуін есепке алатын коэффициент | ν |  |
| 31 | Жылыту жүйесінің қосымша жылу жоғалтуларын есептеу коэффициенті | βh |  |

8 Энергия тиімділігінің кешендік көрсеткіштері

| № | Көрсеткіш | Көрсеткіштің белгіленуі мен өлшем бірлігі | Көрсеткіштің нормативтік мәні |
| --- | --- | --- | --- |
| 32 | Жылыту кезеңі кезінде ғимаратты жылыту және желдетуге кететін жылу энергиясы шығынының есептік меншікті сипаттамасы | ,Вт/(м3·°С) [Вт/(м2·°С)] |  |
| 33 | Жылыту кезеңі кезінде ғимаратты жылыту және желдетуге кететін жылу энергиясы шығынының нормаланған меншікті сипаттамасы | , Вт/(м3·°С) [Вт/(м2·°С)] |  |
| 34 | Энергетикалық тиімділік сыныбы |  |  |
| 35 | Ғимарат жобасы жылулық қорғау бойынша нормативтік талапқа сай келе ме |  | ИӘ |

9 Ғимараттың энергетикалық жүктемелері

| № | Көрсеткіш | Белгіленуі | Өлшем бірлігі | Шамасы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | Жылыту кезеңі кезінде ғимаратты жылыту және желдетуге кететін жылу энергиясының меншікті шығыны | q | кВт ч/(м3гжыл) кВт ч/(м2жыл) |  |
| 37 | Жылыту кезеңі кезінде ғимаратты жылыту және желдетуге кететін жылу энергиясының шығыны |  | кВт ч/(жыл) |  |
| 38 | Жылыту кезеңі кезінде ғимараттың жалпы жылу жоғалтулары |  | кВт ч/(жыл) |  |

Б қосымшасы

(ақпараттық)

Паспортты толтыру жөнінде түсініктемелер

Түсініктеме тармақтарының нөмірлері паспорт үлгісі тармақтарының нөмірлеріне сәйкес келеді.

1. Жалпы мәлімет

Ғимарат бойынша жалпы мәлімет толтырылады.

2. Есеп шарттары

- ҚР ҚНжЕ-ның  2.04-01-2010 0,92 қамтамасыздығымен ең суық бескүндіктің орташа температурасына тең болып қабылданатын tс сыртқы ауаның есеп температурасы..

- tжыл – жылыту кезеңі кезінде сыртқы ауаның орташа температурасы, сыртқы ауаның орташа тәулік температуралары бойынша жылыту кезеңі кезінде орташаланған, сыртқы ауаның есеп температурасы.

- zжыл жылыту кезеңінің ұзақтығын сәйкес келетін қала немесе елді мекен үшін қабылдау керек.

- Жылыту кезеңінің градус-тәуліктері, ЖКГТ, Жылыту кезеңінің градус-тәуліктері, ЖКГТ, °С·тәу/жыл   :

(Б.1)

мұндағы tот, zот – емдеу-профилактикалық, балаларға арналған мекемелерді және қарттарға арналған үй-интернаттарын жобалау барысында 10 °С, басқа жағдайларда - 8 °С-тан  аспайтын сыртқы ауаның орташа тәулік температурасы бар кезең үшін қабылданатын, жылыту кезеңінің  сыртқы ауасының орташа температурасы, °С,  және ұзақтығы, тәу./жыл.

- Сәйкес келетін ғимараттардың тиімді температурасының ең төмен белгілері бойынша (20-22 °С  аралығында) 3 кестенің 1 поз.бойынша ғимараттар сыныбын қоршау конструкцияларды есептеу үшін, жайлардың топтастырылуына және тиімді температураның ең төмен белгілеріне (16-21 °С аралығында) сәйкес - 3-кестенің 2-тарм. бойынша ғимараттар сыныбы,  3-кестенің  3-тарм. ғимараттары бойынша  - сәйкес келетін ғимараттарды жобалау нормалары бойынша қабылданатын жылу қорғанысын жобалау үшін ішкі ауаның есеп температурасы.

- Шатырдың есеп температурасы жылы шатырды және төменде берілген тұрғын ғимараттарды қоса есептегенде,  жүйенің жылулық теңгерімінің есебін негізге алғанда, 14 °С-қа тең болып қабылданады.

- Техқойманың есеп температурасы. Қоймада жылыту мен ыстық сумен қамтамасыз ету жүйесінің құбырлары бар болған жағдайда,  бұл температура  инженерлік жүйелерінен және жоғарыда берілген жайлардан келетін жылуының есебін негізге алып, плюс 2 °С кем болмай қабылданады.

3. Геометриялық көрсеткіштер

- Ғимараттың қабаттар ауданының саны. Ғимараттың жылытылатын ауданын қалқандар мен ішкі қабырғалары орналасқан ауданды қоса есептегенде, сыртқы қабырғалардың ішкі үстіңгі жақтарының шегімен өлшенетін ғимарат қабаттарының (соның ішінде мансарда, жылытылатын астыңғы және төле қабаттардың) ауданы ретінде анықтау жөн. Сонымен қатар басқыш шабақтарының және лифт шахталарының ауданы қабат ауданына кіреді.

- Тұрғын ғимараттарының ауданы. Ғимараттың тұрғын жайларының ауданы барлық жалпы бөлмелер (қонақ үйлер) және жататын бөлмелер ауданының саны ретінде саналады.

- (Қоғамдық ғимараттардың) есеп ауданы–коридорлардың, тамбурлардың, өтпе жолдарының, басқыш шабақтарының, лифт шахталарының, ішкі ашық баспалдақтарының және пандустарының ауданынан, сонымен қатар  инженерлік жабдықты және желілерді орналастыруға арналған жайлардан басқа барлық жайлардың жалпы саны.

- Жылытылатын көлем –сыртқы қоршау конструкциялардың ішкі үстіңгі жақтарымен шектелген көлемге тең болады.

- Ғимарат фасадының әйнек коэффициенті –жарық ойыстарын қоса есептегенде, ғимарат фасадын сыртқы қоршау конструкцияларының жалпы ауданына жарық ойыстарының ауданынының қатынасы.

- Ғимарат ықшамдылығының көрсеткіші –ғимаратты сыртқы қоршау конструкцияларының ішкі үстіңгі жақтарының  жалпы ауданынының оларда анықталған жылытылған көлеміне қатынасы.

- Ғимаратты сыртқы қоршау конструкцияларының жалпы ауданы (терезе мен есік ойыстарын қоса есептегенде)  қабырғаның ішкі үстіңгі жағынан терезе немесе есік блогының ішкі үстіңгі жағына дейінгі тереңдігі бар терезе мен есік еңістерін есепке алып, бірінші қабат еденінің үстіңгі жағынан соңғы қабат төбесінің үстіңгі жағына дейін өлшенетін ғимараттың ішкі үстіңгі жағымен ішкі биіктігіне сыртқы қабырғалардың периметр нәтижесі көбейтіндісі ретінде анықталады.  Терезелердің жалпы ауданы  жарықтағы ойыстардың көлемі бойынша анықталады.  Сыртқы ауаның ауданы (күңгірт бөлігі) сыртқы қабырғалардың және терезелер және сыртқы есіктерінің жалпы ауданы айырмашылығы ретінде анықталады.

4. Жылутехникалық көрсеткіштер

- Сыртқы қоршау конструкцияларының жылу өткізгіштігіне қарсылық –ҚН ҚР 2.04-04-2011 берілген есеп бойынша іске асырылады.

- Төменде Г қосымшасының есебі берілген [6] (бұдан әрі формулалардың және бөлімдердің белгіленуі ҚР ҚН-да 2.04-04-2011 сияқты сақталған):

Есеп бөлшек арқылы жылу жоғалтуларына әсер ететін, тәуелсіз элементтерінің жинағы түрінде ғимараттың ішіне жылу қорғаныс қабатының үзіндісін беруінде негізделген.   Әр элемент арқылы мерзімді, меншікті жылу жоғалтулары элементі бар торап арқылы және зерттелінетін элементі жоқ дәл сол торап бойынша  жылу ағымын салыстыру  негізінде орналасқан.

Ғимараттың жылулық қорғау қабаты бөлшегінің жылу өткізгіштігіне келтірілген қарсылығы:

(Б.2)

мұндағы  - аудан бойынша орташаланған, жылулық қорғау қабаты бөлшегінің  немесе бөлек қоршау конструкциясының жылу өткізгіштігіне келтірілген шартты қарсылығы   м2оС/Вт;

lj – ғимараттың жылу қорғаныс қабат үзіндінің немесе бөлек қоршау құрылымның 1 квадратты метрге келетін j  түрінің сызықтық  әркелкілік  ұзақтығы, м/м2;

j – j  түрінің сызықтық  әркелкілік  арқылы жылудың меншікті жоғалтулары,  Вт/(моС);

nk – ғимараттың жылулық қорғау қабаты бөлшегінің немесе бөлек қоршау конструкциясының 1 шаршы метрге келетін  k-шы түрінің нүктелік әркелкілік саны, дана/м2 ;

Кk – k түрінің нүктелі әркелкілік   арқылы жылудың меншікті жоғалтулары, Вт/оС;

ai –ғимараттың жылулық қорғау қабаты бөлшегінің немесе бөліп алынған қоршау конструкциясыныі 1 шаршы метріне келетін i-ші түрі конструкциясының тегіс элементінің ауданы, м2/м2;

(Б.3)

осында  Ai – бөлшектің i-ші бөлімінің ауданы, м2;

Ui – ғимараттың жылулық қорғау қабаты бөлшегінің біркелкі i-ші бөлімінің жылу өткізгіштік коэффициенті (i-ші түрінің тегіс элементі арқылы жылудың меншікті жоғалтулары), Вт/(м2 оС).

(Б.4)

r, жылутехникалық біркелкілік коэффициенті, конструкцияны жылыту тиімділігін сипаттайтын көмекші шамасы, келесі  формула бойынша анықталады:

(Б.5)

шамасы барлық бөлімдерінің жылу өткізгіштікке шартты қарсылықтар мәндерінің ауданы бойынша орташалау арқылы анықталады :

(Б.6)

– эксперименттік түрде немесе есеп арқылы келесі формула бойынша анықталатын, i-ші түрінің ғимараттың жылулық қорғау қабаты бөлшегінің біркелкі бөлімінің жылу өткізгіштікке шартты қарсылығы , м2оС/Вт:

(Б.7)

мұндағы в – 8,7 Вт/(м2·°С) тең болып қабырға үшін қабылданатын, қоршау құрылымның ішкі үстіңгі жағының жылу беруінің коэффициенті, Вт/(м2·°С);

н – 23 Вт/(м2·°С) тең болып қабылданатын, қоршау құрылымның сыртқы үстіңгі жағының жылу беруінің коэффициенті, Вт/(м2·°С);

Rs – келесі формула бойынша материалдық қабаттар арқылы Б.1-кестесі бойынша желдеткіш ауа қабатшалары үшін анықталатын бөлшектің біркелкі бөлімінің термиялық қарсылығы, (м2С)/Вт:

(Б.8)

δs – қабаттың қалыңдығы, м;

λs - Ережелер Жинағы бойынша қабылданатын, қабат материалының жылу тартуы, Вт/(м оС).

Сызықтық  жылутехникалық әркелкілік  арқылы жылудың меншікті жоғалтулары tіш      ішкі ауа температурасы  және  tс.  сыртқы ауа  температурасы кезінде конструкциялар торабының екідеңгейлік температуралық өрісі нәтижелері бойынша  анықталады.

(Б.9)

мұндағы: tіш  – ішкі ауаның есептік температурасы, оС;

tс – сыртқы ауаның есептік температурасы, оС;

– келесі формула бойынша анықталатын бір ұзындық метрге келетін, j-ші түрінің сызықтық  жылутехникалық әркелкілік  арқылы жылудың қосымша жоғалуы, Вт/м:

(Б.10)

мұндағы:    – температуралық өрісінің есеп нәтижесі болып табылатын, түйіскен жерінің бір ұзындық метріне келетін, j-ші түрінің сызықтық  жылутехникалық әркелкілік  бар есеп аймағы арқылы жылу жоғалуы, Вт/м;

Qj,1,Qj,2 – келесі формула бойынша анықталатын j-ші түрінің сызықтық  жылутехникалық әркелкілік бар аймағының температуралық өрісінің есебі барысында есеп аймағына кірген бөлшектің біркелкі бөлімдерінің учаскелері арқылы жылу жоғалуы, Вт/м :

(Б.11)

осында Sj,1,Sj,2 – температуралық өрісінің есебі барысында есеп аймағына кірген,  құрылымның біркелкі бөлімдерінің ауданы, м2;

Сонымен бірге Sj,1+Sj,2 мөлшері  температуралық өрісінің есебі барысында есеп аймағының ауданына тең болады.

Ψj – j-ші түрінің  түрінің сызықтық  жылутехникалық әркелкілік  арқылы жылудың меншікті сызықтық жоғалуы, Вт/(мС).

k-шы түрінің нүктелі жылутехникалық әркелкілік   арқылы жылудың меншікті жоғалуы кезінде, конструкциялар торабының келесі формула бойынша нүктелі жылутехникалық әркелкілік бар, үш деңгейлік температуралық өрістің нәтижесі бойынша анықталады:

(Б.12)

мұндағы: Kk – k-шы түрінің нүктелік жылутехникалық әркелкілік арқылы жылудың меншікті жоғалуы, Вт/С;

– келесі формула бойынша анықталатын, k-шы түрінің нүктелік жылутехникалық әркелкілік арқылы жылудың қосымша жоғалтуы, Вт:

(Б.13)

мұндағы:  – температуралық өрістің нәтижесі болып табылатын, k-шы түрінің нүктелік жылутехникалық әркелкілік бар, торабы арқылы жылудың жоғалтуы,  Вт;

– температуралық өрісінің нәтижесі болып табылатын,  k-шы түрінің нүктелік жылутехникалық әркелкілік жоқ, дәл сол торап арқылы жылуды жоғалту, Вт;

Тораптың кескіленген жерінде, соның ішінде ішкі және сыртқы үстіңгі жақтары бойынша температураларды  бөлу құрылым торабының температуралық өрісінің есеп нәтижесі болып табылады.

Тораптың ішкі үстіңгі жағы арқылы өтетін жылулық ағымы келесі формула бойынша анықталады:

(Б.14)

Тораптың сыртқы үстіңгі жағы арқылы өтетін жылулық ағымы келесі формула бойынша анықталады:

(Б.15)

мұндағы: tіш, tс – ішкі және сыртқы ауаға сәйкес келетін есептік температуралар, оС;

, – қоршау конструкциясы торабының сәйкесінше ішкі және сыртқы беттерінің ауданы бойынша орташаланған температуралар, оС;

αв, αн – конструкция торабының сәйкесінше ішкі және сыртқы беттерінің жылу өткізгіштік коэффициенттері, Вт/(м2оС);

Sв, Sн – қоршау конструкциясы торабының ішкі және сыртқы беттерінің ауданы, м2.

Б.1-кесте

|  | Тұйық ауа қабатшасының термиялық қарсылығы , м2С/Вт |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ауа қабатшасының қалыңдығы, м | жылудың төменнен жоғары жағына өтетін ағымы кезінде көлденең және тік |  | жылудың жоғарыдан төмен жағына өтетін ағымы кезінде көлденең |  |
|  | қабатшада ауа температурасы |  |  |  |
|  | оң | теріс | оң | теріс |
| 0,01 | 0,13 | 0,15 | 0,14 | 0,15 |
| 0,02 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,19 |
| 0,03 | 0,14 | 0,16 | 0,16 | 0,21 |
| 0,05 | 0,14 | 0,17 | 0,17 | 0,22 |
| 0,1 | 0,15 | 0,18 | 0,18 | 0,23 |
| 0,15 | 0,15 | 0,18 | 0,19 | 0,24 |
| 0,2–0,3 | 0,15 | 0,19 | 0,19 | 0,24 |
| Ескерту - Тік ауа қабатшаны алюминийден жасалған фольгамен жапсыру кезінде оның термиялық қарсылығы ауа қабатша қалыңдығы 0,02м;0,45м2оС/Вт ауа қабатша қалыңдығы 0,03м;0,50м2 оС/В , ауа қабатша қалыңдығы 0,05м болғанда, 0,40м2 оС/Вт артық болмауы тиіс |  |  |  |  |

Қоршау конструкциясының жылу өткізгіштікке келтірілген қарсылығы есебінің сипатттамасы келесі бөлімдерден тұруы тиіс:

1. конструкцияның нақты атауы және ол алатын қабаттағы орнын көрсету.

2. Құрылымды құрайтын барлық элементтерді атау.

Әр аталған элемент үшін төмендегілерді беру қажет:

3. Элементтің меншікті геометриялық сипаттамасы (s, lнемесеn).

4. Элементтің құрамын және құралын түсінуге мүмкіндік беретін, үлгісі және сызбасы.

5. Элементі бар торабының температуралық өрісі

6. Сыртқы және ішкі ауаның температурасының температуралық өрісте қабылданған.

7. Есеп нәтижесінде алынған, құрылымның ішкі үстіңгі жағының ең төмен температурасы және торап арқылы өтетін жылулық ағымы.

8. Элемент арқылы жылудың меншікті жоғалтуы

9. (Б.2) формуласы бойынша  жылу өткізуіне берілген қарсылықтың есебі.

10. Элементтердің геометриялық және жылу қорғаныс сипаттамалары, сонымен қатар есептердің аралық мәліметтері бар кесте. Үлгі Б.2 кестесінде берілген.

Б.2 Кесте

| Құрылым элементі | * | Меншікті геометриялық көрсеткіш | Жылудың меншікті жоғалуы | Элементтің бөлек жылудың меншікті ағымы | Үзінді арқылы жылулық ағымының үлесі, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Элемент атауы | тегіс | a1 = м2/м2 | U1 = Вт/(м2 оС) | U1a1 = Вт/(м2 оС) |  |
| … |  | … | … | … | … |
| Элемент атауы |  | ai = м2/м2 | Ui = Вт/(м2 оС) | Uiai = Вт/(м2 оС) |  |
| Элемент атауы | сызықтық | l1 = м/м2 | Ψ1 = Вт/(м оС) | Ψ1l1 = Вт/(м2 оС) |  |
| … |  | … | … | … | … |
| Элемент атауы |  | lj = м/м2 | Ψj = Вт/(м оС) | Ψjlj = Вт/(м2 оС) |  |
| Элемент атауы | нүктелі | n1 = 1/м2 | K1 = Вт/оС | K1n1 =Вт/(м2 оС) |  |
| … |  | … | … | … | … |
| Элемент атауы |  | nk = 1/м2 | Kk = Вт/оС | Kknk =Вт/(м2 оС) |  |
| Барлығы |  |  |  | 1/Rпр = Вт/(м2оС) | 100 % |

* бағанын бермеуге болады.

Rо,еден м2С/Вт едендердің жылу өткізуіне берілген қарсылығы келесі реттілік бойынша анықталады:

Rп, м2С /Вт , Rп-ге тең, м2С /Вт төмендегілерге тең қабылдап :

I зонасы үшін –2,1;

" II "–4,3 ;

" III "– 8,6;

" IV "–14,2 ;	(еденнің қалған ауданы үшін)

жер үстіндегі жылытылмайтын едендер мен сыртқы қабырғаларға параллель болатын, ені 2 м зоналарының  1,2 Вт/(м2С) жылу өткізу коэффициенті бар жер деңгейінен төмен орналасқан қабырғалар  үшін;

Rо,пол, м2С/Вт келесі фомула бойынша қабылдап, жер үстіндегі жылытылатын едендер мен , м, қалыңдығы бар жылыту қабатының h< 1,2 Вт/(м2С) жылу өткізу коэффициенті бар жер деңгейінен төмен орналасқан қабырғалар  үшін:

(Б.16)

, м2С/Вт келесі формула бойынша қабылдап, лагта орналасқан едендер үшін:

(Б.17)

- Көмекші көрсеткіштер

- Ғимараттың жылу өткізуінің жалпы коэффициенті, Вт/(м2°C) келесі формула бойынша анықталады :

(Б.18)

Kықш –келесі формула бойынша анықталатын, ғимараттың ықшамдылық коэффициенті, м–1 :

(Б.19)

– ғимараттың жылытылатын қабат аудандарының (барлық қоршау конструкциялардың ішкі өлшемі бойынша) жалпы саны , м2.

(Б.18) формуласында қолданылатын сипаттамалары бар,  ғимараттың жылуқорғаныс қабатының үзінділер жиынтығы  ғимараттың жылытылатын бөлімінің қабатын тұйықтауға тиісті.

- Ауа алмасудың меншікті нормасының кезінде жылыту кезеңінде ғимараттың ауа алмасуының орташа еселігі келесі формула бойынша желдету мен инфильтрация арқылы жалпы ауа алмасу бойынша есептелінеді :

(Б.20)

мұндағы:  Lжелд:

а)–3 Aж- бір адамға келетін жалпы ауданының 20 м2 кем болатын пәтерлердің есеп тығыздығы бар тоұрғын ғимараттарына;

б) ғимараттың тұрғындарының есеп саны – т болатын;   30 т- кем болмайтын, 0,35·hқаб·(Ат)- басқа тұрғын ғимараттарына тең болатын,  ұйымдастырылмаған кірудің барысында, кіретін ауаның мөлшері немесе  механикалық желдету барысында, қалыптасатын белгі, м3/с.

в) 4Aр – әкімшілік ғимараттары, офистері, қоймалары және супермаркеттер үшін; 5Aр – қадамдық қол жетерлігінің дүкендері, денсаулық сақтау мекемелері, тұрмыстық қызмет етудің комбинаттары, спорттық ареналары, мұражайлар және көрмелер үшін ; 7Aр – балаларға арналған мектеп алды мекемелері, мектептер, ортатехникалық және жоғары білім беру орындары үшін; 10Aр – дене шынықтыру-сауықтыратын және мәдениеттік-бос уақыт кешендері, ресторандар, кафе үшін шартты түрде қабылдайтын қоғамдық және әкімшілік ғимараттарға тең болатын,  ұйымдастырылмаған кірудің барысында, кіретін ауаның мөлшері немесе  механикалық желдету барысында, қалыптасатын белгісі, м3/с.

Ат; Ае –тұрғын ғимараттары үшін - (Аж), жататын бөлмелер, балалар бөлмелері, қонақ бөлмелері, кабинеттер, кітпаханалар, асханалар, ас үйлер жататын, тұрғын жайларының ауданы ;қоғамдық және әкімшілік ғимараттар үшін– (Ае)коридорлардан, тамбурлардан, өтпе жолдарынан басқыш шабақтарынан, лифт шахталарынан, ішкі ашық баспалдақтар мен пандустарынан , сонымен қатар инженерлік жабдықты және желіліерді орналастыруға арналған жайлардан басқа, барлық жайлардың есеп ауданы, м2;

Hқаб– қабаттың еденінен төбеге дейінгі  биіктігі, м;

Nжелд–апта ішінде механикалық желдету жұмысының сағат саны;

168–апта  сағатының саны;

Gшоғ ғимараттың ішіне қоршау конструкциялар арқылы өтетін шоғырланатын ауаның : тұрғын ғимараттары үшін –Б.20 сәйкес анықталатын, жылыту кезеңінің тәуліктер ішінде басқыш шабақтарына келетін ауаның; қоғамдық ғимараттар үшін –жарық конструкцияларының және есіктердің тығыз емес жерлері арқылы өтетін ауаның мөлшері , кг/с ; ғимараттың қабаттылығына байланысты жұмыс уақытынан тыс қоғамдық ғимараттар үшін қолдануға рұқсат беріледі: үш қабатқа дейін – 0,1βvVжалп  тең, төрт пен тоғыз қабат аралығында – 0,15βvVобщ,тоғыз қабаттан жоғары– 0,2βvVжалп, осында Vжалп –ғимараттың қоғамдық бөлімін жылыту көлемі ;

Gшоғ – Б.20 сәйкес анықталатын, қоршау конструкциялар арқылы ғимараттың ішіне шоғырланатын ауаның мөлшері, кг/с;

Nшоғ – теңдестірілген кірме –ағындық желдетуі бар ғимараттар мен (168 –nжелд) кіру механикалық желдетудің әрекеті кезінде ауаның тіреушісі  сақталатын жайлары бар ғимараттадың  168 тең, апта ішіндегі шоғырлану есебінің сағат саны, с.;

Vжыл – ғимараттарды қоршау конструкциялардың ішкі үстіңгі жақтарымен шектелген,  көлемге тең болатын, ғимаратты жылыту мөлшері, м3;

–	 жылыту кезеңі кезінде кірме ағындық ауаның орташа тығыздығы, кг/м3;

v – ішкі қоршау конструкциялардың бар болуын ескеретін, ғимараттың ауа мөлшерінің төмендеу коэффициенті. Мәліметтер жоқ болған жағдайда v = 0,85 қабылдау керек.

Ғимарат әр түрлі ауа алмасуы бар бірнеше зоналардан тұратын болса, ауа алмасудың орташа еселіктері жеке әр  зона бойынша (бүкіл жылыту мөлшерін құрайтын ғимаратта бөлінген зоналар)орналасқан . Ауа алмасудың барлық алынған коэффициенттері  жинақталады және  жалпы коэффициент ғимараттың  меншікті желдету сипаттамасын есептеу үшін (Б.26) формуласына қойылады.

Ойықтардың  толтырулардың тығыз емес жерлері жел жағында орналасқанын жорамалдай келе, олар арқылы тұрғын ғимаратының басқыш шабағына немесе қоғамдық ғимараттың жайларына  келетін шоғырланған ауаның мөлшерін келесі формула бойынша анықтау керек:

(Б.21)

осында  Aтержәне Aес–терезелердің және балкон есіктерінің және кірудің сыртқы есіктерінің сәйкес  жалпы ауданы, м2;

и – терезелердің және балкон есіктерінің және кірудің сыртқы есіктерінің сәйкес ауа өткізуіне қажетті қарсылық , м2·ч/кг;

pтер және pес –сыртқы және ішкі ауа қарсылығының сәйкес есеп айырмашылығы Па, терезелер және балкон есіктері және кірудің сыртқы есіктері үшін, ҚН ҚР 2.04-04-2011  (7.2)  формуласы бойынша анықтайды, 0,55-те 0,28 көлемін ауыстырумен бірге терезелер мен балкон есіктері үшін және  ҚН ҚР 2.04-04-2011 (7.3) формуласы бойынша tжыл тең болатын ауа температурасы кезінде меншікті салмағын есептеумен бірге, осында  tжыл–дәл ҚН ҚР 2.04-04-2011 (30) формуласында сияқты қалады.

Жұмыс уақытынан тыс қоғамдық ғимараттар үшін–  жарық ашық конструкциялардың және есіктердің тығыз емес жерлері арқылы өтетін шоғырланған ауаның мөлшері;ғимараттың қабаттылығына байланысты қабылдау қажет: үш қабатқа дейін–0,1βvVжалп тең, төрт пен  тоғыз қабаттың аралығында– 0,15βvVжалп,  тоғыз қабаттан жоғары– 0,2βvVжалп, осында Vжалп  – ғимараттың қоғамдық бөлімін жылыту мөлшері

Тұрғын ғимараттарының баспалдақ-лифт тораптары  (БЛТ) үшін- ойықтардың  толтырулардың тығыз емес жерлері арқылы өтетін шоғырланған ауаның мөлшері; ғимараттың қабаттылығына байланысты қабылдау қажет: үш қабатқа дейін– 0,3βvVБЛТ тең, төрт пен  тоғыз қабаттың аралығында– 0,45βvVБЛТ, тоғыз қабаттан жоғары–0,6βvVБЛТ, осында VБЛТ– ғимараттың баспалдақ-лифт холлдарын жылыту мөлшері. БЛТ үшін балкондарға қабат бойынша шығу берістері болмаған жағдайда жеңілдетілген формулалар бойынша алынған, шоғырланған ауаның мөлшерін 2 есе азайту керек

- Ғимараттың меншікті тұрмыстық жылу бөлістері. Ғимаратта энергоаудит жүргізу кезінде тұрмыстық жылу бөлістерін тұрғындардың саны, қолданылған энергия мен қолданылған газ бойынша анықтау қажет.

Ғимараттың тұрмыстық жылу бөлістерінің меншікті  сипаттамасын есеп әдісі арқылы Kтұрм, Вт/(м3 оС),  келесі фомула бойынша анықтау қажет :

(Б.22)

Qтұрм– тұрғын ғимараттарының(Ат) немесе төмендегілер үшін қабылданатын қоғамдық ғимаратының есеп ауданының (Ае) 1 м2-ге тұрмыстық жылу бөлістерінің мөлшері, Вт/м2:

а) qтұрм = 17 Вт/м2  бір адамға келетін жалпы ауданның 20 м2  кем пәтерлердің есеп тығыздығы бар тұрғын ғимараттар;

б) qтұрм = 10 Вт/м2 бір адамға келетін жалпы ауданның 45 м2  және артық пәтерлердің есеп тығыздығы бар тұрғын ғимараттар  ;

в) qтұрм17 және  10 Вт/м2 арасында көлемнің интерполяциясы бойынша пәтерлердің есеп тығыздығына байланысты- басқа тұрғын ғимараттары;

г) қоғамдық және әкімшілік ғимараттар үшін тұрмыстық жылубөлістері тұрмыстық жылубөлістері апта ішінде жұмыс сағаттарын қоса есептегенде, ғимаратта бар болатын адамдардың (90 Вт/адам), жарықтың (орнату қуаттылығы бойынша), ұйымдастыру техникасының (10 Вт/ м2)есеп саны бойынша  есептелінеді.

tіш,tжыл–ҚН ҚР 2.04-04-2011 (30) дәл формуласында сияқты қала береді, °С;

Ат–тұрғын ғимаратының ауданы, м2.

- Бар болған ғимарат үшін жылулық энергиясының тарифтік бағасы.

Энергетикалық бірлікті үнемдеуден түсетін меншікті табыс –ЖКГТ =1000 оСтәу./жыл кезінде 1 кВт с/жыл жылулық энергиясын үнемдеу мөлшеріне жатқызылған, энергияны үнемдеу шарасы арқылы алынған табыс, теңге/(кВт с/жыл).

6. Меншікті сипаттамалар

Ғимараттың меншікті жылу қорғаныс сипаттамасы–kоб, Ғимараттың меншікті жылу қорғаныс сипаттамасын келесі формула бойынша анықтау қажет :

(Б.23)

осында – ғимараттың жылу қорғаныс қабаты үзіндінің i түрінің жылу өткізуіне берілген қарсылық,  м2оС/Вт;

Aф,i –ғимараттың жылу қорғаныс қабаты үзіндісіне сәйкес келетін аудан, м2;

Vжыл –ғимаратты жылыту мөлшері м3;

nt,i –ішкі немесе сыртқы температурасының ЖКГТ есебінде қабылданған  температураларыарасындағы айырмашылығын ескеретін коэффициент, ҚН ҚР 2.04-04-2011 (5.3)  формуласы бойынша анықталады ;

Kжалп–келесі формула бойынша анықталатын, ғимарат жылу өткізуінің жалпы  коэффициенті, , Вт/(м2°C):

(Б.24)

Kықш–келесі формула бойынша анықталатын, ғимарат ықшамдылығының коэффициенті, м–1:

(Б.25)

– ғимараттың жылытылатын қабат ауданының  (барлық қоршау конструкциялардың ішкі өлшемдері бойынша) жалпы саны, м2.

(Б.18) формуласында қолданылатын сипаттамалары бар,  ғимараттың жылуқорғаныс қабатының үзінділер жиынтығы  ғимараттың жылытылатын бөлімінің қабатын тұйықтауға тиісті.

Ғимараттың меншікті желдету сипаттамасы –kжелд , Вт/(м3 оС) Ғимараттың меншікті желдету сипаттамасын келесі формула бойынша анықтау қажет:

(Б.26)

осында  с–1 кДж/(кг·°С) тең болатын, ауаның меншікті жылу сыйымдылығы;

v–ішкі қоршау конструкциялардың бар болуын ескеретін , ғимараттың ауа мөлшерін төмендеу коэффициенті. Мәліметтер жоқ болған жағдайда v = 0,85 қабылдау керек;

– жылыту кезеңі кезінде, кірме ағындық ауаның орташа тығыздығы,  кг/м3

, 				 (Б.27)

t жыл–ҚН ҚР 2.04-04-2011 (30) дәл формуласында сияқты қала береді, °С

nв– (Б.20) формуласы бойынша анықталатын, жылыту кезеңі кезінде ғимараттың ауа алмасуының орташа еселігі;

kтиім–рекуператор тиімділігінің коэффициент;

Егер тұрғын және қоғамдық ғимараттар пәтерлерінің орташа ауа өткізу сынақ мезгілінде желдету кезінде сыртқы және ішкі ауаның  50 Па  қысымының айырмашылығы кезінде n50, ч-1  еселігі бар ауа алмасуын қамтамасыз етсе, kтиім, рекуператор тиімділігінің коэффициенті нөлден ерекшеленеді.

50 Па қысымының айырмашылығы кезінде, ғимараттардың және жайлардың ауа алмасуының еселігі және олардың орташа ауа өткізуі.

- Ғимараттың тұрмыстық жылубөлістерінің меншікті сипаттамасы. kтұрм , Вт/(м3 оС) Ғимараттың тұрмыстық жылубөлістерінің меншікті сипаттамасын келесі формуласы бойынша анықталады :

(Б.28)

Qтұрм– тұрғын ғимараттарының(Ат) немесе төмендегілер үшін қабылданатын қоғамдық ғимаратының есеп ауданының (Ае) 1 м2-ге тұрмыстық жылу бөлістерінің мөлшері, Вт/м2:

а) qтұрм = 17 Вт/м2  бір адамға келетін жалпы ауданның 20 м2  кем пәтерлердің есеп тығыздығы бар тұрғын ғимараттар;

б) qтұрм = 10 Вт/м2 бір адамға келетін жалпы ауданның 45 м2  және артық пәтерлердің есеп тығыздығы бар тұрғын ғимараттар  ;

в) qтұрм17 және  10 Вт/м2 арасында көлемнің интерполяциясы бойынша пәтерлердің есеп тығыздығына байланысты- басқа тұрғын ғимараттары;

г) қоғамдық және әкімшілік ғимараттар үшін тұрмыстық жылубөлістері тұрмыстық жылубөлістері апта ішінде жұмыс сағаттарын қоса есептегенде, ғимаратта бар болатын адамдардың (90 Вт/адам), жарықтың (орнату қуаттылығы бойынша), ұйымдастыру техникасының (10 Вт/ м2)есеп саны бойынша  есептелінеді.

tіш,tжыл– (30) формуласы бойынша  сол қала береді, °С;

Аж–тұрғын жайының ауданы, м2.

- kрад, күн радиациясынан ғимараттың ішіне келетін жылудың меншікті сипаттамасын келесі формула бойынша анықтау қажет, Вт/(м3 оС:

(Б.29)

осында – келесі формула бойынша анықталатын, төрт бағыт бойынша  бағдарланған ғимараттардың төрт фасады үшін жылыту кезеңінің кезінде күн радиациясынан терезелер мен есіктер арқылы келетін жылу, МДж/год :

(Б.30)

τ1тер, τ1шам–жарық өткізетін бұйымдарға сәйкес келетін паспорт мәліметтері бойынша қабылданған, терезелер мен зенит шамдарына сәйкес жарық өткізетін толтырулар үшін күн радиациясның салыстырмалы кіру коэффициенттері; мәлімет жоқ болған жағдайда ережелер жинағы бойынша қабылдау қажет; толтырудың еңіс бұрышы жиек жағына 45° және артық болатын мансарда терезелерін тік терезелер ретінде,  еңіс бұрышы 45° кем болатын –зенит шамдары ретінде қабылдау керек;

2тер, 2шам–жобалық мәліметтер бойынша қабылданатын, толтырудың ашық емес элементтерімен терезелерді және зенит шамдарының жарық ойысының көлеңкелеуін ескеретін коэффициенттер; мәлімет жоқ болған жағдайда ережелер жинағы бойынша қабылдау қажет

Атер1, Атер2, Атер3, Aтер4–сәйкес төрт бағыт бойынша бағдарланған, ғимарат фасадының жарық ойыстарының ауданы (балкон есігінің саңылаусыз бөлігі есепке алынбайды) м2;

Aшам–ғимараттың зенит шамдарының жарық ойыстар ауданы, м2;

I1, I2, I3, I4–сәйкес ғимараттың төрт фасады бойынша бағдарланған, анық болған бұлттылық жағдайында тік үстіңгі жақтарына жылыту кезеңі кезінде күн радиациясының орташа мөлшері, МДж/(м2жыл), ережелер жинағының әдістемесі бойынша анықталады;

Ескерту. Күн радиациясы мөлшерін аралық бағыттар үшін ; интерполяция бойынша анықтау қажет.

Iкөл –бұлттылық жағдайында көлденең үстіңгі жақтарына жылыту кезеңі кезінде күн радиациясының орташа мөлшері, МДж/(м2жыл), ережелер жинағының әдістемесі бойынша анықталады.

Vжыл–сыртқы қоршау конструкциялардың ішкі үстіңгі жақтарымен шектелген көлемге тең болатын, ғимаратты жылытук көлемі, м3;

ЖКГТ– (30) ҚН ҚР 2.04-04-2011 (30) формуласы бойынша.

7. Коэффициенттер

- Жылытуды автореттеу тиімділігінің коэффициенті()– дәл (3÷5) формулада сияқты;

- Жылу түсімдері жылу жоғалтудан артық болатын мезгілдің ішінде оларды пайдалануының төмендеуін ескеретін коэффициент() – дәл (3÷5) формулада сияқты;

- Жылыту жүйесінің қосымша жылу жоғалтуды ескеретін коэффициент (h) – дәл (3÷5) формулада сияқты

- Жылыту үшін жылулық энергиясын пәтер бойынша есептегенде тұрғын ғимараттар жылутұтынуының төмендеуін ескеретін коэффициент –ξ =0,1 нақты төмендеудің статистикалық мәліметтерін алуға дейін қабылданады..

- Егер тұрғын және қоғамдық ғимараттар пәтерлерінің орташа ауа өткізу сынақ мезгілінде желдету кезінде сыртқы және ішкі ауаның  50 Па  қысымының айырмашылығы кезінде n50, ч-1  еселігі бар ауа алмасуын қамтамасыз етсе, kтиім, рекуператор тиімділігінің коэффициенті нөлден ерекшеленеді.

50 Па қысымының айырмашылығы кезінде, ғимараттардың және жайлардың ауа алмасуының еселігі және олардың орташа ауа өткізуі.

8. Энергия тиімділігітің кешендік көрсеткіштері

- Жылыту кезеңі кезінде ғимаратты жылыту мен желдетуге кететін жылу энергиясы шығынының меншікті есептік сипаттамасы – 5.3.1-бөлім. Жылу тұтынудың есептік көрсеткіштерін анықтау.

- Жылыту кезеңі кезінде ғимаратты жылыту мен желдетуге кететін жылу энергиясы шығынының нормаланған меншікті есептік сипаттамасы – 5.3.4-бөлім. Ғимараттардың энергия тиімділігі сыныбын анықтау.

- Энергетикалық тиімділіктің сыныбы – 5.3.4-бөлім. Ғимараттардың энергия тиімділігі сыныбын анықтау.

9. Ғимараттың энергетикалық жүктемелері

- q жылыту кезеңі кезінде ғимаратты жылыту және желдету үшін жылулық энергиясының меншікті шығынын кВт ч/(м3жыл) немесе, кВт ч/(м2жыл)  келесі формулалар бойынша анықтау қажет:

,кВт·сағ/(м3жыл)			(Б.31)

,кВт·сағ/(м2жыл)			(Б.31а)

мұндағы:  – жылыту кезеңі кезінде ғимаратты жылыту және желдету үшін жылулық энергиясының меншікті сипаттамасы, Вт/(м3·°С) [Вт/(м2·°С)];

ЖКГТ - жылыту кезеңінің градус-тәуліктері, oC·тәу/жыл;

h -Vжыл/Aжыл тең болатын ғимарат қабатының орташа биіктігі, м;

Ажыл - техникалық қабаттардан және гараждардан басқа, сыртқы қабырғалардың ішкі беттерінің шектерінде өлшенген ғимарат қабаттарының жалпы ауданы, м2;

Vот - ғимараттардың сыртқы конструкциялардың ішкі беттерімен шектелген, мөлшерге тең болатын, ғимараттың жылытылатын көлемі,  м3.

жылыту кезеңі кезінде ғимаратты жылыту және желдету үшін жылулық энергиясының шығынын келесі формула бойынша анықтау қажет, кВт ч/жыл:

(Б.32)

- Жылыту кезеңі кезінде ғимараттың жалпы жылу жоғалтулар   Жылыту кезеңі кезінде ғимараттың жалпы жылу жоғалтуларын келесі формула бойынша анықталады, кВт·сағ/жыл:

(Б.33)

мұндағы:  kоб - ғимараттың меншікті жылулық қорғау сипаттамасы, Вт/(м3 оС);

kжелд - ғимараттың меншікті желдету сипаттамасы, Вт/(м3 оС).

В қосымшасы

(ақпараттық)

Сауалнама парақтарының үлгілері

В.1-кесте – Объект сипаттамасы

| Көрсеткіштер атауы | Өлшем бірлігі | Көрсеткіштер мәндері |
| --- | --- | --- |
| Құрылыс жылы/ күрделі жөндеудің жылы | – |  |
| Ғимарат сериясының № | – |  |
| Ғимараттың қабаттылығы | – |  |
| Секциялар саны | – |  |
| Ғимаратта пәтерлер саны |  |  |
| Ғимараттың геометриялық көлемдері 1) | – | – |
| ұзындық | м |  |
| ені | м |  |
| биіктік | м |  |
| Жылыту көлемі (жоба бойынша) | м3 |  |
| Жылыту ауданы | м2 |  |
| Пәтерлердің жалпы ауданы | м2 |  |
| Тұрғын бөлмелерінің ауданы | м2 |  |
| Жылы шатырдың бар болуы | – |  |
| Жылытылатын жертөленің бар болуы | – |  |
| Жылытылатын жертөленің көлемі | м3 |  |
| Ғимараттың қоршау конструкцияларының ауданы, соның ішінде.: 2) | м2 |  |
| бағдарланған қабырғаларға: | м2 |  |
| солтүстікке | м2 |  |
| солтүстік–шығысқа | м2 |  |
| шығысқа | м2 |  |
| оңтүстік–шығысқа | м2 |  |
| оңтүстікке | м2 |  |
| оңтүстік–батысқа | м2 |  |
| батысқа | м2 |  |
| солтүстік–батысқа | м2 |  |
| 1-ші қабат жабындарының (жылытылатын жертөледе топырақ бойымен еден мен қабырғалар) | м2 |  |
| жабындар | м2 |  |
| баспалдақ–лифт торабы терезелерінің ауданы | м2 |  |
| пәтерлердің және ішіне салынған тұрғын емес жайларының терезелер мен балкон есіктерінің ауданы, соның ішінде: | м2 |  |
| солтүстікке | м2 |  |
| солтүстік–шығысқа | м2 |  |
| шығысқа | м2 |  |
| оңтүстік–шығысқа | м2 |  |
| оңтүстііке | м2 |  |
| оңтүстік–батысқа | м2 |  |
| батысқа | м2 |  |
| солтүстік–батысқа бағдарланған | м2 |  |
| баспалдақ–лифт торабы терезелерінің ауданы | м2 |  |

| кіретін есіктердің ауданы | м2 |  |
| --- | --- | --- |
| Әр қабат материалының маркасы және қалындығы көрсетілген қоршау конструкцияларының құрамы | – | – |
| Сыртқы қоршау конструкциялардың келтірілген жылу өткізгіштігіне қарсылығы3 |  |  |
| сыртқы қабырғалар | м2·°С/Вт |  |
| 1-ші қабат жабыны (жылытылатын жертөледе еден мен қабырға топырақ бойымен) | м2·°С/Вт |  |
| шатырдағы жабындар | м2·°С/Вт |  |
| терезе және балкон есiктерi | м2·°С/Вт |  |
| Сыртқы кіретін есіктер | м2·°С/Вт |  |
| Тұрғындар саны | адам |  |
| Баспалдақты - лифт торабының конструкциясы 4) | – |  |

Ескерту:

1) Ғимарат күрделiлігіне қарай оның барлық өлшемдерін көрсетіп, ғимарат периметрiнің  жоспарын ұсыну қажет.

2) Жобаның, ғимараттың паспортының, техникалық түгендеу бюросының мәлiметтерi бойынша.

3) Жобаның мәлiметтерi бойынша.

4) Сыртқы ауысуларсыз; сыртқы ауысулармен жылытылатын; сыртқы ауысулармен жылытылмайтын.

В.2-кесте - Тұрғын емес қоса салынған жайлардың сипаттамасы

| Көрсеткіштердің атауы | Өлшем бірлігі | 1-шi бөтен тұтынушы | 2-шi бөтен тұтынушы | … … … | Бөтен тұтынушы N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ұйымның атауы | – |  |  |  |  |
| Қоса салған үй-жайдың мақсаты | – |  |  |  |  |
| Жылытылатын аудан | м2 |  |  |  |  |
| Жылытылатын көлем | м3 |  |  |  |  |
| Тәуліктегі жұмыс уақыты | сағат |  |  |  |  |
| Аптадағы жұмыс күндердің саны | күн |  |  |  |  |
| Қызметкерлер саны | адам |  |  |  |  |
| Келушілердің орташа саны | адам |  |  |  |  |
| Жобалық (келісім) жүктеме | Гкал/с |  |  |  |  |
| жылу | Гкал/с |  |  |  |  |
| желдету | Гкал/с |  |  |  |  |
| ЫСҚ | Гкал/с |  |  |  |  |

В.3-кесте - Жылумен қамтамасыз ету жүйесі

| Көрсеткіштердің атауы | Өлшем бірлігі | Көрсеткіштердің мәндері |
| --- | --- | --- |
| ОЖП немесе ЖЖП абоненттік № | – |  |
| Ғимараттың жылыту жүйесінің шығаратын жылудың температуралық кестесі (жылу станциясы, ОЖП) | – | Бекітілген кестені қоса ұсыну |
| Ғимараттың жылыту жүйесінің температуралық кестесі | – |  |
| Жылыту жүйесiнiң схемасы (бiр құбырлы, екi құбырлы, жоғарғы немесе төменгi) | – |  |
| Жылыту аспаптараның түрі (секциялар, радиаторлар, регистрлердiң санының нұсқауымен) | – |  |
| Жылыту жүйесiн қосу схемасы (тәуелсiз, тәуелдi: тiкелей, элеватор торабы, араластыру сорабы, жылу ағымын автоматтандырылған басқарудың бар болуы) | – |  |
| ЫСҚ жүйе түрі 1) | – |  |
| Ғимараттың жобалық (келісім) жүктемесі (қоса салынған жайларсыз) | Гкал/ч |  |
| Жылу | Гкал/ч |  |
| ең жоғары ЫСҚ | Гкал/ч |  |
| орташа сағаттық ЫСҚ | Гкал/ч |  |
| ЖЖП жылу алмастырғыштарының түрi (пластин. /кожухотрубн.) 2) | – | – |
| Жылу | – |  |
| ЫСҚ | – |  |
| ЖЖП сораптар саны (дана) /электр жетегінің қуаты (кВт) 2) | – | – |
| ЫСҚ цирк.–көтеру. | – |  |
| СУҚ | – |  |
| Сорғыларда жетектiң жиiлiк реттеуi ЖЖП (+/–) 2) | – | – |
| ЫСҚ цирк.–көтеру. | – |  |
| СУҚ | – |  |

Ескерту:

1) Оқшауланған тiк құбырлармен сүлгі кептiргiштерсiз; сүлгі кептiргiштермен оған қоса; оқшауланбаған тiк құбырлар және сүлгі кептiргiштермен.

2)ЖЖП ғимаратта бар болған жағдайда толтырылады.

В.4-кесте – Ғимараттарда энергия аудитін жүргізу үшін мәлiметтер жинау (электр бөлiмі)

| Ғимарат түрі (тұрғын, кеңсе, мектеп және т.с.с.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жұмыс уақыты |  | Сағат/күн |  | Күн/апта |
| Тұтынушылар саны |  |  |  |  |
| Электр энергиясының тарифі 1 кВт–сағ, теңге |  |  |  |  |
| Ғимараттың техникалық паспорты, бас жоспар |  |  |  |  |
| Электр энергиясын есепке алудың орнатылған құралдары жөнінде мәлімет: |  |  |  |  |
| Орнатылған жері |  |  |  |  |
| Пайдалануда (жылдан бастап) |  |  |  |  |
| Атауы / Үлгісі |  |  |  |  |
| Серия (тіркеу) номері |  |  |  |  |
| Қайта есептеу (трансформация) коэффиценті |  |  |  |  |
| Ғимаратты электр энергиясымен қамтамасыз ету жобасы |  |  |  |  |
| Орнатылған жабдық бойынша техникалық мәліметтер (техникалық паспорттар) |  |  |  |  |

Жүйелер мен жабдықтардың электр энергиясын тұтынуы жөнінде негiзгi мәлiметтер

В.5-кесте – Желдеткіштер мен сорғылар

| Желдеткіштер/ сорғылар | Бекітілген қуаты (кВт) | Меншікті қуаты (Вт/м²) | Жұмыс уақыты (сағ/апта) | Пайдалануда (жылдан бастап) | Басқарудың түрі/ Түсініктер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Желдеткіш кірме ағындық1 |  |  |  |  |  |
| Тартпалы желдеткіш1 |  |  |  |  |  |
| Желдеткіш кірме ағындық 2 |  |  |  |  |  |
| Тартпалы желдеткіш 2 |  |  |  |  |  |
| Барлығы, желдеткіштер |  |  |  |  |  |
| Сорғылар,жылу |  |  |  |  |  |
| Сорғылар,желдеткіш-тер |  |  |  |  |  |
| Сорғылар, ЫСҚ |  |  |  |  |  |
| Сорғылар, салқындату |  |  |  |  |  |
| Сорғылар, отын |  |  |  |  |  |
| Басқа сорғылар (көрсету) |  |  |  |  |  |
| Басқа сорғылар (көрсету) |  |  |  |  |  |
| Барлығы, сорғылар |  |  |  |  |  |
| Қосымша мәлімет пен түсініктер (түрі, күйі, проблемалар және т.б.) |  |  |  |  |  |

В.6-кесте – Жарық жүйесі

| Жарық берушi құралдар | Шамдар қуаты (Вт) | Шамдар саны, (дана) |  | Шырағдан қуаты (Вт) |  | Шырағдан саны (дана) | Бар-лығы (кВт) | Басқару түрі/түсініктер/ пайдалануда (жылдан бастап)/ күйі |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Қызу шамдары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Люминесценттiк шамдар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ықшам люминесценттiк шамдар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Басқалары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Барлығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пайдалану |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пайдананылмайтын жайлардың жарығын ажырату /Фотоэлементтер/ Инфрақызыл көрсеткiштерi / Таймер басқаруы / Жарық берушi элементтер / Жүйелi тазалау |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жарық |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| барлығы, орташа меншікті қуаты (Вт/м²) |  |  |  |  | Жұмыс кезеңі (сағ/апта) |  |  |  |  |
| Ең жоғарғы меншікті қуаты (Вт/м²) |  |  |  |  | Жұмыс кезеңі (апта/жыл) |  |  |  |  |
| Қосымша мәлімет пен түсініктер, (проблемалар, жайлар бойынша жарық беру құралдарының спецификациялары, түрі және саны, жұмыс істемейтін құралдардың үлесі, іске қосу және реттеу құралдары-балласттар және т.б.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

В.7-кесте – Басқа жабдықтар

| Басқа пайдаланулар | Саны (дана) |  | Бірлік қуаты (Вт) |  | Жалпы қуаты (кВт) |  |  |  | Меншікті қуаты (Вт/м²) |  |  |  | Жұмыс кезеңі (сағ /апта) |  | Пай далануда (жылдан бастап) |  | Түсініктер |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Компьютерлер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Көшірме машиналар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Басқа (теледидар, радио) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Басқа (ас үй) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Басқа (көрсету) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Барлығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пайдаланылмайтын басқалар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| барлығы, орташа қуаты (Вт/м²) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Жұмыс кезеңі (сағ/апта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ең жоғары бір мезгілдік қуаты (Вт/м²) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Жұмыс кезеңі (күн/апта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пайдаланудан тыс басқалары |  | Саны (дана) | Бірлік қуаты (Вт) | Жалпы қуаты (кВт) |  |  |  | Меншікті қуаты (Вт/м²) |  |  |  | Жұмыс уақыты (сағ. /апта) |  | Пай далануда (жылдан бастап) |  | Түсініктер |  |  |  |  |
| Лифтілер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Басқалар (көрсету) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Барлығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

В.8-кесте – Салқындату жүйесі (Ауа баптау)

| Салқындату жүйесінің атауы / № |  |  |  |  |  |  |  | Пайдалануда (жылдан бастап) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Суықпен жабдықтау / суықты өндіру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Энерготасушы |  |  |  |  |  |  | Электр қуаты/басқалары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хладагент/салқындатушы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тоңазытқыш машинасының пайдалануы (жылдан бастап) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Түрі/ атауы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тоңазытқыш коэффициенті/тоңазытқыш машинасының күйі/Генераторлар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Табиғи салқындату |  |  |  |  |  |  | Иә/жоқ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бектілген қуаттылық-жалпы қажетті электрлік қуаты (кВт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Салқындату қуаты (кВт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бөлу жүйесі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Салқындату түрі |  | Желдеткішпен ауа салқындату / Фан–койлы / сәулелі салқындату / басқалары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Салқындату ортасы (хладагент) |  |  |  |  | Хладагент температурасы (°С) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жұмыс уақыты (сағ.жұма сына) |  |  |  |  | Салқындату мерзімі (күні,айы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ауа температурасы (°С) |  |  |  |  | Жылы мерзімінің есеп температурасы (°С) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Салқындату жүйесінің күйі |  |  |  |  | Жайдың ең жоғары ауа температурасы (°С) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автоматтық Басқарудың жүйе |  | Иә/жоқ |  |  | Автоматтық басқару жүйесінің түрі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жеке салқындату | Жалпы қуаттылығы (кВт) |  | Салқын дату қуаттылығы (кВт) |  |  | Сорапт ар (кВт) |  |  | Жұмыс уақыты (сағ. /жұма сына) |  | Пай далануда (жылы) |  |  |  |  |  |  | Түсініктер |  |
| Компьютерлік сынып |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Басқалары (көрсету) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Барлығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Қосымша мәлімет пен түсініктер: (компрессор, конденсатор, градирен, чиллер түрі мен саны, басқа мәселелер және т.б.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

В.9-кесте – Сыртқы жабдық тар (бар болса)

| Сыртқы жабдықтар | Жалпы қуаты (кВт) | Жұмыс кезеңі |  | Жұмысты таймермен басқару | Пайда лануда (жылдан бастап) | Түсініктер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сағ. /апта сына | жұма/ апта |  |  |  |
| Сыртқы жарық |  |  |  |  |  |  |
| Қызу шамдары |  |  |  |  |  |  |
| Жоғары қысымды газразрядты шамдары (ДСШ, ДНаҚ, ДСС және т.б) |  |  |  |  |  |  |
| Люминесцентті шамдар |  |  |  |  |  |  |
| Энерготиімді шамдар |  |  |  |  |  |  |
| Басқалары (фонтандар, су ұңғысы, сулау және т.б) |  |  |  |  |  |  |
| Қосымша мәлімет пен түсініктер |  |  |  |  |  |  |

В.10-кесте - Есептеу аспаптары

| Көрсеткіштердің атауы | Көрсеткіштердің мәндері |
| --- | --- |
| Жылу энергиясының есептеу аспаптарының түрі мен нөмірі | – |
| жалпы жылу тұтынуы 1) |  |
| Жылу 2) |  |
| ЫСҚ 3) |  |
| Электр энергиясын есептеу аспаптарының түрі мен нөмірі |  |
| Су қорын есептеу аспаптарының түрі мен нөмірі | – |
| Жалпы шығын 4) |  |
| Суық су 5) |  |
| Ыстық су 6) |  |
| Пәтерлерде қойылған су шығынын есептеу аспаптарының саны | – |
| Суық су |  |
| Ыстық су |  |

Ескерту :

1)	Егер жылу есептеуіш жалпы жылу тұтынуын өлшесе,онда «  жалпы жылу тұтынуы» жолы толтырылады.

2)	Егер жылу есептеуіш жылу жүйесінде қойылса, онда «жылу» жолы толтырылады.

3)	Егер жылу есептеуіш «ЫСҚ» жүйесінде қойылса, онда «ЫСҚ» жолы толтырылады.

4)	Егер есеп аспабы ыстық және суық судың жалпы шығынын өлшесе, онда «жалпы шығын» жолы толтырылады.

5)	Егер жылу есептеуіш суық судың шығынын бөлек өлшесе,онда «суық су» жолы толтырылады .

6)	Егер жылу есептеуіш ыстық судың шығынын бөлек өлшесе,онда «ыстық су» жолы толтырылады .

В.11-кесте - Ғимараттың энергия қорларды және суды тұтынудың нақты сомасы (соңғы үш күнтізбелік жыл бойынша толтырылады)

| Айы | Жылу энергиясын тұтыну, кВт∙сағ |  |  | Суды тұтыну, м3 |  |  | Электр энергиясын тұтыну, кВт∙сағ |  |  | Жылу-энергетикалық қорларды тұтыну, тонна немесе мың литр (жеке қазандық бар болса) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | жылу | ЫСҚ | сомасы | ыстық су | суық су | сомасы | жарық жүйесі | күш беретін жабдық | сомасы |  |
| Қаңтар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ақпан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наурыз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сәуір |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мамыр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Маусым |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шілде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тамыз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Қыркүйек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Қазан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Қараша |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Желтоқ сан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Г қосымшасы

(ақпараттық)

Энергия тиімділігі сыныбын анықтау үлгісі

Ғимараттың энерготиімділігінің сыныбын анықтау үлгісі : Астана қаласының 1969 жылы салынған  5 қабаттық ғимараты жылуесептеуіш көрсеткіші бойынша жылына  Qданжыл = 970 304 кВт*сағ/жыл пайдаланады. Ғимарат биіктігі (қабаты) – 2,5 м, жылытылатын аудан Аот = 4 400 квадраттық метрді құрайды.

Ғимараттың энергия тиімділігі сыныбын анықтау қажет.

Шешу :

Жылу тұтынуының нақтылығын анықтайық:

q=QоmжылАкВт*сағ/(м2*жыл)

Салыстыру үшін осы типтес ғимараттың нормалық жылу шығынын анықтайық:

кВт*сағ/(м2*жыл)

осында Астана қаласы үшін ЖКГТ  = 6 286;

кестеден 5.4. = 0,359

Нақты меншікті жылутұтынуы нормативтен жоғары:q>

Ғимаратты жылыту және желдету үшін энергетикалық тиімділік көрсеткішінің есеп белгісінің нормативтік белгіден ауытқу мөлшері,  %келесі формула бойынша анқталады:

5.5 кестесін пайдаланып берілген ғимараттың энерготиімділігінің сыныбын анықтайық.

Энергия тиімділігі сыныбы бойынша ғимарат  «Е»-төмен сыныбына сәйкес келеді, бұндай ғимараттарға қоршау конструкцияларды жылыту ұсынылады.

Д қосымшасы

(ақпараттық)

Үлгілік іс-шаралар тізімі

Ғимараттардың энергия үнемділігін және энергетикалық тиімділігін арттыру жөніндегі ұсынылатын үлгілік іс-шаралардың тізімі

Электр жабдығының үлгілік шаралар тізімі

Кіргізу-бөлу құрылғысы бойынша:

- айрықша жоғары нақтылық сыныбы бар және электртұтыну  есебінің автоматтындырылғыан жүйелеріне қосылу мүмкіндігі (ЭЕАЖ) бар қазіргі заманның көптарифтік (орнату аймағының талаптарына сәйкес баға белгілеуін қамтамасыз ететін)   отандық электрэнергияның коммерциялық есебінің есептеуіштерін ауыстыру;

- КБҚ профилактикалық жөндеу жұмыстарын жүйелі түрде жүргізу: байланыстарды тазалау, созу, КБҚ жайының қалыпты жағдайын сақтау, жерлестіруші құрылғыларын тексеру

- А  электр қуатымен қамтамасыз ететін басшылығымен бірге А сәуле трансформатырының енгізуінде кернеу симметриясы жөнінде мәселені шешу ;

- саты бойынша орналасқан әркелкілікті үшсатылы енгізуінде жою (МҚЖҚ 2.01–99 сәйкес  15% артық болмау керек)   ;

- қуаттылық коэффициентінің төмен белгісі бойынша орын толтыратын құрылғыларды орнату;

- субабонентке келетін электр энергиясы есебінің коммерциялық  есептеуішін орнату.

Күш беретін жабдық (лифт, сораптар және т.б.) бойынша :

- екіжылдамдықты электрқозғалтқыштарды жиілік-реттейтін жетегі бар шағынгабаритті бір жылдамдықты синхрондық емес электрқозғалтқыштарына ауыстырып,  қорды шығаратын лифттерді жаңарту

- бірінші лифтті шақырудан кейін екінші лифттің жұмыс істеуін болдырмау;

- лифттердің электрқозғалтқыштарын жабдықтайтын енгізулерде орын толтыратын құрылғылардың орнату;

- сорап қозғалтқышының жиілік-реттейтін жетегін қолдану;

Д.1-кесте – Үлгілік іс-шаралардың тізімі және энергия қорларының күтілетін үнемділігі

| № | Іс-шара атауы | Жыл үнемдеуінің шегі, % |
| --- | --- | --- |
| Жарық жүйесі |  |  |
| 1 | Қыздыру шамдарды қолдану саласны қысқарту және оларды люминесценттікке ауыстыру | олар қолданатын электр энергиядан 55%- ға дейін |
| 2 | Жоғары жарық беруі бар жарық көзінің басқа түріне шығу | олар қолданатын электр энергиядан 8%- ға дейін |
| 3 | Люминесцентті шамды сол түріндегі аз қуатты шамдарға ауыстыру : 20 орнына 18 Вт , 40орнына 36 Вт, 80орнына 65Вт | олар қолданатын электр энергиядан 5%- ға дейін |
| 4 | Газразрядты шамдардың энергия тиімділігін іске қосуды реттейтін (ІҚР) жабдықты пайдалану | олар қолданатын электр энергиядан 11% - ға дейін |
| 5 | Ішкі және кіреберіс алдындағы жалпы үйдің жарық беру қондырғыларының жұмыс уақытын басқару үшін, фотореле қолданып, жарықты автоматтық басқару жүйесін пайдалану; | жарық үшін қолданатын электроэнергиясынан 25 % ға дейін |
| 6 | Терезелер мен шамдарды әрдайым сүрту | жарық үшін қолданатын электроэнергиясынан 20 % ға дейін |
| Жылу жүйесі |  |  |
| 1 | Жылыту жүйесін пайдалану, басқару және қызмет ету жөнінде нұсқауды құру, мекеме басшылығы жағынан олардың орындауының мерзімдік тексеруі | жылулық энергиясын пайдалануынан 5–10% |
| 2 | Жылу тұтынуының автоматтандырылған жүйесін орнатылуы (ЖАЖ) | жылу энергиясын пайдаланудың 20–30% дан |
| 3 | Үшінші әйнекті немесе терезелердің мәрмәр аралық кеңістігінің жарықтың ашық қабығы | 15–30 % |
| 4 | Қабырғаның, еденнің және төбенің жылу изоляциясын жақсарту | 15–25 % |
| 5 | Жылу радиаторларынан декоративті қоршауларды алу және жылуды қайтаратын құрылғысын радиатордың артынан орнату. | 15-% дейін |
| Ыстық сумен қамтамасыз ету жүйесі (ЫСҚ) |  |  |
| 1 | ЫСҚ жүйесін пайдалану, басқару мен қызмет ету жөнінде нұсқауды құру, мекеме басшылығы жағынан олардың орындауының мерзімдік тексеруі (қоғамдық ғимараттарда) | ыстық суды пайдаланудың 5–10% дан |
| 2 | Шығындардың оптимизациясы және температураны реттеу арқылы пайдалануды төмендету | ыстық суды пайдаланудың 10–20% дан |
| 3 | Су тарату арматурасының үнемділігін пайдалану | 15–20 % |
| Сумен қамтамасыз ету жүйесі |  |  |
| 1 | Су шығынын есептеуіштерін орнату | 30 % дейін |
| 2 | Сумен қамтамасыз ету сорғыларының айналу жылдамдығын реттеу жүйесін пайдалану. | 50 % дейін |
| 3 | Тиімді су тарату арматурасының пайдалану | 30-35 % |
| Желдету жүйесі |  |  |
| 1 | төмен ТӘК-мен ескі желдеткіштерді жаңа жоғары ТӘК-мен желдеткіштерге ауыстыру | электроэнергияның пайдалануының 20-30 % дан |
| 2 | Жұмыс уақыттан тыс желдеткіш құрылғыларын сөндіру | 10-50 % |

| 3 | Желдеткіш құралдарының автоматтыр реттеу және басқару қондырғыларын сыртқы ауаның температурасына байланысты қолдану | 10-15 % |
| --- | --- | --- |
| Кондициялау жүйесі |  |  |
| 1 | Кондиционерді тек қажет кезде ғана қосу | Олар қолданылатын электр энергиясының 20-60 % |
| 2 | Ғимаратта ауаның салқындауын және қызуын болдырмау | 5 % дейін |
| 3 | Жылу алмасу құрылғыларды, реттеушілерді жұмыс күйінде сақтау | 2-5 % |

Энергияны үнемдеудің едәуір шамасы энергоресурстардың пайдалану тиімділігін төмен қаржы шығындары арқылы арттыру мүмкіндігін беретін ұйымдастыру шараларында шоғырланған. Төменде, зерттелінетін нысандар үшін мысал түрінде ұйымдастыру шаралар тізімі мен оларды жүргізудің қолайлы тәртібі берілген.

1. Демалыс және мейрам күндеріне (қоғамдық ғимараттарда) температурасы 10оС-тан жоғары емес ғимараттарда кезекшілік жылуды орнату, бұл жылыту кезеңі кезңнде жылулық энергиясының пайдалануын төмендетеді.

2. Зерттелінетін нысанның теңгерімінде орналасқан барлық жылулық желіліердің жағдайын және нақты есеп жоғалтуларын анықтау мақсатында, оларды түгендеу барлық жылу желілері үшін паспорттар құру№

3. Нормативтік құжаттардың талаптарын орындау мен автоматизацияның жаңа  құралдарын енгізу жөнінде шаралар алдын ала қарастырылған, сонымен қатар жылутұтынуын автоматтандырылған ауа райы реттеуін және  тұрақты қызмету ету құрамысыз жылулық пунктінің жұмысын ұамтамасыз ету үшін болашақты жоспарды (ҚНжЕжәне т.б.) құру

4. Ескі электр қабылдағыштарды (барлық энергиямен қамтамасыз ету жүйелерінде) энергетикалық тиімділігі жоғары болып табылатын қазіргі заманның  электрқабылдағыштарына ауыстыру мүмкіндігін анықтау.

5. Объектілерде энергия қорларының нормадан жоғары пайдалану себебін анықтау, энерготұтыну мониторингін жыл сайын өткізу.

6. Жұмыс уақыты жүйесінің төмендеу қорлары жиі болғандықтан, желдету жүйелерінің қосу графигінің дұрыстығын мерзімімен бақылау. Кез келген желдету жүйесіне пайдалану құрамына, техникалық қызметті іске асыратын  қызмет ету құрамына  түсінікті болатын пайдалану нұсқаулар болу қажет

7. Су қолдануының бап бойынша нормативті есебін құрып, оның тіркеуін ұйымдастыру, содан соң  нормасы бар тұтыну бойынша алынған мәліметтер арасында айырмашылықтарды талдау және су тұтынуының тиімсізділігін болдырмау үшін сәйкес келетін түзетулерді енгізу.

8.  Алты айда бір реттен кем емес су тұтыну жүйесінің кеміп қалуы бойынша тексеруді жүзеге асыру  және бар болған жағдайда, жоғалтудың көлемін анықтау.

9. ЫСҚ жүйесінің негізгі типтері үшін мерзімдік инспекция мен реттеуді жасауға ұсынылады. Барлық вентелдер алты айда бір реттен кем емес толық бөлшектеумен мен жинаумен функционалды сынақтардан өтуі қажет.

Е қосымшасы

(ақпараттық)

Өлшеу құралдарының ұсынылған тізімі

Коммуналды мекеменің энергия аудиті объектісі, тұрғын және қоғамдық қор  объектілерінің алынған нәтижелерді және растығын дәлелдеу үшін қажет болатын энергия тұтыну режімдерін аспаптық өлшеуді және энерготұтыну жабдықты пайдалануын талап етеді.

Энергия аудиті үшін қолданылатын құралдар, келесі талаптарға сай болуы қажет:

• Зерттелетін жүйеге бұрандасыз өлшеу мүмкіндігімен қамтамасыз ету және жұмыс үстіндегі құралдарды тоқтату.

• Ықшамдылық, жеңілдік, сенімділік, тасымалдауға жараушылық.

• Жұмыста ыңғайлылық және жеңілдік

• Универсалдылық,сенімділік, нақтылық және сыртқы әсерден қорғаушылық.

• компьютерлік  өңдеуге қолайлы болатын түрде жиналған мәліметті берумен бірге  автономдық режімде  өлшенетін көрсеткіштердің тіркелуін қамтамасыз ету

Энергетикалық аудиттер (энергоаудиттер)  жүргізу үшін ұсынылатын құралдардың тізімі:

1 Тоқ көзінің тістеуігі

2 Электр энергия сапасының талдағышы.

3 Жылувизор

4 Сұйықтықтың ультрадыбыстық  шығын өлшегіші

5 Байланыссыз (инфрақызыл) 0 ден до 600° С өлшеу  көлемі бар термометр

6 Жылу өлшегіш немесе жылу ағымын өлшегіші

7 Анемометр.

8 Гигрометр.

9 Люксметр.

10 Лазерлық .

11 Қалындық өлшегіш (шығын өлшегіште бұл функция болма,ан жағдайда).

12 Байланыс термометр.

13 Манометр.

14 Газ талдағыш.

Ж қосымшасы

(ақпараттық)

Аудару  коэффициенттері

Аудару коэфиценттерінің анықтамалық мәліметтері

1. Анықтамалық мәліметтер:

1 кал = 4,1868 Дж

1кВт*ч = 3,6х106Дж

1 кг ш.о. = 1 м3 ш. газ = 29,3 МДж (7000 ккал )

2. Энергияның аудару бірліктері:

1т ш.о. = 1000 кг х 7000 ккал/кг = 7 х 106 х 103 кал = 7 Гкал

1 т.ш.о.= 29,3∙103МДж3,6∙106Дж∙кВт*ч=29,3∙106Дж3,6∙106Дж=8138,9 кВт*сағ.

1т.ш.о. = 8138,9 кВт*сағ.

3. Жылу энергиясы:

500 т ш.о. = 500 x7 Гкал =3500х109 кал х 4,1868 Дж/кал = 14653,80 ГДж

4. Электр энергиясы:

500 т.ш.о. = 500 x 8138,9 кВт*сағ. = 4,06945 млн.кВт*сағ. = 14650,02 ГДж

Жылу беру қабілеттілігінің дәстүрлі бірлігінің SI жүйесінде аударылу кезінде шарасыз кемшіліктерін (кал)  ескеріп және жинақтаудың (14653,80 ÷ 14650,02) статистикалық ережелерін қолданып, төменде берілгендер қабылданған:

500 т ш.о. ≈14652 ГДж

Үлкейтілген есептерде тепе-теңдік ретінде қолдануға рұқсат:

500 т ш.о. = 3,5 мың Гкал ≈ 4,07 млн.кВт*сағ. ≈ 14652 ГДж

5.Аудару коэффициенттерінің есебі:

Кт  жылу  энергиясын  аудару  коэффициентінің есебі:

КТ=4,186Джкал=4,1868∙109Дж109кал=4,1868 ГДжГкал

Кт  электр  энергиясын  аудару  коэффициентінің есебі :

КТ=3,6∙106*109Дж1кВт*ч∙109=3,6∙103ГДж1млн∙кВт*ч=3 600ГДжмлн.кВт*ч

Кт.ш.о шартты отын тоннасын аудару коэффициенті.:

К т ш.о. = 29,3 ГДж/т ш.о

З қосымшасы

(ақпараттық)

ОЭҚ-ты шартты отынға аудару

Ғимараттардың, құрылыстардың, имараттардың эквиваленттік түрде шартты отынның шығыны энергия қорларын жалпы пайдалануын анықтау үшін төменде  кейбір отын-энергетикалық қорлардың шартты отын шығыны тонналарына аудару коэффициенттерінің кестесі берілген.

Коэффициенттер Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің 2009 жылғы 27 наурыздағы № 52 бұйрығымен бекітілген Энергия тиімділігін бағалау көрсеткіштерін есептеу жөніндегі әдістемелік ұсыныстарға (ЖІӨ энергия сыйымдылығы, ЖІӨ көміртегі сыйымдылығы) сәйкес меншікті энергия мөлшерін ескерумен келтірілген.

З.1- кесте - Шартты отын тонналарына аудару

| Отынның және энергияның түрі | Өлшем бірлігі | Калориялық эквиваленті |
| --- | --- | --- |
| Тас көмір | тонна | 0,65 |
| Табиғи газ | мың.м3 | 1,15 |
| Автомобиль бензині | тонна | 1,49 |
| Газойль (дизельдік отын) | тонн | 1,45 |
| Тұрмыстық пеш отыны | тонн | 1,45 |
| Оттық мазут | тонн | 1,43 |
| Электр энергиясы | мың. кВт.сағ. | 0,325 |
| Жылу энергиясы | Гкал | 0,172 |

Библиография

[1] «Азаматтық ғимараттар энергия тұтынуының және жылулық қорғау теориясы саласындағы зерттеулерді жүргізу және жаңа республикалық энергия сақтау нормаларының негізгі ережелерін есептеу әдістерін әзірлеу» ғылыми-зерттеу жұмысының нәтижелерін қарау туралы» Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитетінің Ғылыми-техникалық кеңесінің 2006  жылғы 24 наурыздағы № 3-3 қаулысы.

[2] «Ғимараттардағы энергияны үнемдеу. Жылулық қорғау мен жылусуэлектржабдықтау жөніндегі нормативтер» МҚҚН 2.01-99.

[3] «Шағын габаритті жылувизорларды пайдаланып, ғимараттардың сыртқы қоршау конструкцияларын жылутехникалық зерттеу жөніндегі ведомстволық құрылыс нормалары» ВҚН 43-96.

СОДЕРЖАНИЕ

1 Область применения .................................................................................................................

2 Нормативные ссылки .......................................................................................................

3 Термины и определения …………………………………………………………………...

4 Общие положения …………………………………………………………………………….

5 Порядок проведения энергетического аудита зданий ……………………………........

5.1 Этап I. Подготовительный …………………………………………………………....

5.1.1 Сбор исходной информации по зданию ……………………………………………….

5.2 Этап II. Измерительный (испытательный) ………………………………………………..

5.2.1 Измерение микроклимата (температурно-влажностного режима) помещений ………

5.2.2 Измерения при обследовании ограждающих конструкций зданий ………………..…..

5.2.3 Тепловизионное обследование ограждающих конструкций и инженерных систем зданий ……………………	23

5.2.4 Измерения в системе отопления …………………………………………………………

5.2.5 Измерения в системах вентиляции ……………………………………………………...

5.2.6 Измерения в системе электропотребления ……………………………………………...

5.2.7 Измерения в системах горячего и хозяйственно–питьевого водоснабжения ………..

5.3 Этап III. Аналитический  ………………………………………………………………

5.3.1 Определение расчетных показателей теплопотребления ………………………………

5.3.2 Определение фактического теплопотребления …………………………………………

5.3.3 Обработка результатов тепловизионного обследования ……………………………...

5.3.4 Определение класса энергоэффективности зданий …………………………………...

5.3.5 Потребление электроэнергии …………………………………………………………....

5.3.6 Потребление холодной воды	………………………………………………………………

5.4 Этап IV. Заключительный . ………………………………………………………….....

Приложение А (информационное) Форма энергетического паспорта …………………...

Приложение Б (информационное) Пояснения по заполнению паспорта ………………...

Приложение В (информационное) Формы опросных листов …………………………….

Приложение Г (информационное) Пример определения класса энергоэффективности ….

Приложение Д  (информационное) Перечень типовых мероприятий ……………………

Приложение Е (информационное) Перечень рекомендуемых измерительных приборов

Приложение Ж (информационное) Переводные коэффициенты …………………………..

Приложение З (информационное) Пересчет ТЭР в условное топливо …………………..

Библиография …………………………………………………………………………………

МЕДОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

##### МЕТОДика ПРОВЕДЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО АУДИТА ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ

THE METHODOLOGY OF ENERGY AUDITING OF CIVIL BUILDINGS

Дата введения – 07.01.2013г.

1 Область применения

Настоящая Методика устанавливает порядок организации, общие требования и алгоритм действий при проведении энергетического аудита (энергоаудита) гражданских зданий и предназначена для специалистов, осуществляющих энергетический аудит.

Предлагаемая методика разработана на базе действующих нормативных технических документов РК, а также с учетом передовых практик зарубежных стран в области проведения энергоаудита, которые позволяют проводить полноценный энергоаудит с целью определения фактического энергопотребления зданий, зон нерационального использования энергоресурсов, а также разработки мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности.

2 Нормативные ссылки

В настоящей Методике использованы ссылки на следующие нормативные правововые акты и норативные технические документы:

Закон Республики Казахстан от 13 января 2012 года № 541-IV Об энергосбережении и повышении энергоэффективности.

Правила проведения энергоаудита // Утверждены постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 августа 2012 года № 1115.

Правила определения и пересмотра классов энергоэффективности зданий, строений, сооружений // Утверждены постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 августа 2012 года № 1117.

Требования по энергоэффективности зданий, строений, сооружений и их элементов, являющихся частью ограждающих конструкций // Утверждены постановлением Правительства Республики Казахстан от 11 сентября 2012 года № 1181.

Инструкция по проведению сканирования, энергоаудита и энергомониторинга в зданиях // Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 29 декабря 2010 года № 606.

ГОСТ 12.3.018-79 Системы вентиляционные. Методы аэродинамических испытаний.

ГОСТ 25380-82 Здания и сооружения. Методы измерения плотности тепловых потоков, проходящих через ограждающие конструкции.

ГОСТ 26629-85 Здания и сооружения. Метод тепловизионного контроля качества теплоизоляции ограждающих конструкций.

ГОСТ 30494-96 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях.

ГОСТ 31168-2003 Здания жилые. Метод определения удельного потребления тепловой энергии на отопление.

СНиП РК 2.04-03-2002 Строительная теплотехника.

СНиП РК 2.04-05-2002* Естественное и искусственное освещение

СНиП РК 3.02-02-2009 Общественные здания и сооружения.

СНиП РК 3.02-04-2009 Административные и бытовые здания.

СНиП РК 3.02-43-2007* Жилые здания.

СНиП РК 4.02-42-2006* Отопление, вентиляция и кондиционирование.

СНиП РК 4.01-41-2006 Внутренний водопровод и канализация зданий.

СН РК 2.04-21-2004* Энергопотребление и тепловая защита гражданских зданий

СН РК 2.04-04-2011 Тепловая защита зданий

СП РК 4.02-03-2003 Теплотехнические обследования наружных ограждающих конструкций зданий с применением малогабаритных тепловизоров.

Пособие к МСН 4.02-02-2004 «Тепловые сети»

РД 34 РК.09.455-08 Методические указания по обследованию теплопотребляющих установок закрытых систем теплоснабжения и разработке мероприятий по энергосбережению

Методические указания по определению расходов топлива, электроэнергии и воды, на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий Республики Казахстан.

Если ссылочный документ (стандарт) заменен (изменен), то при пользовании настоящим документом следует руководствоваться заменяющим (измененным) документом (стандартом).

3 Термины и определения

В Методике используются следующие основные понятия:

Помещение с постоянным пребыванием людей - помещение, в котором люди находятся не менее 2 ч непрерывно или 6 ч суммарно в течение суток.

Гражданские здания - это жилые и общественные здания, предназначенные для проживания и обеспечения бытовых, общественных и культурных потребностей человека.

Инструментальное обследование - измерение и регистрация параметров системы энергопотребления с помощью стационарных и портативных приборов.

Скорость движения воздуха – осредненная по объему обслуживаемой зоны скорость движения воздуха.

Расчетная площадь здания - сумма площадей всех размещаемых в здании помещений, за исключением коридоров, тамбуров, переходов, лестничных клеток, лифтовых шахт, внутренних открытых лестниц, а также помещений, предназначенных для размещения инженерного оборудования и инженерных сетей.

Общая площадь здания - сумма площадей всех этажей здания (включая технические, мансардный, цокольный, подвальный), измеряемая в пределах внутренних поверхностей наружных стен.

Тепловая защита здания - теплозащитные свойства совокупности наружных и внутренних ограждающих конструкций здания, обеспечивающие заданный уровень расхода тепловой энергии (теплопоступлений) здания с учетом воздухообмена помещений не выше допустимых пределов, а также их воздухопроницаемость и защиту от переувлажнения при оптимальных параметрах микроклимата его помещений.

Тепловой режим здания - совокупность всех факторов и процессов, формирующих тепловой внутренний микроклимат здания в процессе эксплуатации.

Отапливаемый объем здания - произведение площади этажа на внутреннюю высоту, измеряемую от поверхности пола первого этажа до поверхности потолка последнего этажа. При сложных формах внутреннего объема здания отапливаемый объем определяется как объем пространства, ограниченного внутренними поверхностями наружных ограждений (стен, чердачного перекрытия, цокольного перекрытия).

Дополнительные тепловыделения в здании - теплота, поступающая в помещения здания от людей, включенных энергопотребляющих приборов, оборудования, искусственного освещения и др., а также от проникающей солнечной радиации.

Класс энергоэффективности здания, строения, сооружения - уровень экономичности энергопотребления здания, строения, сооружения, характеризующий его энергоэффективность на стадии эксплуатации.

Полезная площадь здания - сумма площадей всех размещаемых в здании помещений (включая балконы и антресоли в залах, фойе и т.п.), за исключением лестничных клеток, лифтовых шахт, внутренних открытых лестниц и пандусов.

Энергетический паспорт здания - документ, содержащий геометрические, энергетические, теплотехнические характеристики существующих и проектируемых зданий, их ограждающих конструкций и устанавливающий их соответствие требованиям нормативных документов.

Энергетическая эффективность здания - свойство здания и его инженерного оборудования обеспечивать заданную степень потребления энергии для поддержания нормируемых оптимальных параметров микроклимата помещений.

Удельная потребность в полезной тепловой энергии здания на отопление и вентиляцию за отопительный период - количество тепловой энергии за расчетный отопительный период, необходимое для компенсации теплопотерь здания с учетом воздухообмена и дополнительных тепловыделений при нормируемых оптимальных параметрах микроклимата помещений в нем, отнесенное к единице общей отапливаемой площади здания (или его отапливаемого объема) и градусо–суткам отопительного периода.

Теплый период года - период года, характеризующийся средней суточной температурой наружного воздуха выше 10 °С.

Холодный (отопительный) период года - период года, характеризующийся средней суточной температурой наружного воздуха, равной ниже 10 °С.

Продолжительность отопительного периода - расчетный период времени работы системы отопления здания, представляющий собой среднее статистическое число суток в году, когда средняя суточная температура наружного воздуха устойчиво равна и ниже 10 °С.

Средства коммерческого учета - средства измерений, применяемые для коммерческого учета энергии, по показаниям которых производится оплата полученных услуг.

Cубъекты Государственного энергетического реестра - индивидуальные предприниматели и юридические лица, потребляющие энергетические ресурсы в объеме, эквивалентном тысяче пятьсот и более тонн условного топлива в год, а также государственные учреждения и субъекты квазигосударственного сектора.

Оптимальные параметры микроклимата - сочетание значений показателей микроклимата, которые при длительном и систематическом воздействии на человека обеспечивают нормальное тепловое состояние организма при минимальном напряжении механизмов терморегуляции и ощущение комфорта не менее чем у 80% людей, находящихся в помещении.

Допустимые параметры микроклимата - сочетание значений показателей микроклимата, которые при длительном и систематическом воздействии на человека могут вызвать общее и локальное ощущение дискомфорта, ухудшение самочувствия и понижение работоспособности при усиленном напряжении механизмов терморегуляции и не вызывают повреждений или ухудшения состояния здоровья.

Топливно-энергетические ресурсы (ТЭР) - совокупность всех природных и преобразованных видов топлива и энергии, используемых в хозяйственной деятельности.

Потребитель ТЭР - юридическое лицо (организация), независимо от формы собственности, использующее топливно–энергетические ресурсы для производства продукции, услуг, а также на собственные нужды.

Термографическое (тепловизионное) обследование - метод теплового неразрушающего контроля путем бесконтактной регистрации собственного, отраженного и прошедшего оптического излучения объекта в инфракрасном диапазоне.

Площадь наружных ограждающих конструкций - общая площадь наружных стен (с учетом оконных и дверных проемов) определяется как произведение периметра наружных стен по внутренней поверхности на внутреннюю высоту здания, измеряемую от поверхности пола первого этажа до поверхности потолка последнего этажа.

Обслуживаемая зона помещения (зона обитания) - пространство в помещении, ограниченное плоскостями, параллельными полу и стенам: на высоте 0,1 и 2,0 м над уровнем пола (но не ближе чем 1 м от потолка при потолочном отоплении), на расстоянии 0,5 м от внутренних поверхностей наружных и внутренних стен, окон и отопительных приборов.

Микроклимат помещения - состояние внутренней среды помещения, оказывающее воздействие на человека, характеризуемое показателями температуры воздуха и ограждающих конструкций, влажностью и подвижностью воздуха.

Энергетический аудит (энергоаудит) - сбор, обработка и анализ данных об использовании энергетических ресурсов в целях оценки возможности и потенциала энергосбережения и подготовки заключения.

Энергетический баланс - система показателей, отражающая полное количественное соответствие между приходом и расходом (включая потери и остаток) энергетического ресурса в хозяйстве в целом или на отдельных его участках за выбранный интервал времени.

Энергетический менеджмент - комплекс административных действий, направленных на обеспечение рационального потребления энергетических ресурсов и повышение энергоэффективности объекта управления, включающий разработку и реализацию политики энергосбережения и повышения энергоэффективности, планов мероприятий, процедур и методик мониторинга, оценки энергопотребления и других действий, направленных на повышение энергоэффективности.

Энергомониторинг (контроль над энергопотреблением) - инструмент управления, нацеленный на постоянное поддержание энергетических затрат на необходимом и ожидаемом уровне.

Энергетические ресурсы - совокупность природных и произведенных носителей энергии, запасенная энергия которых используется в настоящее время или может быть использована в перспективе в хозяйственной и иных видах деятельности, а также виды энергии (атомная, электрическая, химическая, электромагнитная, тепловая и другие виды энергии).

Энергетическая эффективность (энергоэффективность) - характеристики, отражающие отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта.

Показатель энергетической эффективности - показатель, отражающий отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта.

Энергопотребление - физическая величина, отражающая количество потребляемого объектом энергоресурса.

Энергосбережение - реализация организационных, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов.

Потенциал энергосбережения - количество ТЭР, которое можно сберечь в результате реализации технически возможных и экономически оправданных мер, направленных на эффективное их использование и вовлечение в хозяйственный оборот возобновляемых источников энергии при условии сохранения или снижения техногенного воздействия на окружающую и природную среды.

Основные обозначения и единицы измерения, необходимые для заполнения энергетического паспорта здания

| Наименование | Обозначение |  | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | В новых нормах | В предыдущих нормах |  |
| Градусо-сутки отопительного периода | ГСОП | Dd | oC·сут/год |
| Класс энергетической эффективности | А++; A+; A B+; B C+; C; C– D E | А Б В Г Д Е Ж (в СН РК 2.04-21-2004) |  |
| Коэффициент остекленности фасада здания | f | p |  |
| Коэффициент учета дополнительных теплопотерь системы отопления | βh | βh |  |
| Коэффициент учитывающий способность ограждающих конструкций здания аккумулировать или отдавать тепло | – | ν |  |
| Коэффициент эффективности авторегулирования отопления |  |  |  |
| Коэффициент эффективности рекуператора | kэф | – |  |
| Коэффициент, учитывающий снижение использования теплопоступлений в период превышения их над теплопотерями | ν | – |  |
| Коэффициент, учитывающий снижение теплопотребления жилых зданий при наличии поквартирного учета тепловой энергии на отопление | ξ | – |  |
| Нормируемая удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период |  | qhreq | В новых нормах: Вт/(м3·°С); [Вт/(м2·°С)]. В предыдущих нормах: кДж/(м2oCсут); кДж/(м3oCсут). |
| Общая площадь наружных ограждающих конструкций здания, в том числе: | Aнсум | Ae sum | м2 |
| - фасадов | Aфас | – | м2 |
| - стен (раздельно по типу конструкции) | Aст | Aw | м2 |
| - окон и балконных дверей | Aок.1 | AF | м2 |
| - витражей | Aок.2 | AF | м2 |
| - фонарей | Aок.3 | AF | м2 |
| - окон лестнично-лифтовых узлов | Aок.4 | – | м2 |
| - балконных дверей наружных переходов | Aдв | – | м2 |
| - входных дверей и ворот (раздельно) | – | Aed | м2 |
| - покрытий (совмещенных) | Aдв | Ac | м2 |
| - чердачных перекрытий | Aпокр | Ac | м2 |
| - перекрытий «теплых» чердаков (эквивалентная) | Aчерд Aчерд.т | Ac | м2 |
| - перекрытий над техническими подпольями или над неотапливаемыми подвалами (эквивалентная) | Aцок1 | Af | м2 |
| - перекрытий над проездами или под эркерами | A цок2 | Af | м2 |
| - стен в земле и пола по грунту (раздельно) | A цок3 | Af | м2 |
| Общие теплопотери здания за отопительный период (Потребность в полезной тепловой энергии на отопление здания за отопительный период) |  | Qhy | В новых нормах: кВт ч/(год). В предыдущих нормах: МДж/год |
| Общие теплопотери через ограждающую оболочку здания за отопительный период | – | Qh (Qtr) | МДж |
| Общий коэффициент теплопередачи здания | Kобщ, | Km | Вт/(м2·°C) |
| Отапливаемый объем | Vот | Vh | м3 |
| Площадь жилых помещений | Aж | Al | м2 |
| Показатель компактности здания | Kкомп | kedes |  |
| Приведенное сопротивление теплопередаче наружных ограждений, в том числе: |  | Ror | м2·°С/Вт |
| - стен (раздельно по типу конструкции) |  | Rw | м2·°С/Вт |
| - окон и балконных дверей |  | RF | м2·°С/Вт |
| - витражей |  | RF | м2·°С/Вт |
| - фонарей |  | RF | м2·°С/Вт |
| - окон лестнично-лифтовых узлов |  | – | м2·°С/Вт |
| - балконных дверей наружных переходов |  | – | м2·°С/Вт |
| - входных дверей и ворот (раздельно) |  | Red | м2·°С/Вт |
| - покрытий (совмещенных) |  | Rc | м2·°С/Вт |
| - чердачных перекрытий |  | Rc | м2·°С/Вт |
| - перекрытий «теплых» чердаков (эквивалентное) |  | Rc | м2·°С/Вт |
| - перекрытий над техническими подпольями или над неотапливаемыми подвалами (эквивалентное) |  | Rf | м2·°С/Вт |
| - перекрытий над проездами или под эркерами |  | Rf | м2·°С/Вт |
| - стен в земле и пола по грунту (раздельно) |  | Rf | м2·°С/Вт |
| Приведенный (условный) инфильтрационный коэффициент теплопередачи здания | – | Kminf | Вт/(м2oC) |
| Приведенный трансмиссионный коэффициент теплопередачи здания | – | Kmtr | Вт/(м2oC) |
| Продолжительность отопительного периода | zот | zht | сут/год |
| Расчетная площадь (общественных зданий) | Aр | Al | м2 |
| Расчетная температура внутреннего воздуха | tв | tint | oC |
| Расчетная температура наружного воздуха | tн | text | oC |
| Расчетная температура техподполья | tподп | tc | oC |
| Расчетная температура чердака | tчерд | tc | oC |
| Расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период |  | qhdes | В новых нормах: Вт/(м3·°С); [Вт/(м2·°С)]. В предыдущих нормах: кДж/(м2oCсут); кДж/(м3oCсут). |
| Расчетный коэффициент энергетической эффективности поквартирных и автономных систем теплоснабжения здания от источника теплоты | – | dec |  |
| Расчетный коэффициент энергетической эффективности систем отопления и централизованного теплоснабжения здания | – | odes |  |
| Средняя кратность воздухообмена здания за отопительный период при удельной норме воздухообмена (Кратность воздухообмена при 50 Па) | nв | na (n50) | ч–1 |
| Средняя температура наружного воздуха за отопительный период | tот | tht | oC |
| Сумма площадей этажей здания | Aот | Ah | м2 |
| Тарифная цена тепловой энергии для проектируемого здания | Степл | – | тенге/кВт ч |
| Теплопоступления в здание от солнечной радиации за отопительный период |  | Qs | МДж/год |
| Теплопоступления бытовые в здание за отопительный период | – | Qint | МДж |
| Теплопотери, связанные с воздухообменом | – | Qinf | МДж |
| Удельная вентиляционная характеристика здания | kвент | – | Вт/(м3 оС) |
| Удельная прибыль от экономии энергетической единицы | пр | – | тенге/(кВтч/год) |
| Удельная теплозащитная характеристика здания | kоб | – | Вт/(м3 оС) |
| Удельная характеристика бытовых тепловыделений здания | kбыт | – | Вт/(м3 оС) |
| Удельная характеристика теплопоступлений в здание от солнечной радиации | kрад | – | Вт/(м3 оС) |
| Удельная цена отопительного оборудования и подключения к тепловой сети в районе строительства | Сот | – | тенге/(кВт ч/год) |
| Удельные бытовые тепловыделения в здании | qбыт | qint | Вт/м2 |
| Удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период | q | – | кВт ч/(м3год) кВт ч/(м2год) |

Дополнительно применяемые обозначения и единицы измерения

| № п/п | Наименование показателя | Обозначение | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фактическая тепловая производительность системы | Qоф | кВт |
| 2 | Расчетная тепловая производительность системы | Qор | кВт |
| 3 | Приведенная тепловая производительность системы | Qоприв | кВт |
| 3 | Расчетная тепловая нагрузка на отопление и вентиляцию | Qо+вmax | кВт |
| 4 | Расход теплоносителя | Go | кг/ч |
| 5 | Удельная массовая теплоемкость воды | с | кДж/(кг*оС) |
| 6 | Температура воды на подающем трубопроводе | τ01 | оС |
| 7 | Температура воды на обратном трубопроводе | τ02 | оС |
| 8 | Температура наружного воздуха в период измерения | tнi | оС |
| 9 | Температура внутреннего воздуха в период измерения | tвi | оС |

4 Общие положения

Настоящая методика предназначена для проведения энергоаудита гражданских зданий, в т. ч. жилых домов, расположенных на территории Республики Казахстан.

Энергетический аудит зданий включает в себя обследование систем теплоснабжения, электроснабжения, вентиляции, кондиционирования, водоснабжения и водоотведения, а также проверку качества тепловой изоляции ограждающих конструкций, остекления, уплотнения дверных и оконных проемов, определение среднего температурного режима в жилых помещениях, удельного потребления тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение.

Основными целями проведения энергоаудита являются:

- сбор и анализ данных об объеме и структуре используемых энергетических ресурсов;

- определение уровня экономичности энергопотребления здания – его класса энергоэффективности;

- определение потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- разработка перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и проведение их технико–экономической оценки.

В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности» по итогам проведения энергоаудита существующих зданий, строений, сооружений определяется их класс энергоэффективности и указывается в техническом паспорте.

Энергоаудит проводят юридические лица, получившие свидетельство об аккредитации по данному виду деятельности.

При потреблении существующими зданиями, строениями и сооружениями энергоресурсов эквивалентном пятисот и более тонн условного топлива за один календарный год и при планировании их расширения (капитального ремонта, реконструкции) - предпроектная и (или) проектная (проектно-сметная) документация на эти виды работ подлежит обязательной экспертизе энергосбережения и повышения энергоэффективности. Для существующих зданий, строений и сооружений, суммарный размер потребления энергетических ресурсов уточняется по результату проведенного энергоаудита. (Пересчет по приложению З)

По результатам энергоаудита составляется заключение по энергоаудиту. Энергетический паспорт здания разрабатывается и прилагается к заключению по энергоаудиту.

Заключение энергоаудита выдается на фирменном бланке юридического лица, осуществлявшего энергоаудит, и утверждается его руководителем.

При составлении заключения по энергоаудиту, наряду с утвержденными правилами проведения энергоаудита, должны учитываться требования Инструкции по проведению сканирования, энергоаудита и энергомониторинга в зданиях.

Класс энергоэффективности существующих зданий, строений и сооружений пересматривается путем проведения энергоаудита не реже одного раза каждые пять лет.

5 Порядок проведения энергетического аудита зданий

В соответствии с Правилами проведения энергоаудита, последовательность проведения энергоаудита включает в себя четыре этапа:

Этап 1. Подготовительный этап, на котором проводится планирование энергетического аудита и сбор данных. По результатам сбора данных выполняется теоретический расчет составляющих теплового баланса здания.

Этап 2. Измерительный (испытательный) этап, на котором выполняются инструментальные обследования для получения информации о фактических параметрах энергопотребления и теплофизических характеристиках здания. По результатам измерительного этапа уточняется тепловой баланс и варианты энергосберегающих мероприятий.

Этап 3. Аналитический этап, на котором проводится анализ полученных документальных данных и результатов инструментального обследования. Производится расчет фактических показателей энергоэффективности зданий, отдельных видов оборудования и технологических процессов, технико–экономические расчеты, определяются основные показатели энергетической эффективности здания по п. 5.3.4.

Этап 4. Заключительный этап, на котором выполняется документирование результатов энергоаудита, составление Отчета и разработка Энергетического паспорта здания (форма паспорта в приложении А, пояснения по заполнению паспорта в приложении Б), согласование отчетных материалов.

5.1 Этап I. Подготовительный

Цель этапа. Осуществление ознакомления с объектом и планирование энергетического обследования.

На подготовительном этапе энергоаудитор составляет программу проведения энергоаудита (с указанием сроков выполнения работ и полного перечня объектов, находящихся на балансе заказчика) и формирует перечень необходимых сведений и документов, которые необходимо предоставить заказчику, в соответствии с пунктом 5.1.1 «Сбор исходной информации» настоящей Методики.

Имеющиеся сведения и документы предоставляются заказчиком энергоаудитору.

Источниками информации при энергетическом аудите являются:

- проектная документация зданий, при отсутствии вычерчивают в масштабе планы этажей и разрезы здания и проставляют все необходимые размеры, включая расчетные теплотехнические характеристики ограждающих конструкций здания (исходя из материала стен и нормативов на момент строительства);

- технический паспорт зданий, при отсутствии вычерчивают в масштабе планы этажей и разрезы здания и проставляют все необходимые размеры;

- опрос руководства и технического персонала;

- схемы энергоснабжения и учета энергоресурсов;

- результаты визуального осмотра технического состояния и функционирования производственного и вспомогательного оборудования, сетей и сооружений;

- отчетная документация по коммерческому и техническому учету энергоресурсов;

- финансово–отчетная документация по расходу энергоресурсов;

- данные по ценам и тарифам;

- техническая документация на оборудование;

- отчетная документация по ремонтным, наладочным, испытательным и энергосберегающим мероприятиям.

5.1.1 Сбор исходной информации по зданию

На основе имеющейся документации проводится ознакомление с техническим состоянием и режимами эксплуатации ограждающих конструкции здания и оборудования, энергопотребляющих и генерирующих систем.

Исходные данные (общая информация, расчетные условия, геометрические, теплотехнические характеристики ограждающих конструкций, температура и влажность в помещениях здания и другие показатели) собираются в соответствии с таблицами приложения В.

При наличии заказчик выдает энергоаудитору следующие документы и материалы:

– материалы инвентаризации, оценочные акты на здания;

– информация о встроенных нежилых помещениях (Приложение В, таблица В.2). При наличии нескольких организаций данные приводятся для каждой из них;

– данные о системах водоснабжения, водоотведения, электро и газоснабжения здания;

– динамика потребления и тарифы всех видов энергоносителей (электроэнергия, газ или уголь, водопотребление), по возможности за три года, предшествующих энергоаудиту;

– данные о проведении ремонтных и энергосберегающих мероприятий;

– другие материалы.

При этом на здания, исполнительная документация на строительство которых не сохранилась, исходные данные составляются на основе измерений, выполняемых квалифицированными специалистами, натурных технических обследований, актов БТИ, технического и энергетического паспортов здания, сведений эксплуатирующих организаций и непосредственного обследования здания при проведении энергоаудита.

Определения основных показателей осуществляется в соответствии с требованиями государственных стандартов и других норм, утвержденных в установленном порядке. Правила подсчета общей, полезной и расчетной площадей, строительного объема, площади застройки и этажности зданий приведены в п 5.2.2. настоящей методики и СНиП РК 3.02-02-2009, СНиП РК 3.02-04-2009, СНиП РК 3.02-43-2007*.

Система теплопотребления

Исходные данные о системе теплопотребления здания включают в себя следующую информацию:

- абонентский номер центрального теплового пункта (ЦТП), к которому подключено здание, или абонентский номер индивидуального теплового пункта (ИТП), расположенного в здании;

- наличие автоматизированной системы учета тепловой энергии на отопление и на горячее водоснабжение;

- наличие автоматизированной системы регулирования подачей тепловой энергии на отопление;

- температурный график отпуска тепловой энергии от источника (ЦТП или тепловая станция) в систему отопления;

- температурный график системы отопления здания;

- схема системы отопления однотрубная или двухтрубная;

- схема подключения системы отопления к тепловой сети: независимая с теплообменником в ИТП, зависимая с непосредственным подключением, через элеваторный узел или с насосом смешения;

- тип отопительных приборов;

- характеристика систем вентиляции и кондиционирования (при их наличии) продолжительность и режим эксплуатации;

- тип системы ГВС: с изолированными стояками без полотенцесушителей; то же с полотенцесушителями; с неизолированными стояками и полотенцесушителями;

- проектные нагрузки здания. Эти данные собираются отдельно для жилой части и для встроенных нежилых помещений. При отсутствии такого разделения нагрузки приводятся для всего здания;

- при наличии в здании ИТП дополнительно собирается информация в соответствии с таблицей В.3.

Система электроснабжения

В систему электроснабжения и электропотребления жилых зданий входят вводно-распределительные устройства (ВРУ), питающие, групповые и распределительные сети и электропотребляющее оборудование. Электропотребляющее оборудование можно разделить на 3 группы:

1. Электроприемники в жилых помещениях (освещение в квартирах и бытовые электроприборы);

2. Наружное освещение и освещение мест общего пользования;

3. Силовое оборудование (лифтовое оборудование, насосы и др.).

Последние 2 группы относятся к общедомовому электропотребляющему оборудованию.

При обследовании системы электроснабжения жилого здания необходимо проверить наличие однолинейной схемы электроснабжения и получить следующую информацию:

- границы раздела балансовой принадлежности;

- основные характеристики общедомового электропотребляющего оборудования (лифты, насосы, освещение и т.д.);

- данные по фактическому электропотреблению по видам электропотребляющего оборудования по показаниям счетчиков коммерческого учета, а также счетчиков технического учета при их наличии.

Обследование электропотребляющего оборудования общедомового назначения до капитального ремонта необходимо проводить по двум направлениям:

а) обследование систем освещения мест общего пользования и наружного освещения;

б) обследование силового оборудования (лифтовое оборудование, насосы и др.).

Собирается информация в соответствии с таблицами В.4-9 Приложения В.

Приборы учета

Исходные данные о приборах учета должны дать полное представление о системе измерения потребления энергоресурсов и воды в здании (в соответствии с таблицей В.10).

Для систем теплопотребления и водопотребления необходимо собрать следующую информацию:

- тип (марку) и номер установленного оборудования;

- наличие технических возможностей для использования измерительного оборудования в автоматизированных системах учета, контроля и регулирования тепловой энергии;

- места установки приборов учета. Для теплосчетчика необходимо указать, как организовано измерение теплопотребления:

- теплосчетчик измеряет теплопотребление отдельно в системе отопления и отдельно в системе ГВС,

- теплосчетчик измеряет суммарное теплопотребление, измерения проводятся для одного здания или для нескольких зданий,

- измерения проводятся отдельно для жилой части здания и встроенных нежилых помещений или для всего здания.

Если теплосчетчик измеряет суммарное теплопотребление, то необходимо установить проводятся измерения расхода воды на ГВС или измеряется суммарный расход водопроводной воды, включающий в себя расход горячей и холодной воды. Дополнительно собирается информация о водосчетчиках, установленных в квартирах.

Для системы электроснабжения собирается следующая информация о приборах учета (таблица В.10):

- тип, марка, класс точности установленного оборудования;

- место установки счетчиков коммерческого учета на общедомовую электрическую нагрузку и общедомовых счетчиков электрической энергии потребляемой жильцами (при их наличии);

- данные об измерительных трансформаторах тока и напряжения с указанием их типов и коэффициентов трансформации;

- наличие возможности подключения существующих счетчиков к автоматизированным системам коммерческого учета электропотребления (АСКУЭ).

Потребление энергоресурсов

Данные о потреблении энергоресурсов собираются за период, равный одному году (или за более длительный период, если есть такая возможность). Этот период не обязательно должен содержать календарный год (таблица В.11.). Он может начинаться в одном году, а заканчиваться в следующем.

Если нет возможности собрать информацию за 12 месяцев, то необходимо собрать данные за 3 месяца отопительного периода (период наличия фактических данных).

Оптимальный набор данных содержит информацию о потреблении тепловой энергии отдельно в системе отопления и в системе ГВС, а также информацию о потреблении горячей и холодной воды. Если теплосчетчик измеряет только суммарное теплопотребление, то необходимо иметь данные о расходе горячей воды. При наличии измерений только суммарного водопотребление, его значение делится между горячей и холодной водой в соотношении 2 : 3.

Для анализа фактического состояния системы теплопотребления дополнительно запрашиваются протоколы показаний теплосчетчиков за весь отопительный период или за три месяца отопительного периода, в которых содержатся суточные значения потребления тепловой энергии и расхода теплоносителя, а также среднесуточные температуры воды в подающем и обратном трубопроводах.

Для системы электропотребления данные собираются отдельно для силового оборудования и отдельно для систем освещения мест общего пользования и наружного освещения, если в обследуемом жилом доме установлены счетчики коммерческого учета отдельно по этим направлениям.

При наличии общего счетчика коммерческого учета на силовое оборудование, освещение мест общего пользования и наружное освещение собираются данные о суммарном потреблении электроэнергии.

Климатические параметры отопительного периода

Для приведения данных о потреблении тепловой энергии в системе отопления в сопоставимые условия, необходимо иметь информацию о средних температурах наружного воздуха и количестве суток за каждый месяц периода наличия фактических данных. Если данные о потреблении тепловой энергии имеются за неполный месяц, то средняя температура наружного воздуха определяется за период наличия данных в этом месяце.

5.2 Этап II. Измерительный (испытательный)

Цель этапа. Сбор информации, необходимой для оценки эффективности использования энергоресурсов, состояния ограждающих конструкций и сравнения фактических и расчетных показателей.

Целью измерений ограждающих конструкций зданий, плотности тепловых потоков, проходящих через ограждающие конструкции, тепловизионных измерений и измерений в системе отопления является уточнение теплового баланса здания и его сравнение с теоретическим расчетом составляющих теплового баланса.

На втором этапе проводятся следующие мероприятия:

1) приборные измерения оборудования;

2) энергетическое обследование здания, строения, сооружения и его инженерных систем с использованием приборов измерения теплотехнических характеристик ограждающих конструкций;

3) диагностика оборудования на предмет энергоэффективности

Для выполнения измерений используются приборы, прошедшие поверку и имеющие сертификаты о поверке. При инструментальном обследовании здание делится на отдельные системы и объекты, которые подлежат комплексному обследованию.

### 5.2.1 Измерение микроклимата (температурно-влажностного режима) помещений

Производство замеров микроклимата в помещениях должно соответствовать требованиям ГОСТ 30494-96.

Оптимальные и допустимые нормы микроклимата в обслуживаемой зоне помещений (в установленных расчетных параметрах наружного воздуха) должны соответствовать значениям, приведенным в таблицах 1 и 2.

Таблица 1 - Оптимальные и допустимые нормы температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха в обслуживаемой зоне помещений жилых зданий и общежитий

| Период года | Наименование помещения | Температура воздуха, °С |  | Результирующая температура, °С |  | Относительная влажность, % |  | Скорость движения воздуха, м/с |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | опти– мальная | допус– тимая | опти– мальная | допус– тимая | опти– мальная | допус– тимая, не более | опти– маль– ная, не более | допус– тимая, не более |
| Холод- ный | Жилая комната | 20–22 | 18–24 (20–24) | 19–20 | 17–23 (19–23) | 45–30 | 60 | 0,15 | 0,2 |
|  | То же, в районах с температурой наиболее холодной пятидневки (обеспеченностью 0,92) минус 31 °С и ниже | 21–23 | 20–24 (22–24) | 20–22 | 19–23 (21–23) | 45–30 | 60 | 0,15 | 0,2 |
|  | Кухня | 19–21 | 18–26 | 18–20 | 17–25 | НН* | НН | 0,15 | 0,2 |
|  | Туалет | 19–21 | 18–26 | 18–20 | 17–25 | НН | НН | 0,15 | 0,2 |
|  | Ванная, совмещенный санузел | 24–26 | 18–26 | 23–27 | 17–26 | НН | НН | 0,15 | 0,2 |
|  | Помещения для отдыха и учебных занятий | 20–22 | 18–24 | 19–21 | 17–23 | 45–30 | 60 | 0,15 | 0,2 |
|  | Межквартирный коридор | 18–20 | 16–22 | 17–19 | 15–21 | 45–30 | 60 | 0,15 | 0,2 |
|  | Вестибюль, лестничная клетка | 16–18 | 14–20 | 15–17 | 13–19 | НН | НН | 0,2 | 0,3 |
|  | Кладовые | 16–18 | 12–22 | 15–17 | 11–21 | НН | НН | НН | НН |
| Теплый | Жилая комната | 22–25 | 20–28 | 22–24 | 18–27 | 60–30 | 65 | 0,2 | 0,3 |
| * НН – не нормируется Примечание - Значения в скобках относятся к домам для престарелых и инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2 - Оптимальные и допустимые нормы температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха в обслуживаемой зоне общественных зданий

| Период года | Наименование помещения или категория | Температура воздуха, °С |  | Относительная влажность, % |  | Скорость движения воздуха, м/с |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | опти– мальная | допус– тимая | опти– мальная | допус– тимая, не более | опти– маль– ная, не более | допус– тимая, не более |
| Холод– ный | 1 категория | 20–22 | 18–24 | 45–30 | 60 | 0,2 | 0,3 |
|  | 2 » | 19–21 | 18–23 | 45–30 | 60 | 0,2 | 0,3 |
|  | 3а » | 20–21 | 19–23 | 45–30 | 60 | 0,2 | 0,3 |
|  | 3б » | 14–16 | 12–17 | 45–30 | 60 | 0,2 | 0,3 |
|  | 3в » | 18–20 | 16–22 | 45–30 | 60 | 0,2 | 0,3 |
|  | 4 » | 17–19 | 15–21 | 45–30 | 60 | 0,2 | 0,3 |
|  | 5 » | 20–22 | 20–24 | 45–30 | 60 | 0,15 | 0,2 |
|  | 6 » | 16–18 | 14–20 | НН* | НН | НН | НН |
|  | Ванные, душевые | 24–26 | 18–28 | НН | НН | 0,15 | 0,2 |
|  | Детские дошкольные учреждения |  |  |  |  |  |  |
|  | Групповая раздевальная и туалет: |  |  |  |  |  |  |
|  | для ясельных и младших групп | 21–23 | 20–24 | 45–30 | 60 | 0,1 | 0,15 |
|  | для средних и дошкольных групп | 19–21 | 18–25 | 45–30 | 60 | 0,1 | 0,15 |
|  | Спальня: |  |  |  |  |  |  |
|  | для ясельных и младших групп | 20–22 | 19–23 | 45–30 | 60 | 0,1 | 0,15 |
|  | для средних и дошкольных групп | 19–21 | 18–23 | 45–30 | 60 | 0,1 | 0,15 |
| Теплый | Помещения с постоянным пребыванием людей | 23–25 | 18–28 | 60–30 | 65 | 0,3 | 0,5 |
| * НН – не нормируется Примечание – Для детских дошкольных учреждений, расположенных в районах с температурой наиболее холодной пятидневки (обеспеченностью 0,92) минус 31 °С и ниже, допустимую расчетную температуру воздуха в помещении следует принимать на 1 °С выше указанной в таблице. |  |  |  |  |  |  |  |

Классификация помещений

Помещения 1 категории – помещения, в которых люди в положении лежа или сидя находятся в состоянии покоя и отдыха.

Помещения 2 категории – помещения, в которых люди заняты умственным трудом, учебой.

Помещения За категории – помещения с массовым пребыванием людей, в которых люди находятся преимущественно в положении сидя без уличной одежды.

Помещения 3б категории – помещения с массовым пребыванием людей, в которых люди находятся преимущественно в положении сидя в уличной одежде.

Помещения Зв категории – помещения с массовым пребыванием людей, в которых люди находятся преимущественно в положении стоя без уличной одежды.

Помещения 4 категории – помещения для занятий подвижными видами спорта.

Помещения 5 категории – помещения, в которых люди находятся в полураздетом виде (раздевалки, процедурные кабинеты, кабинеты врачей и т.п.).

Помещения 6 категории – помещения с временным пребыванием людей (вестибюли, гардеробные, коридоры, лестницы, санузлы, курительные, кладовые).

Температуру внутренней поверхности стен, перегородок, пола, потолка следует измерять в центре соответствующей поверхности (см. более подробно ГОСТ 30494-96).

Таблица 3 - Места проведения измерений

| Вид зданий | Выбор помещения | Место измерений |
| --- | --- | --- |
| Одноквартирные | Не менее чем в двух комнатах площадью более 5 м2 каждая, имеющая две наружные стены или комнаты с большими окнами, площадь которых составляет 30 % и более площади наружных стен |  |
| Многоквартирные | Не менее чем в двух комнатах площадью более 5 м2 каждая в квартирах на первом и последнем этажах | В центре плоскостей, отстоящих от внутренней поверхности наружной стены и отопительного прибора на 0,5 м и в центре помещения (точке пересечения диагональных линий помещения) на высоте, указанной выше |
| Гостиницы, мотели, больницы, детские учреждения, школы | В одной угловой комнате 1–го или последнего этажа |  |
| Другие общественные и административно– бытовые | В каждом представительном помещении | То же, в помещениях площадью 100 м2 и более измерения осуществляются на участках, размеры которых регламентированы выше |

Результаты измерений параметров микроклимата сопоставляются с оптимальными и допустимыми значениями, на этой основе дается оценка параметров микроклимата, анализируются причины отклонения параметров и при необходимости разрабатываются рекомендации и мероприятия по обеспечению нормируемых параметров микроклимата.

Таблица 4 - Расчетная температура, относительная влажность и температура точки росы внутреннего воздуха помещений, принимаемые при теплотехнических расчетах ограждающих конструкций (по СН РК 2.04-21-2004*)

| Здания и помещения | Температура воздуха внутри помещений здания tint, oC 4 | Относительная влажность воздуха внутри помещений здания int, % 4 | Температура точки росы td, oC 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Жилые здания, общеобразовательные учреждения и другие общественные здания, поименованные в 1.2, кроме перечисленных в пп.2 и 3 этой таблицы | 20 21 | 55 55 | 10,7 11,6 |
| 2. Поликлиники и лечебные учреждения, дома–интернаты | 21 | 55 | 11,6 |
| 3. Дошкольные учреждения | 22 | 55 | 12,6 |
| 4. Для помещений кухонь | 20 | 65 | 13,2 |
| 5. Для помещений ванных комнат и плавательных бассейнов: для взрослых для детей | 27 32 | 60 60 | 18,6 23,3 |
| Примечания: 1. Расчетную температуру воздуха внутри зданий, перечисленных в п.1, следует принимать 20 oC для пунктов Караулкельды, Уил, Челкар, Эмба, Алматы, Панфилов, Талдыкорган, Атырау, Ганюшкино, Катон-Карагай, Тараз, Уланбель, Такпай, Жалпактал, Аральское море, Казалинск, Кызылорда, Бейнеу, Форт Шевченко, Туркестан, Шымкент, для остальных пунктов 21 oC 2. Для зданий, не указанных в таблице, температуру воздуха tint, относительную влажность воздуха int внутри зданий и соответствующую им температуру точки росы следует принимать согласно указаний В.3 СН РК 2.04-21 [5] и нормам проектирования соответствующих зданий. 3. Параметры микроклимата специальных общеобразовательных школ-интернатов, детских дошкольных и оздоровительных учреждений следует принимать в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами Министерства здравоохранения РК. 4. Обозначения показателей приняты по СН РК 2.04-21. |  |  |  |

### 5.2.2 Измерения при обследовании ограждающих конструкций зданий

Проверяются сведения о геометрии и ориентации здания, его этажности и объеме, площадей наружных ограждающих конструкций и пола отапливаемых помещений. Данные характеристики определяются на основе проектной документации здания.

Измерение основных показателей осуществляется в соответствии с требованиями государственных стандартов и других норм, утвержденных в установленном порядке. Правила подсчета общей, полезной и расчетной площадей, строительного объема, площади застройки и этажности зданий приведены в СНиП РК 3.02-02-2009, СНиП РК 3.02-04-2009, СНиП РК 3.02-43-2007*.

Ниже даны выдержки из правил по измерению ограждающих конструкций и площадей зданий:

а) Отапливаемую площадь здания следует определять как площадь этажей (в т.ч. мансардного, отапливаемого цокольного и подвального) здания, измеряемую в пределах внутренних поверхностей наружных стен, включая площадь, занимаемую перегородками и внутренними стенами.

В отапливаемую площадь здания не включается площади объемов здания (неотапливаемого подвала (подполья), чердака или его части, не занятой под мансарду, остекленных лоджий, балконов, веранд, холодных кладовых и т.п.), выходящих за пределы наружных ограждающих конструкций, а также площади технических этажей.

б) При определении площади мансардного помещения жилого здания учитывается площадь этого помещения с высотой от пола до наклонного потолка 1,5 м при наклоне 30о к горизонту; 1,1 м – при 45о , 0,5 м при 60о и более. При промежуточных значениях высота определяется по интерполяции. Площадь помещения с меньшей высотой от пола до наклонного потолка следует учитывать в общей площади с коэффициентом 0,7, при этом минимальная высота стены, примыкающей к потолку, должна быть 1,2 м при наклоне потолка 30о, 0,8 м – при наклоне от 45o до 60o, не ограничивается при наклоне 60o и выше.

в) Площадь жилых помещений здания подсчитывается как сумма площадей всех общих комнат (гостиных) и спален.

г) Отапливаемый объем здания определяется как произведение площади этажа на внутреннюю высоту, измеряемую от поверхности пола первого этажа до поверхности потолка последнего этажа.

При сложных формах внутреннего объема здания отапливаемый объем определяется как объем пространства, ограниченного внутренними поверхностями наружных ограждений (стен, покрытия или чердачного перекрытия, цокольного перекрытия).

Для определения объема воздуха, заполняющего здание, отапливаемый объем умножается на коэффициент 0,85.

д) Площадь наружных ограждающих конструкций определяется по внутренним размерам здания. Общая площадь наружных стен (с учетом оконных и дверных проемов) определяется как произведение периметра наружных стен по внутренней поверхности на внутреннюю высоту здания, измеряемую от поверхности пола первого этажа до поверхности потолка последнего этажа. Суммарная площадь окон определяется по размерам проемов в свету. Площадь наружных стен (непрозрачной части) определяется как разность общей площади наружных стен и площади окон.

е) Площадь горизонтальных наружных ограждений (покрытия, чердачного и цокольного перекрытия) определяется как площадь этажа здания (в пределах внутренних поверхностей наружных стен).

При наклонных поверхностях потолков последнего этажа площадь покрытия, чердачного перекрытия определяется как площадь внутренней поверхности потолка.

Наиболее часто распространенная ошибка заключается в том, что геометрические параметры определяют не с чертежей проектируемого здания, а с паспортов.

В случае нарушения этих правил, возможно получение непредставительных результатов энергоаудита.

В процессе натурных обследований результаты обмеров наносятся на предварительно подготовленные копии рабочих чертежей проекта здания или на эскизы для последующего изготовления обмерных чертежей.

В процессе проведения натурных замеров энергоаудитору необходимо фиксировать материалы ограждающих конструкций: материал наружных стен, пола первого этажа(или подвала, если подвал отапливаемый), тип остекления, материал утеплителя крыши и др.

В обследование ограждающих конструкций входит также измерение плотности тепловых потоков через ограждающие конструкции здания, определение сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций и тепловизионное обследование. Энергоаудитор принимает решение об объеме проведения измерений тепловых потоков и тепловизионной сьемки на основе имеющихся расчетных данных и для принятия правильного решения по рекомендациям энергосберегающих мероприятий.

В отдельных случаях с целью определения удельного потребления тепловой энергии на отопление может быть принято решение об обследовании здания по методу изложенному в ГОСТ 31168-2003.

Измерения теплового потока

Плотности тепловых потоков, проходящих через ограждающие конструкции зданий определяются по известным методам, изложенные в ГОСТ 25380-82 и [1].

Измерения плотности тепловых потоков проводят при температуре окружающего воздуха от минус 30 до плюс 50°С и относительной влажности воздуха до 85%.

Измерения плотности тепловых потоков позволяют количественно оценить теплотехнические качества ограждающих конструкций зданий и сооружений и установить реальные расходы тепла через наружные ограждающие конструкции.

Важно при измерении теплового потока соблюдать следующие правила:

- Измерение плотности тепловых потоков проводят, как правило, с внутренней стороны ограждающих конструкций здания.

- Участки поверхности выбирают специфические или характерные для всей испытываемой ограждающей конструкции по прилагаемой схеме, в зависимости от необходимости измерения локальной или усредненной плотности теплового потока.

- Выбранные на ограждающей конструкции участки для измерений должны иметь поверхностный слой из одного материала, одинаковой обработки и состояния поверхности, иметь одинаковые условия по лучистому теплообмену и не должны находиться в непосредственной близости от элементов, которые могут изменить направление и значение тепловых потоков.

- Участки поверхности ограждающих конструкций, на которые устанавливают преобразователь теплового потока, зачищают до устранения видимых и осязаемых на ощупь шероховатостей.

- Преобразователь (преобразователи) смазывают термопастой, плотно прижимают по всей его поверхности к ограждающей конструкции и закрепляют (липкой лентой) в этом положении, обеспечивая постоянный контакт преобразователя теплового потока с поверхностью исследуемых участков в течение всех последующих измерений.

- Электронный блок прибора располагают на расстоянии 3–5 м от места измерения или в соседнем помещении для исключения влияния наблюдателя на значение теплового потока.

### 5.2.3 Тепловизионное обследование ограждающих конструкций и инженерных систем зданий

Тепловизионное обследование - тепловой метод неразрушающего контроля, основанный на дистанционной регистрации тепловых полей объекта обследования по его собственному инфракрасному излучению СП РК 4.02-03-2003, ВСН 43-96 [3], ГОСТ 26629-85.

Тепловизионное обследование осуществляют в натуральных условиях в зимний или осенне-весенний период при разности между температурами внутреннего и наружного воздуха здания не менее чем 10°С, при отрицательных температурах наружного воздуха, при отсутствии солнечного облучения, атмосферных осадков, тумана и других подобных явлений. Важно соблюдение этих требований, так как наружные тепловизионные съёмки приходится иногда проводить под углом и с достаточно большого расстояния для съемки верхних этажей многоэтажных зданий.

Для проведения тепловизионного обследования применяют тепловизоpы, отвечающие следующим требованиям:

- предел температурной чувствительности, не менее …...... 0,5°С

- угловые размеры поля обзора …........................................... от 0,08 до 0,65 pад

- число элементов разложения по строке, не менее …......... 100

- число строк в кадре, не менее …........................................... 100

Тепловизионное обследование чаще всего лучше проводить рано утром, до восхода солнца, в период минимальной температуры наружного воздуха. Перед проведением тепловизионной съемки ограждающих конструкций необходимо замерить температуру наружного воздуха и влажность.

Обследованию подвергаются следующие основные элементы здания:

- наружные стеновые панели и их стыковые соединения, оконные откосы, а также горизонтальные стыки наружных панелей и панелей перекрытий полов первых этажей с техподпольями или другими неотапливаемыми помещениями;

- оконные и дверные проемы (снаружи и желательно изнутри);

- цокольные этажи;

- кровельные конструкции.

При проведении наружной тепловизионной съемки в ветреную погоду необходимо измерить скорость ветра для дальнейшей корректировки измеренных значений температур. Оптимальная скорость ветра при проведении тепловизионной съемки составляет 3-7 м/с.

При тепловизионной съемке внутри помещения следует обратить особое внимание на экранирование источников света и теплоты (ламп накаливания, радиаторов отопления), расположенных вблизи объекта термографирования. Минимально допустимое приближение оператора-термографиста к обследуемой поверхности составляет 1 м, электрических ламп накаливания - 2 м. При термографии внутренней поверхности объекта следует исходить из размеров участка с повышенными теплопотерями. Рекомендуется использовать объективы с углом обзора не менее 12º.

С целью обеспечения необходимой достоверности результатов термографии, производят контактные замеры температуры поверхности на каждом типе ограждающих конструкций.

Тепловизор при измерении следует устанавливать таким образом, чсыныбы объект обследования находился под углом наблюдения не менее 60º.

Термографирование поверхности стены по возможности производят в перпендикулярном направлении к стене, последовательно снизу вверх по высоте здания с последующим горизонтальным перемещением оператора по длине здания. Возможные отклонения от этого направления влево, вправо, вверх и вниз не должны превышать 30º. Измерения должны производиться с фиксированного расстояния, оптимальное расстояние до стены составляет от 2 до 10 м.

После окончания термографирования объектов обследований необходимо провести визуальный осмотр теплоизоляции и воздухопроницаемости стыков, вентиляции и отопления помещений и др.

Помимо ограждающих конструкций здания тепловизионному обследованию подвергаются элементы системы отопления и системы электропотребления здания.

Объектом обследования системы отопления являются наиболее удаленные от ввода стояки здания, а также в зависимости от схем присоединения к стояку первый и последний радиаторы. В системе электропотребления объектом обследования являются вводные распределительные устройства в здание и контакты в распределительных щитах и шкафах.

При инфракрасной съемке внутри помещения следует обратить внимание на экранирование источников света и дополнительных теплоты, расположенных вблизи объекта термографирования.

Специализированным программным обеспечением, которое должно входить в комплект к тепловизору, в отчете необходимо обозначить величину температуры в наиболее характерных точках снимка.

Учитывая множество факторов, влияющих на достоверность получения результатов специалист, выполняющий тепловизионное обследование должен обязательно пройти обучение применению теплового метода неразрушающего контроля при оценке состояний ограждающих конструкций. Это позволит избежать неправильной интерпретации полученных результатов и, соответственно, учесть все факторы, приводящие к увеличению погрешности при выполнении работы.

### 5.2.4 Измерения в системе отопления

В случае отсутствия стационарных приборов учета тепловой энергии, необходимо выполнить измерение расходов сетевой воды на подаче и обратном трубопроводе к зданию РД 34 РК.09.455-08.

Так же в ходе энергетического аудита может потребоваться уточнение расходов сетевой воды на удаленных от узла ввода участках внутренней тепловой сети здания.

Для выполнения измерений потребуется переносной ультразвуковой расходомер.

На основании результатов измерений должна быть определена фактическая тепловая производительность отопительной системы при температуре наружного воздуха tнi в периоды измерений, при соответствующей этому значению расчетной температуре сетевой воды τр01 по температурному графику, расчетном расходе сетевой воды Gpo и расчетном коэффициенте смешения ир.

Фактическую тепловую производительность определяют по формуле:

Qо = G0 x C x (τ01 – τ02)		                     	(1)

где G0 – расход теплоносителя, кг/ч;

с – удельная массовая теплоемкость воды, равная 4,187 кДж/(кг °С);

τ01 , τ02 – температуры воды на подающем и обратном трубопроводе соответственно.

Фактическая тепловая производительность, приведенная к этим условиям, должна быть сопоставлена с расчетной Qpo , Вт (ккал/ч) определенной по формуле:

Qo= pQo+вmax tв-tнi tв-tн 	 			(2)

где Qo+вmax – расчетная тепловая нагрузка на отопление и вентиляцию при расчетной температуре наружного воздуха;

tнi – температура наружного воздуха в период измерения;

tн – температура наружного воздуха, расчетная для отопления;

tв – расчетная внутренняя температура, для жилых зданий 18 0С.

Фактические значения G0 и τ01 могут не соответствовать расчетным Gp0 и τ01р при температуре tн. В этом случае, следует провести пересчет величины Qo, приведя ее к расчетным значениям Gop, τ01р и ир (коэффициент смешения смесительного узла) с помощью уравнения характеристики отопительной системы изложенном в РД 34 РК.09.455-08 «Методические указания по обследованию теплопотребляющих установок закрытых систем теплоснабжения и разработке мероприятий по энергосбережению».

Определенное по РД 34 РК.09.455-08 [13] значение приведенной тепловой нагрузки Qoприв сравнивается с расчетным значением Qop.

При несовпадении этих величин более чем на 5–7% следует проанализировать причины. Ими могут быть:

- ошибочные данные присоединенной тепловой нагрузки;

- неправильное распределение воды между зданиями, присоединенными к ДТП;

- существенное отличие от расчетных коэффициентов смешения;

- значительное увеличение поверхности нагрева радиаторов;

- разрегулировка местных отопительных систем.

Выявление этих причин требует специального обследования местных отопительных систем.

Сопоставление Qoприв и Qop позволяет оценить возможность обеспечения отопительной системой расчетных тепловых нагрузок отапливаемых зданий. Результаты измерений и сопоставление величин Qoприв и Qop позволяет оценить фактический эксплуатационный режим системы отопления путем сопоставления τ01 и τ01р, Go и G0р, τ02 и τ02р, т.е. фактических и расчетных параметров теплоносителя.

Наиболее часто встречающимися отклонениями от расчетных режимов являются: завышенные расходы сетевой воды у абонентов с большими перепадами давлениями на вводе;

заниженные расходы воды у абонентов с недостаточными перепадами давления.

Следствием этого является отличие от расчетной температуры обратной сетевой воды. В зависимости от местных условий следует разработать соответствующие мероприятия по нормализации расхода воды.

### 5.2.5 Измерения в системах вентиляции

В случае выявления значительных отклонений параметров микроклимата от нормируемых, проводится инструментальное обследование систем вентиляции и кондиционирования по СНиП РК 4.02-42-2006* и ГОСТ 12.3.018-79.

При обследовании состояния существующей вентиляционной системы определяется ее вид. Обычно в жилых и общественных зданиях применяется естественная вытяжная система вентиляции, которая рассчитана на разность удельных весов наружного воздуха температурой 5°С и внутреннего воздуха температурой для холодного периода года СНиП РК 4.02-42-2006*.

Основные характеристики, которые определяются при обследовании систем вентиляции, это: производительность и напор вентиляционных установок; время работы вентиляционных установок в течение суток, температура воздуха внутри помещения, средняя температура наружного воздуха, объем помещения.

Определение расхода воздуха в воздуховодах выполняется по ГОСТ 12.3.018-79. Для выполнения таких замеров в соответствии с требованиями ГОСТ потребуется дополнительное измерительное оборудование.

При проведении энергоаудита систем вентиляции необходимо сравнивать нормативные и фактические показатели потребления тепла и электрической энергии на привод системы.

Если в здании существует механическая приточно-вытяжная вентиляция, то необходимо измерить или рассчитать расход подаваемого и удаляемого воздуха, измерить разность температур воздуха для определения количества удаляемой тепловой энергии с вытяжным воздухом. Типовым мероприятием по энергосбережению по системе вентиляции является рекомендация по установке рекуператоров тепла вентилируемого воздуха.

### 5.2.6 Измерения в системе электропотребления

Обследование вводно-распределительного устройства в здание должно предусматривать:

- проверка состояния контакторных групп методами неразрушающего контроля (пирометром излучения или тепловизионной камерой);

- проведение выборочных инструментальных измерений без разрыва цепи на вводных кабелях для определения коэффициента мощности, напряжения и силы тока. Анализ полученных данных на предмет оценки соответствия фактических значений напряжения требованиям ГОСТ 13109-97 в части отклонения напряжения Uy и несимметрии напряжения K2U;

- проведение выборочных инструментальных измерений без разрыва цепи на фидерах лифтовой нагрузки для определения коэффициента мощности. Анализ полученных данных;

- проведение выборочных инструментальных измерений без разрыва цепи на фидерах осветительной нагрузки мест общего пользования для определения коэффициента мощности. Коэффициент мощности согласно МГСН 2.01-99 [2], в осветительных установках с разрядными источниками должен быть не менее 0,92 и обеспечиваться либо за счет индивидуальной, либо за счет групповой компенсации.

По результатам проведенных работ выявляются отклонения состояния существующего оборудования и параметров его работы, требуемых значений, и предлагаются энергосберегающие мероприятия. Перечень типовых мероприятий изложен в приложении З.

Обследование систем освещения мест общего пользования и наружного освещения должно предусматривать:

- определение основных характеристик осветительного оборудования;

- определение фактической удельной установленной мощности осветительного оборудования и соответствие ее нормативному значению;

- измерение фактических значений освещенности в местах общего пользования (поэтажные внеквартирные коридоры, лестницы, вестибюли жилых зданий);

- определение фактического и нормативного электропотребления в системах освещения мест общего пользования и наружного освещения.

Обследование силового оборудования (лифтов, насосов и др.) должно включать предусматривать:

- определение расчетных и паспортных характеристик силового оборудования;

- определение фактических режимов функционирования силового оборудования и отклонения их от расчетных и паспортных требований;

- получить информацию по остаточному ресурсу лифтового оборудования;

- определение фактического коэффициента мощности двигателей силового оборудования (лифты, насосы и др.).

### 5.2.7 Измерения в системах горячего и хозяйственно-питьевого водоснабжения

Потребление в системах горячего и хозяйственно-питьевого водоснабжения неравномерно по времени. Необходимость проведения измерений может возникнуть при сомнениях в достоверности расчетных значений расходов горячей или холодной воды и по желанию заказчика. Количество точек измерения, их месторасположение и время для проведения измерений согласовывается с заказчиком.

По результатам измерений горячей воды определяется:

- удельный (на 1 жителя) средненедельный расход горячей воды с определенной температурой в литрах в сутки. Эту величину сопоставляют с нормативными значениями;

- суточные графики расхода тепла на горячее водоснабжение по дням недели и среднесуточные расходы тепла;

- средненедельный расход тепла на горячее водоснабжение;

- максимальный расход тепла на горячее водоснабжение, равный среднему расходу тепла за час максимального водопотребления;

- расходы воды и тепла в системе рециркуляции в течение суток;

- стабильность температуры воды в системе горячего водоснабжения, характеризующую качество работы регулятора температуры (при его наличии). Отклонение этой температуры более чем на 3°С от установленного значения требует наладки регулятора. Если вода не догревается до заданной температуры при полном открытии регулятора, следует провести анализ работы теплового пункта в целом;

Аналогично по результатам измерений холодной воды определяется:

- удельный (на 1 жителя) средненедельный расход холодной воды в литрах в сутки. Эту величину сопоставляют с нормативными значениями;

- суточные графики расхода воды на холодное водоснабжение по дням недели и среднесуточные расходы воды;

- средненедельный расход воды на холодное водоснабжение;

- максимальный расход воды на холодное водоснабжение.

5.3 Этап III. Аналитический

Цель этапа: Провести анализ полученной на измерительном этапе информации и результатов измерений (испытаний). Выполняются следующие мероприятия:

1. Расчет фактических показателей энергоэффективности зданий, отдельных видов оборудования и технологических процессов;

2. Сопоставление фактических показателей с нормативными (нормируемыми) значениями (в случае их наличия);

3. Выявление и анализ причин несоответствия фактических показателей энергоэффективности и нормативных (нормируемых) значений (в случае их наличия);

4. Расчет значений энергосберегающего потенциала по каждому отдельному показателю, по зданиям и видам оборудования.

### 5.3.1 Определение расчетных показателей теплопотребления

Расчетные показатели теплопотребления определяются с учетом фактических значений приведенного сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций, нормативного воздухообмена, расчетных бытовых тепловыделений и солнечных теплопоступлений путем сбора необходимого объема информации и проведения теплотехнического расчета в соответствии с требованиями СН РК 2.04-04-2011. По результату расчета заполняется энергетический паспорт по приложению А. Пояснение по заполнению энергетического паспорта представлено в приложении Б.

В случае отсутствия приборов учета потребленного тепла (или энергоносителей) на обследуемом здании расчетные показатели теплопотребления используются в качестве фактического теплопотребления здания и определения его класса энергоэффективности.

Определение теплового баланса здания

Определение теплового баланса при энергетическом аудите здания необходимо, чсыныбы рассчитать, какое количество тепловой энергии требуется подать в здание при заданных сопротивлениях теплопередаче ограждающих конструкций для обеспечения требуемых параметров микроклимата.

В течение отопительного периода вследствие разницы между температурой внутреннего воздуха здания и наружного воздуха происходят потери тепла:

- трансмиссионные через наружные ограждающие конструкции;

- связанные с воздухообменом за счет подогрева до температуры внутреннего воздуха поступающего через неплотности или открытые окна и двери холодного наружного воздуха.

Часть этих потерь восполняется за счет:

- теплопоступления от внутренних источников (электрические, осветительные приборы, потребление горячей воды, люди и т.д.)

- воздействия солнечной радиации на здание, особенно через окна.

Остальные теплопотери должна восполнить система отопления. Потребность в полезной тепловой энергии на отопление здания в течение отопительного периода следует определять по формулам:

- по новым строительным нормам:

(3)

- по предыдущим строительным нормам:

Qhy = [Qh – (Qint + Qs) ] h	                   		(4)

где  - удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период , Вт/(м3·°С);

kоб - удельная теплозащитная характеристика здания, Вт/(м3 оС), определяемые согласно приложения Б настоящей методики или приложения Б СН РК 2.04-04-2011;

kвент - удельная вентиляционная характеристика здания, Вт/(м3 оС), определяемые согласно приложения Б;

kбыт - удельная характеристика бытовых тепловыделений здания, Вт/(м3 оС), определяемые согласно приложения Б;

kрад - удельная характеристика теплопоступлений в здание от солнечной радиации, Вт/(м3 оС), определяемые согласно приложения Б;

ξ - коэффициент, учитывающий снижение теплопотребления жилых зданий при наличии поквартирного учета тепловой энергии на отопление, принимается до получения статистических данных фактического снижения ξ =0,1.

Qhy - потребность в полезной тепловой энергии на отопление здания в течение отопительного периода Qhy, МДж;

Qh - общие теплопотери здания через наружные ограждающие конструкции, МДж, определяемые согласно Г.3 СН РК 2.04-21-2004*;

Qint - бытовые теплопоступления в течение отопительного периода, МДж, определяемые согласно Г.3 СН РК 2.04-21-2004*;

Qs - теплопоступления через окна и фонари от солнечной радиации в течение отопительного периода, МДж, определяемые согласно Г.3 СН РК 2.04-21-2004*.

h - коэффициент, учитывающий дополнительное теплопотребление системы отопления, связанное с дискретностью номинального теплового потока номенклатурного ряда отопительных приборов, их дополнительными теплопотерями через зарадиаторные участки ограждений, повышенной температурой воздуха в угловых помещениях, теплопотерями трубопроводов, проходящих через неотапливаемые помещения для:

многосекционных и других протяженных зданий h = 1,13;

зданий башенного типа h = 1,11;

зданий с отапливаемыми подвалами или чердаками h = 1,07;

зданий с отапливаемыми подвалами и чердаками, а также с квартирными генераторами теплоты h = 1,05.

– коэффициент снижения теплопоступлений за счет тепловой инерции ограждающих конструкций; рекомендуемые значения определяются по формуле:

(5)

– коэффициент эффективности авторегулирования подачи теплоты в системах отопления; рекомендуемые значения:

= 1,0 – в однотрубной системе с термостатами и с пофасадным авторегулированием на вводе или поквартирной горизонтальной разводкой;

= 0,95 – в двухтрубной системе отопления с термостатами и с центральным авторегулированием на вводе;

= 0,9 – однотрубной системе с термостатами и с центральным авторегулированием на вводе или в однотрубной системе без термостатов и с пофасадным авторегулированием на вводе, а также в двухтрубной системе отопления с термостатами и без авторегулирования на вводе;

= 0,85 – в однотрубной системе отопления с термостатами и без авторегулирования на вводе;

= 0,7 – в системе без термостатов и с центральным авторегулированием на вводе с коррекцией по температуре внутреннего воздуха;

= 0,5 – в системе без термостатов и без авторегулирования на вводе-регулирование центральное в ЦТП или котельной.

Примечание:

Если при расчете теплового баланса использован СН РК 2.04-04-2011 (или СН РК 2.04-21-2004* и другие официально действующие в РК нормативные документы) или дана ссылка на них, то следует применять данный документ целиком. Например, основные обозначения и единица измерения (см. гл. 3 Термины и определения), методы расчета в них отличаются, и, следовательно, использование одного документа при проведении энергоаудита становится неизбежным.

Расчетный тепловой поток на горячее водоснабжение.

Пособие к МСН 4.02-02-2004

Расчетную нагрузку горячего водоснабжения определяют из проекта здания или теплового пункта. При отсутствии таких данных расчетную нагрузку на горячее водоснабжение можно определить по следующим формулам:

– Максимальный тепловой поток на горячее водоснабжение жилых и общественных зданий в отопительный период определяется по формуле:

Qг max = 2,4 · Qгср. 					(6)

При этом средний тепловой поток на горячее водоснабжение жилых и общественных зданий в отопительный период Qhm допускается определять:

– по нормам расхода воды на горячее водоснабжение на одного человека в сутки по формуле:

Qгср = 1,2m*a+b*(55-tc)24*3,6с				(7)

где m – число человек, проживающих в зданиях с горячим водоснабжением;

а – норма расхода воды на горячее водоснабжение при температуре 55°С на одного человека в сутки, проживающего в здании с горячим водоснабжением, принимаемая в зависимости от степени комфортности зданий в соответствии с СНиП РК 4.01-41-2006;

b – норма расхода воды на горячее водоснабжение, потребляемой в общественных зданиях, при температуре 55°С, принимаемая в размере 25 л/сут на одного человека;

– или по укрупненным показателям среднего теплового потока на горячее водоснабжение qh, по формуле:

Qгср = qh · m, 		              	(8)

где qh – укрупненный показатель среднего теплового потока на горячее водоснабжение жилых и общественных зданий, определяется по таблице 5.

Таблица 5

| Средняя за отопительный период норма расхода воды при температуре 55°С на горячее водоснабжение в сутки на одного человека, проживающего в здании с горячим водоснабжением, л | Значения укрупненных показателей среднего теплового потока на горячее водоснабжение на одного человека, проживающего в здании qh, Вт |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | с горячим водоснабжением | с горячим водоснабжением с учетом потребления в общественных зданиях | без горячего водоснабжения с учетом потребления в общественных зданиях |
| 85 | 247 | 320 | 73 |
| 90 | 259 | 332 | 73 |
| 105 | 305 | 376 | 73 |
| 115 | 334 | 407 | 73 |

### 5.3.2 Определение фактического теплопотребления

Фактическое теплопотребление в системе отопления и вентиляции

Фактическое потребление тепловой энергии определяется за отопительный период или за период наличия данных на основании данных теплосчетчика (таблица В.11).

При отсутствии теплосчетчика или данных измерений фактическое теплопотребление не определяется. В этом случае для оценки теплопотребления системы отопления и вентиляции здания используется величина расчетного расхода тепловой энергии.

При наличии данных только о суммарном теплопотреблении, расход тепловой энергии в системе отопления вычисляется как разность между суммарным расходом тепловой энергии и расходом тепловой энергии в системе ГВС.

Qоm год=Qсуммгод- QггодQоm год=Qсуммгод- Qггод			              (9)

Для сравнения фактического теплопотребления Qоm фгод с расчетным и нормативным значениями фактический расход тепловой энергии пересчитывается на нормативные условия отопительного периода с учетом фактической средней температурой наружного воздуха и фактической продолжительностью отопительного периода.

Расчет фактического удельного расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период при наличии фактических данных учета – q (кВт*ч/м2):

q=QоmгодАот		                                	 (10)

При отсутствии данных учета по приборам контроля расхода тепла на отопление и вентиляцию здания удельная характеристика расхода тепловой энергии определяется расчетным методом СН РК 2.04-04-2011.

Фактическое теплопотребление в системе ГВС

Фактическое теплопотребление в системе ГВС Qггод определяется за год на основании данных теплосчетчика при наличии измерений теплопотребления отдельно в системе ГВС.

При измерении теплосчетчиком здания только суммарного теплопотребления Qсуммгод в открытых системах теплоснабжения теплопотребление на ГВС может быть опрделено на основании фактического суммарного расхода горячей воды на здание Vгвсгод (м3). Расход на ГВС может быть определен как разница между суммарными расходами воды на подающем и на обратном трубопроводах теплосети из показаний теплосчетчика.

В этом случае расход тепла на горячее водоснабжение Qггод кВт определить по формуле из Методических указаний по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий Республики Казахстан

Qггод=Vгвсгод*ρ*65-tх.з*Zот+β350-Zот55-tх.л3,6*с 		(11)

где: ρ - плотность воды 1 кг/л;

tх.з и tх.л - температура холодной (водопроводной) воды соответственной зимой и летом (при отсутствии данных, принимают равной 50С - зимой и 150С - летом);

β - коэффициент, учитывающий снижение среднечасового расхода воды на горячее водоснабжение летом по отношению к отопительному сезону (при отсутствии данных должен приниматься равным 0.8, а для южных городов – равным 1,0);

Zот - продолжительность отопительного сезона, суток/год;

с - теплоемкость воды, 4,187 КДж/кг 0С

При отсутствии данных фактическое потребление тепла на ГВС принимается по проектным данным или расчетным путем.

### 5.3.3 Обработка результатов тепловизионного обследования

По результату тепловизионного обследования выполняется определение границ дефектных участков.

Отображается температурное поле в виде семейства изотерм на подготовленном в масштабе от 1:20 до 1:200 эскизе соответствующего участка ограждающей конструкции.

В качестве границы дефектного участка ограждающей конструкции, выявленного при термографировании внутренней поверхности, принимают:

- изотерму, температура которой при расчетных условиях эксплуатации здания или сооружения равна температуре точки росы внутреннего воздуха;

- контур участка с однородным температурным полем, линейные размеры которого больше двух толщин ограждающей конструкции и относительное сопротивление теплопередаче равно или меньше его критического значения.

По показаниям анемометра определяют подвижность (скорость движения) воздуха в м/с, в заранее определённых местах у наружной и внутренней поверхностей. По измеренным температурам воздуха в этих же местах расчётным способом или по специальным таблицам из СП РК 4.02-03-2003 определяют фактические значения коэффициентов теплообмена и тем самым сопротивлений теплопереходу: Rв и Rн (м2 °С)/Вт.

При сопоставлениях полученных данных с нормативными, требуемыми или проектными величинами сопротивлений теплопередаче можно ограничиться нормируемыми значениями коэффициентов теплообмена и, следовательно, значениям сопротивлений теплопереходу:

Rв = 0,115	  и	Rн = 0,043 (м2•°С)/Вт.

Расчёт фактических сопротивлений теплопередаче проводят по одной из следующих формул:

или		 (м2•°С)/Вт,		(12)

где: tв, tн – измеренные температуры внутреннего и наружного воздуха, °С;

tв, tн – температуры внутренней и наружной поверхностей, полученные термографированием, °С;

Rв, Rн – сопротивления теплопереходу, (м2•°С)/Вт

Точность величин фактических сопротивлений теплопередаче определяется с точностью и достоверностью первоначально измеренных температур и скоростей воздушных потоков у поверхностей конструкций.

По данным измерений психрометром определяют относительную влажность воздуха в помещениях, температуры «точки росы», рассчитывают требуемое сопротивление теплопередаче и другие параметры. Все расчёты и анализ проводят в соответствии с требованиями СНиП РК 2.04-03-2002.

5.3.4 Определение класса энергоэффективности зданий

Класс энергетической эффективности эксплуатируемого здания устанавливается согласно классификации Требований по энергоэффективности зданий, строений, сооружений и их элементов, являющихся частью ограждающих конструкций, Правил определения и пересмотра классов энергоэффективности зданий, строений, сооружений и определяется по результатам энергетического обследования путем сопоставления величины отклонения в % фактического нормализованного удельного расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период требованиям базового уровня при условии обеспечения воздушно–теплового режима в квартирах или помещениях общественного назначения.

Энергетическая эффективность жилого и общественного здания характеризуется показателем энергетической эффективности, в качестве которого принимается удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания численно равная расходу тепловой энергии на отопление и вентиляцию на 1 м3 отапливаемого объема здания в единицу времени при перепаде температуры в один оС, , Вт/(м3·°С), определяемому по приложению Б. Этот показатель должен быть меньше или равен нормируемому значению , Вт/(м3·°С), и определяться на основе выбранных объемно-планировочных решений, ориентации, теплозащитных свойств ограждающих конструкций здания, климатических условий района строительства, системы вентиляции, а также применением других энергосберегающих решений, до удовлетворения условия:

, 				  	(13)

где  – нормируемая удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий, Вт/(м3·°С), определяемая для различных типов жилых и общественных зданий по таблице 6 и 7.

Таблица 6 - Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий, , малоэтажных жилых домов одноквартирных, за отопительный период, Вт/(м3·°С)

| Отапливаемая площадь домов, м2 | С числом этажей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 50 и менее | 0,579 | – | – | – |
| 100 | 0,517 | 0,558 | – | – |
| 150 | 0,455 | 0,496 | 0,538 | – |
| 250 | 0,414 | 0,434 | 0,455 | 0,476 |
| 400 | 0,372 | 0,372 | 0,393 | 0,414 |
| 600 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,372 |
| 1000 и более | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 |
| ПРИМЕЧАНИЕ при промежуточных значениях отапливаемой площади дома в интервале 50-1000 м2 значения должны определяться по линейной интерполяции. |  |  |  |  |

Таблица 7 - Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий за отопительный период  зданий, Вт/(м3·°С)

| Тип здания | Этажность здания |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4, 5 | 6, 7 | 8, 9 | 10,11 | 12 и выше |
| 1 Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития | 0,455 | 0,414 | 0,372 | 0,359 | 0,336 | 0,319 | 0,301 | 0,290 |
| 2 Общественные, кроме перечисленных в строках 3–6 таблицы | 0,487 | 0,440 | 0,417 | 0,371 | 0,359 | 0,342 | 0,324 | – |
| 3 Поликлиники и лечебные учреждения, дома–интернаты | 0,394 | 0,382 | 0,371 | 0,359 | 0,348 | 0,336 | 0,324 | – |
| 4 Дошкольные учреждения, хосписы | 0,521 | 0,521 | 0,521 | – | – | – | – | – |
| 5 Сервисного обслуживания, культурно–досуговой деятельности, технопарки, склады | 0,266 | 0,255 | 0,243 | 0,232 | 0,232 | – |  |  |
| 6 Административного назначения (офисы) | 0,417 | 0,394 | 0,382 | 0,313 | 0,278 | 0,255 | 0,232 | 0,232 |

Пример расчета удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания приведены в приложение Г.

Для оценки достигнутой в проекте здания или в эксплуатируемом здании энергетической эффективности потребления энергии на отопление и вентиляцию (по показателю энергетической эффективности здания), установлены следующие классы энергетической эффективности зданий (таблица 8) в % отклонения расчетного показателя энергетической эффективности здания от нормируемой (базовой) величины.

Таблица 8 - Классы энергетической эффективности жилых и общественных зданий

| Обозначение класса | Наименование класса энергетической эффективности | Величина отклонения расчетного (фактического) значения показателя энергетической эффективности на отопление и вентиляцию здания от нормативного, % | Рекомендуемые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| При проектировании и эксплуатации новых и реконструируемых зданий |  |  |  |
| А++ А+ А | ###### Очень высокий | ниже –60 от –50 до –60 от –40 до –50 | Экономическое стимулирование |
| B+ B | Высокий | от –30 до –40 от –15 до –30 | То же |
| C+ C C– | ##### Нормальный | от – 5 до – 15 от + 5 до – 5 от + 15 до + 5 | – |
| При эксплуатации существующих зданий |  |  |  |
| D | Пониженный | от + 15,1 до + 50 | Желательна реконструкция здания после 2020г. |
| E | ###### Низкий | более +50 | Необходимо утепление здания |

Класс энергетической эффективности эксплуатируемых зданий определяется по таблице 8 исходя из результатов энергетического обследования и сопоставления величин отклонения в % фактического нормализованного удельного расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период с требованиям базового уровня по таблицам 6 и 7 при условии обеспечения воздушно-теплового режима в квартирах или помещениях общественного назначения.

5.3.5 Потребление электроэнергии

Данные о потреблении энергоресурсов собираются за период, равный одному году (или за более длительный период, если есть такая возможность). Этот период не обязательно должен содержать календарный год. Он может начинаться в одном году, а заканчиваться в следующем.

Для системы электропотребления данные собираются отдельно для силового оборудования и отдельно для систем освещения мест общего пользования и наружного освещения, если в обследуемом жилом доме установлены счетчики коммерческого учета отдельно по этим направлениям.

При наличии общего счетчика коммерческого учета на силовое оборудование, освещение мест общего пользования и наружное освещение собираются данные о суммарном потреблении электроэнергии.

Одной из основных систем энергопотребления объектов социального назначения является система освещения.

Основная задача при проведении обследования системы освещения – это проверка обеспечения системы требуемого уровня освещенности помещения.

Требуемый уровень освещенности помещения зависит от назначения помещения, характера выполнения зрительной работы и регламентируется СНиП РК 2.04-05-2002*.

5.3.6 Потребление холодной воды

Фактическое потребление холодной воды. Фактическое потребление холодной воды определяется за год на основании данных водосчетчика.

Определяется годовой суммарный расход холодной , м3, суммированием данных по месяцам (таблица В 11).

Далее фактический расход воды сравнивается с расчетным расходом холодной воды для данного типа объекта по действующим нормативам, в случае превышения нормативных данных предлагается меры по водосбережению на объекте.

Расчетное потребление холодной воды.

Расчетный расход холодной воды определяется с использованием значения нормативного потребления холодной воды. В соответствии с 	СНиП РК 4.01-41-2006 принимается нормативный расход холодной воды на человека.

Если фактический расход холодной воды определен для всего здания, включая встроенные не жилые помещения, то дополнительно рассчитывается расход холодной воды для этих помещений. Расчет ведется с использованием норм расхода холодной воды и исходных данных, представленных в таблицах приложение В.

5.4 Этап IV. Заключительный

Цель этапа. Составление заключения энергоаудита. В заключении по энергоаудиту должна быть дана оценка эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, раскрыты причины выявленных нарушений и недостатков в их использовании, определены имеющиеся резервы экономии, предложены организационно-технические энергосберегающие мероприятия по реализации выявленного потенциала энергосбережения, а также инвестиционные энергосберегающие мероприятия с оценкой предполагаемого объема финансирования и ожидаемого результата в натуральном и денежном выражении.

Заключение энергоаудита состоит из трех основных частей:

1) вводная часть, в которой указывается данные объекта энергоаудита, энергоаудитора, номер заключенного договора;

2) отчетная часть, которая заполняется согласно приложениям 1 и 2 Правил проведения энергоаудита и с учетом Инструкции по проведению сканирования, энергоаудита и энергомониторинга в зданиях;

3) заключительная часть с рекомендациями и выводами. В рекомендациях приводятся мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности объекта с указанием сроков их выполнения, в выводах – общая оценка деятельности заказчика в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, возможный потенциал энергосбережения объекта.

Разработка рекомендаций по энергосбережению

Финансово-экономический анализ проводится параллельно с техническим и имеет целью экономически обосновать выводы, полученные на основании технического анализа. На этом этапе вычисляется распределение затрат на энергоресурсы по всем объектам энергопотребления и видам энергоресурсов. Оцениваются прямые потери в денежном выражении.

При разработке рекомендаций необходимо:

- рассчитать потенциальную годовую экономию в физическом и денежном выражении;

- определить техническую суть предлагаемого усовершенствования и принципы получения экономии;

- рассмотреть все возможные снижения затрат;

- определить состав оборудования, необходимого для реализации рекомендации, его примерную стоимость, стоимость доставки, установки и ввода в эксплуатацию;

- оценить общий эффект предлагаемых рекомендаций с учетом всех вышеперечисленных пунктов.

- определить возможные побочные эффекты от внедрения рекомендаций, влияющих на реальную экономическую эффективность.

После оценки экономической эффективности все рекомендации классифицируются по трем критериям:

высокозатратные – требующие дополнительных инвестиций, осуществляемые, как правило, с привлечением заемных средств.

Среднезатратные – осуществляемые, как правило, за счет собственных средств заказчика;

беззатратные – не требующие финансовых вложений.

В приложении Д представлены рекомендуемые типовые мероприятия по энергосбережению.

В приложении Е дан рекомендуемый перечень измерительных приборов для проведения энергетических аудитов и в приложении Ж – дана справка по переводным коэффициентам тепловых величин.

Приложение А

(информационное)

Форма энергетического паспорта

Отчетная часть заключения энергоаудита (жилые и общественные здания) заполняется с обязательным энергетическим паспортом, который должен содержать следующие данные о здании:

– общую информацию;

– условия расчетные климатические;

– показатели геометрические;

– показатели теплозащитные ограждающих конструкций;

– показатели теплоэнергетические;

– коэффициенты, характеризующие отдельные технические решения;

– удельный показатель тепловой энергетической эффективности;

– показатели тепловой энергетической эффективности;

– удельные характеристики здания (теплозащитную, вентиляционную, бытовых тепловыделений, теплопоступлений в здание от солнечной радиации);

– расходы энергии и ресурсов годовые;

– пояснительную записку.

1 Общая информация

| Дата заполнения (число, месяц, год) |  |
| --- | --- |
| Адрес здания |  |
| Разработчик проекта |  |
| Адрес и телефон разработчика |  |
| Шифр проекта |  |
| Назначение здания, серия |  |
| Этажность, количество секций |  |
| Количество квартир |  |
| Расчетное количество жителей или служащих |  |
| Размещение в застройке |  |
| Конструктивное решение |  |

2 Расчетные условия

|  | Наименование расчетных параметров | Обозначение параметра | Единица измерения. | Расчетное значение | Фактическое значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования теплозащиты | tн | oC |  |  |
| 2 | Средняя температура наружного воздуха за отопительный период | tот | oC |  |  |
| 3 | Продолжительность отопительного периода | zот | сут/год |  |  |
| 4 | Градусо–сутки отопительного периода | ГСОП | oCсут/год |  |  |
| 5 | Расчетная температура внутреннего воздуха для проектирования теплозащиты | tв | oC |  |  |
| 6 | Расчетная температура чердака | tчерд | oC |  |  |
| 7 | Расчетная температура техподполья | tподп | oC |  |  |

3 Показатели геометрические

| № п/п | Показатель | Обозначение и единица измерения | Нормативное значение | Расчетное (проектное) значение | Фактическое значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Сумма площадей этажей здания | Aот, м2 | – |  |  |
| 9 | Площадь жилых помещений | Aж, м2 | – |  |  |
| 10 | Расчетная площадь (общественных зданий) | Aр, м2 | – |  |  |
| 11 | Отапливаемый объем | Vот, м3 | – |  |  |
| 12 | Коэффициент остекленности фасада здания | f |  |  |  |
| 13 | Показатель компактности здания | Kкомп |  |  |  |
| 14 | Общая площадь наружных ограждающих конструкций здания, в том числе: – фасадов – стен (раздельно по типу конструкции) – окон и балконных дверей – витражей – фонарей – окон лестнично–лифтовых узлов – балконных дверей наружных переходов – входных дверей и ворот (раздельно) – покрытий (совмещенных) – чердачных перекрытий – перекрытий «теплых» чердаков (эквивалентная) – перекрытий над техническими подпольями или над неотапливаемыми подвалами (эквивалентная) – перекрытий над проездами или под эркерами – стен в земле и пола по грунту (раздельно) | Aнсум , м2 Aфас Aст Aок.1 Aок.2 Aок.3 Aок.4 Aдв Aдв Aпокр Aчерд Aчерд.т Aцок1 A цок2 A цок3 | – – – – – – – – – – – – – – – – |  |  |

4 Показатели теплотехнические

| № п/п | Показатель | Обозначение и единица измерения | Нормируемое значение | Расчетное проектное значение | Фактическое значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 116 | Приведенное сопротивление теплопередаче наружных ограждений, в том числе: | , м2•°С/Вт |  |  |  |
|  | - стен (раздельно по типу конструкции) |  |  |  |  |
|  | - окон и балконных дверей |  |  |  |  |
|  | - витражей |  |  |  |  |
|  | - фонарей |  |  |  |  |
|  | - окон лестнично–лифтовых узлов |  |  |  |  |
|  | - балконных дверей наружных переходов |  |  |  |  |
|  | - входных дверей и ворот (раздельно) |  |  |  |  |
|  | - покрытий (совмещенных) |  |  |  |  |
|  | - чердачных перекрытий |  |  |  |  |
|  | - перекрытий «теплых» чердаков (эквивалентное) |  |  |  |  |
|  | - перекрытий над техническими подпольями или над неотапливаемыми подвалами (эквивалентное) |  |  |  |  |
|  | - перекрытий над проездами или под эркерами |  |  |  |  |
|  | - стен в земле и пола по грунту (раздельно) |  |  |  |  |

5 Показатели вспомогательные

| № | Показатель | Обозначение показателя и единицы измерения | Нормируемое значение показателя | Расчетное проектное значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Общий коэффициент теплопередачи здания | Kобщ, Вт/(м2•°C) |  |  |
| 18 | Средняя кратность воздухообмена здания за отопительный период при удельной норме воздухообмена | nв, ч–1 |  |  |
| 19 | Удельные бытовые тепловыделения в здании | qбыт , Вт/м2 | – |  |
| 20 | Тарифная цена тепловой энергии для проектируемого здания | Степл, тенге/кВт ч |  |  |
| 21 | Удельная цена отопительного оборудования и подключения к тепловой сети в районе строительства | Сот, тенге/(кВт ч/год) |  |  |
| 22 | Удельная прибыль от экономии энергетической единицы | пр, тенге./(кВтч/год) | – |  |

6 Удельные характеристики

| № | Показатель | Обозначение показателя и единицы измерения | Нормируемое значение показателя | Расчетное проектное значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | Удельная теплозащитная характеристика здания | kоб, Вт/(м3 оС) |  |  |
| 24 | Удельная вентиляционная характеристика здания | kвент, Вт/(м3 оС) |  |  |
| 25 | Удельная характеристика бытовых тепловыделений здания | kбыт, Вт/(м3 оС) |  |  |
| 26 | Удельная характеристика теплопоступлений в здание от солнечной радиации | kрад, Вт/(м3 оС) |  |  |

7 Коэффициенты

| № | Показатель | Обозначение показателя и единицы измерения | Нормативное значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 27 | Коэффициент эффективности авторегулирования отопления |  |  |
| 28 | Коэффициент, учитывающий снижение теплопотребления жилых зданий при наличии поквартирного учета тепловой энергии на отопление | ξ |  |
| 29 | Коэффициент эффективности рекуператора | kэф |  |
| 30 | Коэффициент, учитывающий снижение использования теплопоступлений в период превышения их над теплопотерями | ν |  |
| 31 | Коэффициент учета дополнительных теплопотерь системы отопления | βh |  |

8 Комплексные показатели энергоэффективности

| № | Показатель | Обозначение показателя и единицы измерения | Нормативное значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 32 | Расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период | , Вт/(м3·°С) [Вт/(м2·°С)] |  |
| 33 | Нормируемая удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период | , Вт/(м3·°С) [Вт/(м2·°С)] |  |
| 34 | Класс энергетической эффективности |  |  |
| 35 | Соответствует ли проект здания нормативному требованию по теплозащите |  | ДА |

9 Энергетические нагрузки здания

| № | Показатель | Обозначения | Единица измерения | Величина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | Удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период | q | кВт ч/(м3год) кВт ч/(м2год) |  |
| 37 | Расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период |  | кВт ч/(год) |  |
| 38 | Общие теплопотери здания за отопительный период |  | кВт ч/(год) |  |

Приложение Б

(информационное)

Пояснения по заполнению паспорта

Нумерация пунктов пояснения соответствует нумерации пунктов формы паспорта.

1. Общая информация

Заполняется общая информация по зданию.

2. Расчетные условия

1. Расчетная температура наружного воздуха tн принимаемая равной средней температуре наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 СНиП РК 2.04-01-2010.

2. Средняя температура наружного воздуха за отопительный период – tот, расчетная температура наружного воздуха, осредненная за отопительный период по средним суточным температурам наружного воздуха [31].

3. Продолжительность отопительного периода – zот следует принимать для соответствующего города или населенного пункта [31].

4. Градусо-сутки отопительного периода, ГСОП, Градусо-сутки отопительного периода, ГСОП, °С•сут/год, определяют по формуле:

ГСОП=(tв-tот)zoт                                        (Б.1)

где tот, zот – средняя температура наружного воздуха, °С, и продолжительность, сут./год, отопительного периода, принимаемые для периода со средней суточной температурой наружного воздуха не более 10 °С – при проектировании лечебно-профилактических, детских учреждений и домов–интернатов для престарелых, и не более 8 °С – в остальных случаях.

5. Расчетная температура внутреннего воздуха для проектирования теплозащиты принимаемая для расчета ограждающих конструкций группы зданий по поз. 1 таблицы 3 по минимальным значениям оптимальной температуры соответствующих зданий (в интервале 20-22 °С), для группы зданий по поз. 2 таблицы 3 – согласно классификации помещений и минимальных значений оптимальной температуры (в интервале 16-21 °С), зданий по поз. 3 таблицы 3 – по нормам проектирования соответствующих зданий.

6. Расчетная температура чердака принимается равной 14 °С, исходя из расчета теплового баланса системы, включающей теплый чердак и ниже расположенные жилые помещения.

7. Расчетная температура техподполья. При наличии в подвале труб систем отопления и горячего водоснабжения эта температура принимается равной не менее плюс 2 °С, исходя из расчета теплопоступлений от инженерных систем и вышерасположенных помещений.

3. Показатели геометрические

8. Сумма площадей этажей здания. Отапливаемую площадь здания следует определять как площадь этажей (в том числе и мансардного, отапливаемого цокольного и подвального) здания, измеряемую в пределах внутренних поверхностей наружных стен, включая площадь, занимаемую перегородками и внутренними стенами. При этом площадь лестничных клеток и лифтовых шахт включается в площадь этажа.

9. Площадь жилых помещений. Площадь жилых помещений здания подсчитывается как сумма площадей всех общих комнат (гостиных) и спален.

10. Расчетная площадь (общественных зданий) – сумма площадей всех помещений, за исключением коридоров, тамбуров, переходов, лестничных клеток, лифтовых шахт, внутренних открытых лестниц и пандусов, а также помещений, предназначенных для размещения инженерного оборудования и сетей,

11. Отапливаемый объем - равен объему, ограниченному внутренними поверхностями наружных ограждений зданий.

12. Коэффициент остекленности фасада здания - отношение площадей светопроемов к суммарной площади наружных ограждающих конструкций фасада здания, включая светопроемы.

13. Показатель компактности здания - отношение общей площади внутренней поверхности наружных ограждающих конструкций здания к заключенному в них отапливаемому объему.

14. Общая площадь наружных ограждающих конструкций здания (с учетом оконных и дверных проемов) определяется как произведение периметра наружных стен по внутренней поверхности на внутреннюю высоту здания, измеряемую от поверхности пола первого этажа до поверхности потолка последнего этажа с учетом площади оконных и дверных откосов глубиной от внутренней поверхности стены до внутренней поверхности оконного или дверного блока. Суммарная площадь окон определяется по размерам проемов в свету. Площадь наружных стен (непрозрачной части) определяется как разность общей площади наружных стен и площади окон и наружных дверей.

4. Показатели теплотехнические

15. Приведенное сопротивление теплопередаче наружных ограждений – выполняется по расчету, приведенному в СН РК 2.04-04-2011.

16. Ниже приведен расчет из Приложения Г СН РК 2.04-04-2011 (далее обозначение формул и разделов сохранено как в СН РК 2.04-04-2011):

Расчет основан на представлении фрагмента теплозащитной оболочки здания в виде набора независимых элементов, каждый из которых влияет на тепловые потери через фрагмент. Удельные потери теплоты, обусловленные каждым элементом, находятся на основе сравнения потока теплоты через узел содержащий элемент и через тот же узел, но без исследуемого элемента.

Приведенное сопротивление теплопередаче фрагмента теплозащитной оболочки здания , м2 оС/Вт, следует определять по формуле:

(Б.2)

где  - осредненное по площади условное сопротивление теплопередаче фрагмента теплозащитной оболочки здания либо выделенной ограждающей конструкции, м2 оС/Вт;

l j - протяженность линейной неоднородности j-ого вида, приходящаяся на 1 квадратный метр фрагмента теплозащитной оболочки здания, или выделенной ограждающей конструкции, м/м2;

j - удельные потери теплоты через линейную неоднородность j-ого вида, Вт/(моС);

nk - количество точечных неоднородностей k-ого вида, приходящихся на 1 квадратный метр фрагмента теплозащитной оболочки здания, или выделенной ограждающей конструкции, шт/м2;

Кk - удельные потери теплоты через точечную неоднородность k–ого вида, Вт/оС;

ai - площадь плоского элемента конструкции i-го вида, приходящаяся на 1 квадратный метр фрагмента теплозащитной оболочки здания, или выделенной ограждающей конструкции, м2/м2;

(Б.3)

где Ai - площадь i-ой части фрагмента, м2;

Ui - коэффициент теплопередачи однородной i-ой части фрагмента теплозащитной оболочки здания (удельные потери теплоты через плоский элемент i-го вида), Вт/(м2 оС).

(Б.4)

Коэффициент теплотехнической однородности, r, вспомогательная величина, характеризующая эффективность утепления конструкции, определяется по формуле:

(Б.5)

Величина  определяется осреднением по площади значений условных сопротивлений теплопередаче всех частей фрагмента теплозащитной оболочки здания:

(Б.6)

- условное сопротивление теплопередаче однородной части фрагмента теплозащитной оболочки здания i-го вида, м2 оС/Вт, которое определяется либо экспериментально либо расчетом по формуле:

(Б.7)

где в - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции, Вт/(м2·°С), для стены принимаемый равным 8,7 Вт/(м2·°С);

н - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции, Вт/(м2·°С), принимаемый равным 23 Вт/(м2·°С);

Rs - термическое сопротивление слоя однородной части фрагмента, (м2С)/Вт, определяемое для невентилируемых воздушных прослоек по таблице Б.1, для материальных слоев по формуле:

(Б.8)

δs - толщина слоя, м;

λs - теплопроводность материала слоя, Вт/(м оС), принимаемая по Своду Правил.

Удельные потери теплоты через линейную теплотехническую неоднородность определяются по результатам расчета двухмерного температурного поля узла конструкций при температуре внутреннего воздуха tв и температуре наружного воздуха tн.

(Б.9)

где tв - расчетная температура внутреннего воздуха, оС;

tн - расчетная температура наружного воздуха, оС;

- дополнительные потери теплоты через линейную теплотехническую неоднородность j-го вида, приходящиеся на один погонный метр, Вт/м, определяемые по формуле:

(Б.10)

где  - потери теплоты через расчетную область с линейной теплотехнической неоднородностью j-го вида, приходящиеся на один погонный метр стыка, являющиеся результатом расчета температурного поля, Вт/м;

Qj,1, Qj,2 - потери теплоты через участки однородных частей фрагмента, вошедшие в расчетную область при расчете температурного поля области с линейной теплотехнической неоднородностью j-го вида, Вт/м, определяемые по формулам:

(Б.11)

где Sj,1, Sj,2 - площади однородных частей конструкции, вошедшие в расчетную область при расчете температурного поля, м2;

При этом величина Sj,1+Sj,2 равна площади расчетной области при расчете температурного поля.

Ψj - удельные линейные потери теплоты через линейную теплотехническую неоднородность j-го вида, Вт/(мС).

Удельные потери теплоты через точечную теплотехническую неоднородность k-го вида, определяются по результатам расчета трехмерного температурного поля участка конструкции, содержащего точечную теплотехническую неоднородность по формуле :

(Б.12)

где Kk - удельные потери теплоты через точечную теплотехническую неоднородность k-го вида, Вт/С;

- дополнительные потери теплоты через точечную теплотехническую неоднородность k-го вида, Вт, определяемые по формуле:

(Б.13)

где  - потери теплоты через узел, содержащий точечную теплотехническую неоднородность k-го вида, являющиеся результатом расчета температурного поля, Вт;

- потери теплоты через тот же узел, не содержащий точечную теплотехническую неоднородность k-го вида, являющиеся результатом расчета температурного поля, Вт;

Результатом расчета температурного поля узла конструкции является распределение температур в сечении узла, в том числе по внутренней и наружной поверхности.

Поток теплоты через внутреннюю поверхность узла определяется по формуле:

(Б.14)

Поток теплоты через наружную поверхность узла определяется по формуле:

(Б.15)

где tв, tн - расчетные температуры внутреннего и наружного воздуха соответственно, оС;

,  - осредненные по площади температуры внутренней и наружной поверхностей узла ограждающей конструкции соответственно, оС;

αв, αн - коэффициенты теплоотдачи внутренней и наружной поверхностей узла конструкции соответственно, Вт/(м2оС);

Sв, Sн - площади внутренней и наружной поверхностей узла ограждающей конструкции, м2.

Таблица Б.1

|  | Термическое сопротивление замкнутой воздушной прослойки, м2 С/Вт |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Толщина воздушной прослойки, м | горизонтальной при потоке тепла снизу вверх и вертикальной |  | горизонтальной при потоке тепла сверху вниз |  |
|  | при температуре воздуха в прослойке |  |  |  |
|  | положительной | отрицательной | положительной | отрицательной |
| 0,01 | 0,13 | 0,15 | 0,14 | 0,15 |
| 0,02 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,19 |
| 0,03 | 0,14 | 0,16 | 0,16 | 0,21 |
| 0,05 | 0,14 | 0,17 | 0,17 | 0,22 |
| 0,1 | 0,15 | 0,18 | 0,18 | 0,23 |
| 0,15 | 0,15 | 0,18 | 0,19 | 0,24 |
| 0,2–0,3 | 0,15 | 0,19 | 0,19 | 0,24 |
| Примечание: При оклейке поверхности вертикальной воздушной прослойки алюминиевой фольгой ее термическое сопротивление не должно превышать: 0,40м2 оС/Вт для воздушной прослойки толщиной 0,02м; 0,45м2оС/Вт для воздушной прослойки толщиной 0,03м; 0,50м2 оС/Вт для воздушной прослойки толщиной 0,05м. |  |  |  |  |

Описание расчета приведенного сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции должен содержать следующие части:

1. Четкое наименование конструкции и указание места занимаемого ею в оболочке здания.

2. Перечисление всех элементов составляющих конструкцию.

Для каждого из перечисленных элементов представить:

3. Удельную геометрическую характеристику элемента (s, l или n).

4. Схему или чертеж, позволяющие понять состав и устройство элемента.

5. Температурное поле узла содержащего элемент.

6. Принятые в расчете температурного поля температуры наружного и внутреннего воздуха, а также геометрические размеры узла конструкции, включенного в расчетную область.

7. Минимальную температуру на внутренней поверхности конструкции и поток теплоты через узел полученные в результате расчетов.

8. Удельные потери теплоты через элемент.

9. Расчет приведенного сопротивления теплопередаче по формуле (Б.2).

10. Таблицу с геометрическими и теплозащитными характеристиками элементов, а также промежуточными данными расчетов. Форма приведена в таблице Б.2.

Таблица Б.2

| Элемент конструкции | * | Удельный геометрический показатель | Удельные потери теплоты | Удельный поток теплоты, обусловленный элементом | Доля от общего потока теплоты через фрагмент, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Название элемента | плоский | a1 = м2/м2 | U1 = Вт/(м2 оС) | U1 a1 = Вт/(м2 оС) |  |
| … |  | … | … | … | … |
| Название элемента |  | ai = м2/м2 | Ui = Вт/(м2 оС) | Ui ai = Вт/(м2 оС) |  |
| Название элемента | линейный | l1 = м/м2 | Ψ1 = Вт/(м оС) | Ψ1 l1 = Вт/(м2 оС) |  |
| … |  | … | … | … | … |
| Название элемента |  | lj = м/м2 | Ψj = Вт/(м оС) | Ψj lj = Вт/(м2 оС) |  |
| Название элемента | точечный | n1 = 1/м2 | K1 = Вт/оС | K1 n1 = Вт/(м2 оС) |  |
| … |  | … | … | … | … |
| Название элемента |  | nk = 1/м2 | Kk = Вт/оС | Kk nk = Вт/(м2 оС) |  |
| Итого |  |  |  | 1/Rпр = Вт/(м2 оС) | 100 % |

Столбец * может не приводиться.

Приведенное сопротивление теплопередаче полов, Rо,пол, м2С/Вт, определяется в следующей последовательности:

Для неутепленных полов на грунте и стен, расположенных ниже уровня земли, с коэффициентом теплопроводности   1,2 Вт/(м2С) по зонам шириной 2 м, параллельным наружным стенам, принимая Rп, м2С /Вт, равным:

2,1 – для I зоны;

4,3 – « II « ;

8,6 – « III « ;

14,2 – « IV « ;	(для оставшейся площади пола);

Для утепленных полов на грунте и стен, расположенных ниже уровня земли, с коэффициентом теплопроводности h < 1,2 Вт/(м2С) утепляющего слоя толщиной , м, принимая Rо,пол, м2С/Вт по формуле:

(Б.16)

Для полов на лагах, принимая , м2С/Вт, по формуле:

(Б.17)

5. Показатели вспомогательные

17. Общий коэффициент теплопередачи здания Вт/(м2°C), определяется по формуле:

(Б.18)

Kкомп – коэффициент компактности здания, м–1, определяемый по формуле:

(Б.19)

- – сумма площадей (по внутреннему обмеру всех наружных ограждений отапливаемой оболочки здания, м2.

- Совокупность фрагментов теплозащитной оболочки здания, характеристики которых используются в формуле (Б.18) должна полностью замыкать оболочку отапливаемой части здания.

18. Средняя кратность воздухообмена здания за отопительный период при удельной норме воздухообмена рассчитывается по суммарному воздухообмену за счет вентиляции и инфильтрации по формуле:

(Б.20)

где Lвент - количество приточного воздуха в здание при неорганизованном притоке либо нормируемое значение при механической вентиляции, м3/ч, равное для:

а) жилых зданий с расчетной заселенностью квартир менее 20 м2 общей площади на человека – 3 Aж;

б) других жилых зданий - 0,35·hэт·(Аж), но не менее 30 т; где т – расчетное число жителей в здании;

в) общественных и административных зданий принимают условно: для административных зданий, офисов, складов и супермаркетов – 4Aр; для магазинов шаговой доступности, учреждений здравоохранения, комбинатов бытового обслуживания, спортивных арен, музеев и выставок – 5Aр; для детских дошкольных учреждений, школ, среднетехнических и высших учебных заведений – 7Aр; для физкультурно-оздоровительных и культурно-досуговых комплексов, ресторанов, кафе, вокзалов – 10Aр,

Аж; Ар - для жилых зданий -–площадь жилых помещений (Аж), к которым относятся спальни, детские, гостиные, кабинеты, библиотеки, столовые, кухни-столовые; для общественных и административных зданий – расчетная площадь (Ар), как сумма площадей всех помещений, за исключением коридоров, тамбуров, переходов, лестничных клеток, лифтовых шахт, внутренних открытых лестниц и пандусов, а также помещений, предназначенных для размещения инженерного оборудования и сетей, м2;

hэт - высота этажа от пола до потолка, м;

nвент - число часов работы механической вентиляции в течение недели;

168 - число часов в неделе;

Gинф количество инфильтрующегося воздуха в здание через ограждающие конструкции, кг/ч: для жилых зданий - воздуха, поступающего в лестничные клетки в течение суток отопительного периода, определяемое согласно Б.20; для общественных зданий – воздуха, поступающего через неплотности светопрозрачных конструкций и дверей; допускается принимать для общественных зданий в нерабочее время в зависимости от этажности здания: до трех этажей – равным 0,1βvVобщ, от четырех до девяти этажей – 0,15βvVобщ, выше девяти этажей – 0,2βvVобщ, где Vобщ – отапливаемый объем общественной части здания;

Gинф - количество инфильтрующегося воздуха в здание через ограждающие конструкции, кг/ч, определяемое согласно Б.20;

nинф - число часов учета инфильтрации в течение недели, ч, равное 168 для зданий с сбалансированной приточно–вытяжной вентиляцией и (168 – nвент) для зданий, в помещениях которых поддерживается подпор воздуха во время действия приточной механической вентиляции;

Vот - отапливаемый объем здания, равный объему, ограниченному внутренними поверхностями наружных ограждений зданий, м3;

-	средняя плотность приточного воздуха за отопительный период, кг/м3;

v - коэффициент снижения объема воздуха в здании, учитывающий наличие внутренних ограждающих конструкций. При отсутствии данных принимать v = 0,85.

В случаях, когда здание состоит из нескольких зон с различным воздухообменом, средние кратности воздухообмена находятся для каждой зоны в отдельности (зоны, на которые разделено здание, должно составлять весь отапливаемый объем). Все полученные коэффициенты воздухообмена суммируются и суммарный коэффициент подставляется в формулу (Б.26) для расчета удельной вентиляционной характеристики здания.

Количество инфильтрующегося воздуха, поступающего в лестничную клетку жилого здания или в помещения общественного здания через неплотности заполнений проемов, полагая, что все они находятся на наветренной стороне, следует определять по формуле:

(Б.21)

где Aок и Aдв - соответственно суммарная площадь окон и балконных дверей и входных наружных дверей, м2;

и  - соответственно требуемое сопротивление воздухопроницанию окон и балконных дверей и входных наружных дверей, м2·ч/кг;

pок и pдв - соответственно расчетная разность давлений наружного и внутреннего воздуха, Па, для окон и балконных дверей и входных наружных дверей, определяют по формуле (7.2) из СН РК 2.04-04-2011 для окон и балконных дверей с заменой в ней величины 0,55 на 0,28 и с вычислением удельного веса по формуле (7.3) из СН РК 2.04-04-2011 при температуре воздуха равной tот, где tот – то же что и в формуле (30) из СН РК 2.04-04-2011.

Для общественных зданий в нерабочее время – количество инфильтрующегося воздуха, поступающего через неплотности светопрозрачных конструкций и дверей; допускается принимать в зависимости от этажности здания: до трех этажей – равным 0,1βvVобщ, от четырех до девяти этажей – 0,15βvVобщ, выше девяти этажей – 0,2βvVобщ, где Vобщ – отапливаемый объем общественной части здания.

Для лестнично–лифтовых узлов (ЛЛУ) жилых зданий – количество инфильтрующегося воздуха, поступающего через неплотности заполнения проемов; допускается принимать в зависимости от этажности здания: до трех этажей – равным 0,3βvVЛЛУ, от четырех до девяти этажей – 0,45βvVЛЛУ, выше девяти этажей – 0,6βvVЛЛУ, где VЛЛУ – отапливаемый объем лестнично–лифтовых холлов здания. Для ЛЛУ без поэтажных выходов на балконы количество инфильтрующегося воздуха, полученное по упрощенным формулам следует уменьшать в 2 раза.

19. Удельные бытовые тепловыделения в здании. При энергоаудите здания бытовые тепловыделения необходимо определять по количеству проживающих, потребленной электроэнергии и потребленному газу.

Расчетным методом удельную характеристику бытовых тепловыделений здания, kбыт , Вт/(м3 оС), следует определять по формуле:

(Б.22)

qбыт – величина бытовых тепловыделений на 1 м2 площади жилых помещений (Аж) или расчетной площади общественного здания (Ар), Вт/м2, принимаемая для:

а) жилых зданий с расчетной заселенностью квартир менее 20 м2 общей площади на человека qбыт = 17 Вт/м2;

б) жилых зданий с расчетной заселенностью квартир 45 м2 общей площади и более на человека qбыт = 10 Вт/м2;

в) других жилых зданий – в зависимости от расчетной заселенности квартир по интерполяции величины qбыт между 17 и 10 Вт/м2;

г) для общественных и административных зданий бытовые тепловыделения учитываются по расчетному числу людей (90 Вт/чел), находящихся в здании, освещения (по установочной мощности) и оргтехники (10 Вт/ м2) с учетом рабочих часов в неделю;

tв, tот – то же что и в формуле (30) из СН РК 2.04-04-2011, °С;

Аж – площадь жилого помещения, м2.

- Тарифная цена тепловой энергии для существующего здания

Удельная прибыль от экономии энергетической единицы – прибыль, получаемая за счет энергосберегающего мероприятия, отнесенная к величине экономии тепловой энергии 1 кВт ч/год при ГСОП =1000 оС сут./год, тенге/(кВт ч/год).

6. Удельные характеристики

Удельная теплозащитная характеристика здания – Удельная теплозащитная характеристика здания, kоб, рассчитывается по формуле:

(Б.23)

где  - приведенное сопротивление теплопередаче i-го фрагмента теплозащитной оболочки здания, м2 оС/Вт;

Aф,i - площадь соответствующего фрагмента теплозащитной оболочки здания, м2;

Vот - отапливаемый объем здания, м3;

nt,i - коэффициент учитывающий отличие внутренней или наружной температуры у конструкции от принятых в расчете ГСОП, определяется по формуле (5.3) из СН РК 2.04-04-2011;

Kобщ - общий коэффициент теплопередачи здания, Вт/(м2°C), определяемый по формуле:

(Б.24)

Kкомп - коэффициент компактности здания, м–1, определяемый по формуле:

(Б.25)

- сумма площадей (по внутреннему обмеру всех наружных ограждений отапливаемой оболочки здания, м2.

Совокупность фрагментов теплозащитной оболочки здания, характеристики которых используются в формуле (Б.18) должна полностью замыкать оболочку отапливаемой части здания.

Удельная вентиляционная характеристика здания – Удельную вентиляционную характеристику здания, kвент , Вт/(м3 оС), следует определять по формуле:

(Б.26)

где с - удельная теплоемкость воздуха, равная 1 кДж/(кг·°С);

v - коэффициент снижения объема воздуха в здании, учитывающий наличие внутренних ограждающих конструкций. При отсутствии данных принимать v = 0,85;

-	средняя плотность приточного воздуха за отопительный период, кг/м3

, 		 		 (Б.27)

tот - то же что и в формуле (30) из СН РК 2.04–04–2011 , °С.

nв - средняя кратность воздухообмена здания за отопительный период, ч-1, определяемая по формуле (Б.20);

kэф - коэффициент эффективности рекуператора;

Коэффициент эффективности рекуператора, kэф, отличен от нуля в том случае, если:

Средняя воздухопроницаемость квартир жилых и помещений общественных зданий (при закрытых приточно–вытяжных вентиляционных отверстиях) обеспечивает в период испытаний воздухообмен кратностью n50, ч-1, при разности давлений 50 Па наружного и внутреннего воздуха при вентиляции: с механическим побуждением n50  2 ч-1.

Кратность воздухообмена зданий и помещений при разности давлений 50 Па и их среднюю воздухопроницаемость.

20. Удельная характеристика бытовых тепловыделений здания. Удельную характеристику бытовых тепловыделений здания, kбыт , Вт/(м3 оС), следует определять по формуле:

(Б.28)

qбыт - величина бытовых тепловыделений на 1 м2 площади жилых помещений (Аж) или расчетной площади общественного здания (Ар), Вт/м2, принимаемая для:

а) жилых зданий с расчетной заселенностью квартир менее 20 м2 общей площади на человека qбыт = 17 Вт/м2;

б) жилых зданий с расчетной заселенностью квартир 45 м2 общей площади и более на человека qбыт = 10 Вт/м2;

в) других жилых зданий – в зависимости от расчетной заселенности квартир по интерполяции величины qбыт между 17 и 10 Вт/м2;

г) для общественных и административных зданий бытовые тепловыделения учитываются по расчетному числу людей (90 Вт/чел), находящихся в здании, освещения (по установочной мощности) и оргтехники (10 Вт/ м2) с учетом рабочих часов в неделю;

tв, tот – то же что и в формуле (30), °С;

Аж – площадь жилого помещения, м2.

21. Удельную характеристику теплопоступлений в здание от солнечной радиации, kрад, Вт/(м3 оС), следует определять по формуле:

(Б.29)

где  – теплопоступления через окна и фонари от солнечной радиации в течение отопительного периода, МДж/год, для четырех фасадов зданий, ориентированных по четырем направлениям, определяемые по формуле:

(Б.30)

τ1ок, τ1фон – коэффициенты относительного проникания солнечной радиации для светопропускающих заполнений соответственно окон и зенитных фонарей, принимаемые по паспортным данным соответствующих светопропускающих изделий; при отсутствии данных следует принимать по своду правил; мансардные окна с углом наклона заполнений к горизонту 45° и более следует считать как вертикальные окна, с углом наклона менее 45° – как зенитные фонари;

2ок, 2фон – коэффициенты, учитывающие затенение светового проема соответственно окон и зенитных фонарей непрозрачными элементами заполнения, принимаемые по проектным данным; при отсутствии данных следует принимать по своду правил;

Аок1, Аок2, Аок3, Aок4 – площадь светопроемов фасадов здания (глухая часть балконных дверей исключается), соответственно ориентированных по четырем направлениям, м2;

Aфон – площадь светопроемов зенитных фонарей здания, м2;

I1, I2, I3, I4 – средняя за отопительный период величина солнечной радиации на вертикальные поверхности при действительных условиях облачности, соответственно ориентированная по четырем фасадам здания, МДж/(м2год), определяется по методике свода правил;

Примечание. Для промежуточных направлений величину солнечной радиации следует определять по интерполяции;

Iгор – средняя за отопительный период величина солнечной радиации на горизонтальную поверхность при действительных условиях облачности, МДж/(м2год), определяется по своду правил.

Vот – отапливаемый объем здания, равный объему, ограниченному внутренними поверхностями наружных ограждений зданий, м3;

ГСОП – по формуле (30) из СН РК 2.04-04-2011.

7. Коэффициенты

22. Коэффициент эффективности авторегулирования отопления () – то же что и в формуле (3÷5).

23. Коэффициент, учитывающий снижение использования теплопоступлений в период превышения их над теплопотерями () – то же что и в формуле (3÷5).

24. Коэффициент учета дополнительных теплопотерь системы отопления (h) – то же что и в формуле (3÷5).

25. Коэффициент, учитывающий снижение теплопотребления жилых зданий при наличии поквартирного учета тепловой энергии на отопление – принимается до получения статистических данных фактического снижения ξ =0,1.

26. Коэффициент эффективности рекуператора, kэф, отличен от нуля в том случае, если:

Средняя воздухопроницаемость квартир жилых и помещений общественных зданий (при закрытых приточно-вытяжных вентиляционных отверстиях) обеспечивает в период испытаний воздухообмен кратностью n50, ч-1, при разности давлений 50 Па наружного и внутреннего воздуха при вентиляции: с механическим побуждением n50  2 ч-1. Кратность воздухообмена зданий и помещений при разности давлений 50 Па и их среднюю воздухопроницаемость.

8. Комплексные показатели энергоэффективности

27. Удельная расчетная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период – в разделе 5.3.1 Определение расчетных показателей теплопотребления

28. Нормируемая удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период – в разделе 5.3.4 Определение класса энергоэффективности зданий.

29. Класс энергетической эффективности – в разделе 5.3.4 Определение класса энергоэффективности зданий

9. Энергетические нагрузки здания

30. Удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период q, кВт ч/(м3год) или, кВт ч/(м2год) следует определять по формулам:

, кВт ч/(м3год)			      (Б.31)

, кВт ч/(м2год)		      (Б.31а)

где  – расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период, Вт/(м3·°С) [Вт/(м2·°С)];

ГСОП – градусо-сутки отопительного периода, oC·сут/год;

h – средняя высота этажа здания, м, равная Vот/Aот;

Аот – сумма площадей этажей здания, измеренных в пределах внутренних поверхностей наружных стен, м2, за исключением технических этажей и гаражей;

Vот – отапливаемый объем здания, равный объему, ограниченному внутренними поверхностями наружных ограждений зданий, м3.

Расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период , кВт ч/год следует определять по формуле:

(Б.32)

31. Общие теплопотери здания за отопительный период Общие теплопотери здания за отопительный период , кВт ч/год, следует определять по формуле:

(Б.33)

где kоб – удельная теплозащитная характеристика здания, Вт/(м3 оС);

kвент – удельная вентиляционная характеристика здания, Вт/(м3 оС).

Приложение В

(информационное)

Формы опросных листов

Таблица В.1 – Характеристика объекта

| Наименования показателей | Ед. измер. | Значения показателей |
| --- | --- | --- |
| Год постройки / год кап. ремонта | – |  |
| № серии здания | – |  |
| Этажность здания | – |  |
| Количество секций | – |  |
| Количество квартир в здании |  |  |
| Геометрические размеры здания 1) | – | – |
| длина | м |  |
| ширина | м |  |
| высота | м |  |
| Отапливаемый объем (по проекту) | м3 |  |
| Отапливаемая площадь | м2 |  |
| Общая площадь квартир | м2 |  |
| Площадь жилых комнат | м2 |  |
| Наличие теплого чердака | – |  |
| Наличие отапливаемого подвала | – |  |
| Объем отапливаемого подвала | м3 |  |
| Площадь ограждающих конструкций здания, в т.ч.: 2) | м2 |  |
| стен ориентированных: | м2 |  |
| на север | м2 |  |
| на северо–восток | м2 |  |
| на восток | м2 |  |
| на юго–восток | м2 |  |
| на юг | м2 |  |
| на юго–запад | м2 |  |
| на запад | м2 |  |
| на северо–запад | м2 |  |
| перекрытий 1–го этажа (пол и стены по грунту при отапливаемом подвале) | м2 |  |
| покрытия | м2 |  |
| площадь окон лестнично–лифтового узла | м2 |  |
| площадь окон и балконных дверей квартир и встроенных нежилых помещений, в т.ч. ориентированных: | м2 |  |
| на север | м2 |  |
| на северо–восток | м2 |  |
| на восток | м2 |  |
| на юго–восток | м2 |  |
| на юг | м2 |  |
| на юго–запад | м2 |  |
| на запад | м2 |  |
| на северо–запад | м2 |  |
| площадь окон лестнично–лифтового узла | м2 |  |

Окончание таблицы В. 1

| Наименования показателей | Ед. измер. | Значения показателей |
| --- | --- | --- |
| площадь входных дверей | м2 |  |
| Состав ограждающих конструкций с указанием марки материала и толщины каждого слоя | – | – |
| Приведенное сопротивление теплопередаче наружных ограждений 3) |  |  |
| наружные стены | м2·°С/Вт |  |
| перекрытие 1–го этажа (пол и стены по грунту при отапливаемом подвале) | м2·°С/Вт |  |
| чердачные покрытия | м2·°С/Вт |  |
| окна и балконные двери | м2·°С/Вт |  |
| входные наружные двери | м2·°С/Вт |  |
| Количество жителей | чел. |  |
| Конструкция лестнично–лифтового узла 4) | – |  |

Примечания:

1)	При более сложной конфигурации здания необходимо представить план периметра здания с указанием всех его размеров.

2)	По данным проекта, паспорта здания, бюро технической инвентаризации.

3)	По данным проекта.

4)	Без наружных переходов; с наружными переходами отапливаемый; с наружными переходами не отапливаемый.

Таблица В.2 - Характеристика встроенных нежилых помещений

| Наименования показателей | Ед. измер. | Сторонний потребитель 1 | Сторонний потребитель 2 | … … … | Сторонний потребитель N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование организации | – |  |  |  |  |
| Назначение встроенного помещения | – |  |  |  |  |
| Отапливаемая площадь | м2 |  |  |  |  |
| Отапливаемый объем | м3 |  |  |  |  |
| Время работы в сутки | час |  |  |  |  |
| Количество рабочих дней в неделю | дн |  |  |  |  |
| Количество служащих | чел |  |  |  |  |
| Среднее количество посетителей | чел |  |  |  |  |
| Проектные (договорные) нагрузки, в т. ч. | Гкал/ч |  |  |  |  |
| отопление | Гкал/ч |  |  |  |  |
| вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  |
| ГВС | Гкал/ч |  |  |  |  |

Таблица В.3 - Система теплоснабжения

| Наименования показателей | Ед. измер. | Значения показателей |
| --- | --- | --- |
| Абонентский № ЦТП или ИТП | – |  |
| Температурный график отпуска тепла от источника (тепловая станция, ЦТП) в систему отопления здания | – | Приложить утвержденный график |
| Температурный график системы отопления здания | – |  |
| Схемы системы отопления (однотрубн., двухтрубн., верх или нижн. разводка) | – |  |
| Тип отопительных приборов(с указанием количества секций, радиаторов, регистров) | – |  |
| Схема подключения системы отопления (независимая, зависимая: непосредственная, элеваторный узел, насос смешения, наличие автоматизированного управления тепловым потоком) | – |  |
| Тип системы ГВС 1) | – |  |
| Проектные (договорные) нагрузки здания (без встроенных помещений) в т.ч. | Гкал/ч |  |
| Отопление | Гкал/ч |  |
| максимальная ГВС | Гкал/ч |  |
| среднечасовая ГВС | Гкал/ч |  |
| Тип теплообменников в ИТП (пластинч. /кожухотрубн.) 2) | – | – |
| Отопление | – |  |
| ГВС | – |  |
| Количество насосов в ИТП (шт.) / мощность каждого электропривода (кВт) 2) | – | – |
| ГВС цирк.– повысит. | – |  |
| ХВС | – |  |
| Наличие частотного регулирования привода на насосах в ИТП (+/–) 2) | – | – |
| ГВС цирк.– повысит. | – |  |
| ХВС | – |  |

Примечания:

1)	С изолированными стояками без полотенцесушителей; то же с полотенцесушителями; с неизолированными стояками и полотенцесушителями.

2)	Заполняются при наличии в здании ИТП.

Таблица В.4 – Сбор данных для энергоаудита зданий (электрическая часть)

| Тип здания (жилое, офис, школа и т.п.): |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Режим работы |  | Час/день |  | Дней/неделю |
| Число пользователей |  |  |  |  |
| Тариф на электрическую энергию, тенге за 1 кВт–час |  |  |  |  |
| Технический паспорт на здание, ген план |  |  |  |  |
| Информация по установленным приборам учета электрической энергии: |  |  |  |  |
| Местоположение |  |  |  |  |
| Эксплуатация с (год) |  |  |  |  |
| Наименование / Tип |  |  |  |  |
| Серийный (регистрационный) номер |  |  |  |  |
| Коэф. пересчета. (транс–ции) |  |  |  |  |
| Проект электроснабжения здания |  |  |  |  |
| Технические данные на установленное оборудование (технические паспорта) |  |  |  |  |

Основные данные по электропотреблению систем и оборудований

Таблица В.5 – Вентиляторы и насосы

| Вентиляторы/Насосы | Установленная мощность (кВт) | Удельная мощность (Вт/м²) | Время работы (ч/неделя) | В экспл–ции с (год) | Тип управл./ Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вентилятор приточный 1 |  |  |  |  |  |
| Вентилятор вытяжной 1 |  |  |  |  |  |
| Вентилятор приточный 2 |  |  |  |  |  |
| Вентилятор вытяжной 2 |  |  |  |  |  |
| Итого, вентиляторы |  |  |  |  |  |
| Насосы, отопление |  |  |  |  |  |
| Насосы, вентиляция |  |  |  |  |  |
| Насосы, ГВС |  |  |  |  |  |
| Насосы, охлаждение |  |  |  |  |  |
| Насосы, топливо |  |  |  |  |  |
| Другие насосы (указать) |  |  |  |  |  |
| Другие насосы (указать) |  |  |  |  |  |
| Итого, насосы |  |  |  |  |  |
| Дополнительная информация и комментарии (тип, состояние, проблемы и др.): |  |  |  |  |  |

Таблица В 6 – Система освещения

| Осветительные приборы | Мощ–сть ламп (Вт) | Кол–во ламп на светил, (шт) |  | Мощность светил. (Вт) |  | Кол–во светил. (шт) | Итого (кВт) | Тип управления/коммент./ в эксплуатации с (год)/состояние |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лампы накаливания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Люминесцентные лампы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Компактные люминесцентные лампы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эксплуатация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отключение освещения неиспользуемых помещений / Фотоэлементы / Инфракрасные датчики / Таймерное управление / Осветительные элементы / Регулярная чистка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Освещение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, ср. удельная мощность (Вт/м²) |  |  |  |  | Период работы (ч/неделя) |  |  |  |  |
| Макс. удельная мощность (Вт/м²) |  |  |  |  | Период работы (неделя/год) |  |  |  |  |
| Дополнительная информация и комментарии (проблемы, спецификации осветительных приборов по помещениям, тип и количество, доля неработающих осветительных приборов, пусковые и регулировочные приборы – балласты и др.): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица В.7 – Прочее оборудование

| Прочее используемое | Кол–во (шт.) |  | Мощность единицы (Вт) |  | Общая мощность (кВт) |  |  |  | Удельная мощность (Вт/м²) |  |  |  | Период работы (ч/нед) |  | В эксп–ции с (год) | Комментарии |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Компьютеры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Копировальные машины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие (ТВ, радио) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие (кухня) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие (указать) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочее не эксплуатируемое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого, средняя мощность (Вт/м²) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Период работы (ч/неделя) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Макс. Единовременная мощность (Вт/м²) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Период работы (неделя/год) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочее не используемое |  | Кол–во (шт.) | Мощ–ть единицы (Вт) | Общая мощность (кВт) |  |  |  | Удельная мощность (Вт/м²) |  |  |  | Время работы (ч/нед) |  | В эксп–ции с (год) |  |  |  | Коммента–рии |  |
| Лифты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочее (указать) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица В.8– Система охлаждения (Кондиционирование воздуха)

| Название системы охлаждения / № |  |  |  |  |  |  |  | В эксплуатации с (год) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Снабжение холодом / Производство холода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Энергоноситель |  |  |  |  |  |  | Электричество / Прочее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хладагент/Охладитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Холодильная машина эксплуатация с (год) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип/Название |  |  |  |  |  |  |
| Холодильный коэффициент/Состояние холодильной машины/Генератора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Естественное охлаждение |  |  |  |  |  |  | Да/Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установл. Мощность–общая требуемая эл. Мощность (кВт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мощность охлаждения (кВт) |  |  |  |  |  |  |
| Система распределения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип охлаждения |  | Охлаждение вентиляционным воздухом / Фан–койлы / Лучистое охлаждение / Другие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Охлад. Среда (хладагент) |  |  |  |  | Температура хладагента (°С) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Время работы(ч/неделя) |  |  |  |  | Охладительный сезон (день, месяц) |  |  |  |  |  |  |  |  | с по |  |  |
| Температура Приточного Воздуха (°С) |  |  |  |  | Расчетная температура теплого периода (°С) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Состояние системы охлаждения |  |  |  |  | Макс. Температура воздуха помещения (°С) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система автомат. Управления |  | Да/нет |  |  | Тип системы автоматического управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отдельное охлаждение | Общая мощ–ть (кВт) |  | Мощ–ть охлаждения (кВт) |  |  | Насосы (кВт) |  |  | Время работы (ч/неделя) |  | В эксп–ции с (год) |  |  |  |  | Коммен–тарии |
| Компьютерный Класс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочее (указать) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительная информация и комментарии: (тип и количество чиллеров, компрессоров, конденсаторов, градирен, проблемы, и т.д.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица В.9 – Наружное оборудование (при наличии)

| Наружное оборудование | Общая мощность (кВт) | Время работы |  | Таймерное управление работой | В эксп–ции с (год) | Коммента–рии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ч/нед. | Нед/год |  |  |  |
| Наружное освещение |  |  |  |  |  |  |
| Лампы накаливания |  |  |  |  |  |  |
| Газоразрядные лампы высокого давления (ДРЛ, ДНаТ, ДРИ и др.) |  |  |  |  |  |  |
| Люминесцентные лампы |  |  |  |  |  |  |
| Энергоэффективное освещение |  |  |  |  |  |  |
| Прочее (фонтаны, скважины воды, орошение и т.д.): |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительная информация и комментарии: |  |  |  |  |  |  |

Таблица В.10 - Приборы учета

| Наименования показателей | Значения показателей |
| --- | --- |
| Тип и номер приборов учета тепловой энергии | – |
| суммарное теплопотребление 1) |  |
| отопление 2) |  |
| ГВС 3) |  |
| Тип и номер приборов учета электрической энергии |  |
| Тип и номер приборов учета расхода воды | – |
| суммарный расход 4) |  |
| холодная вода 5) |  |
| горячая вода 6) |  |
| Количество приборов учета расхода воды, установленных в квартирах | – |
| холодная вода |  |
| горячая вода |  |

Примечания:

1)	Если теплосчетчик измеряет суммарное теплопотребление, то заполняется строка "«Суммарное теплопотребление"»

2)	Если теплосчетчик установлен в системе отопления, то заполняется строка "«Отопление"»

3)	Если теплосчетчик установлен в системе ГВС, то заполняется строка "«ГВС"»

4)	Если прибор учета измеряет суммарный расход воды на холодное и горячее водоснабжение, то заполняется строка "«Суммарный расход"»

5)	Если прибор учета измеряет расход воды отдельно на холодное водоснабжение, то заполняется строка "«Холодная вода"»

6)	Если прибор учета измеряет расход воды отдельно на горячее водоснабжение, то заполняется строка "«Горячая вода"»

Таблица В.11- Фактическое суммарное потребление зданием энергоресурсов и воды (заполняется за последние три календарных года)

| Месяц | Потребление тепловой энергии, кВт∙ч |  |  | Потребление воды, м3 |  |  | Потребление электрической энергии, кВт∙ч |  |  | Потребление топловно–энергетических ресурсов, тонн или тыс.литров (при наличии индивидуальной котельной) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отоп–ление | ГВС | сумма | горячая вода | холодная вода | сумма | система освещения | силовое оборудование | сумма |  |
| январь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| февраль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| май |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| октябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ноябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение Г

(информационное)

Пример определения класса энергоэффективности

Пример определения класса энергоэффективности здания:

В городе Астане 5–ти этажное здание 1969 года постройки потребляет по показанию теплосчетчика Qоmгод = 970 304 кВт*ч/год. Высота помещений (этажа) – 2,5 м, отапливаемая площадь дома составляет Аот = 4 400 квадратных метров.

Необходимо определить класс энергоэффективности здания.

Решение:

Определим фактическое удельное теплопотребление:

q=QоmгодАоткВт*ч/(м2*год)

Определим нормируемый удельный тепловой расход для данного типа зданий для сравнения:

кВт*ч/(м2*год)

где: ГСОП для г. Астаны = 6 286;

- из таблицы 5.4 = 0,359

Фактическое удельное теплопотребление выше нормативного:  q >

Величина отклонения расчетного (фактического) значения показателя энергетической эффективности на отопление и вентиляцию здания от нормативного, % определяется:

Используя таблицу 5.5 определим класс энергоэффективности данного здания.

Здание соответствует по энергоэффективности классу «Е» – низкий, для таких зданий рекомендуется утепление ограждающих конструкци

# Приложение Д

# (информационное)

# Перечень типовых мероприятий

Перечень рекомендуемых типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности зданий

Перечень типовых мероприятий по электрооборудованию

По вводно–распределительному устройству:

- замена существующих счетчиков коммерческого учета электроэнергии на современные многотарифные (обеспечивающие тарификацию в соответствии с требованиями региона установки) отечественные образцы с более высоким классом точности и возможностью подключения к автоматизированным системам учета электропотребления (АСКУЭ);

- систематически проводить профилактические ремонтные работы на ВРУ: очистку, лужение, затяжку контактов, поддержание в нормальном состоянии помещения ВРУ, проверку заземляющих устройств;

- согласовать с руководством электроснабжающей организации вопрос о симметрировании напряжения на выходе трансформатора луча А;

- устранить на трехфазных вводах неравномерность нагрузки при распределении ее по фазам (согласно МГСН 2.01–99 не должна превышать 15%);

- при низком значении коэффициента мощности рекомендовать установку компенсирующих устройств;

- установить коммерческий счетчик учета электрической энергии на субабонента.

По силовому оборудованию (лифтов, насосов и др.):

- провести модернизацию лифтов выработавших ресурс с заменой двухскоростных электродвигателей на малогабаритные односкоростные асинхронные электродвигатели с частотно–регулируемым приводом.

- ввести блокировку включения второго лифта после вызова первого;

- установить компенсирующие устройства на вводах, питающих электродвигатели лифтов;

- применить частотно–регулируемый привод двигателя насоса;

Таблица Д.1 - Перечень типовых мероприятий и ожидаемая экономия энергоресурсов

| № п.п | Наименование мероприятия | Пределы годовой экономии, % |
| --- | --- | --- |
| Система освещения |  |  |
| 1 | Сокращение области применения ламп накаливания и замена их люминесцентными | до 55 % от потребляемой ими электроэнергии |
| 2 | Переход на другой тип источника света с более высокой светоотдачей | до 8 % от потребляемой ими электроэнергии |
| 3 | Замена люминесцентных ламп на лампы того же типоразмера меньшей мощности: 18 Вт вместо 20, 36 вместо 40, 65 вместо 80 | до 5 % от потребляемой ими электроэнергии |
| 4 | Применение энергоэффективной пускорегулирующей аппаратуры (ПРА) газоразрядных ламп | 11 % от потребляемой ими электроэнергии |
| 5 | Использование системы автоматического управления освещением с применением фотореле для управления временем работы общедомовых осветительных установок внутреннего и подъездного освещения; | 25 % от потребляемой ими электроэнергии |
| 6 | Регулярная протирка окон и светильников | 20 % от потребляемой электроэнергии на освещение |
| Система отопления |  |  |
| 1 | Составление руководств по эксплуатации, управлению и обслуживанию систем отопления, периодический контроль со стороны руководства учреждения за их выполнением | 5–10 % от потребления тепловой энергии |
| 2 | Установка автоматизированной системы теплопотребления (АТП) | 20–30 % от потребления тепловой энергии |
| 3 | Снижение тепловых потерь через оконные проемы путем установки третьего стекла или светопрозрачной пленки в межрамном пространстве окон | 15–30 % |
| 4 | Улучшение тепловой изоляции стен, полов и чердаков | 15–25 % |
| 5 | Снятие декоративных ограждений с радиаторов отопления и установка теплоотражателей за радиатором | до 15–% |
| Система горячего водоснабжения (ГВС) |  |  |
| 1 | Составление руководств по эксплуатации, управлению и обслуживанию систем ГВС, периодический контроль со стороны руководства учреждения за их выполнением (в общественных зданиях) | 5–10 % от потребления горячей воды |
| 2 | Снижение потребления за счет оптимизации расходов и регулирования температуры | 10–20 % от потребления горячей воды |
| 3 | Применение экономичной водоразборной арматуры | 15–20 % |
| Система водоснабжения |  |  |
| 1 | Установка счетчиков расхода воды | до–30 % |
| 2 | Применение частотного регулирования скорости вращения насосов систем водоснабжения | до–50 % |
| 3 | Применение экономичной водоразборной арматуры | 30 –35 % |
| Система вентиляции |  |  |
| 1 | Замена устаревших вентиляторов с низким КПД на современные, с более высоким КПД | 20–30 % от потребляемой ими электроэнергии |
| 2 | Отключение вентиляционных установок в нерабочее время | 10–50 % |
| 3 | Применение устройств автоматического регулирования и управления вентиляционными установками в зависимости от температуры наружного воздуха | 10–15 % |
| Системы кондиционирования |  |  |
| 1 | Включение кондиционера только тогда, когда это необходимо | 20–60 % от потребляемой ими электроэнергии |
| 2 | Исключение перегрева и переохлаждения воздуха в помещении | до 5 % |
| 3 | Поддержание в рабочем состоянии поверхностей теплообменников, регуляторов оборудования | 2 – 5 % |

Значительный потенциал энергосбережения сосредоточен в организационных мероприятиях, позволяющих с минимальными финансовыми затратами повысить эффективность использования энергоресурсов.

Ниже приведен, как пример, для обследуемых объектов перечень организационных мероприятий и порядок, в котором наиболее выгодно их проводить.

1. Ввести (в общественных зданиях) в выходные и праздничные дни – дежурное отопление, с температурой в зданиях не выше 10 оС, что позволит снизить потребление тепловой энергии за отопительный период.

2. Провести инвентаризацию всех тепловых сетей, находящихся на балансе обследуемого объекта с целью уточнения их состояния и расчета фактических потерь в сетях. Составить паспорта на все тепловые сети.

4. Разработать перспективный план по энергосбережению, где предусмотрены меры по выполнению требований нормативных документов (СНиП и т.п.) и внедрению современных средств автоматизации, в том числе для обеспечения автоматизированного погодного регулирования теплопотребления и работы теплового пункта без постоянного обслуживающего персонала. Это позволит повысить надежность работы тепловых сетей, качество теплоснабжения и добиться экономии до 20 % потребляемой тепловой энергии.

5.Определить возможность замены устаревших электроприемников (во всех системах энергоснабжения) на современные с высокой энергетической эффективностью.

6. Выявлять причины сверхнормативного потребления энергоресурсов на объектах, ежегодно проводить мониторинг энергопотребление.

7. Периодически контролировать правильность графика включения вентиляционных систем, поскольку здесь часто имеются резервы уменьшения времени работы системы. К любой вентиляционной системе должны прилагаться инструкции по эксплуатации, которые должны быть доходчивы как для эксплуатационного персонала, так и для персонала, осуществляющего техническое обслуживание.

8. Составить постатейный расчет нормативного водопотребления, организовать его учет, после чего необходимо проанализировать отклонения между полученными данными по потреблению с нормой и внести соответствующие коррективы во избежание неэффективного потребления воды.

9. Не реже, чем один раз в шесть месяцев производить осмотр систем водопотребления на наличие утечек и определить величину потерь воды, если таковые были.

10. Для основных типов систем ГВС рекомендуется проведение периодической инспекции и регулирование. Все вентили должны проходить функциональные испытания с полной разборкой и сборкой не реже одного раза в шесть месяцев.

Приложение Е

# (информационное)

# Перечень рекомендуемых измерительных приборов

Энергоаудит объектов коммунальных предприятий, жилого и общественного фонда предполагает инструментальные измерения режимов энергопотребления и эксплуатации энергопотребляющего оборудования, которые необходимы для обоснования полученных результатов и обеспечения их достоверности.

Приборы, применяемые для проведения энергоаудитов, должны отвечать следующим требованиям:

• обеспечение возможности проведения измерений без врезки в обследуемую систему и остановки работающего оборудования.

• компактность, легкость, надежность, транспортабельность.

• удобство и простота в работе.

• универсальность, надежность, точность и защищённость от внешних воздействий.

• обеспечение регистрации измеряемых показателей в автономном режиме с передачей собранной информации в виде, удобном для компьютерной обработки.

Рекомендуемый перечень измерительных приборов для проведения энергетических аудитов (энергоаудитов):

1. Токовые клещи

2. Анализатор качества электрической энергии

3. Тепловизор

4. Ультразвуковой расходомер жидкости

5. Бесконтактный (инфракрасный) термометр с диапазоном измерения от 0 до 600° С.

6. Тепломер или измеритель тепловых потоков.

7. Анемометр.

8. Гигрометр.

9. Люксметр.

10. Лазерный дальномер.

11. Толщиномер (если нет этой функции в расходомере).

12. Контактный термометр.

13. Манометр.

14. Газоанализатор.

Приложение Ж

# (информационное)

# Переводные коэффициенты

Справочные данные по переводным коэффициентам

1. Справочные данные

1 кал = 4,1868 Дж

1кВт*ч = 3,6х106Дж

1 кг у.т. = 1 м3 у. газа = 29,3 МДж (7000 ккал )

2. Переводные единицы энергии

1т у.т. = 1000 кг х 7000 ккал/кг = 7 х 106 х 103 кал = 7 Гкал

1 т.у.т.= 29,3∙103МДж3,6∙106Дж∙кВт*ч=29,3∙106Дж3,6∙106Дж=8138,9 кВт*ч

1т.у.т. = 8138,9 кВт*ч

3. Тепловая энергия:

500 т у.т. = 500x7 Гкал =3500х109 кал х 4,1868 Дж/кал = 14653,80 ГДж

4. Электрическая энергия:

500 т.у.т. = 500x8138,9 кВт*ч = 4,06945 млн.кВт*ч = 14650,02 ГДж

Учитывая неизбежную погрешность при переводе в систему SI традиционной единицы теплотворной способности (кал), и, применяя статистические правила округления для (14653,80 ÷ 14650,02) – принято:

500 т у.т. ≈14 652 ГДж

В укрупненных расчетах допустимо применять как тождество:

500 т у.т. = 3,5 тыс Гкал ≈ 4,07 млн. кВт*ч ≈ 14 652 ГДж

6. Расчет переводных коэффициентов

Расчет переводного коэффициента тепловой энергии Кт:

КТ=4,186Джкал=4,1868∙109Дж109кал=4,1868 ГДжГкал

Расчет переводного коэффициента электрической энергии Кэ:

КТ=3,6∙106*109Дж1кВт*ч∙109=3,6∙103ГДж1млн∙кВт*ч=3 600ГДжмлн.кВт*ч

Переводной коэффициент тонны условного топлива Кту.т.:

К т у.т. = 29,3 ГДж/т у.т

Приложение З

(информационное)

Пересчет ТЭР в условное топливо

Для определения суммарного потребления энергоресурсов зданиями, строениями и сооружениями в эквивалентном выражении через расход условного топлива ниже приведена таблица коэффициентов пересчета расхода некоторых топливно–энергетических ресурсов в тонны условного топлива.

Коэффициенты приведены с учетом удельного энергосодержания согласно Методических рекомендаций по расчету показателей оценки энергоэффективности (энергоемкость ВВП, углеродоемкость ВВП), утвержденных приказом Агентства Республики Казахстан по статистике от 27 марта 2009 года № 52.

Таблица З.1 - Перевод в тонны условного топлива

| Вид топлива и энергии | Единица измерения | Калорийный эквивалент |
| --- | --- | --- |
| Каменный уголь | тонн | 0,65 |
| Газ естественный (природный) | тыс. куб.м | 1,15 |
| Бензин автомобильный | тонн | 1,49 |
| Газойль (дизельное топливо) | тонн | 1,45 |
| Топливо печное бытовое | тонн | 1,45 |
| Мазут топочный | тонн | 1,43 |
| Электроэнергия | тыс. кВт.ч | 0,325 |
| Теплоэнергия | Гкал | 0,172 |

Библиография

[1] Постановление Научно-технического Совета Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 24 марта 2006 года № 3-3 «О рассмотрении результатов научно-исследовательской работы «Проведение исследования в области теории энергопотребления и тепловой защиты гражданских зданий и разработка методов расчета основных положений новых республиканских энергосберегающих норм»

[2] МГСН 2.01-99 Энергосбережение в зданиях. Нормативы по теплозащите и тепловодоэлектроснабжению.

[3] ВСН 43-96 Ведомственные строительные	 нормы по теплотехническим обследованиям наружным ограждающих конструкций зданий с применением малогабаритных тепловизоров».

ҚН ҚР 2.04–04–2011 «Ғимараттардың жылулық қорғанысы»;

ҚН  ҚР 2.04–21–2004, МСН 2.04–02–2004 және ҚН ҚР 2.04–01–2009

СН РК 2.04–04–2011 «Тепловая защита зданий»;

СН РК 2.04–21–2004, МСН 2.04–02–2004 и СН РК 2.04–01–2009