«ЖЫЛЫТУ, ЖЕДЕТУ ЖӘНЕ АУА БАПТАУ» ҚР ҚН-ға

ӘДІСТЕМЕЛІК ҚҰРАЛ

Енгізілген күні – 01.07.2013ж.

- Жалпы ережелер

Тұжырымдамалық Әдістемелік құрал төмендегі бөлімдерден тұрады:

- Табиғи желдету жүйесі жұмысын жақсарту бойынша ұсыныстар.

2) Желдеткіш шығарынды жылуын пайдаға асыру және қажеттісін таңдаумен ауаны желдетудің механикалық жүйесін қолдану бойынша ұсыныстар.

3) Сыртқы ауаның төмен қолайсыз температурасы жағдайында жүйенің жұмыс істеу шартында рекуперативтік құрылғылар тиімділігін арттырудың әдістері.

4) Тұрғын ғимараттардың орын-жайларын жылытуға және желдетуге кететін жылу шығынын анықтау.

Әдістемелік құралдың әрбір бөлімі түрлі мамандықтағы жобалаушылардың практикалық қолдануына бағытталған.

Әдістемелік құралдың әрбір бөлімінде жаңа және жаңартылатын ғимараттардың жобалау құжаттарын әзірлеу үшін негіз бола алатын техникалық шешімдер келтірілген.

- Нормативтік сілтемелер

Осы Әдістемелік құралда техникалық нормалау мен стандарттау саласындағы мынадай нормативтік техникалық құжаттарға сілтемелер қоданылған:

«Тұрғын  және  қоғамдық ғимараттар. Бөлмелердегі микроклимат параметрлері»                 МСТ 30494-96.

«Азаматтық ғимараттардың энергия тұтынуы және жылулық қорғауы» ҚР ҚН 2.04-21-2004*.

«Тұрғын ғимараттар» ҚР ҚНжЕ 3.02-43-2007*.

«Жылыту, желдету және ауа баптау» ҚР ҚНжЕ 4.02-42-2006* .

- Табиғи желдету жүйесі жұмысын жақсарту бойынша ұсыныстар

3.1. Тұрғын ғимараттардың құрылымдық-жобалау шешімдері

3.1.1 Үй-жайлардағы ауа-жылу режимі тұрғын ғимараттарды жайлылық деңгейін анықтайтын негізгі факторлардың бірі болып табылады. Қанағаттандырмайтын микроклимат оны тұру үшін жарамсыз етеді.

3.1.2. Сырттан өтетін ауа мөлшерін максималды қысқарту мақсатында пәтерлердегі ауа-жылу режимін оңтайландыру оларды өзге үй-жайлардан оқшаулауды талап етеді.

Пәтерлердіңі сыртқы есіктері ауаның енуіне жоғары төзімді болуы керек.  Басқыш, басқыш-лифт блогы шамасында кіру функциясы бар сыртқы есіктерді орнату, ауаның кіруіне жоғары төзімді терезелермен басқыштарды табиғи жарықтандыру үшін жарық ойықтарын толтыру үшін біркелкі ішкі қысым мен аудару әсерін азайту  мақсатында терезе блоктарында сору клапандарын орнату қажет.

3.1.3. Қажетті ауа алмасуды ұйымдастыру мақсатында пәтер үй-жайларына ауаның тарауы желкөз, фрамуга немесе терезенің мұқабасында немесе қоршау құрылымдарының сыртқы бөлігінде орнатылатын тарау клапандары арқылы жүзеге асуы керек. Қабырғаға тарау клапандарын орнатқан жағдайда оларды «есу» әсерін төмендету үшін қуыста орналасатын ламельді тарау керегеторымен жабуды көздеу қажет. Барлық  ауа тарау құрылғылары реттемелі болуы керек.

3.1.4 Пәтердің әр жерінде сору арналарының болуы табиғи сору желдету жүйесінің сенімділігі мен тиімділігін біршама азайтады.

3.1.5 Санитарлық тораптар мен желдетублоктарды пәтердің сыртқы қабырғасы жанында орналастырмайды, өйткені бұлай орналастыру санитарлық үй-жайларда қанағаттандырарлық ылғалды режимді қамтамасыз етуді қиындатады және олардың қоршау температурасын көтеру бойынша арнайы шешімдерді талап етеді.

3.1.6 Жылу берілмейтін кіре берістері бар тұрғын үйлерді жобалау кезінде пәтерді кіреберістен бөліп тұратын арақабырғалар ғимараттың сыртқы қабырғаларының термикалық төзімділігінен төмен емес термикалық төзімділікпен салынуы қажет.

3.1.7 Пәтерлердің жобалау шешімдері желдетуді орнату жағынан пәтер шамасында горизонтальды ауа арналарын орнатуды жоюға, ас үй, ванна және дәретханадағы ауаның тікелей желдету блогына тарауын қамтамасыз етуге бағытталуы керек. Құрамалы желдету блоктарын герметизациялау бойынша жұмыстардың сапасы жасырын жұмыс актілерімен рәсімделуі керек.

3.1.8. Ас үйлерде рециркуляция режимінде жұмыс жасайтын механикалық сору құрылғыларын қолдану ұсынылады.

Жергілікті сору желдету жүйесінің (тақтайша үстіндегі шатыр немесе осы тәрізді сорылған ауаны атмосфераға шығаратын құрылғы) әдетте оларды қосу үшін жеке жинау арнасы болуы керек. Тақтайша үстіндегі шатыр немесе осы тәріздес құрылғымен жабдықталған ас үйлерде ас үйдің сыртқы қабырғасында тақтайша үстіндегі шатырмен электр жағынан түйіндес және оның жұмыс жасау барысында ас үй орын-жайына қосымша ауа ағынын қамтамасыз ететін теңгеруші клапанды орнатқан дұрыс.

3.1.9 Тұрғын және қоғамдық ғимараттардың жабындары шатырсыз (қатар қолданылған) және үстінгі және астынғы аражабындары шатыр асты кеңістігін түзетін жеке құрылымнан тұруы, және желдету ауасын жою әдісіне қарай суық немесе жылы болуы мүмкін.

Түрлі қабатты тұрғын ғимараттарда, ғимаратың барлық секциялары бірдей қабат санына ие болған жағдайда суық шатырды қолдануға рұқсат беріледі,. Жылы шатырды 6 және одан да көп қабаты бар ғимараттарда, сонымен қатар, секциялары түрлі қабаттарға ие ғимараттарда қолдануға ұсынылады.

3.1.10 Суық шатыры бар тұрғын үйлерде шатырдың ішкі кеңістігі қабырғадағы арнайы ойықтар арқылы сыртқы ауамен желдетуі керек.

3.1.11 Суық шатыры бар ғимараттарда жылу оқшаулау шатырдың аражабыны бойынша төселеді. Ені 1 м кем емес шатырдың периметрі бойынша жылу оқшаулау қабатын ылғалдан қорғау ұсынылады. Ауаны сыртқа таратумен суық шатыр болған жағдайда желдету шахталары мен сору тікқұбырлары ғимараттың сыртқы қабырғаларының жылу беру төзімділігіне парапар жылу беру төзіміне  шатыр аражабынан жоғары деңгейде жылытылуы керек.

Шатырдағы желдету арналарының баулықтарында ауа үдетпелерін (турбоауа үдетпелері) орнатуды қарастыру қажет.

Тұрғын ғимараттың шатырынан биік орналасқан желдету арналарын орналастыруды жобалау барысында олардың лифті шахталарының «көлеңкесіне» және қабат саны анағұрлым биік ғимараттардың жанында орналасуына жол бермеу керек.

3.1.12 Жылы шатыры бар тұрғын ғимараттарда жылытылған сыртқы қабырғалары  және жылытылған шатыр жабыны бар шатыр кеңістігі үйдің сору желдеткішінен тарайтын жылы ауамен жылытылады. Шатыр кеңістігінен ауаны шығару үшін әрбір секцияға бір-бірден сору шахталарын орнатуды көздеу қажет. Шатыр кеңістігін секцияға қарай қабырғамен оқшауланған бөлікке бөлу қажет. Шатыр бойына тесіп өтетін өткелді қамтамасыз ететін есік ойықтарының тығыздалған жабулары болуы қажет. Жоғары қабат үшін баулықта жеке арнаны бөлу ұсынылмайды, өйткені бұл жағдайда жоғары қабаттағы ссеріктерден ауаның эжекциясы жоқ болады. Есептік шарттарда шатырдағы ауа температурасы 14ºС төмен болмауы керек.

3.1.13 Жылы шатыры бар ғимараттарда шатырдағы  ауаны таратуды соңғы қабат үстіндегі аражабыннан шахтаның биіктігі 4,5 м кем емес үйдің әр секциясындағы бір сору шахтасы арқылы көздеу қажет.

3.1.14 Бір пәтерде екі және одан да көп желдету шахталары көзделген ғимараттарда шахталар арасындағы ауаның өтуін жою үшін шатырда немесе шатыр астында ортақ желдету арналарын біріктіру қажет немесе өтуді болдырмайтын қосымша вентильді қондырғыларды орнату қажет.

3.1.15 Шатырсыз жабындар (біріктірілген шатырлар) желдетілетін және желдетілмейтін болып орналастырылуы мүмкін. Желдетілмейтін жабындарды  жабын құрылымында буды оқшаулау және өзге де шараларды қолдану арқылы жылдың суық кезеңінде ылғалдың жиналу мүмкіндігі болмаған жағдайда қолдану қажет. Құрылымды шаралар құрылымдардың қалыпты ылғалдану жағдайын қамтамасыз етпеген жағдайда желдетілетін жабындарды қарастыру қажет.

3.1.16 Суық немесе ашық жабындар арқылы өтетін  желдету блоктарының транзитті учаскелерінің құрылымдары, біріктірілген желдету арналары, сонымен қатар желдету шахталарының құрылымдары шатырда тұрғын ғимараттардың сыртқы қабырғалары термикалық төзімділігінен кем емес термикалық төзімділікке ие болуы керек. Осы тармақта көзделген көрсетілген құрылымдардың салмағы мен габариттерін азайту үшін қажетті термикалық төзімділікке тиімді жылу оқшаулау есебінен қол жеткізілуі мүмкін.

3.1.17 Желдетілетін жабындардағы талшықты жылу оқшаулағыш материалдар желдетілетін ауа әсерінен бу өтпейтін пленкалы жабындармен қорғалуы тиіс.

3.1.18 Кептіретін ауа қабатшаларын және арналарды жылу оқшаулау үстінен немесе соңғының үстіңгі аймағында  орнналастыру қажет. Бұл қабатшалардың көлденең қимасының минималды көлемі 40 мм кем болмауы керек. Тарату ойықтарын ернеу бөлігінде орналастыру керек, ал сору ойықтарын – ғимараттың қарама-қарсы жағынан немесе шатыржалда. Тарту, сору ойықтарының ортақ қиындысын жабынның горизонтальді проекциясынан 0,002-0,001 шегінде орналастыру ұсынылады.

3.1.19 Шатырдың құрылымдық шешімін техникалық-экономикалық тұрғыдан негіздеген кезде, дәстүрлі факторлардан бөлек, оларда орналасқан инженерлік коммуникацияларды оқшаулауға және оларды пайдалануға кететін шығындарды есепке алу қажет.

3.2 Тұрғын ғимараттардың табиғи желдетуі

3.2.1 Тұрғын үйлердің пәтерлерінде желдету жүйелерінің келесі түрлерін қолдануға рұқсат етіледі:

- ауаның табиғи ағыны мен жойылуы бар желдетудің табиғи жүйесі;

- механикалық шығаруы және табиғи ауа ағыны бар; механикалық ағыны және ауаны табиғи шығаруы бар аралас желдету жүйесі;

- механикалық сорып-тарту желдету жүйесі.

Механикалық сорып-тарту желдету жүйесін сорылған ауа жылуын пайдаға асыратын қондырғылармен жабдықтау ұсынылады.

3.2.2 Тұрғын үйлердің пәтерлерінде желдету жүйелерінің келесі түрлері қолдануы мүмкін:

- орталықтандырылған;

- жеке;

- аралас.

3.2.3 Желдету жүйесінің типі мен түрі жобалауға техникалық тапсырма талаптарына сәйкес таңдалу керек.

3.2.4 Пәтер үй-жайларына ауа ағыны микрожелдету режиминде және терезе мұқабасы немесе сыртқы қабырғада орнатылатын ағындық клапандар арқылы желкөз, фрамуга немесе терезе жармалары арқылы жүзеге асады.

3.2.5 Пәтер үй-жайларынан ауаны шығару сору құрылғылары – сору торлары немесе клапандары арқылы жүзеге асырылады. Сору құрылғылары тік жиынтық арналарға ауа серік арнасы арқылы қосылады. Тік жиынтық арналарды ас үйлер мен дәретханалар үшін ортақ немесе жеке етіп қарастыру керек. Ортақ тік жиынтық арнаны қолданған жағдайда ас үйдегі, ваннадағы және дәретханадағы сору құрылғылары жеке серіктер арқылы қосылуы керек.

Үйдің жоғары қабаттағы пәтерлер үй-жайынан ауаны шығару бөлек арналар арқылы жеке сору желдеткіштерімен жүзеге асырылады. Пәтерлері жеке желдеткіштермен жабдықталатын қабат сандары есеппен анықталады.

Табиғи желдету жүйелерінде жеке тік арналары бар жүйелерде әрбір пәтердің сору қондырғыларында жеке тұрмыстық сору желдеткіштерін орнату рұқсат етіледі.

3.2.6 Ауаның табиғи ағыны бар механикалық сору желдеткіштердің жүйелері орталық сору желдеткіш немесе жеке сору желдеткішімен жобаланады.

Пәтерлердің үй-жайларына ауа ағыны табиғи желдету жүйелеріндегідей жүзеге асырылады.

Жүйелер ас үйлер, ванна бөлмелері және дәретханалар үшін ортақ немесе бөлек тік жиынтық арналармен жобаланады.

Жеке сору желдеткіштерде жиынтық арна арқылы пәтерлер арасындағы ауа ағынын тоқтататын кері клапан болуы керек.

Пәтерлердің үй-жайларына ауа ағыны ауатаратқыш арқылы тұрғын үй-жайларға таралады.

Жүйелер ас үйлер, ванна бөлмелері және дәретханалар үшін ортақ немесе бөлек тік жиынтық арналармен жобаланады.

3.2.8 Механикалық сорып-тарту желдету жүйесінің, қағида бойынша, кірме ағынды ауаны жылыту үшін сорылған ауа жылуын пайдаға асыратын құрылғысы болуы керек. Кірме ағынды ауаны тарату үшін ауатаратқыштар тұрғын үй-жайларда, сору қондырғылары – қосалқы үй-жайларында (ас үйлер, ванналар, дәретханалар, кір жуу бөлмелері, қоймалар және т.б.) орнатылады.

3.2.9 Тұрғын пәтерлердің желдету жүйелерін қызмет көрсететін үй-жайларда қажетті ауа тазалығын (сапасын) және оның адам денсаулығына минималды мүмкін болатын жағымсыз әсерін сақтайтын сыртқы ауа бойынша ауа алмасу нормаларын (сыртқы ауа шығыны нормалары) қамтамасыз ете отырып жобалау керек.

3.2.10 Атмосфералы ауада ластаушы заттардың жол берiлетiн шоғырлануы сақталған жағдайда қабылданған желдету жүйесіне және ауа алмасуды ұйымдастыру сұлбасына қарамастан үй-жайлардағы ауа сапасын қамтамасыз ету керек (1-кесте).

1-кесте - Ауада ластаушы заттардың жол берiлетiн шоғырлануы

| Зат | Сыртқы ауада жол берілетін шоғырлану qн штш, мкг/м3) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Максималды, бір жолғы | Тәуліктік, орташа |
| Азоттың қостотығы | 250 | 100 |
| Азот (II) оксиді (азот оксиді) NO | 400 | 240 |
| Қорғасын | 1 | 0,3 |
| Күкірт диоксиді (күкіртті ангидриді, күкірт (IV) оксиді, күкіртті газ) | 500 | 200 |
| Шекті алфавитті қатардағы С11 - С19 көмірсутектер | 1000 | 400 |
| Көміртек тотығы | 5 | 3 |
| Көміртек оксиді (көміртек тотығы, тұншықтырғыш газ) | 5000 | 3000 |
| Фенол | 10 | 7 |

3.2.11 Тұрғын пәтерлердің механикалық желдету жүйесін ауа алмасу мөлшерін дербес реттеу мүмкіндігімен жобалау керек. Ауаның құйылуы мен шығарылуы үшін реттеуші қондырғыларды қолдану керек. Механикалық желдету орталық жүйе желдеткіштерінің, қағида бойынша, реттеуші жетегі болуы керек және ауа алмастырғышты өзгерту мүмкіндігін қамтамасыз ету керек. Пәтердегі минималды ауа ауыстырғыш есепті 25% кем болмау керек.

3.2.12 Механикалық желдету жүйесінің энергия тиімділігі бөлек үй-жайлар мен жалпы пәтерді пайдалану жиілігіне қарай ауа ауыстырғыш көлемінің қысқару, ағынды ауаны (сорып-тарту механикалық желдету жүйелерінде) жылыту үшін сорылған ауа жылуын қолдану  есебінен қамтамасыз етіледі.

Жылы шатырларды қолдану сорылған ауа жылуын пайдалану есебінен жабын арқылы жылуды жоғалту мөлшеріне жылыту жүйесінің жүктемесін азайтуға мүмкіндік береді.

3.2.13 Жылдың жылы мезгілінде пәтерді желдетіп алу үшін ашылатын терезелер (терезе жармасы), желкөздер және фрамугалар қолданылуы керек. Кірме ағындық ауа пәтердің үй-жайларына келу керек; ауаны шығару қосалқы үй-жайлары арқылы жүргізілуі керек.

3.2.14 Ағынды қондырғыларды тұрғын бөлмелерде және ас бөлме-асханаларда терезенің жоғары бөлігінде немесе сыртқы қабырға немесе терезе астында орнатылған жылыту құралы үстінде орналастыру керек.

Ауаның табиғи ағыны бар жүйелерде  ағынды қондырғы ретінде қағида бойынша ағынды реттеуші клапандарды қолдану керек.

Ағынды құрылғы типі мен түрін жобалауға техникалық тапсырмаға және құрылғының бағасына қарай жобалаушы өзі таңдайды. Ауанық механикалық ағыны бар жүйелерде, қағида бойынша, ағынды құрылғы ретінде реттеуші ауаүлестіргіштерді қолдану керек.

Ағынды құрылғылардың көлемі, мөлшері  мен орналасуы сыртқы ауаның есепті шығыны кезінде үй-жайлардың қызмет көрсету аймағында ауаның талап етілетін параметрлерін қамтамасыз ету керек.

Ауаның табиғи ағыны бар  жүйелерде ағынды ауа температурасы мен жылдамдығын ҚР ҚНжЕ-ге 4.02-42 сәйкес қолдану керек.

Сору құрылғылары ретінде реттеуші торлар мен клапандарды қолдану керек.

3.2.15 Пәтерлердегі  ауа ауыстырғыш қосалқы үй-жайлардан тұрғын үй-жайларға ауаның өтуіне жол бермейтіндей болып ұйымдастырылуы керек.

3.2.16  Пәтер ішіндегі есіктер жабық жағдайында олардың аэродинамикалық кедергісін азайтатын желдету ойықтарымен орындалуы керек. Оларды орындауға ұсынылатын нұсқалар:

- ванна және дәретхана есіктерінің астында есік тақтасын 20 мм биіктіктен кем емес ойық ретінде күзеу;

- ені 40 мм 3 кем емес мөлшерінде есіктің төменгі бөлігінде саңылау жасау;

- еденнен 100-200 мм биіктікте ванна бөлмесінде және дәретхана қабырғасында желдету торларын орнату рұқсат етіледі. Санитарлық блоктардың нормативтік ауа алмасуын  қамтамасыз ететін есептен торлардың көлемі анықталады.

Есік күзеулеріндегі немесе ағынды торлардағы ауа жылдамдығы 0,3 м/с аспау керек.

3.2.17 сорылған ауа жылуын пайдаға асыруы бар желдету жүйелерде бір пәтер шегінде регенеративті немесе рекуперативті  утилизаторлар пайдалануы мүмкін; жылуды пайдаға асыру орталық жүйесі үшін – тек рекуперативті.

3.2.18  Тұрғын ғимараттарды пайдалануға қабылдау жұмыстарының міндетті тізіміне желдетудің әрбір жүйесіне нормативтік базамен қарастырылған қабылдау актісі, паспорттар және басқа құжаттарды рәсімдеумен желдету арналарын аспапты тексеру бойынша жұмыстарды қосу керек.

3.2.19 Жобалау ұйымымен тұрғын үйді жобалау құжаттарының құрамында тұрғындар міндетті түрде орындауға тиіс бір типті пәтерлердің желдету жүйесін, соның ішінде ағынды құрылғыларды пайдалану ережелерін қарастыру керек.

3.3 Санитарлық-гигиеналық және өрт қауіпсіздігі талаптары

3.3.1 Желдету арналары мен камералардың материалдары мен құрылымдары желдету жүйесі арқылы микроорганизмдердің көбеюіне және таралуына себеп болатын жағдайларды минималды деңгейге жеткізуі керек.

3.3.2 Желдету (ауа баптау) үшін қолданылатын сыртқы (атмосфералық) ауада зиянды заттардың шоғырлануы тұрғылықты мекендер ауасында жол берiлетiн шектен тыс шоғырланудан (ШТШ) аспау керек .

ШТШ мәнін [1] сәйкес қабылдау керек.

Атмосфералық ауада жиі кездесетін ластағыш заттардың ШТШ мәндері 1 кестеде келтірілген.

Егер сыртқы ауаның ластану деңгейі 1 кестеде келтірілген көрсеткіштерден асатын болса, оны тазалауды жүргізу қажет.

3.3.3 Пәтерлердегі есептік ауа алмасуды ҚР ҚНжЕ-ге 3.02-43 сәйкес анықтау керек. Табиғи сорып-тарту желдету үшін мына мәндер есептік болады: сыртқы ауа температурасы +5 ºС, желсіздік, үй-жайлардың ішкі ауа температурасы +20 ºС, терезелер ашық. Бұл жағдайларда желдету блоктарның өткізу қабілеті есептеледі.

3.3.4 Пәтерлердегі шуыл деңгейі санитарлық нормалар талаптарына сәйкес болуы керек.

3.3.5 Желдету жүйелерін өрт сөндіру бөлігі аумағында орналасқан әрбір пәтерлер тобына жеке ескеру керек.

3.3.6 Жанбайтын материалдардан ауаөткізгішті үй-жайдың аумағында, сонымен қатар техникалық қабаттарда, шатырлар мен жертөлелерде желдету жабдығын төсеу үшін жобалау керек.

3.3.7 Қабырға, қоршау және ғимараттың аражабыны (соның ішінде бүркеніш пен шахталарда) арқылы өтетін ауаөткізгіштер орны кесіп өтетін қоршаудың отқа төзімділік шегін нормалауды қамтамасыз ете отырып жанбайтын материалдармен нығыздалуы керек.

3.4. Табиғи желдету жүйесінің жабдығы мен материалдары

3.4.1 Арналар мен ауа арналар

3.4.1.1 Табиғи желдету жүйесінің арналары әдетте қабатпен бірыңғайландырылған бетон блоктарынан тұрады. Желдету блоктарын монтаждау кезінде олардың осьтерінің сәйкестігін сақтау керек. Желдету блогын орнатуды аяқтағанда монтаж тұзақтары кесілуі керек. Қабатпен түйісу жерлерде блоктарда герметизациялайтын төсемдер болуы қажет.

Желдету жүйесінің герметикалығы табиғи сорып-тарту желдету жүйесі үшін ерекше мәнге ие. Саңылаулардың болуы көп қабатты ғимараттың төменгі қабаттардағы пәтерлердегі артық ауа алмасуына ғана емес, сонымен бірге олар арқылы жоғары қабаттардағы пәтерлердің жиынтық арнасынан ластанған ауаның құйылуына алып келеді. Жобаларда серпімді төсемелерді қолданумен қабат арасындағы желдету блоктарының жапсарларын бекітетін арнайы технологияны қарастыру керек.

3.4.1.2 Желдету блоктарын конструкциялау кезінде:

- сорып-тарту арналарының (әдетте, жиынтық – біреу, минималды, бірақ 2 м кем емес ұзындығы бар серік-арналар) минималды санына ұмтылу;

- желдету блоктарын әзірлеу барысында жекелеген тораптар геометриясының сенімділігін қамтамасыз ету;

- жобада қабылданған монтаждау процесі кезінде арналарды жылжытуға болатын шектерде  желдету блогының барлық арналарының өткізу қабілетін сақтауды қамтамасыз ету ұсынылады.

Монтаждау кезінде желдету сұлбасының жиі бұзылуына байланысты сол және оң жақта орындалған желдету жүйелерін қолдану орынсыз.

3.4.13 Арналар, ауаарналар, ауаның табиғи ағымы бар механикалық сорып-тарту желдету жүйелері және механикалық сорып-тарту желдету жүйелері Н (қалыпты) класына ие болуы керек, 6 және одан да көп қабатты ғимараттар үшін оларды мырышталған жұқа тақталы болат металлдан дайындау ұсынылады, темірбетонды желдету блоктарын ірі панельді ғимараттар үшін қолдану рұқсат етіледі.

3.4.2 Тарту және сору құрылғылары

3.4.2.1 Ауаның табиғи ағымы бар табиғи желдету жүйелері және механикалық сорып-тарту жүйелерінде ағынды құрылғылар ретінде ағынды клапандарды пайдалану керек.

3.4.2.2 Ағынды клапандар ағынды ауа шығынын қол немесе автоматты режимде өзгертуді қамтамасыз етуі керек. Ауа шығынын өзгерту бір қалыпты немесе сатылы болуы мүмкін. Толығымен жабық жағдайында ағымды клапандар есепті 25% тең ауаның минималды қажетті шығынын қамтамасыз етуі керек.

3.4.2.3 Ауа шығынын автоматты түрде реттейтін ағынды клапандарды басқару тетіктері ретінде қысым құлауы, ішкі ауа ылғалдығы, жарық түсуі, адамдардың бар болуы және т.б. тетіктері қолдануы мүмкін.

3.4.2.4 Ағынды клапандарды, қағида бойынша, әрбір тұрғын үй-жайда орнату қажет. Әрбір пәтерде екіден кем емес ағынды клапан орнату керек.

3.4.2.5 Үйде, қағида бойынша, бір типті ағынды клапандарды қолдану керек. Әр қабаттағы бірдей пәтерлердегі типтік өлшем немесе клапандардың саны әр түрлі болуы мүмкін.

3.4.2.6 Табиғи желдету жүйелерінде сорып-тарту құрылғысы ретінде реттеуші торлар қолдану керек; табиғи ауа ағыны бар механикалық сорып-тарту желдету жүйелерінде реттеуші торларды немесе ағынды клапандарды қолдану керек.

3.4.2.7 Сорып-тарту торлары тартылған ауа шығынының өзгеруін қол режимде қамтамасыз етуі керек; сорып-тарту клапандары тартылған ауа шығынының өзгеруін қол немесе автоматты режимде қамтамасыз етуі керек. Ауа шығынын өзгерту бір қалыпты немесе сатылы болуы мүмкін.

Ауа шығынын автоматты түрде реттейтін сорып-тарту клапандары үшін басқару тетіктері ретінде қысым құлауы, ішкі ауа ылғалдығы, жарық түсуі, адамдардың бар болуы және т.б. тетіктері қолдануы мүмкін.

3.4.2.8 Үйде, қағида бойынша, бір типті немесе типтік өлшемді сорып-тарту торларды немесе ағынды клапандарды қолдану керек.

3.4.3 Желдеткіштер

3.4.3.1 Жеке сорып-тарту желдеткіштер, қағида бойынша, кері клапандармен жабдықталуы керек. Дәретханалар мен ваннада орнатылатын желдеткіштерді қосу жарықты қосу немесе бар болу тетігі арқылы бұғаттауы мүмкін; жарықты сөндіргеннен немесе шықаннан кейін желдеткіштерді белгіленген кешіктірумен өшіру.

3.4.3.2 Желдеткіштердің қосымша желдеткішті (орталық жүйелерде) орнату немесе тәулік ішінде қызмет көрсету қызметімен жұмыс істемейтін желдеткішті ауыстыру арқылы жүзеге асырылатын резерві болуы керек.

- Желдеткіш шығарынды жылуын пайдаға асыру және қажеттісін таңдаумен ауаны желдетудің механикалық жүйесін қолдану бойынша ұсыныстар

4.1. Тұрғын ғимараттарда желдеткіш шығарындылары жылуын рекуперациялау мен сорып-тарту механикалық желдету жүйесіне көшудің өзектілігі

4.1.1 Қазіргі заманғы тұрғын ғимараттарда табиғи түрткісі бар желдету жүйесінің сақталуы ауа ортасы сапасының нашарлауымен, үй-жайлардың температуралық және ылғалды режимдерінің бұзылуымен байланысты  жағымсыз құбылыстарға әкелді. Бұған қолданыстағы нормативтер бойынша салынып жатқан ғимараттарда желдету шығарындыларына 50% аса жылу жоғалту келетінін қосуға болады [2-4].

4.1.2 Қазіргі заманғы көпқабатты ғимараттардың пәтерлерінде ауа алмасу проблемалары табиғи түрткісі бар желдетудің жүйелі кемшіліктері себебінен пайда болады [5-6]. Қазіргі заманғы оқшаулау құрылымдарының [7]-ге сәйкес орындалған ауа өткізгіштік есептері ауа алмасудың нормативті деңгейін қамтамасыз етуге мүмкіндік бермейді. 4.1 суретте нормативті деңгейден 10% аспайтын  тұрғын ғимараттардың түрлі қоршау құрылымдары арқылы ауаны сүзу себебінен [8] ауа алмасудың еселігі келтірілген. Ауаалмасуға қатысты жағдай құрылыс ақауына байланысты ғимараттың сору желдету шахталары пәтерлерден ауаны кетіру функцияларын орындай алмауы есебінен ұлғая түседі.

Шоғырланған ауа алмасуының еселігі

4.1-сурет – Түрлі ғимарат жүйелерінің қоршау құрылымдары арқылы ауаның шоғырлану себебінен ауа алмасудың еселігі

4.1.3 [6]-да 70 зерттеу бойынша жинақталған ақпараттың негізінде алынған көпқабатты тұрғын ғимараттардың пәтерлеріндегі желдету жағдайын зерттеудің нәтижелері келтірілген. 4.2 суретте ауа алмасудың деңгейін жол берілетін шектерден төмен түсіретін тұрғын ғимараттардың желдету шахталарын монтаждау кезінде жіберілген құрылыс ақауының үлгілері келтірілген.

4.2-сурет – Ғимараттардың желдету шахталарының арналарында жіберілетін типтік құрылыс ақауларының мысалдары

4.1.4 4.3-суретте зерттеу нәтижесінде проблемалы пәтерлердегі жоғары ылғалдылық салдарының фотосуреттері келтірілген.

Әдетте, қабырғаларда ылғалдың пайда болуы және өңез, қабырғадан түсқағаздың сыдырылуы сияқты жағымсыз көріністер бірнеше жағдайлардың сәйкес келуі себебінен болады: жеткіліксіз ауа алмасу, жобалау қателері және құрылыс құрылымдарының ақауы. Осының барлығы бөлмедегі қабырға бетіндегі температураны шық нүктесінен төмендеп суық төсемдердің пайда болуына алып келеді.

4.3-сурет – пәтерлердегі жеткіліксіз ауа ауысуының салдары

4.1.5 Барлық дерлік жағдайларда проблемалы пәтерлердегі ауа алмасу нормативті талаптардан төмен. 4.4-суретте ас үйде, санторапта, ваннада және жалпы пәтердегі ауа алмасуды үлестіретін гисторграмма келтірілген.

4.4 сурет –Проблемалы пәтерлердегі ауа алмасу деңгейі

4.1.6 Ауа алмасу проблемалары көп жағдайда жаңа ғимараттарда немесе ескі ғимараттардағы  ескі құрылымдағы терезелерді ауыстыру кезінде пайда болады. Көп жағдайда, қазіргі заманғы ғимараттардағы терезелер жабық. Тексерілген пәтерлердегі ауа алмасуының орташа көрсеткіші стандартты 34м/сағ. ауытқу жағдайында 51 м/сағ. тең болды. Газ плиталары 140 м/сағ, ал электр плиталары болған жағдайда 110 м/сағ тең пәтерден ауаны кетірудің нормативтік көрсеткішінен алынған тәжірибелік мәліметтер үшін жылына 12 квт/м стандартты ауытқу жағдайында  ғимараттың жылу жүктемесінің азаюы бірінші жағдайда жылына 32 квт/м және екінші жағдай үшін жылына 27 квт/м құрайды.

4.1.7 Қазіргі заман құрылысының даму логикасы механикалық сорып-тарту жүйесі бар және сорылған ауа жылуын пайдаға асырумен ғимараттарды жобалауға көшу қажеттілігіне алып келеді.

4.1.8 Мәселені шешуді қиындататын маңызды фактор жаңа инженерлік жүйеге кететін қосымша шығындардың қажеттілігі, оларды механикалық түрткісі бар сорып-тарту желдету жүйесімен бірге тұрғын ғимараттарды ауамен жылытуға көшу арқылы азайтуға болады. Алайда, бұл жағдайда ғимараттың жылу жоғалтуының жалпы деңгейін нормативті ауа алмасу еселігіне сәйкес келетін және ауамен жылыту жүйесіндегі ауаны беру қажетті еселігінің мөлшеріне дейін төмендету керек.

Ауамен жылытуды қолданудың  пайдалылығын мына түрде жазуға болады:

ρ·V·с·(Tmax- Tnorm) = Pmpot,	             		(4.1)

мұндағы 	ρ– ауаның тығыздығы, кг/м3;

V – нормативті ауа алмасу кезіндегі ауа көлемі, м3/с;

с – ауаның жылу сыйымдылығы, Дж/кг·°С;

Tmax= 45°С ауамен жылыту жүйесіндегі ауаның максималды температурасы [8];

Tnorm= 18°С – тұрғын үй-жайлардың нормативті температурасы;

Pmpot– сыртқы температураға сәйкес (минус 25°С) келетін үй-жайдың максималды жылу жоғалту қуаты Вт.

4.1.9 Механикалық түрткісі бар сорып-тарту желдету жүйесін тұрғын үйлерде ұйымдастыру  ауа жинау сұлбасын таңдау және оны үй-жайлардан шығару, сору және тарту желдеткіштерінің қажетті өнімділігін анықтау, сору және тарту ауа арналарының қажетті қимасын анықтау бойынша бірқатар мәселелерді шешуді талап етеді.

4.1.10 Көпқабатты ғимараттарда желдетудің механикалық сорып-тарату жүйесіне көшу ауа алмасуды ұйымдастыруда жаңа шешімдерді талап етеді. Нормативті құжаттарда ғимараттардың табиғи желдету жүйелері үшін қабылданған бірқатар шектеулердің пайдасын қарастыру қажет [8]:

- дәретхана мен ас үй желдету арналарын біріктіруге тыйым;

- желдету жүйесін қымбаттатып және қиындататын ағынды және сору арналарының кіреберісін біршама үлкейту.

4.1.11 Тұрғын ғимараттар үшін механикалық түрткісі бар желдету жүйесін тиімді жобалау және жұмыс шарттарының өзгеруін икемді қабылдау мүмкіндігі үшін есептің жедел алгоритмдерін әзірлеу және желдету жүйесінің параметрлерін басқару қажет.

4.2 Тұрғын ғимараттардың ұйымдастырылған ауа алмасуының құрылымдық сұлбалары

4.2.1 Тұрғын және өндірістік үй-жайлардың мәжбүрлі ауа ауысуын ұйымдастырған кезде желдету жүйесін орындаудың әр түрлі нұсқалары бар.

4.2.2 4.5-суретте көп қабатты тұрғын үйдің орталықтандырылған желдету жүйесі ұсынылған. Кейбір пәтерлердің желдету шығындылары рекуператор және желдету шахталары арқылы сыртқа кетеді. Сонымен қатар ағын ортақ ағынды ауа арнасы, рекуператор арқылы пайда болады және магистральді ауа арналары арқылы пәтерлерге тарайды. Рекуператорда тартылған және сорылған ауа арасында ауа ауысу болып, одан сұйытылған ылғал шығады. Тартылу және сорылу ортақ сору және тарту желдеткіштермен жасалған. Бұл сұлбаға барлық орталықтандырылған жүйелерде болатын кемшіліктер тән: дербес реттеуіштің жоқтығы, жүйенің аэродинамикалық режимін жөндеу қиындығы, үлкен қысымы бар желдеткіштердің қажеттілігі және осының салдары ретінде құрылғы шуылының жоғары деңгейі. Сондықтан мұндай сұлбалар 5-6 пәтерлерге арналған кішігірім ғимараттар үшін немесе бір жанұяға арналған жеке ғимараттарда қолданылуы мүмкін.

Рекуператор

Вытяжная

шахта

Из ванной

В жилые

комнаты

В жилые

комнаты

Из кухни

Из ванной

Приточный воздуховод

Приточный

воздуховод

Вытяжной

воздуховод

Из кухни

В жилые

комнаты

Магистральные

воздуховоды

Магистральные

воздуховоды

Воздухозаборник

В жилые

комнаты

4.5 сурет – Желдетудің орталықтандырылған жүйесі

4.2.3  Жекелендірудің түрлі деңгейіндегі желдету жүйесі жиірек қолданылады. Мысалы, 4.6- суретте желдетудің қабат-қабаттағы сұлбасы келтірілген, мұнда орталықтандыру дербес тарту және сору желдеткіштерімен, сонымен қатар пәтерлердегі дербес реттеуіштермен  үйлесім табады. Бұндай сұлба орталықтандырылған ауамен қамтамасыз ету сақталған жағдайда пәтерлердегі ауа алмасудың жақсы реттелуін қамтамасыз етеді.

4.2.4 Көпқабатты ғимараттар үшін 4.7а-суретте ұсынылған ортақ сору желдету шахтасы бар жекелендірілген желдету жүйесінің артықшылығы бар.

В жилые

комнаты

В жилые

комнаты

Из кухни

Приточный

воздуховод

Вытяжной

воздуховод

Из кухни

В жилые

комнаты

Магистральные

воздуховоды

Воздухозаборник

В жилые

комнаты

Вытяжная

шахта

Из ванной

Рекуператор

Из ванной

Приточный воздуховод

Индивидуальные вентиляторы

4.6-сурет – Аралас типті желдету жүйесі

4.7-сурет – Көпқабатты ғимарат пәтерлерінің сору желдету шахтасы және тартылған ауаны пәтерлерге кіргізумен (а) және ортақ сору және тарту желдету шахталарымен (б) негізді желдету сұлбасы

4.2.5 4.7а суреттегі сұлбада түрлі қабаттардағы пәтерлердің желдету шығарындылары ортақ желдету шахталарына жиналады. Қосымша бұл сұлбада ортақ сору желдеткіш енгізілуі мүмкін.

4.2.6 Ауа арнасының сыртқы бетіндегі ылғалды сұйыту мүмкіндігіне байланысты проблемаларды жою мақсатында ортақ желдету шахтасын ұйымдастыру кезінде, шахтаның ішінде конденсаттың қатуын болдырмау үшін шахтаның жылытуы жеткілікті болуға тиіс сору желдету шахтасын ғимараттың сыртында орналастыру пайдалы.

4.2.7 Бұндай сұлбаның кемшілігі үлкен қалалардағы ғимараттардың төмен қабаттағы нашар ауа сапасы болып табылады, сондықтан пәтер ағынын 4.7б суретте көрсетілгендей шахтаға кіреберіс ғимараттың жоғары қабатында  орналасқан ортақ тарту шахтасы арқылы ұйымдастыру пайдалы болады.

4.2.8 Қабылданған желдету сұлбасына қарамастан пәтер бөлмелеріне ауа ағынын келуді және өңделген ауаны кетіруді қамтамасыз ету керек. Электр ас пісіретін пеші бар пәтердің типті желдету сұлбасы 4.8-суретте  көрсетілген.

4.2.9 Ас үй және сантораптың сору желдету арналарын біріктіруге тыйым салынғандықтан, дәретханада табиғи түрткісі бар сору желдету шахтасы сақталады. Энергияны үнемдеу мақсатында арнаға кіреберістерде дәретханадағы жарық қосылғанда ғана жұмыс істейтін клапан мен желдеткіш орнатылған.

4.2.10 Газ плиталары бар пәтерлер үшін ас үйде табиғи түрткісі бар сору желдету шахталарының  қажеттілігіне  байланысты өз ерекшеліктері бар. Бұндай пәтерлер үшін энергияны үнемдеу міндетін шешу мақсатында  4.9-суретте көрсетілген сұлба ұсынылады. Желдету шахтасына кіреберісте  жұмыс істеп тұрған механикалық желдету жүйесі кезінде кіреберіс қуысты жабатын электр жетегі бар клапан орнатылған. Бұл жағдайда ас үйдегі ауа өз жылуын беретін  рекуператорға барады. Механикалық түрткісі бар желдету жүйесін өшірген кезде ас үй үй-жайынан ауаның нормаланып кетуін қамтамасыз ете отырып электр жетегі бар клапан қайтарылмалы серіппемен ашылады.

1 – рекуператор сору арнасының шығуы; 2 – рекуператор кірме ағындық арнасының кіруі; 3 – кірме ағынды ауаның сүзгісі; 5 – шығатын ауа сүзгісі; 4 - рекуператор; 6- кірме ағындық ауаарнасы; 7 – кірме ағындық диффузор; 8 – дыбысты сөндіретін қосымша; 9 – сору диффузоры; 10 – сору арнасы; 11 – терезепердесі бар электржелдеткіші; 12 ауаарналарды тігу қорабы; 13 – сору желдету шахтасы; 14 – кірме ағындық желдету шахтасы.

4.8-сурет – Электр ас плиталары бар энергиятиімді ғимараттардағы желдету жүйесінің типті сұлбасы

1 – рекуператордың сору каналы; 2 – рекуператордың кірме ағынды каналы; 3,4 – кері клапандар; 5- электр жетегі бар клапан; 6 – сүзгі; 7 – кірме ағындық ауаның ауа арнасы; 8 – ауа ағындық диффузор; 9 – дыбыс сөндіретін қосымша; 10 – сору диффузорлары; 11 – сорылған ауаның ауа арнасы; 12 – терезепердешесі бар электржелдеткіші; 13 – ауа арналарын тігу қораптары; 14 – сору желдету шахтасы; 15 – кірме ағындық желдету шахтасы.

4.9-сурет – ас үйлерде газ плиталарын орнатқан кезде энергиятиімді үйлердегі желдету жүйесінің типті сұлбасы

4.2.11 Жоғарыда көрсетілген желдету жүйелерінің кемшілігіне ғимараттың пәтерлер ішінде кірме ағындық ауа арналарын төсеуді жатқызуға болады.

4.2.12 4.10-суретте келтірілген желдету жүйесі көрсетілген кемшіліксіз және белгілі бір деңгейде табиғи түрткісі бар жүйені қайталайды. Пәтерлердегі ауа ортақ желдету шахталары арқылы шығарылады және қоршаған кеңістікке ауа алмасудың тиісті шығу жерінен жойыла отырып жылуалмастырғыш-утилизатор кіреберісіне келеді. Жылуалмастырғыштың екінші кіреберісіне сыртқы ауа келеді, жылуалмастырғыш арқылы өтеді және оның шығу жолы арқылы ғимараттың жылуоқшаулау жүйесіндегі ауа қабатшасына жөнелтіледі. Ауа қабатшасынан таза ауа тұрғын үй-жайлардың терезе асты бөліктерінде жылыту элементтерінің үстінде орналасуы мүмкін ойықтар арқылы жөнелтіледі. Ауа  суретте көрсетілгендей әрбір пәтердің сору желдету шахталарының ойықтарында орналасқан сору желдеткіштері әрекетінен қозғалады. Қабатшадағы кірме ағынды ауаға шаңның түсу мүмкіндігін жою мақсатында пәтерлерге ауаны жылуоқшаулаудың қабатшасында орналасқан ауа арналары арқылы жеткізуге болады. Бұндай сұлбаны ескі тұрғын қоры ғимараттарының энергиятиімді жаңартуын жүзеге асыру барысында  ыңғайлы.

1 – сору желдеткіші; 2 – рекуператор; 3 – желдеткіші; 4 – реттеуіш; 5 – жылуоқшаулағыш; 6 – ауа қабатшасы; 7 – қабырға; 8 – сору желдету шахтасы; 9 – ауа қабатшасына кіру арнасы; 10 – ауа қабатшасынан шығу арнасы.

4.10-сурет – Желдетілетін қабатшасы бар ғимараттың желдету сұлбасы

5. Сыртқы ауаның төмен қолайсыз температурасы жағдайында жүйенің жұмыс жасау шартында рекуперативтік құрылғылар тиімділігін арттырудың әдістері

5.1 Рекуперативті жылу алмасқыштарда конденсат қатуының алдын алу

5.1.1 Сыртқы ауаның төмен температурасы жағдайында жұмыс жасайтын  рекупертивті жылуалмастырғышқа келесі құрылымдық талаптар қоюға болады:

- жылуды қайтарудың жоғары тиімділігі;

- қосымша энергия бөлумен конденсат қатуын алдын алатын жүйенің болуы;

- кірме ағында шығарылатын ауа буын басқарып тасымалдау.

5.1.2 Конденсаттың қату проблемасын шешу, қағида бойынша, конденсат қатуын болдырмайтын температураға дейін  кірме ағындық ауаны жылыту арқылы қол жеткізіледі [9]. Бұл шешім жылуоқшаулағыштың энергетикалық тиімділігін төмендетеді, өйткені, шығарылатын ауадағы жылуды толығымен қолдануға мүмкіндік бермейді және жылуоқшаулағыштағы конденсаттың қату проблемасын толық шешпейді. Шамамен, сыртқы ауа минус 5ºС төмен болғанда конденсат қата бастайды. Жылуоқшаулағыштың кіру арнасында ауаны жылытуды қосу конденсаттың қату проблемасын шешеді, бірақ сыртқы температураға қарамастан жылуоқшаулағыштан шығатын ауа температурасы 0ºС тең болады. Сыртқы ауа температурасы минус 25ºС болған кезде шығарылатын ауаның 33700 Дж/кг жуық жылу энергиясы бос кетеді, бұл энергия қорының 47% құрайды. Шекті температураның мөлшерін дұрыс таңдамау конденсаттың рекуператорда қатуын және оның жұмысының тоқтауына алып келуі мүмкін. Жылуоқшаулағыш пластинасының қату үлгі-нұсқасы 5.1 суретте көрсетілген.

5.1.3 Сору арнасында температура 0ºС дейін төмендегенде кірме ағындық ауаның бір бөлігі жіберілетін қосымша байпасты кірме ағындық желдету арнасы бар жылуауыстырғыштардың техникалық шешімдері  [10, 11] белгілі. Бұл шешім жылуауыстырғыштың энергия тиімділігін төмендетеді, өйткені ішінара сыртқы ауа жылуауыстырғышты айналып өтіп үй-жайға түседі. Өзге техникалық шешімдер де бар. [12]-де бұл мақсатта ауа арналық аражабынның термикалық кедергісінің  өзгермелі мөлшері бар жылуауыстырғыш құрылымы ұсынылады. Бұндай шешім жылуауыстырғыш құрылымын қиындатады және бекітілген габариттерде энергетикалық тиімділігін азайтады.

Жылуауыстырғыштағы ылғалдың қатуы шығарылатын ауа арнасының жабылуына және жылуауыстырғыш пакетінің бұзылуына әкелуімен қауіпті екенін атап өту қажет. Сондықтан жиналған мұз қабатын  аратұра еріте отырып, жылуауыстырғыштың бақыланатын біршама мұздау деңгейін жіберуге болады. Қосымша энергия пайда болған мұзды ерітуге ғана жіберілетін болса 4900 Дж/кг ғана жоғалтамыз, бұл қайтуы мүмкін энергия қорының 7% ғана құрайды.

5.1.14 Мысалы, [13]-те үй-жайдан шығарылатын ауа қозғалысы төменнен жоғары бағытта рекуператордың сору каналдарында конденсаттың қату және мұздың пайда болу жағдайында рекуператор арналарының біреуіне суық ауаны жіберуді тоқтатады. Үй-жайдағы жылы ауа мұздың еруін қамтамасыз етеді.

5.1-сурет – шығарылатын ауа рекуперативті жылуалмастырғыш арнасында қатып қалған конденсат

Әдістің кемшілігі, ғимарат үй-жайларында қысымның азаю себебінен (кірме аңынның болмауынан) суық ауа үй-жайға ғимараттың герметикалық емес қабаты арқылы кіреді, бұл үй-жайлардың жылыту жүктемесін көбейтеді және жылуалмастырғыштың жалпы энергия тиімділігін азайтады. Сонымен бірге, жылы ауа кірме ағынмен жылуалмаспай үй-жайдан сыртқа шығады.

5.1.5 Бұдан қызықты шешім [13]-те ұсынылған, мұнда жылуауыстырғыштың кірме ағындық және сору арналарының орнын ауыстырумен жылуауыстырғышты сору ауасының ағынымен 180º бұру арқылы  жылуауыстырғыштың тоңуын болдырмау ұсынылады. Бұндай жүйенің кемшілігі жүйенің жалпы пайдалану сенімділігін азайтатын механикалық жүйенің қажеттілігі болып табылады.

5.1.6 Құралдарды автоматтандырудың қазіргі заманғы дамуы жылуауыстырғышта конденсаттың қатуына алып келетін жағымсыз көріністерді жоюға қосымша мүмкіндік береді. [15]-те рекуператор арналарында конденсат қатқанда және мұз пайда болғанда рекуператордың бір араналарына суық ауаны жіберуді тоқтату ұсынылады. Бұл ретте, жылуалмастырғыштың сору арнасының гидравликалық кедергісін қосымша бақылайды, белгіленген шекті шамаға дейін гидравликалық кедергі ұлғайған жағдайда кірме ағындық ауа арнаға сыртқы ауаның кіруін тоқтатады, кірме ағынды желдетуді сөндіреді және рекуператордың сору арнасының шығысынан ауаны кірме ағындық арнаға жібереді, бұдан кейін рекуператор арналарының сору кіреберісінде және кірме ағынның шығысында температуралардың әр түрлігін бақылайды, белгіленген шекті мөлшерде температураның әр түрлілігіне  (гидравликалық кедергі) қол жеткізгенде  кірме ағындық арнаға ауаның өткізуін және сорылған ауаның сыртқа шығуына жол ашады. Жылуауыстырғыш жұмысының ұсынылған әдісін жүзеге асыратын құрылымның сұлбасы 5.1.2 суретте көрсетілген.

5.1.7 Корпустан  1, жылу рекуператорынан 2, кірме ағындық 3-4 және сору 5-6 арналарынан тұратын құрылғыда сору желдеткішіне түрткі болатын 17 пәтердегі сорылған ауа сору арнасының  кіреберісі 5 арқылы рекуператордың төменгі бөлігіне келеді, кірме ағындық ауамен жылу алмасу процесінде салқындатылатын рекуператор 2 арқылы өтеді және рекуператордан рекуператордың жоғары бөлігінде орналасқан арна шығысы 6 арқылы шығады.

1 – рекуператор корпусы; 2 – рекуператордың жылуалмастырғышы; 3,4 – кірме ағындық ауа арналары; 5,6 – шығатын ауа арналары; 7 – кірме ағындық арнаның реттеуші клапаны; 9 – байпасты арнадағы реттеуші клапан; 10-13 – қысым тетіктері; 14 – конденсатқабылдағыш; 15 – конденсатбұрғыш; 16 – кірме ағындық желдеткіш; 17 – сорып-тарту желдеткіш; 18 – басқару блогы; 19 – сору арнасының реттеуші клапаны; 20 – ылғалдың қоюлануынсыз сұйытылуынсыз құрғақ жылуалмастырғыш ауданы; 21 – сору арнасынан ылғалды сұйытумен жылуалмастырғыш ауданы; 22 – сорылған ауаның температурасы судың қату шегінен төмен түсетін жылуауыстырғыштың ауданы.

5.2-сурет – ерітумен жылуалмастырғыш сұлбасы

Суық кірме ағындық ауа рекуператордың жоғары бөлігінде орналасқан рекуператорға кірме ағындық арнаның кіреберісі 5 арқылы түседі, сорып тартылған ауамен жылу аомасу процесінде жылынып рекуператор 2 арқылы өтеді және рекуператордың төменгі бөлігінде орналасқан арна шығысы 4 арқылы рекуператордан шығады. Рекуператорды шартты түрде 5.2 суретте көрсетілген 3 ауданға бөлуге болады, ылғалдың сұйытылуынсыз құрғақ ауа алмасуы жүретін 20 аудан, сорылған ауа температурасы шық шегінен төмен түсетін және рекуператор арнасының қабырғаларында сорылған ауа суы сұйылатын 21жылуауысу  ауданы және сорылған ауа температурасы судың қату шегінен төмен түсетін және рекуператордың қабырға арналарында сорылған ауа суы сұйытылатын және сол сәтте қататын жылуалмасудың 22 ауданы. Рекуператордың 21 ауданынан ылғал оның арналары арқылы өтіп шығатын ауамен жылынады және конденсатқабылдағышқа 14 түседі, ол конденсатбұрғыш 15 арқылы рекуператордан кетеді. Желдету шығарындыларына қарсы конденсат жылжудың мұндай сұлбасында рекуператорда және конденсатты жою кезінде конденсатбұрғышта оның тоңу мүмкіндігі жойылады. 22 ауданда сұйытылатын ылғал рекуператор арналарының қабырғаларында қатып қалады. Пластиналардың қату процесі бірте-бірте жүзеге асады және бастапқы сатыда рекуператор үшін қауіп туғызбайды. Алайда, мұздың тұрақты түрде өсуі сору арнасының өткізу қабілетін азайтады және рекуператордың бұзылуына алып келеді.Тетіктер 10-13 рекуператор сору арнасының гидравликалық кедергісінің өзгеруін бақылауға мүмкіндік береді. Гидравликалық кедергіні белгіленген шекті мөлшерден артық ұлғайтса басқару блогы 18 басқару сигналын кірме ағындық желдеткішті 16 сөндіруге және кірме ағынды арнасы мен сору арнасындағы 19  клапанды 9 жабуға жібереді. Бір мезгілдебайпасты арнадағы клапанды 9 ашуға басқару сигналы беріледі. Бұл жағдайда, желдету шығарындылары кірме ағындық арна арқылы тұрғын үй-жайларға қайта енеді. Желдету шығарындыларының энергиясы рекуператор кірме ағынды арналарындағы мұзды ерітеді және тұрғын үй-жайларындағы ауаның ылғалдығын жоғарылата отырып арнадан артық ылғалды шығарады. Сору арнасының гидравликалық кедергісін қалпына кетіргенде рекуператордың қалыпты жұмыс сұлбасы қосылады: кірме ағынды желдеткіш 16 қосылады, 7 және 19 клапандар  ашылады және байпасты арнадағы 9 клапан жабылады. Бұл техникалық шешім рекуператордан шығатын ауаның энергиясын толыққанды қолдануға м.мкіндік береді.

5.1.8 Конденсаттың қату проблемасын үй-жайларда жайлы жағдайды қамтамасыз ете отырып кешенді түрде шешу керек.қазіргі заманғы тұрғын үй-жайлардың ауа ылғалдығы сыртқы ауа ылғалдылығына байланысты. Пәтерлерді қоныстанудың қазіргі кездегі төмен жағдайында үй-жайлардағы ылғал көздері қажетті 5 кг/м³ ауаның 2 кг/м³ ғана береді. Демек, рекуператордағы ылғалды сыртқы ауа температурасы минус 3ºС төмен болмаған жағдайда өткізу керек. Ылғалды өткізу конденсаттың қату температурасын төмендетеді, яғни, қосымша міндетті шешеді.  Сыртқы ауаның жоғарылауы кезінде оның абсолютті ылғалдығы қағида бойынша өседі, бұл кірме ағындық арнаға қосымша ылғалды өткізу қажеттілігін жояды. Сонымен бірге ылғалды өткізу үй-жайлардағы ылғалдың үйлесімді мөлшерден арттыру мүмкін. Осылайша, арна араларындағы ылғалды өткізу басқармалы болуы керек.

5.1.9 Ылғалды басқармалы өткізу және сұйытылған ылғал қатуының алдын алу міндеттерін шешу үшін 5.3-суретте көрсетілген ылғалды өткізумен ауа алмасудың автоматты жүйесінің құрылғысы ұсынылады.

5.1.10 Бұл жүйеде тәуелсіз жұмыс жасайтын екі блок бар: арналар 1 арасында ылғалды өткізу блогы және жылуалмастырғыш 2. Ылғалды өткізу блогы  буды арнадан арнаға  немесе басқа құрылымға өткізу мүмкіндігімен ауа өтпейтін аражабындары бар арналық салмақалмасу аппараты түрінде жасалуы мүмкін. Ылғалды өткізу блогындағы ауа ағындарын басқару үй-жайдағы ауа ылғалдылығы тетіктерінің 11 көрсеткіштері бойынша жүргізіледі.ылғалдылық шекті мөлшерден төмен болғанға дейін үй-жайлардан шығатын ауа ылғалдылықты өткізу блогы арқылы өтеді, мұнда будың бір бөлігі кірме ағынды арнаға өтіп, ауа жылуалмастырғышқа жіберіледі. Әйтпесе байпасты арна арқылы үй-жайдан шығатын ауа тікелей жылуалмастырғыштың сору арнасына түседі. Бір мезгілде конденсаттың қату себебінен жылуалмастырғыштың бұзылуының алдын алу жүйесі жұмыс жасайды. бұл мақсатта 9 және 10 қысым тетіктерінің (немесе дифференциалды анометр) көмегімен жылуалмастырғыш сору арнасының кіру және шығу арасындағы  қысымның айырмасы өлшенеді. Бір мезгілде температура тетігімен 12 жылуалмастырғышқа кіреберістегі  кірме ағындық ауаның температурасы өлшенеді. Кірме ағындық ауаның теріс температурасы және шекті мөлшерден асып түскен қысым айырмасы жағдайында кірме ағындық желдеткіш өшіріліп 7 және 8 клапандар жабылады және 6 клапан ашылады, сондықтан шығатын ауа пластиналарды жібітіп жіне оны еріте отырып үй-жайға рекуператор арқылы оралады. кірме ағындық арнасына кіреберісте Шекті мөлшердегі температура көтерілсе, 7 және 8 клапандар жабылады, 6 клапан жабылады және жылуалмастырғыш қалыпты режимде жұмыс жасайды.

1 – арналар арасында ылғалды өткізу блогы,; 2 – рекуператордың жылуалмастырғышы; 3 – басқару блогы; 4-8 – реттеуші клапандар; 9,10 – қысым тетіктері; 11 – үй-жайдағы ауа ылғалдылығының тетігі; 12 – кірме ағынды ауаның температурасы тетігі; 13 – шығарылатын ауа температурасының тетігі.

5.3-сурет – жылуды пайдаға асырумен басқармалы ылғалды өткізудің және конденсат қатқанда жылуалмастырғыш бұзылуының алдын алу жүйесі

5.1.11 Жылуалмасудың ұсынылған жүйесі үй-жайлардағы ауаның үйлесімді ылғалдылығын қамтамасыз етеді және ылғал қатқанда жылуалмастырғышты бұзылудан қорғайды.

5.1.12 Желдету жүйесінің кіреберісіне түскен сыртқы ауаны үйлесімді температураға дейін жылыту керек. Сондықтан жылуалмастырғыштың тиімділігі емес, жылуалмасудың тиімділігі туралы айту керек, оны былай анықтауға болады:

,	                                        (5.1)

мұндағы: Qv – шығатын ауадан жылуалмастырғыш қайтаратын энергия көлемі, жылына, кВтч/м2;

Qmax – үйлесімді температураға дейін сыртқы ауаны жылытуға қажет энергия көлемі, жылына кВтч/м2.

5.1.13 жылыту маусымын үш кезеңге бөлуге болады: құрғақ жылуалмасу кезеңі, ылғалдың сұйылу және конденсат қатып қалуы мүмкін кезең.

Сыртқы ауа температурасы θ жағдайында үй-жайдан шығатын ауа беруі мүмкін жылу ағынының Q(θ)шамалық мәні мына формулалармен анықталады:

- егер  Т0 ≥ θ ≥ Ttr шартын θ орындаса,

,                                               (5.2)

- егер 0 ≤ θ ≤ Ttr шартын θ орындаса

,                           (5.3)

- егер   θ ≤ 0 шартын θ орындаса

,                          (5.4)

ρ-  құрғақ ауа тығыздығы, кг/м3; V1 – ауа көлемі, м3/с; c- ауаның жылусыйымдылығы, Дж/(кг·К);  c1 – будың жылусыйымдылығы, Дж/(кг·К); c2– бу түзудің меншікті жылуы, Дж/кг; с3 – мұз балқуы жылуының жасырын жылуы, Дж/кг;  θ, кг/м3 температурасында  қаныққан бу тығыздығы ρнас(θ); T0 – үй-жайдағы ауа температурасы, °С; Ttr – шығатын ауадағы шық мөлшеріндегі температура.

5.1.14 Минус 30 оС - 20 оС дейінгі диапазонда (1-қисық) өзгеретін сыртқы ауа температурасы үшін Q(θ) жылу ағынының потенциалдық мәнінің кестесі келтірілген. Егер рекуператордың энергетикалық тиімділігі k тең болса, шығатын ауадан кірме ағынға

Qпол(θ) = k· Q(θ) (5.5) тең болатын жылу ағыны Qпол(θ) беріледі.

5.1.15 Рекуператордың энергетикалық тиімділігінің түрлі мағынсында кірме ағындық ауаға берілетін жылу ағыны мәндерінің кестесі 5.4 суретте көрсетілген (2-4-қисықтар). Есеп үшін негізгі мәндер 2-кестеде келтірілген.

2-кесте. Есеп үшін негізгі мәндер

| V1=V2 м3/ч | Т0оС | φ1, % | φ2 , % |
| --- | --- | --- | --- |
| 140 | 20 | 40 | 80 |

5.1.16 5.4-суреттегі кестеден  сыртқы ауа температурасы (5.6) есебінен анықталатын θпр, температурадан төмен болған жағдайда рекуператорда конденсаттың қатуы рекуператордың тиімділігіне қарай жүргізілетіні көрсетіледі.

Q(0)=k·Q(θпр)                                                                  (5.6)

1 – жылу ағынының потенциалды мәні;

2 - k=0,4; 3 – k=0,6; 4 – k=0,8 жағдайында жылу ағынының мәні.

5.4-сурет – рекуператордың түрлі тиімділігі үшін жылу ағынының потенциалды мәні мен жылу ағынының мәні

5.1.17 3-кестеде рекуператордың түрлі энергетикалық тиімділік мәндері үшін сору арнасында конденсаттың қатуы басталатын рекуператордың кіреберісіндегі кірме ағындық ауаның мәндері келтірілген.

3-кесте – конденсаттуың қатуы басталатын рекуператордың кіреберісіндегі кірме ағындық ауаның мәндері

| Тиімділігі, % | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| θпр, оС | -30,2 | -18,7 | -11,8 | -7,2 | -4,1 | -1,8 |

5.1.18 Белгілі елді мекенге сыртқы ауа температурасының қайталануы туралы анықтамалық деректерді қолдана отырып [17]  жоғарыда келтірілген формулаларды есепке алса рекуператорда берілген конденсаттың қату қатерінсіз жылыту маусымында кірме ағындық арқылы шығатын ауаның белгілі тиімді мәнінің жылу көлемін есептеуге мүмкіндік туады Еот, кВт*сағ.

,                                                     (5.7)

Мұндағы θпр – конденсаттың қатуы болмайтын кірме ағынды ауаның минималды температурасы, оС;

θmax – жылыту маусымының максималды температурасы, оС;

D(θi) – сыртқы температураның қайталануы θi, сағ.

5.1.19 Еот  мәні үй-жайдағы ауаның температурасына дейін кірме ағынды ауаны жылытуға қажетті қосымша жылу энергиясының көлемін анықтауға мүмкіндік береді.

5.1.20 Сыртқы ауа температурасынан үй-жайдағы ауаның температурасына дейін кірме ағынды ауаны жылытуға қажетті  жылу энергиясының көлемін мына формула арқылы табуға болатыны айқын:

(5.8)

Ti - i – интервалындағы үй-жайдағы ауа температурасы, °С.

5.1.21 Үй-жайдағы ауаның температурасына дейін кірме ағынды ауаны жылытуға қажетті  қосымша жылу энергиясының көлемін мына формула арқылы анықталады:

,                                                            (5.9)

5.1.22 (5.1) формуласы арқылы жылуды рекуперациялау жүйесі тиімділігінің есептері 0ºС  мөлшеріндегі рекуператор шығысында үй-жайдан шығатын ауа температурасының төмендеуін шектейтін  жылуалмастырғышты еруден қорғау әдістерін қолданған жағдайда сыртқы ауаның орташа температурасы төмендегенде рекуператор тиімділігінің оптималды мәні төмендейтінін көрсетеді. Рекуператор тиімділігінің артуы сыртқыауаның шекті мөлшерінің ұлғаюына, нәтижесінде, жылуалмастырғыш жүйесінің жалпы тиімділігінің азаюына алып келеді.

5.1.23 5.5-суретте рекуператордың энергетикалық тиімділігінің оптималды мәндері және түрлі климаттық жағдайлар үшін жылуауыстырғыш жүйесі тиімділігінің мәндері келтірілген. Кестеде [17] алынған 8ºС аспайтын температуралардың қайталану кестесі бойынша есептелген суық кезеңдегі сыртқы ауа температурасының орташа мәндері қолданылады. Ауаның орташа мәндегі температурасы төмендегенде рекуператордың энергетикалық тиімділігінің оптималды мәні де төмендейді. Жылуалмастыру жұйесінің тиімділік мәні ζ сондай климаттық жағдайлар үшін рекуператордың энергетикалық тиімділігінің оптималды мәніне шамамен тең келу фактісі өзіне назар аударады.

5.1.24 Шығарылған нәтижелерден қытымыр климат жағдайларында жылуалмастырғышта кейін еруі мүмкін мұздың қатуына жол беретін [15,16] –дағы техникалық шешімдерді қолдануға болады деген қорытынды шығаруға болады. Бұл жағдайда жылуалмастырғыш жүйенің тиімділігі іс жүзінде рекуператордың энергетикалық тиімділігіне тең және климаттық жағдайларға қарамастан тұрақты болып қалады.

5.5-сурет - рекуператордың энергетикалық оптималды тиімділігі мәндерінің және жылуауыстырғыш жүйесі тиімділігі мәндерінің түрлі климаттық жағдайларға тәуелделігі

5.2. Рекуперациялаудың әр түрлі сұлбаларында кірме ағындық ауаны бөлме температурасына дейін жылыту үшін қажетті жылу мөлшерін есептеу

5.2.1. Үй-жай ауасы жылуын рекуперациялауының қалыпты сұлбасы

5.2.1.1 V1, кірме ағындық ауаның көлемді шығыны кезінде рекуператордың жылуалмастырғышында уақыт бірлігінде шығатын ауаның кірме ағынға  беретін жылу көлемі Т1 температурасынан 0 оС температурасына дейін құрғау ауаның суу жылылығынан, Т1 температурасынан Тт.р.,  шекті шық температурасына дейін су бууының суу жылылығынан, 0 оС температурасындағы ρнас(0) – қаныққан будың тығыздығы болып табылатын  үй-жай ауасындағы бу тығыздығының ρ1 мәнінен ρнас(0), мәніне дейін тығыздығы өзгеретін будың сұйытылу  кезінде бөлініп шығатын  L бу түзудің жасырын жылылығынан түзіледі. Конденсат түзілуіне қарай рекуператордан шығарылады деп шекті шық температурасынан 0 оС температурасына дейін конденсаттың суу жылылығын есепке алмаймыз. Бұл жылудың сандық көлемі (5.10) формуласы арқылы анықталуы мүмкін.

,                                   (5.10)

мұндағы V1 – шығарылатын ауаның көлемді шығыны, м3/c;

Т1 – үй-жайдағы ауа температурасы, оС;

Тт.р. – шекті шық температурасы, оС;

св – құрғақ ауаның жылусыйымдылығы, Дж/(кг оС);

сп – су буының жылусыйымдылығы, Дж/(кг оС);

ρсв1 – Т1  температурасындағы құрқақ ауаның тығыздығы, кг/м3;

ρп1 – Т1    температурасындағы су буының тығыздығы; кг/м3

ρнас(Т) – ТоС  температурасындағы қаныққан бу тығыздығы, кг/м3;

L – бу түзудің жасырын жылуы, Дж/кг;

5.2.1.2 Тв температурасындағы шығарылатын ауадағы су буының тығыздығы (5.11) формуласы бойынша анықталады.

ρп1 = φ1· ρнас(Т1)/100,                                                (5.11)

мұндағы φ1 – үй-жайлар ауасының салыстырмалы ылғалдылығы, %;

5.2.1.3 Қаныққан бу тығыздығының температураға тәуелділігі Клапейрон-Менделеевтің мінсіз газ жағдайының теңеуімен беріледі:

,                                                 (5.12)

мұндағы pнас(Т) – Т, температурасындағы қаныққан су буының қысымы,Па.

5.2.1.4 Өз кезегінде қаныққан су буының Т температурасындағы қысымы pнас(Т) Магнустың формуласы арқылы табылуы мүмкін:

,                                  (5.13)

мұндағы pнас(0) – 0 оС температурасындағы қаныққан су буының қысымы, Па.

5.2.1.5 Т1, температурасында шығарылатын ауадағы құрғақ ауаның тығыздығы газ қоспаларының қысымы туралы Дальтонның заңын ескере отырып (5.14) формуласы арқылы анықталады:

,                                        (5.14)

мұндағы Рнас(Т1) – Т1, температурасындағы қаныққан булардың қысымы

- формулаға кіретін тұрақты мәндерді анықтап алайық

св = 1,009 103  Дж/(кг оС);

сп= 1,81 103 Дж/(кг оС);

L = 2256   кДж/кг;

5.2.1.6 Шығарылатын ауаның шық шегінің температура мәні (5.15) арақатынасынан табылады:

ρп1 = ρнас(Тт.р. ),                                                        (5.15)

немесе (5.16) есеп түбірі ретінде (5.11 – 5.13)  формулаларын есепке ала отырып шығарылады

,                           (5.16)

5.2.1.7  θ1 температурасынан үй-жайлардың Т1 температурасына дейін кірме ағынды ауаны жылытуға қажет жылу көлемі Q2, (5.17) формуласы арқылы анықтала алады;

Q2 = (св·ρсв2+ сп·ρп2) V2·(Т1-θ1),                                   (5.17)

мұндағы:ρсв2–θ1,  температурасындағы кірме ағындық құрғақ ауаның тығыздығы, кг/м3;

ρп2– θ1,  температурасындағы кірме ағындық ауадағы су буының тығыздығы, кг/м3;

V2 – рекуператордың кірме ағындық арнасындағы ауаның шығын көлемі, м3/c;

θ1 – кірме ағындық арнаның кірісіндегі ауа температурасы.

5.2.1.8 θ1 температурасындағы кірме ағындық арнадағы су буының тығыздығы (5.18) формула бойынша анықталады:

ρп2 = φ2· ρнас(θ1)/100,                                                     (5.18)

мұндағы φ2 – кірме ағындық арна кірісіндегі ауаның салыстырмалы ылғалдығы, %;

5.2.1.9 θ1 температурасындағы қаныққан бу тығыздығы (3) сияқты анықталады және (5.19) теңеуімен беріледі:

,                                                (5.19)

мұндағы pнас(θ1) – θ1 температурасындағы қаныққан су буының қысымы, Па.

5.2.1.10 (5.14) сияқты θ1 температурасындағы ағындық ауадағы құрғақ ауа тығыздығы анықталады:

,                                        (5.20)

5.2.1.11 Жоғарыда көрсетілген формулалар үй-жайлар ауа температурасының   Т1,   ағындық ауа температурасының θ1, шығарылатын және ағынды ауаның салыстырмалы ылғалдылығының φ1 және φ2 берілген мәнінде (5.2.1) формуласы бойынша ағындық ауа температурасын нормативті мәнге жеткізу үшін  қажетті қосымша жылу көлемін ΔQ1 есептеуге мүмкіндік береді:

ΔQ1 = Q2 – Q1 ,                                                       (5.21)

5.2.1.12 5.6-суретте үй-жайлардағы ауаның салыстырмалы ылғалдылығына байланысты сыртқы ауа температурасынан үй-жай ауа температурасына дейін ағынды ауаны жылытуға қажет жылу көлемінің (1 қисық), үй-жай ауа температурасынан 0ºС дейін суу барысында шығарылатын ауаның рекуператорда беретін жылу көлемінің (2 қисық) және ағынды ауа температурасын үй-жай ауа температурасына дейін жеткізу үшін қажетті қосымша жылу көлемінің (3 қисық) кестесі келтірілген. Кестелер негізгі параметрлердің келесі мәндерінде алынған:

- шығарылатын және ағынды ауаның көлемді шығыны V1=V2=140 м3/сағ;

- үй-жай ауасының температурасы Т1= 20оС;

- сыртқы ауа температурасы θ1=-24 оС;

- сыртқы ауаның салыстырмалы ылғалдылығы φ2=80%

5.6-сурет – Үй-жай ауасы температурасына дейін ағынды ауаны жылыту үшін жылу көзі қуаттылығының шығарылатын ауаның салыстырмалы ылғалдылығына тәуелділігі

5.2.2. Шығарылатын ауаны араластыру сұлбасы

5.2.2.1 Үй-жайдағы ауаалмасу 5.7-суретте көрсетілген сұлба бойынша жылуды рекуперациялаумен ұйымдастырылсын.

5.7-сурет – Үй-жайдағы ауаны кірме ағынға шығарылатын ауаның бөлігімен араластыру арқылы ауаалмасу сұлбасы

5.2.2.2 Көрсетілген ауаалмасу сұлбасын қолданғанда үй-жайға келетін сыртқы ауа көлемі V1 , ауаалмасудың нормативті деңгейіне сәйкес келеді. Ағынды ауаға үй-жай ауасының бөлігін араластыру (kV1) рекуператордан кейін ауаның артық көлемінің ( (1+к)V1). келуіне соғады. Ауаның мұндай көлемі үй-жайдан шығарылуы тиіс.шығарылатын ауаның (кV1) бір бөлігі ағынды кірме ағынға, ал басқа бөлігі (V1)  ағынды және шығарылатын ауаның қоспасын жылыта отырып рекуператордың жылуалмастырғышы арқылы өтеді.

5.2.2.3 Ағынды және шығарылатын ауа қоспасының құрғақ ауа тығыздығы ρсв0 мен бу тығыздығын ρп0 анықтайық. Ағынды және шығарылатын ауа қоспасының құрғақ ауа тығыздығы ρсв0 мен бу тығыздығын ρп0 (5.22), (5.23) формулалары арқылы анықталатыны айқын:

,                                                     (5.22)

,                                                     (5.23)

5.2.2.4 Аралас ауаның температурасын ортақ Т0, температураға дейін суу барысында шығарылатын ауаның берген жылу көлемі ағынды ауаны ортақ температураға дейін жылыту үшін қажетті жылу көлеміне тең  деген шартпен анықтайық. Осылайша, аралас ауаның ортақ температурасы (5.24) теңеуінің түбірі ретінде анықталады:

,     (5.24)

мұндағы  (5.12) и (5.13) формулалары бойынша анықталады.

5.2.2.5 Егер  ≤ , болса, онда аралас ауа үшін бу тығыздығы (5.25) теңеуіне сәйкес тең болып алынады

=,                                                     (5.25)

Өйткені артық бу конденсат ретінде түседі.

5.2.2.6 Егер  ≤  болса, онда ағынды және шығарылатын ауа қоспасының шық шегі температурасы (5.26) теңеуімен анықталады.

ρп0 = ρнас(Тт.р.0 ),                                            (5.26)

немесе (5.27) теңеуінің түбірі ретінде (5.12, 5.13) формулаларын есепке ала отырып анықталады

,                          (5.27)

5.2.2.7 Бұл жағдайда үй-жай температурасына Т1 дейін ағынды және шығарылатын ауа қоспасын жылытуға қажет  жылу мөлшері Q3 (5.28) формуласымен анықталады:

,         (5.28)

5.2.2.8  Егер  ≥  болса, үй-жай температурасына Т1 дейін ағынды және шығарылатын ауа қоспасын жылытуға қажет  жылу мөлшері Q3 (5.29) формуласымен анықталады:

,                    (5.29)

5.2.2.9 Шығарылатын ауаның аралас ағынға және шығарылатын ауаның рекуператорда 0 оС дейін суу барысында шығарылатын ауаға рекуператордың жылуалмастырғышында уақыт бірлігінде берілетін жылу көлемі (5.30) формуласымен анықталады:

,                              (5.30)

5.2.2.10 Осылайша, үй-жайға келетін ағынды және шығарылатын ауа температурасын нормативтік мөлшерге дейін жеткізуге қажетті жылу мөлшері ΔQ2 (5.31) формуласымен анықталады:

ΔQ2 = Q3 – Q4 ,                                                     (5.31)

5.2.2.11 5.8-суретте үй-жайлардағы ауаның салыстырмалы ылғалдылығына байланысты және араласудың түрлі коэффиценттері үшін рекуператордың кірісіндегі қоспа температурасынан үй-жай ауа температурасына дейін ағынды ауа қоспасын және шығарылатын ауаны жылытуға қажет жылу көлемінің (1-қисық), үй-жай ауа температурасынан 0ºС дейін суу барысында шығарылатын ауаның рекуператорда беретін жылу көлемінің (2-қисық) және ағынды ауа мен шығарылатын ауа қоспасы температурасын үй-жай ауа температурасына дейін жеткізу үшін қажетті қосымша жылу көлемінің (3-қисық) кестесі келтірілген. Кестелер 1-жағдайға қабылданған негізгі параметрлердің мәндерінде алынған.

5.8-сурет - үй-жай ауасы температурасына дейін ағынды және шығарылатын ауа қоспасын жылыту үшін жылу көзі қуаттылығының шығарылатын ауаның салыстырмалы ылғалдылығына тәуелділігі.

5.2.3.  Байпаспен келетін ағынды ауаның сұлбасы

5.2.3.1 сыртқы ауаның төмен температусы жағдайында ағынды ауаның бөлігі рекуператорды айналып өтеді (5.9-сурет)

5.9-сурет – байпасты арнасы бар рекуператорды ағынды ауамен қосу сұлбасы

5.2.3.2 Егер ағынды ауаның көлемді шығыны V2 м3/ч тең болса, ал байпас арқылы kV2      көлемі жіберілсе, рекуператор тоңуының алдын алу үшін k коэффициентінің мәні жылуалмастырғыш шығысындағы шығарылатын ауа температурасы  0 оС төмен түспейтіндей етіп таңдап алынады. Мына жағдайда даладан келетін ағынды ауа көлемі үй-жайға келетін ауа көлеміне тең болғандықтан, ағынды ауаны үй-жай ауа температурасына дейін жылытуға қажет қосымша жылу мөлшері үй-жайдағы ауа температурасынан 0 оС дейін суу барысында үй-жайдан шығарылатын ауаның рекуператорда берген жылу мөлшерін есептемегенде сыртқы температурадан үй-жай ауа температурасына дейін ағынды ауаны жылытуға қажет  жылу мөлшеріне тең болатыны айқын. Осылайша, бұл сұлба энергетикалық жағынан 5.2.1-тармақта қаралған сұлбаға ұқсас.

5.2.3.3 5.10-суретте жылу рекуперациясының (байпасты сұлбамен бірдей) қалыпты сұлбасы мен рекуператор кірісіндегі шығарылатын ауаны ағындыға араластыру сұлбасы үшін ағынды ауа температурасын үй-жай ауа температурасына дейін жеткізу үшін қажетті қосымша жылу мөлшері мәндерінің салыстыруы келтірілген.

5.10-сурет - жылу рекуперациясының (байпасты сұлбаға бірдей) қалыпты сұлбасы мен рекуператор кірісіндегі шығарылатын ауаны ағындыға араластыру сұлбасы үшін ағынды ауа температурасын үй-жай ауа температурасына дейін жеткізу үшін қажетті қосымша жылу мөлшері мәндерінің салыстыруы.

5.2.3.4 5.10-суреттен рекуператор кірісіндегі шығарылатын ауаны ағындыға араластыру сұлбасы рекуперациясының қалыпты сұлбасынан немесе байпасты сұлбадан энергетикалық жағынан тиімдірек екені анық байқалады. Алайда сору арнасының қатуын алдын алу үшін рекуператордың жылуалмастырғыш кірісінде ағынды ауаны жылытуды немесе шығарылатын ауа мен ағынды ауаны қосуды қарастыру қажет екенін атап өтеміз. Шығарылатын ауаны ағындыға қосу сұлбасы мен байпасты сұлба үшін жылыту дәрежесі рекуператордың сору арнасының шығысында ауа температурасы 0ºС төмен  түспеу шартымен араласу коэффиценті немесе байпастың өткізу коэффицентіне байланысты үй-жай ауа температурасына дейін ағынды ауаны жылытуға қажет жылуды минимизациялау негізінде анықталуы керек.

6. Тұрғын ғимараттардың үй-жайларын жылытуға және желдетуге кететін жылу шығынын анықтау

6.1 Тұрғын ғимарат үй-жайларының жылу шығындары:

- үй-жайлардың қоршау құрылымдары арқылы жылу шығындарын (негізгі және қосымша);

- табиғи желдету жағдайында үй-жайлардың қоршау құрылымдары арқылы сүзілмейтін сыртқы ауаны жылытуға кететін шығынды немесе механикалық желдету жүйесімен берілетін ағынды ауаны жылытуға кететін жылу шығынын;

- тұрмыстық электрқұралдарынан, жарықтан, адамдардан және басқа көздерден бөлмелер мен ас үйге келетін жылу ағынын есепке ала отырып, МСТ 30494, ҚР ҚН 2.04-21 және ҚР ҚНжЕ-ге 3.02-43 сәйкес есепті шарттары үшін ҚР ҚНжЕ-ге 4.02-42 сәйкес анықталады.

Ғимаратта сорып-тартылатын ауа жылуын пайдаға асыратын механикалық желдету жүйесі қолданған жағдайда жылуды пайдаға асыру құрылғысының тиімділік коэффиценті мен сыртқы ауаның есепті температурасына байланысты  есептелетін температураға дейін ағынды ауаны жылытуға кететін жылу шығыны есепке алынады.

6.2 Жылытылатын үй-жайдың жылу жоғалтуының жиынтық есебін Q, Вт мына формула бойынша анықтайды:

Q=  QТ  + Qi  –  Qint,					(6.1)

мұндағы	QТ – (6.2) формуласы бойынша анықталатын үй-жайдың қоршау құрылымдары арқылы негізгі және қосымша жылу шығындары.

Qi– үй-жайдың қоршау құрылымдары арқыла сүзілмейтін сыртқы ауаны және сорып-тартатын жылуды пайдаға асыру құрылғысынан (рекуператор) келетін ағынды ауаны жылытуға кететін жылудың жиынтық шығыны, Вт;

Qint – электр құралдары, жарық, технологиялық жабдықтар, коммуникациялар, материалдар, адамдар және басқа көздерден ғимараттың үй-жайына үнемі келіп тұратын жылудың жиынтық ағыны, Вт  (ҚР ҚНжЕ 4.02-42 сәйкес тұрғын үй-жайлары мен ас үйлердің м2  едені үшін 10 Вт алынады).

6.3 Үй-жайдың қоршау құрылымдары арқылы жылудың негізгі және қосымша шығындарын QТ, Вт (6.2) формуласы бойынша 10 Вт дейін дөңгелектеумен  ҚР ҚНжЕ 4.02-42 сәйкес анықтайды:

QТ = · (1+Σβj) · nj· (tint   -  text),				(6.2)

мұндағы Aj– j қоршау құрылымының алаңы, м2;

Rj- ҚР ҚН-ге 2.04-21 (топырақтағы еденнен басқа) сәйкес анықталатын j қоршау құрылымының жылу беруіне келтірілген кедергі, м2 ∙ °С/Вт; топырақтағы едендер үшін ҚР ҚНжЕ-ге 4.02-42 сәйкес;

βj – ҚР ҚНжЕ-ге 4.02-42 сәйкес анықталатын j қоршау құрылымының негізгі шығындарының үлесінен жылу жоғалтудың қосымша шығындары;

nj – ҚР ҚН-ге 2.04-21 сәйкес сыртқы ауа қатынасында j қоршау құрылымының сыртқы бетінің жағдайына байланысты қабылданатын коэффициент;

tint – ҚР ҚНжЕ-ге 4.02-42, МСТ 30494 және ҚР ҚНжЕ-ге 3.02-43 сәйкес анықталатын жылдың суық кезеіңіндегі үй-жайдағы ауаның есеп айырысу температурасы °С; пәтерлердің бұрыштағы үй-жайларындағы ауаның есеп айырысу температурасын ҚР ҚНжЕ-ге 3.02-43 сәйкес 2ºС жоғары, бірақ 22 ºС жоғары емес қабылдау керек;

text – жылдың суық кезеңі үшін ҚР ҚН 2.04-21 сәйкес қабылданып анықталатын сыртқы қоршаулар арқылы  кететін жылу шығындарын есептегендегі сыртқы ауаның есеп айырысу температурасы.

Көрсетілген үй-жайлардың қоршау құрылымдарының жылу беруге кедергісін бұрыштарды, шектес құрылымдардың жанасулары мен құрылымдардың жылу өткізу элементтерін есепке ала отырып температуралық жерлер мен қоршау құрылымдары учаскелерінің (фрагменттерінің) жылу ағындарының есептеу нәтижелері бойынша анықтау ұсынылады.

Жылу шығындарын есептеудегі қоршау құрылымы аланың анықтау ережелері көрсетілген жылу беруге кедергінің мәнін есептегендей болу керек.

6.4 Олардағы  көп, бірақ  tint, аз болатын  ауа температурасы бар жылы шатырдың шатырлық жабындары және жертөле үстіндегі цокольдық жабындары және есепті tint,  ауа температурасы бар пайдаланылатын үй-жайлардың арасындағы ішкі қабырғалар мен аражабындар және ауа температурасы төмен болатын tint, үй-жайлар үшін n коэффициентін тиісінше (6.3-6.4) формуласы бойынша анықтау керек.

n = (tint – tc)/( tint - text)						(6.3)

n = (tint – tint1)/( tint - text)                                                                 (6.4)

Ішкі қоршау құрылымдары арқылы жылу шығындарын шектес үй-жайлардағы 3ºС артық ауа температурасы айырмасында есепке алады. Көппәтерлі тұрғын ғимараттарда пәтер үй-жайлары мен басқыш-лифті тораптары, тамбур, қоқысарналары сияқты ортақ қолданыстағы үй-жайлар арасындағы жылу шығынын есепке алады. Пәтердің үй-жайлары арасындағы жылу шығындары олардағы ауа температурасы 3ºС және одан төмен айырмасында есептелмейді.

6.5. Қоршау құрылымдары арқылы кететін жылу шығынының есеп үлгісі 6.1 кестеде келтірілген.

6.1 кесте  - Сыртқы ауа температурасы минус 32 ºС болғанда үш бөлмелі пәтер үй-жайларының жылу шығынының трансмиссиялық есебі

| Үй-жайдың атауы | Үй-жайдағы температура, tв, ºС | Қоршау параметрлері |  |  |  |  |  | Температураның айырмасы, (tint – text)·n, ºС | Негізгі жылу шығындары, Qосн, Вт | Қосымша жылу шығындарының факторы, (1+Σβ) | Қоршаулар арқылы негізгі және қосымша жылу шығындары, Qогр, Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Атауы | бағыт | Алаң, А, м² | Жылуберуге кедергілік, R, (м² ºС)/Вт | Жылуберудің коэффициенті, 1/R, Вт/(м² ºС) | Орналасу коэффициенті, n |  |  |  |  |
| К1 бұрышты бөлме | 22 | лоджияда-ғы СҚ | СЗ | 10,52 | 2,273 | 0,44 | 1,0 | 54 | 250 | 1,15 | 287 |
|  |  | СҚ | СВ | 17,04 | 2,273 | 0,44 | 1,0 | 54 | 405 | 1,15 | 466 |
|  |  | лоджияда-ғы терезе | СЗ | 3,99 | 1,00 | 1,00 | 0,76 | 41,0 | 164 | 1,15 | 188 |
|  |  | терезе | СВ | 2,10 | 1,00 | 1,00 | 1,0 | 54 | 113 | 1,15 | 130 |
|  |  | жертөле аражабыны |  | 20,04 | 1,89 | 0,53 | 1,0 | 20 | 212 | 1,0 | 212 |
| Барлығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1290 |
| К2 бұрышты бөлме | 22 | СҚ | CВ | 17,04 | 2,005 | 0,50 | 1,0 | 54 | 459 | 1,15 | 528 |
|  |  | СҚ | ЮВ | 8,92 | 2,005 | 0,50 | 1,0 | 54 | 240 | 1,10 | 264 |
|  |  | терезе | CВ | 2,10 | 1,00 | 1,00 | 1,0 | 54,0 | 113 | 1,15 | 130 |
|  |  | терезе | ЮВ | 2,10 | 1,00 | 1,00 | 1,0 | 54 | 113 | 1,10 | 125 |
|  |  | жертөле аражабыны |  | 19,06 | 1,90 | 0,53 | 1,0 | 20 | 201 | 1 | 201 |
| Барлығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1248 |
| К3 Бұрышты емес бөлме | 21 | СҚ | ЮВ | 8,95 | 2,190 | 0,46 | 1,0 | 53 | 217 | 1,05 | 227 |
|  |  | терезе | ЮВ | 2,10 | 1,00 | 1,00 | 1,0 | 53 | 111 | 1,05 | 117 |
|  |  | жертөле аражабыны |  | 19,12 | 2,21 | 0,45 | 1,0 | 19 | 164 | 1 | 164 |
| Барлығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 510 |
| Бұрышты емес ас үй | 16 | СҚ | СЗ | 8,00 | 2,177 | 0,46 | 1,0 | 48 | 176 | 1,10 | 194 |
|  |  | терезе | СЗ | 2,10 | 1,00 | 1,00 | 1,0 | 48 | 101 | 1,10 | 111 |
|  |  | жертөле аражабыны |  | 11,77 | 2,13 | 0,47 | 1,00 | 14 | 77 | 1 | 77 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 380 |

6.1-кестенің жалғасы

| Үй-жайдың атауы | Үй-жайдағы температура, tв, ºС | Қоршау параметрлері |  |  |  |  |  | Температураның айырмасы, (tint – text)·n, ºС | Негізгі жылу шығындары, Qосн, Вт | Қосымша жылу шығындарының факторы, (1+Σβ) | Қоршаулар арқылы негізгі және қосымша жылу шығындары, Qогр, Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Атауы | Бағыт | Алаң, А, м² | Жылуберуге кедергілік, R, (м² ºС)/Вт | Жылуберудің коэффициенті, 1/R, Вт/(м² ºС) | Орналасу коэффициенті, n |  |  |  |  |
| Дәліз | 18 | СҚ | СЗ | 2,86 | 2,046 | 0,49 | 1,0 | 50 | 70 | 1,10 | 77 |
|  |  | жертөле аражабыны |  | 19,40 | 2,40 | 0,42 | 1,0 | 16 | 129 | 1 | 129 |
| Барлығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 206 |
| Ванна | 25 | қоқыскамерасына ІҚ |  | 5,54 | 2,83 | 0,35 | 0,35 | 20 | 39 | 1,00 | 39 |
|  |  | СҚ | CЗ | 5,46 | 2,046 | 0,49 | 1,0 | 57 | 152 | 1,10 | 167 |
|  |  | жертөле аражабыны |  | 5,27 | 2,01 | 0,50 | 1,0 | 23 | 60 | 1 | 60 |
| Дәретхана | 18 | жертөле аражабыны |  | 2,05 | 2,40 | 0,42 | 1 | 16 | 14 | 1 | 14 |
| Барлығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 280 |

6.6 Табиғи желдету кезінде Qi, Вт үй-жайда сүзілмейтін сыртқы ауаны жылытуға кететін жылу шығынын (6.5) формуласы бойынша анықтайды:

Qi= 0,28 ∙Ln ·ρ· с (tint - text) ·k				         (6.5)

мұндағы Ln – жылытылған ағынды ауамен толтырылмайтын шығарылатын ауа шығыны, м3/ч;

ρ - (6.6) формуласы бойынша анықталатын үй-жайдағы ауа тығыздығы

ρ = 					         (6.6)

с - 1 кДж/(кг ∙ °С) тең ауаның үлесті жылусыйымдылығы;

tint, text – (6.2) формуладағыдай;

k – ҚР ҚНжЕ 4-02-42 сәйкес қабылданатын құрылымдардағы қарсы жылу ағынының әсерін есептеу коэффиценті; бір қабатты мұқабадағы шыныпакеттермен толтырылған терезе мен балкон есіктері үшін k =1.

6.7 Табиғи желдету кезінде тұрғын ғимараттың үй-жайларына Ln     нормаланатын сыртқы  ауа ағынын тұрғын үй-жайлар мен ас үйлердің 1 м² үшін 3 м³/ч ауа шығынының нормтивтік үлесінен ұйымдастырылмаған сүзілмейтін ауа ағыны есебінен ҚР ҚНжЕ 4-02-42, ҚР ҚН 2.04-21, ҚР ҚН 2.04-01 сәйкес анықтайды;

6.8 Жылуды пайдаға асыруы бар механикалық желдету жүйесі кезінде  сорылатын ауа жылуын:

- шоғырлануды есепке ала отырып үй-жайға механикалық желдету жүйесімен келетін орталық жылыту жүйесімен ағынды ауаны жылыту үшін жылу шығынын, Qi, Вт;

- үй-жайға жіберу үшін температураның белгіленген мәніне (калорифермен) дейін ағынды ауаны жылыту үшін жылу шығыны;

- сорылған ауаның жылуы есебінен ағынды сыртқы ауаны жылытуға жылу шығынын анықтайды.

Сорылған ауа жылуын пайдаға асыруы бар механикалық желдету кезінде құрылымдардағы қарсы жылу ағынының әсері есепке алынбайды, яғни k =1.

6.9 Сорылған ауа жылуын пайдаға асыруы бар механикалық желдетумен үй-жайға келетін сыртқы ауаны жылытуға кететін жылу шығынын Qi , Вт, (6) формуласы бойынша анықтайды

Qi= QL +Qн, 						(6)

мұндағы	QL- (t16) температурасындағы үй-жайға берілетін ағынды ауаны үй-жайдың tint, температурасына дейін жылытуға кететін ожылу шығыны, Вт, (7)формула бойынша анықталады;

Qн – үй-жайдағы ұйымдастырылмаған сыртқы ауа ағынын жылытуға кететін жылу шығыны Qн,Вт, (8) формула бойынша

QL=0,28 ∙LV·ρ· с (tint – t16) 						(7)

Qн= 0,28 ∙LVн·ρ· с (tint - text) 						(8)

мұндағы	ρ,· с, tint,text – (3) формуладай;

LV – үй-жайға желдетудің механикалық жүйесімен берілетін сыртқы ауаның нормаланатын көлемі, м3/ч;

t16 – үй-жайға берілетін ағынды ауа температурасы, ºС, ҚР ҚНжЕ 4.02.42 сәйкес ол 16 ºС төмен болмау керек;

LVн– желкөз, балкон есіктері, қоршау құрылымдарының саңылаулары есебінен үй-жайға кіретін сыртқы ауаның ұйымдастырылмаған ағынының мәні, м3/ч,  (10) формула бойынша анықталады.

6.10 1 м²  тұрғын үй-жайға 3 м³/ч есебімен немесе ас үй мен санитарлық тораптар үшін сорып желдетудің нормасы бойынша жылытылған ауа ағынымен толтырылмайтын шығарылатын ауаның ең үлкен шығынына тең желдетудің механикалық жүйесі кезінде нормаланатын сыртқы ауа ағынын әрбір пәтер үшін ҚР ҚНжЕ 4.02.42 сәйкес анықтайды.

Желдетудің механикалық жүйесі жағдайында тұрғын үйдің пәтеріне келетін нормаланған сыртқы ауа ағыны Lкв, м³/ч, (9) формуламен анықталады:

Lкв = мах(3·Аl, Lвыт)					(9)

мұндағы 	Аl– пәтердің тұрғын алаңы, м²;

Lвыт – ҚР ҚНжЕ 3.02.43 сәйкес ас үй мен санитарлық тораптар (қосындысы) үшін сорып желдету нормасы бойынша шығарылатын ауаның шығыны, м³/ч

Егер пәтердегі ауа ағыны Lкв сору арқылы анықталса, онда сыртқы ауаны 1 м² тұрғын үй-жайға 3 м³/ч,  ал қалғаны ас үйге (бірақ 3·Ак м³/ч, артық емес Ак– ас үй алаңы) және дәлізге беру есебімен жүргізіледі.

Егер пәтердегі ауа ағыны Lкв   тұрғын үй-жайлардың нормативтік шығыны арқылы анықталса, онда сыртқы ауаны беру тұрғын үй-жайларға 1 м² -ге 3 м³/ч ауа ағыны көлемі шартымен жүргізіледі. Бұл жағдайда, ас үйге ауа ағынын жіберу үшін аражабындарда арнайы ойықтарды, бөлмеаралық есіктерде желдету торларын немесе еден мен бөлмеаралық есік арасында саңылауды қарастырады.

6.11 Үй-жайға ұйымдастырылмаған сыртқы ауа ағыны LVн , м³/ч, (10) формула бойынша анықталады

LVн =nа,inf ·VL,		            		(10)

Мұндағы 	nа,inf  - қоршау құрылымдарының саңылаулары арқылы үй-жайға кіретін сыртқы ауа шоғырының еселігі, ч1,  МЕМСТ 25891 сәйкес  ғимарат үй-жайларының герметикалығына жүргізілетін сынақтардың нәтижесі бойынша қабылданады; егер сынақ нәтижелері болмаса  0,1 ч1 тең болып қабылданады;

VL– үй-жай көлемі, м3.

6.12 Үй-жайға келетін ұйымдастырылмаған сыртқы ауа ағынынан болатын жылу шығыны үй-жайға ағынды ауаны желдетудің механикалық жүйесімен берілуіне қарамастан тұрғын үй-жайлар мен ас үйлер үшін есептеледі.

6.13 Сыртқы ауаны желдету агрегатының құрамына (мысалы, су калориферімен) кіретін қыздырғышпен үй-жайға жіберу үшін 16°С дейін қыздырған кезде Qyт,Вт жылу шығынын (11) формуламен анықтайды. Егер сыртқы ауаны жылыту үшін су калорифері қолданылса бұл жылуды ғимараттың орталық жылыту жүйесінде қарастыру қажет.

Сорылған ауа жылуын қолдану есебінен сыртқы ауаны жылыту үшін қажетті жылу шығынын Qрек,Вт (12) формуласы бойынша анықтайды:

Qyт = 0,28∙LV  ·ρ· с (t16 - tу)		                         	(11)

Qрек = 0,28∙LV ·ρ· с (tу - text)	                                     	(12)

мұндағы 	ρ,· с, tint,text – (3) формуладай;

LV, t16 - (7) формуладай;

ty– жылуутилизаторының тиімділігіне қарай анықталатын сорылған ауаның жылуы есебінен ағынды ауаның утилизаторда қызатын температурасы, ºС.

6.14 (8), (11) және (12) формулалардағы температуралардың интервалдарын анықтау жылуутилизаторының типі мен құрылымдық ерекшеліктеріне байланысты.

(7)-(8), (11) және (11) -(12) формулалары бойынша сорылған ауа жылуын пайдаға асыруы бар желдетудің механикалық жүйесі кезінде үй-жай үшін сыртқы ауа ағынын қыздыру процессі жылуутилизаторы құрылғысының құрамында сыртқы ауаны қыздыру үшін су калориферін қолданған жағдайда көрсетілген.

6.15 Сорылған ауа жылуын пайдаға асыруы бар желдетудің механикалық жүйесін қолданғанда инженерлік жүйелері жұмысының қауіпсіздігі мен сенімділігі шарттарынан жылыту жүйесін жобалау табиғи желдетуді есепке ала отырып жүргізілуі тиіс.

6.16 Қарағанды жағдайы үшін температура ty есебінің мысалы Б қосымшасында келтірілген. Желдетудің механикалық сорып-тарту жүйесі ретінде УТ-1,6 типті жылу құбырларында жылуалмастырғыш-утилизаторы бар сорылған ауа жылуын пайдаға асырумен желдету-жылыту құрылғысы қолданылған, сорылған ауа жылуын пайдаға асыру 57 % құрайды.

6.17 Бөлме және ас үйге  электрқұралдары, жарық, адамдар және басқа көздерден келетін жылу ағыны ҚР ҚНжЕ-ге 4.02-42 сәйкес тұрғын үй-жайлар мен ас үйлердің 1 м2 едені үшін 10 Вт тең етіп алынады.

6.18 Жылытудың есептік жылу ағынын ҚР ҚНжЕ 4.02-42 талаптарына сәйкес анықтау керек.

6.19 Тұрғын бөлменің үй-жайына берілетін ауа ағынын қыздыруға кететін жылу шығыны есебінің мысалы.

Бастапқы деректер:

- үй-жай түрі: тұрғын, үш бөлмелі пәтерде;

- үй-жай алаңы 18,9 м2 ;

- үй-жайдың ауа температурасы 22 0С;

- ағынды ауаның нормативті көлемі, ауа шығыны Lv=3·Аl=3∙18,9=57 м3/ч тең;

- сыртқы ауа температурасы минус 320С;

- ағынды ауаны қыздыруға қажет жылу есебі 1 м2 тұрғын алаңға нормативті ағын шартымен жүргізіледі;

- үй-жайды әйнектеу – дара мұқабадағы екікамералы шыныпакеттер (k =1);

- үй-жайдың трансмиссиялық жылушығындары (6.1 кестені қараңыз) Qт =1290 Вт құрайды.

Есептеу әдісі

1 Табиғи желдету кезінде үй-жайда шоғырланатын сыртқы ауаны қыздыруға кететін жылу шығыны және Ln= 3·Аl=3∙18,9=57 м3/ч

Qi= 0,28 ∙Ln·ρ· с (tint - text)∙ k = 0,28∙57∙1,198∙1∙(22-(-32))∙1=1027 Вт құрайды.

- Сорылған ауаны пайдаға асырумен желдетудің механикалық жүйесі кезінде ағынды ауаны қыздыруға кететін жылу шығыны

2.1 16 0С температурасынан үй-жайдағы  tint =22 0С температурасына дейін үй-жайға берілетін ағынды ауаны жылытуға кететін жылу шығыны:

QL= 0,28∙LV·ρ· с (tint – 16) =0,28∙57∙1,198∙1∙(22-16)=115 Вт

2.2  Ағын көлемі LVн=18,9∙2,5∙0,1=4,7 м3/ч болғанда үй-жайдағы ұйымдастырылмаған сыртқы ауа ағынын қыздыруға кететін жылу шығыны

Qн= 0,28 ∙LVн  ·ρ· с (tint - text)=0,28∙4,7∙1,198∙1∙(22-(-32))=86 Вт.

2.3 жалпы жылу шығыны Qi= QL + Qн=115+86=201 Вт құрайды.

2.4 желдету агрегатының (мысалы, су калорифері) құрамына кіретін қыздырғышпен сыртқы ауаны tу=-10,9 0С температурасынан t16=16 0С температурасына дейін қыздыру кезінде кететін жылу шығыны

Qyт = 0,28∙LV·ρ· с (16 – tу)=0,28∙57∙1,198∙1∙(16-(-10,9))=514 Вт.

Бұл жылу энергиясы қыздыру құрылғыларының қуатын есептегенде қолданылады. Су калориферлерін қолданған жағдайда ол ғимараттың жалпы жылу шығындарына кіреді.

2.5 Сорылған ауа жылуын қолдану есебінен сыртқы ауаны қыздыруға кететін жылу шығыны Qрек:

Qрек = 0,28∙LV·ρ· с (tу  - text)=0,28∙57∙1,198∙1∙(-10,9-(-32,0))=403 Вт.

- Ғимараттың үй-жайына электрқұралдары, жарық, технологиялық жабдық, коммуникациялар, материалдар, адамдар мен басқа көздерден келетін  жиынтық жылу ағыны : Qint =10∙18,9=189 Вт құрайды.

- Жылытылатын үй-жай жылуының есептік жиынтық шығындары:

- табиғи желдету жағдайында Q =  1290 + 1027 – 189=2130 Вт;

- сорылатын ауа жылуын пайдаға асырумен механикалық желдету жағдайында:

Q=  1290 + 201– 189=1300 Вт құрайды.

Бұл жағдайда су калориферін қолдану есебінен жылыту жүйесіне түсетін қосымша жүктеме Qyт =514 Вт құрайды.

Жылуды пайдаға асыру құрылғысын орнату есебінен жылу экономиясы: ΔQ=2130-1300-514=316 Вт құрайды.

Қорытынды

Тұрғын ғимараттарды табиғи желдету оны ұйымдастыруда минималды шығындарды талап ететін  үй-жайлардағы жылуалмасуды қамтамасыз ететін ең оңай жүйе болып табылады. Алайда, қазіргі заманғы герметикалық терезелер жағдайында табиғи желдету үй-жайлардың нормативті ауа алмасуын принципиалды түрде қамтамасыз ете алмайды. бұдан басқа, табиғи желдету энергия жағынан тиімді емес: жылдың суық кезеңінде игерілген ауа өзімен бірге оны нормативті бөлме температурасына дейін қыздыруға кеткен жылуды ала отырып атмосфераға лақтырылады.табиғи желдету жұмысын жақсартуға бағытталған түрлі шаралар үй-жайдың нормативті ауаалмасу міндетін түбегейлі шешпейді.бұл жағдайдан шығудың жолы механикалық түрткісі және сорылған ауа жылуын пайдаға асыруы бар сорып-тарту желдетуге көшу екені айқын.

Әдістемелік құралда қарастырылған тұрғын үйлердің ұйымдастырылған ауаалмасудың түрлі құрылымдық сұлбалары механикалық түрткісі және сорылған ауа жылуын пайдаға асыруы бар сорып-тарту желдету жүйелерін жобалау кезінде ғимаратты пайдалану шарттарына да, оны жүзеге асыру шығындарын да қанағаттандыратын жүйені таңдауға мүмкіндік береді.

Шығарылатын ауа жылуын рекуперациялаумен сорып-тарту желдетудің түрлі жүйелерінің жобалық шешімдерінің үлгілері [18] келтірілген.

Механикалық түрткісі және сорылған ауа жылуын пайдаға асыруы бар сорып-тарту желдету жүйелерімен жұмыс жасағанда негізгі қауіп сыртқы ауаның қолайсыз температурасы жағдайында жұмыс жасағанда рекуператордың жылуалмастырғышында шығарылатын ауаның сұйытылатын ылғалының қату мүмкіндігі болып табылады.

Әдістемелік құралда келтірілген сыртқы ауаның қолайсыз төмен температурасы жағдайында жүйенің жұмыс жасауы кезінде рекуперативтік құрылғылар тиімділігін арттыру әдістері климаттық жағдайларға қарамастан тұрақты болып қалатын рекуператордың энергетикалық тиімділігі деңгейінде жылуалмасу жүйесінің тиімділігіне қол жеткізуге мүмкіндік береді.

Пайдаланылған дерекнама тізімі

1. Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь "Об утверждении нормативов предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и ориентировочно безопасных уровней воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения" от 30.06.2009 № 75.

2. Данилевский, Л.Н. К вопросу о снижении уровня теплопотерь здания / Л.Н. Данилевский // Опыт Белорусско-Германского сотрудничества в строительстве. – Минск: НПООО Стринко, 2000. – с. 76-77.

3.Feist, W. Gestaltungsgrundladen Passivhäuser / W.Feist - Verlag das Beispiel, 2001.

4. Данилевский, Л.Н. Основные требования к конструкции и инженерным системам энергоэффективных зданий. / Л.Н. Данилевский // Строительные материалы, оборудование и технологии ХХI века. – 2006. – №7 (90) –  С.66-67.

5. Данилевский, Л.Н. Перераспределение световых потоков для оптимизации освещения помещения. Перспективы использования осветительных систем на основе не изображающие оптики. / Л.Н. Данилевский // Материалы научно-технической конференции. – Минск, 1997. – с. 3-19.

6. Данилевский, Л.Н. Статистические характеристики энергетических параметров зданий и проектирование тепловой защиты / Л.Н. Данилевский // Энергоэффективность. – 2011. – №7(185) –  с. 9 – 13.

7. Строительная теплотехника. Строительные нормы проектирования:     ТКП 45-2.04-43-2006. – Минск: Межгос. Совет по стандартизации, метрологии и сертификации: Белорус. Гос. Ин-т стандартизации и сертификации, 2006. – 35 с.

8. Reinmuth, Friedrich Raumlufttechnik(Kamprath-Reie), 1. Auflage. Würzburg: Vogel Buchverlag, 1996 s. 215.

9. Каталог Salda – Системы вентиляции и кондиционирования воздуха – 2003г.

10. Bestellformular für WRG-Geräte atmos 175 DC Bauform 1, 2 und 3 : [бланкзаказа] / Paul Wärmerückgewinnung. – Mülsen St. Jacob, 2004. – 2 s.

11. VDI 2071 Heat recovery in heating, ventilation and air-conditioning plants, 1996.

12. Осипов, С. Н., СаукаУ.О.Сравнение способов предотвращения инееобразования на теплообменной поверхности рекуперативных теплоутилизаторов животноводческих помещений. / С. Н.Осипов, У.О.Саука  // Известия академии наук Латвийской ССР, серия физических и технических наук. 1988. – №2. – с.77-84.

13. Р. Фейнман, Р.Лейтон, М.СэндсФейнмановские лекции по физике. Т.4 / Р. Фейнман, Р.Лейтон, М.Сэндс. – М.: Мир, 1965.

14. Schnieders, J. R. Energetische Bewertung von Wohnungsluftunggerätenmit Feuchterückgewinnung / J. R. Schnieders // Abschlußbericht.Darmschtadt, Passivhausinstitut, 2008. – S.35.

15. Данилевский, Л.Н., Таурогинский,  Б. И. Устройство и способ предотвращения замерзания сконденсированной влаги в рекуперационном теплообменнике / Л.Н. анилевский, Б.И. Таурогинский // Патент РБ №15736, 2011г. Заявка от 27.03.2009 г. №20090456  МПК8    F28F 17/00 и Евразийская 25.11.09.

16. Данилевский, Л.Н. Способ определения теплоэнергетических характеристик здания / Л.Н. Данилевский// Заявка на получение патента на изобретение от 20.12.2010 г. № 20101504  МПК(2009)   F16L 59/00? F24D 10/00.

17. Справочное пособие к СНиП 2.01.01-82 «Строительная климатология».

18. Каталог технических решений по проектированию энергоэффективных жилых зданий. Том 2. Инженерное оборудование // Проект ПРООН/ГЭФ «Энергоэффективное проектирование и строительство жилых зданий».

Содержание

|  | Введение |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие положения |  |
| 2 | Нормативные ссылки |  |
| 3 | Рекомендации по улучшению работы систем естественной вентиляции |  |
| 3.1 | Конструктивно-планировочные решения жилых зданий |  |
| 3.2 | Естественная вентиляция жилых зданий |  |
| 3.3 | Требования санитарно-гигиенической и пожарной безопасности |  |
| 3.4 | Материалы и оборудование систем естественной вентиляции |  |
| 3.4.1 | Каналы и воздуховоды |  |
| 3.4.2 | Приточные и вытяжные устройства |  |
| 3.4.3 | Вентиляторы |  |
| 4 | Рекомендации по применению механической системы вентиляции с утилизацией тепла вентиляционных выбросов и подбору требуемого оборудования |  |
| 4.1 | Актуальность перехода в жилых зданиях к механическим приточно-вытяжным системам вентиляции с рекуперацией тепла вентиляционных выбросов |  |
| 4.2 | Конструктивные схемы организованного воздухообмена жилых зданий |  |
| 5 | Методы повышения эффективности рекуперативных установок в условиях работы системы при низких отрицательных температурах наружного воздуха |  |
| 5.1 | Предотвращение замерзания конденсата в рекупераивных теплообменниках |  |
| 5.2 | Расчет необходимого количества теплоты для подогрева приточного воздуха до комнатной температуры при различных схемах рекуперации |  |
| 5.2.1 | Обычная схема рекуперации тепла воздуха помещений |  |
| 5.2.2 | Схема с подмесом удаляемого воздуха |  |
| 5.2.3 | Схема с байпасным поступлением приточного воздуха |  |
| 6 | Определение расхода теплоты на отопление и вентиляцию помещений жилых зданий |  |
|  | Заключение |  |
|  | Список использованных источников |  |

Введение

Параметры микроклимата и воздушно-тепловой режим помещений определяются работой систем отопления и вентиляции, архитектурно-планировочными и конструктивными решениями зданий.

При строительстве жилых зданий применяются системы естественной приточно-вытяжной вентиляции. Допускается также устройство систем приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением. При соответствующем технико-экономическом обосновании следует предусматривать утилизацию теплоты вытяжного воздуха. Большое влияние на микроклимат помещений оказывают особенности эксплуатации квартир жильцами. Совокупность этих факторов определяет эксплуатационные расходы теплоты и уровень воздушно-теплового комфорта.

Организация и рациональное поддержание воздушно-теплового режима в жилых зданиях, обеспечение должной чистоты воздуха жилых помещений является комплексной задачей. Действующая система нормативных документов, специализированная по отдельным разделам проектирования, не учитывает этой комплексности.

Проектирование систем отопления и вентиляции, осуществляемое в соответствии с требованиями нормативных документов, с использованием справочников, рекомендательной литературы, содержащей методы расчетов тепловых и гидравлических характеристик систем, указания по их конструированию, характеристики оборудования, затрагивает далеко не весь комплекс вопросов обеспечения нормируемого воздушно-теплового режима в помещениях жилых зданий при минимальном расходе тепловой энергии.

Естественная вентиляция жилых зданий при всех мероприятиях по улучшению ее работы не обеспечивает нормативный воздухообмен в помещениях при современных герметичных окнах. Переход к вентиляции с механическим побуждением требует рассмотрения и выбора конструктивной схемы организованного воздухообмена жилых зданий. Применение рекуператоров в системах вентиляции с механическим побуждением в свою очередь требует рассмотрения эффективности работы рекуператоров в условиях отрицательных температур наружного воздуха.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ к СН РК «ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА»

Дата введения – 01.07.2013г.

1. Общие положения

Концептуально Методическое пособие состоит из следующих  частей:

1) Рекомендации по улучшению работы системы естественной вентиляции.

2) Рекомендации и указания по применению механической системы вентиляции с утилизацией тепла вентиляционных выбросов и подбору требуемого оборудования.

3) Методы повышения эффективности рекуперативных установок в условиях работы системы при низких отрицательных температурах наружного воздуха

4) Методика и пример расчета затрат тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилых зданий

Каждая часть Методического пособия  сориентирована на практическое применение проектировщиками различной специализации.

В каждой части Методического пособия  приведены   технические решения, которые могут служить основой при разработке проектной документации для новых и реконструируемых зданий.

2. Нормативные ссылки

В настоящем Методическом пособии использованы ссылки на следующие технические нормативные правовые акты в области технического нормирования и стандартизации:

ГОСТ 30494-96 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях.

СНиП РК 2.04-21-2004* Энергопотребление и тепловая защита гражданских зданий.

СНиП РК 3.02-43-2007* Жилые здания.

СНиП РК 4.02-42-2006* Отопление, вентиляция и кондиционирование.

3. Рекомендации по улучшению работы систем естественной вентиляции

3.1 Конструктивно-планировочные решения жилых зданий

3.1.1 Воздушно-тепловой режим в помещениях является одним из основных факторов, определяющих уровень комфорта жилых зданий. Неудовлетворительный микроклимат делает их непригодными для проживания.

3.1.2 Оптимизация воздушно-теплового режима квартир требует их изоляции от других помещений с целью максимального сокращения количества перетекающего из вне воздуха.

Входные двери в квартиры должны иметь высокое сопротивление воздухопроницанию. При установке в пределах лестниц, лестнично-лифтового блока входных дверей с устройством функции доступа, заполнение световых проемов для естественного освещения лестниц окнами с высоким сопротивлением воздухопроницанию необходимо устанавливать в оконных блоках клапана приточные для получения равнозначного внутреннего давления и уменьшения эффекта опрокидывания.

3.1.3 С целью организации требуемого воздухообмена приток воздуха в помещения квартиры осуществляется через форточки, фрамуги или приточные клапаны, устанавливаемые в переплете окна или в наружной стене в ограждающих конструкциях. При установке стеновых приточных клапанов необходимо предусматривать их укрытие ламельной приточной решеткой в устраиваемой нише для снижения эффекта «дутья». Все воздухоприточные устройства должны быть регулируемыми.

3.1.4 Наличие вытяжных каналов в разных местах квартиры существенно снижает надежность и эффективность системы естественной вытяжной вентиляции.

3.1.5 Не рекомендуется размещение санитарных узлов и вентблоков возле наружных стен квартир, поскольку такое размещение затрудняет обеспечение удовлетворительного влажностного режима в санитарных помещениях и требует специальных решений по повышению температуры их ограждений.

3.1.6 При проектировании жилых домов с неотапливаемыми подъездами, перегородки, отделяющие квартиру от подъезда строить с термическим сопротивлением не ниже термического сопротивления наружных стен здания.

3.1.7 Планировочные решения квартир с точки зрения организации вентиляции должны быть направлены на исключение горизонтальных воздуховодов в пределах квартиры; на обеспечение непосредственного поступления воздуха из кухни, ванной и туалета в вентблок. Качество работ по герметизации сборных вентблоков должно быть оформлено актами на скрытые работы.

3.1.8 Рекомендуется использовать в кухнях механические вытяжные устройства, которые работают в режиме рециркуляции.

Системы локальной вытяжной вентиляции (надплитный зонт или аналогичные устройства с удалением вытяжного воздуха в атмосферу) должны, как правило, иметь отдельный сборный канал для их подключения. В кухнях, оборудованных надплитным зонтом или аналогичным устройством, следует устанавливать в наружной стене кухни уравновешивающий клапан, электрически сопряженный с надплитным зонтом и обеспечивающий дополнительный приток воздуха в помещение кухни при его работе.

3.1.9 Покрытия жилых и общественных зданий могут быть бесчердачными (совмещенными) и раздельной конструкции, верхнее и нижнее перекрытия которой образуют чердачное пространство, и в зависимости от способа удаления вентиляционного воздуха оно может быть холодным или теплым.

Холодный чердак разрешается применять в жилых зданиях любой этажности при условии, что все секции здания имеют одинаковое количество этажей. Теплый чердак рекомендуется применять в зданиях 6 этажей и более, а также в зданиях, секции которых имеют разное количество этажей.

3.1.10 В жилых домах с холодным чердаком внутреннее пространство чердака должно вентилироваться наружным воздухом через специальные отверстия в стенах.

3.1.11 В зданиях с холодным чердаком теплоизоляция укладывается по чердачному перекрытию. Теплоизоляционный слой по периметру чердака на ширину не менее 1 м рекомендуется защищать от увлажнения. Вентиляционные шахты и вытяжки канализационных стояков при холодном чердаке с выпуском воздуха наружу должны быть утеплены выше чердачного перекрытия с сопротивления теплопередаче равным сопротивлению теплопередаче наружных стен здания.

На оголовках вентиляционных каналов на кровле следует предусматривать установку дефлекторов (турбодефлекторов).

При проектировании расположения вентиляционных каналов, расположенных выше кровли жилого здания, не допускать их попадания в «тень» лифтовых шахт и рядом расположенных зданий более высокой этажности.

3.1.12  В жилых домах с теплым чердаком чердачное пространство, имеющее утепленные наружные стены и утепленное кровельное покрытие, обогревается теплым воздухом, который поступает из вытяжной вентиляции дома. Для удаления воздуха из чердачного пространства следует предусматривать вытяжные шахты по одной на каждую секцию. Чердачное пространство следует посекционно разделить стенами на изолированные отсеки. Дверные проемы в стенах, обеспечивающие сквозной проход по чердаку, должны иметь уплотненные притворы. Выделять в оголовке обособленный канал для верхнего этажа не рекомендуется, так как при этом исключается эжекция воздуха из спутников верхних этажей. В расчетных условиях температура воздуха на чердаке должна быть не ниже 14 °С.

3.1.13 В зданиях с теплым чердаком удаление воздуха из чердака следует предусматривать через одну вытяжную шахту на каждую секцию дома с высотой шахты не менее 4,5 м от перекрытия над последним этажом.

3.1.14  В зданиях, где предусмотрены две и более вентиляционных шахт в одной квартире для устранение перетоков воздуха между шахтами необходимо выполнить  объединение общих вентиляционных каналов на крыше или чердаке или установить дополнительные вентильные устройства, предотвращающие перетоки.

3.1.15 Бесчердачные покрытия (совмещенные крыши) могут устраиваться невентилируемыми и вентилируемыми. Невентилируемые покрытия следует предусматривать в тех случаях, когда в конструкции покрытия путем применения пароизоляции и других мероприятий исключается влагонакопление в холодный период года. Вентилируемые покрытия надлежит предусматривать в тех случаях, когда конструктивные меры не обеспечивают нормального влажностного состояния конструкций.

3.1.16 Конструкции транзитных участков вентблоков, объединенные вентиляционные каналы, проходящие через холодный или открытый чердаки, а также вентиляционных шахт на кровле должны иметь термическое сопротивление не менее чем термическое сопротивление наружных стен жилых зданий. Для уменьшения массы и габаритов указанных конструкций, предусматриваемое настоящим пунктом, термическое сопротивление может быть достигнуто за счет эффективной теплоизоляции.

3.1.17 Волокнистые теплоизоляционные материалы в вентилируемых покрытиях должны быть защищены от воздействия вентилируемого воздуха паронепроницаемыми пленочными покрытиями.

3.1.18 Осушающие воздушные прослойки и каналы следует располагать над теплоизоляцией или в верхней зоне последней. Минимальный размер поперечного сечения этих прослоек не должен быть менее 40 мм. Приточные отверстия следует устраивать в карнизной части, а вытяжные - с противоположной стороны здания или в коньке. Суммарное сечение как приточных, так и вытяжных отверстий рекомендуется назначать в пределах 0,002 - 0,001 от горизонтальной проекции покрытия.

3.19 При технико-экономическом обосновании конструктивного решения чердака, кроме традиционных факторов, следует учитывать также затраты на изоляцию размещенных в них инженерных коммуникаций и на их эксплуатацию.

3.2 Естественная вентиляция жилых зданий

3.2.1 В квартирах жилых домов разрешается применять следующие виды систем вентиляции:

– системы естественной вентиляции, с естественным притоком и удалением воздуха;

– системы смешанной вентиляции, с механическим удалением и с естественным притоком воздуха; с механическим притоком и с естественным удалением воздуха;

– системы механической приточно-вытяжной вентиляции.

Системы приточно-вытяжной механической вентиляции рекомендуется оборудовать установками для утилизации тепла вытяжного воздуха.

3.2.2 В квартирах жилых домов могут применяться следующие типы систем вентиляции:

- централизованные,

- индивидуальные,

- смешанные.

3.2.3 Выбирать тип и вид системы вентиляции следует в соответствии с требованиями технического задания на проектирование.

3.2.4 Приток воздуха в помещения квартиры осуществляется через форточки, фрамуги или створки окон, открытых в режиме микропроветривания и через приточные клапаны, устанавливаемые в переплете окна или в наружной стене.

3.2.5 Удаление воздуха из помещений квартиры осуществляется через вытяжные устройства - вытяжные решетки или клапаны. Вытяжные устройства присоединяются к вертикальному сборному каналу через воздушный канал спутник. Вертикальные сборные каналы следует предусматривать общими или раздельными для кухонь и туалетов. В случае использования общего вертикального сборного канала вытяжные устройства из кухни, ванной комнаты и туалета должны присоединяться через отдельные спутники.

Удаление воздуха из помещений квартир верхних этажей дома осуществляется индивидуальными вытяжными вентиляторами через отдельные каналы. Число этажей, квартиры которых должны быть оборудованы индивидуальными вентиляторами, определяется расчетом.

В системах естественной вентиляции допускается устанавливать индивидуальные бытовые вытяжные вентиляторы на вытяжных устройствах каждой квартиры в системах с индивидуальными вертикальными каналами.

3.2.6 Системы механической вытяжной вентиляции с естественным притоком воздуха проектируются с центральным вытяжным вентилятором или индивидуальными вытяжными вентиляторами.

Приток воздуха в помещения квартиры осуществляется так же, как в системах естественной вентиляции.

Системы проектируются с общим или раздельными вертикальными сборными каналами для кухонь, ванных комнат и туалетов.

Индивидуальные вытяжные вентиляторы должны иметь обратный клапан, предотвращающий перетекание воздуха между квартирами через сборный канал.

3.2.7 Системы механической приточной вентиляции с естественным удалением воздуха проектируются с центральным приточным вентилятором или индивидуальными приточными вентиляторами.

Приток воздуха в помещения квартиры осуществляется через воздухораспределители в жилые помещения

Системы проектируются с общим или раздельными вертикальными сборными каналами для кухонь, ванных комнат и туалетов.

3.2.8 Системы механической приточно-вытяжной вентиляции, как правило, должны иметь устройства утилизации тепла вытяжного воздуха для подогрева приточного воздуха. Воздухораспределители для подачи приточного воздуха устанавливаются в жилых помещениях, вытяжные устройства - в подсобных помещениях (кухнях, ванных, туалетах, постирочных, кладовых и т. п.)

3.2.9 Системы вентиляции жилых квартир следует проектировать, обеспечивая нормы воздухообмена по наружному воздуху (нормы расхода наружного воздуха), поддерживающих в обслуживаемых помещениях необходимую чистоту (качество) воздуха и его минимально возможное неблагоприятное воздействие на здоровье человека.

3.2.10 Качество воздуха в помещениях должно быть обеспечено вне зависимости от принятой системы вентиляции и схемы организации воздухообмена при соблюдении предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе (таблица 1).

Таблица 1 - Предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в воздухе

| Вещество | Предельно-допустимая концентрация в наружном воздухе qн ПДК, мкг/м3) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Максимальная разовая | Среднесуточная |
| Азота двуокись | 250 | 100 |
| Азот (II) оксид (азота оксид) NO | 400 | 240 |
| Свинец | 1 | 0,3 |
| Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) | 500 | 200 |
| Углеводороды предельные алифатического ряда С11 - С19 | 1000 | 400 |
| Углерода окись | 5 | 3 |
| Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 5000 | 3000 |
| Фенол | 10 | 7 |

3.2.11 Системы механической вентиляции жилых квартир рекомендуется проектировать с возможностью индивидуального регулирования величины воздухообмена. Следует применять регулируемые устройства для притока и удаления воздуха. Вентиляторы центральных систем механической вентиляции, как правило, должны иметь регулируемый привод и обеспечивать возможность изменения воздухообмена. Минимальный воздухообмен в квартире не должен быть менее 25 % от расчетного.

3.2.12 Энергоэффективность систем механической вентиляции обеспечивается сокращением величины воздухообмена в зависимости от интенсивности эксплуатации отдельных помещений и квартиры в целом, использованием тепла вытяжного воздуха для подогрева приточного (в системах приточно-вытяжной механической вентиляции). Применение теплых чердаков позволяет уменьшить нагрузку системы отопления на величину потерь тепла через покрытие за счет использования тепла вытяжного воздуха.

3.2.13 Для проветривания квартир в теплый период года должны использоваться открывающиеся окна (створки окон), форточки или фрамуги. Приточный воздух должен поступать в жилые помещения квартиры; удаление воздуха следует осуществлять из подсобных помещений.

3.2.14 Приточные устройства следует размещать в жилых комнатах и кухнях-столовых в верхней части окна или наружной стены или над отопительным прибором, установленным под окном.

В системах с естественным притоком воздуха в качестве приточных устройств, как правило, следует применять приточные регулируемые клапаны.

Выбор типа и вида приточного устройства проектировщик осуществляет самостоятельно, исходя из технического задания на проектирование и стоимости устройства.

В системах с механическим притоком воздуха в качестве приточных устройств, следует применять регулируемые воздухораспределители.

Размеры, количество и размещение приточных устройств должно обеспечивать требуемые параметры воздуха в обслуживаемой зоне помещений при расчетных расходах наружного воздуха.

В системах с естественным притоком воздуха температуру и скорость приточного воздуха следует принимать в соответствии с СНиП  РК 4.02-42.

В качестве вытяжных устройств следует применять регулируемые решетки и клапаны.

3.2.15 Воздухообмен в квартирах должен быть организован так, чтобы исключить перетекание воздуха из подсобных помещений в жилые помещения.

3.2.16 Внутриквартирные двери должны выполняться с вентиляционными проемами, уменьшающими их аэродинамическое сопротивление в закрытом положении. Рекомендуется их выполнение в вариантах:

- подрезка дверного полотна в виде щели под дверями ванной и уборной не менее 20 мм высотой;

-выполнение отверстий  в нижней части двери в количестве не менее 3 диаметром 40 мм;

-допускается установка вентиляционных решеток в стенах ванной комнаты и уборной на высоте 100  - 200 мм от пола. Размер решеток определяется расчетом для обеспечения нормативного воздухообмена  санитарных блоков.

Скорость воздуха в подрезах дверей или в переточных решетках, не должна превышать 0,3 м/с.

3.2.17 В системах вентиляции с утилизацией тепла вытяжного воздуха в пределах одной квартиры могут применяться регенеративные или рекуперативные утилизаторы; для систем с центральной утилизацией тепла - только рекуперативные.

3.2.18 В обязательный перечень работ при приемке жилых зданий необходимо включить работы по инструментальному обследованию вентиляционных каналов с оформлением на каждую систему вентиляции акта приемки, паспортов и других документов, предусмотренных действующей нормативной базой.

3.2.19 Предусматривать в составе проектной документации, разрабатываемой проектной организацией на жилой дом, обязательные для выполнения жильцами Правила эксплуатации систем вентиляции для однотипных квартир, в том числе по эксплуатации приточных устройств.

# 3.3 Требования санитарно-гигиенической и пожарной безопасности

3.3.1 Материалы и конструкция вентиляционных каналов и камер должны сводить к минимуму условия, способствующие росту и распространению микроорганизмов через вентиляционную систему.

3.3.2 Концентрация вредных веществ в наружном (атмосферном) воздухе, используемом для вентиляции (кондиционирования), не должна превышать предельно допустимые концентрации (ПДК) в воздухе населенных мест.

Значения ПДК следует принимать в соответствии с [1].

Значения ПДК загрязняющих веществ, наиболее часто присутствующих в атмосферном воздухе, представлены в таблице 1.

Если уровень загрязнения наружного воздуха превышает показатели, приведенные в таблице 1, необходимо проводить его очистку.

3.3.3 Расчетный воздухообмен в квартирах следует определять в соответствии с СНиП  РК 3.02-43. Расчетными для естественной вытяжной вентиляции являются условия: температура наружного воздуха +5 °С, безветрие, температура внутреннего воздуха помещений +20 °С (+21) °С, окна открыты. При этих условиях рассчитывается пропускная способность вентблоков.

3.3.4 Уровни шума в квартирах должны соответствовать  требованиям санитарных норм.

3.3.5 Системы вентиляции следует предусматривать отдельными для каждой группы квартир, размещенных в пределах одного пожарного отсека.

3.3.6  Воздуховоды из негорючих материалов следует проектировать для прокладки в пределах помещений для вентиляционного оборудования, а также в технических этажах, чердаках и подвалах.

3.3.7 Места прохода воздуховодов через стены, перегородки и перекрытия зданий (в том числе в кожухах и шахтах) следует уплотнять негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости пересекаемого ограждения.

3.4 Материалы и оборудование систем естественной вентиляции

3.4.1 Каналы и воздуховоды

3.4.1.1 Каналы систем естественной вентиляции, как правило, состоят из поэтажных унифицированных бетонных блоков. При монтаже вентиляционных блоков  необходимо соблюдать их соосность. По завершении установки вентиляционного блока монтажные петли должны быть срезаны.  В местах соединений поэтажные блоки должны иметь герметизирующие прокладки.

Герметичность вентиляционной сети имеет особое значение для естественной вытяжной вентиляции. Наличие неплотностей приводит не только к избыточному воздухообмену в квартирах нижних этажей многоэтажных зданий, но и к перетокам загрязненного воздуха через них из сборного канала в квартиры верхних этажей. В проектах необходимо предусматривать специальную технологию заделки междуэтажных стыков вентблоков с применением упругих прокладок.

3.4.1.2 При конструировании вентблоков рекомендуется:

– стремиться к минимальному количеству вытяжных каналов (как правило, сборный — один, каналы-спутники минимальной длины, но не менее 2 м);

– обеспечить стабильность геометрии отдельных узлов в процессе изготовления вентблоков;

– обеспечить сохранение пропускной способности всех каналов вентблока при принятых в проекте допусках на его смещение в процессе монтажа.

Применение вентблоков левого и правого исполнения нежелательно в связи с частыми нарушениями схемы вентиляции при монтаже.

3.4.1.3 Каналы, воздуховоды, систем механической вытяжной вентиляции с естественным притоком воздуха и систем механической приточно-вытяжной вентиляции должны иметь класс Н (нормальные), для зданий 6 этажей и более рекомендуется изготавливать их металлическими из тонколистовой оцинкованной стали, железобетонные вентблоки допускается применять для крупнопанельных зданий.

3.4.2 Приточные и вытяжные устройства

3.4.2.1 В качестве приточных устройств в системах естественной вентиляции и механической вытяжной вентиляции с естественным притоком воздуха следует применять приточные клапаны.

3.4.2.2 Приточные клапаны должны обеспечивать изменение расхода приточного воздуха в ручном или автоматическом режиме. Изменение расхода воздуха может быть плавным или ступенчатым. В полностью закрытом положении приточные клапаны должны обеспечивать минимально необходимый расход воздуха, равный 25 % от расчетного.

3.4.2.3 В качестве датчиков управления приточными клапанами с автоматическим регулированием расхода воздуха могут использоваться датчики перепада давления, влажности внутреннего воздуха, освещенности, присутствия людей и т. п.

3.4.2.4 Приточные клапаны следует устанавливать, как правило, в каждом жилом помещении. В каждой квартире следует устанавливать не менее двух приточных клапанов.

3.4.2.5 В доме, как правило, следует применять приточные клапаны одного типа. Типоразмер или количество клапанов в одинаковых квартирах на разных этажах может быть различным.

3.4.2.6 В качестве вытяжных устройств в системах естественной вентиляции рекомендуется применять регулируемые решетки; в системах механической вытяжной вентиляции с естественным притоком воздуха следует применять регулируемые решетки или вытяжные клапаны.

3.4.2.7 Вытяжные решетки должны обеспечивать изменение расхода вытяжного воздуха в ручном режиме; вытяжные клапаны должны обеспечивать изменение расхода вытяжного воздуха в ручном или автоматическом режиме. Изменение расхода воздуха может быть плавным или ступенчатым.

В качестве датчиков управления для вытяжных клапанов с автоматическим регулированием расхода воздуха могут использоваться датчики перепада давления, влажности внутреннего воздуха, освещенности, присутствия людей и т. п.

3.4.2.8 В доме, как правило, следует применять вытяжные решетки или клапаны одного типа и типоразмера.

3.4.3 Вентиляторы

3.4.3.1 Индивидуальные вытяжные вентиляторы, как правило, должны оборудоваться обратными клапанами. Включение вентиляторов, устанавливаемых в туалетах и ванных, возможно блокировать с включением освещения или по датчику присутствия; выключение вентиляторов с заданным запаздыванием после выключения освещения или ухода.

3.4.3.2 Вентиляторы должны иметь резервирование, которое следует осуществлять либо установкой дополнительного вентилятора (в центральных системах), либо ремонтом или заменой отказавшего вентилятора службой эксплуатации в течение суток.

4. Рекомендации по применению механической системы вентиляции с утилизацией тепла вентиляционных выбросов и подбору требуемого оборудования

4.1 Актуальность перехода в жилых зданиях к механическим приточно-вытяжным системам вентиляции с рекуперацией тепла вентиляционных выбросов

4.1.1 Сохранение вентиляционной системы с естественным побуждением в современных жилых зданиях, привело к негативным явлениям, связанным с ухудшением качества воздушной среды, нарушением температурного и влажностного режимов помещений. К этому можно добавить, что в зданиях, строящихся по существующим нормативам, на вентиляционные выбросы приходится более 50% теплопотерь [2-4].

4.1.2 Проблемы с воздухообменом в квартирах современных многоэтажных зданий возникают вследствие системных недостатков вентиляции с естественным побуждением [5, 6]. Расчеты воздухопроницаемости  современных ограждающих конструкций зданий, выполненные в соответствии с [7], не оставляют возможности обеспечить нормативный уровень воздухообмена. На рисунке 4.1 приведена кратность воздухообмена вследствие фильтрации воздуха через ограждающие конструкции различных систем жилых зданий, которая не превышает 10% от нормативного уровня [8]. Часто положение с воздухообменом усугубляется строительным браком, вследствие которого вытяжные вентиляционные шахты зданий не могут выполнять свои функции по удалению воздуха из квартир.

Рисунок 4.1 - Кратность воздухообмена вследствие фильтрации воздуха через ограждающие конструкции различных систем зданий

4.1.3 В [6] приведены результаты исследований состояния вентиляции в квартирах многоэтажных жилых зданиях, полученные на основе обобщения информации по 70 обследованиям. На рисунке 4.2 приведены образцы типичного строительного брака при монтаже вентиляционных шахт жилых зданий, снижающего уровень воздухообмена ниже допустимых пределов.

Рисунок 4.2 -  Образцы типичного строительного брака в каналах вентиляционных шахт зданий

4.1.4 На рисунке 4.3 приведены фотографии последствий высокой влажности в квартирах в проблемных квартирах, выполненные при их обследовании.

Как правило, выпадение влаги на стенах и другие негативные явления - плесень, отставание от стен обоев, вызываются совпадением нескольких обстоятельств: недостаточный воздухообмен, ошибки проектирования и брак строительных конструкций. Вместе они приводят к появлению мостиков холода, что снижает температуру поверхности стены в комнате ниже точки росы.

Рисунок 4.3 - Последствия недостаточного воздухообмена в квартирах

4.1.5 Практически во всех случаях, воздухообмен в проблемных квартирах ниже нормативных требований. На рисунке 4.4 приведена гистограмма распределения уровня воздухообмена на кухне, в санузле, ванной и суммарного в квартире

Рисунок 4.4 -Уровень воздухообмена в проблемных квартирах

4.1.6 Проблемы с воздухообменом возникают чаще в новых зданиях или в старых зданиях при замене окон старой конструкции. Чаще всего, в квартирах современных зданий окна закрыты. Среднее значение общего воздухообмена в обследованных квартирах было равно 51 м3/час при стандартном отклонении  34 м3/час. Исходя из нормативного значения по удалению воздуха из квартир, равного при наличии газовых плит, 140 м3/час, а электрических - 110 м3/час, уменьшение тепловой нагрузки здания для полученных экспериментальных данных составляет 32 кВтч/м2 в год в первом случае и 27 кВтч/м2 в год во втором при стандартном отклонении 12 кВтч/м2 в год.

4.1.7 Логика развития современного строительства приводит к необходимости перехода к проектированию энергоэффективных зданий с механической приточно-вытяжной системой вентиляции и утилизацией тепла вытяжного воздуха.

4.1.8 Существенным фактором, затрудняющим решение вопроса является необходимость дополнительных затрат на новую инженерную систему, которые можно уменьшить, перейдя одновременно с системой приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением к воздушному отоплению жилых зданий. Однако, при этом следует общий уровень теплопотерь здания снизить до величины, обеспечивающей совпадение кратности нормативного воздухообмена и необходимой кратности подачи воздуха в системе воздушного отопления. Условие целесообразности использования воздушного отопления можно записать в виде:

ρ·V·с·(Tmax - Tnorm) = Pmpot,		            	(4.1)

где: ρ – плотность воздуха, кг/м3;

V – объем воздуха при нормативном воздухообмене, м3/с;

с – теплоемкость воздуха, Дж/кг·°С;

Tmax= 45°С максимальная температура воздуха в системе воздушного отопления [8];

Tnorm = 18°С – нормативная температура жилых помещений;

Pmpot – максимальная мощности теплопотерь помещения, соответствующая наружной температуре (минус 25°С), Вт.

4.1.9 Организация приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением в жилых зданиях требует решения ряда вопросов по выбору схемы забора воздуха и удаления его из помещений, определению необходимой производительности приточного и вытяжного вентиляторов, определению необходимых сечений приточных и вытяжных воздуховодов.

4.1.10 Переход к механической приточно-вытяжной системе вентиляции в многоэтажных зданиях требует новых решений в организации  воздухообмена. Необходимо рассмотреть целесообразность сохранения в нормативных документах [8] ряда ограничений, принятых для систем естественной вентиляции зданий:

- запрет на объединение  вентиляционных каналов туалета и кухни;

- значительное разнесение входа приточного и выхода вытяжного каналов, что удорожает и усложняет систему вентиляции.

4.1.11 Для эффективного проектирования для жилых зданий систем вентиляции с механическим побуждением и возможностью гибкого реагирования на изменение условий работы необходима разработка быстрых алгоритмов расчета и управления параметрами вентиляционной системы.

4.2 Конструктивные схемы организованного воздухообмена жилых зданий

4.2.1 При организации принудительного воздухообмена жилых и производственных помещений возможны различные варианты исполнения систем вентиляции.

4.2.2 На рисунке 4.5 представлена  централизованная схема вентиляции многоэтажного жилого здания. Вентиляционные выбросы отдельных квартир через рекуператор и вентиляционную шахту уходят наружу,. Приток также организуется через общий приточный воздуховод, рекуператор и магистральными воздуховодами разводится по квартирам.  В рекуператоре происходит воздухообмен между приточным и вытяжным воздухом, из него выполняется отвод конденсированной влаги. Приток и вытяжка организованы общим приточным и вытяжным вентиляторами.  Этой схеме присущи недостатки, характерные для всех централизованных систем: отсутствие индивидуального регулирования, сложность наладки аэродинамического режима системы, необходимость вентиляторов с большим напором и, как следствие, высокий уровень шумов установки. Поэтому такие схемы могут быть использованы для небольших зданий на 5 – 6 квартир или для индивидуальных зданий на одну семью.

Рекуператор

Вытяжная

шахта

Из ванной

В жилые

комнаты

В жилые

комнаты

Из кухни

Из ванной

Приточный воздуховод

Приточный

воздуховод

Вытяжной

воздуховод

Из кухни

В жилые

комнаты

Магистральные

воздуховоды

Магистральные

воздуховоды

Воздухозаборник

В жилые

комнаты

Рисунок 4.5 - Централизованная схема вентиляции

4.2.3 Более часто используются системы вентиляции с различной степенью децентрализации. Например, на рисунке 4.6 приведена поэтажная схема вентиляции, в которой централизация сочетается с индивидуальными приточным и вытяжным вентиляторами, а также индивидуальными регуляторами в квартирах. Такая схема обеспечивает хорошее регулирование воздухообмена в квартирах при сохранении централизованного воздухоснабжения.

4.2.4 Для многоэтажных зданий предпочтительнее выглядит полностью децентрализованная система вентиляции с общей вытяжной вентиляционной шахтой, представленная на рисунке 4.7а.

В жилые

комнаты

В жилые

комнаты

Из кухни

Приточный

воздуховод

Вытяжной

воздуховод

Из кухни

В жилые

комнаты

Магистральные

воздуховоды

Воздухозаборник

В жилые

комнаты

Вытяжная

шахта

Из ванной

Рекуператор

Из ванной

Приточный воздуховод

Индивидуальные вентиляторы

Рисунок 4.6 – Система вентиляции смешанного типа

а)						б)

Рисунок 4.7 – Принципиальная схема вентиляции квартир многоэтажного здания с вытяжной вентиляционной шахтой и поквартирными  вводами приточного воздуха (а) и общими приточной и вытяжной вентиляционными шахтами (б)

4.2.5 В схеме на рисунке 4.7а вентиляционные выбросы квартир различных этажей собираются в общую вентиляционную шахту. Дополнительно в данной схеме может быть введен общий вытяжной вентилятор.

4.2.6 При организации общей вытяжной вентиляционной шахты с целью исключения проблем, связанных с возможностью конденсации влаги на наружной поверхности воздуховода, целесообразно расположить вытяжную вентиляционной шахту снаружи здания, где утепление шахты должно быть достаточным для исключения замерзания конденсата внутри шахты.

4.2.7 Недостатком такой схемы вентиляции является плохое качество воздуха на нижних этажах зданий больших городов, поэтому  целесообразной является организация притока квартиры через общую приточную вентиляционную шахту, вход в которую расположен на верхних этажах здания, как показано на рисунке 4.7б.

4.2.8 Независимо от принятой схемы вентиляции необходимо обеспечить приток воздуха в комнаты квартир и удаление отработанного воздуха. Типичная схема вентиляции квартиры с электрической кухонной плитой представлена на рисунке 4.8.

4.2.9 Поскольку запрещается объединение вытяжных вентиляционных каналов кухни и санузла, в туалете сохраняется вытяжная вентиляционная шахта с естественным побуждением. С целью экономии энергии, на входе в канал установлены клапан и вентилятор, включаемые в работу только при включении света в туалете.

4.2.10 Для квартир с газовыми плитами имеются свои особенности, связанные с необходимостью наличия вытяжной вентиляционной шахты с естественным побуждением. на кухне. С целью решения задачи экономии энергии для таких квартир предложена схема вентиляции, представленная на рисунке 4.9. На входе в вентиляционную шахту установлен клапан с электроприводом, закрывающий входное отверстие при работающей системе механической вентиляции. В этом случае воздух из кухни направляется на рекуператор, где отдает свое тепло. При выключении системы вентиляции с механическим побуждением клапан с электроприводом открывается возвратной пружиной, обеспечивая нормированное удаление воздуха из помещения кухни.

1 - выход вытяжного канала рекуператора; 2 - вход приточного канала рекуператора;

3 - фильтр приточного воздуха; 5 – фильтр удаляемого воздуха; 4 - рекуператор;

6 - приточный воздуховод; 7 – приточный диффузор; 8 - звукогасящая вставка; 9 - вытяжной диффузор; 10 –вытяжной воздуховод; 11 – электровентилятор с жалюзи;

12-короб зашивки воздуховодов; 13 – вытяжная вентиляционная шахта;  14 - приточная вентиляционная шахта.

Рисунок 4.8 - Типичная схема системы вентиляции в энергоэффективных зданиях с электрическими кухонными плитами

1 – вытяжной канал рекуператора; 2 – приточный канал рекуператора; 3, 4 -  обратные клапаны; 5- клапан с электроприводом ; 6  - фильтр; 7 - воздуховод приточного воздуха; 8 - приточный диффузор; 9 - звукогасящая вставка; 10 – вытяжной диффузоры; 11 – воздуховод вытяжного воздуха; 12 - электровентилятор с жалюзи; 13- короб зашивки воздуховодов; 14 - вытяжная вентиляционная шахта; 15 - приточная вентиляционная шахта.

Рисунок 4.9 - Типичная схема системы вентиляции в энергоэффективных домах при установке на кухнях газовых плит

4.2.11 К недостаткам приведенных выше систем вентиляции можно отнести необходимость прокладки приточных воздуховодов внутри квартир здания. Это накладывает определенные ограничения на требования интерьера зданий и уменьшает объем квартир.

4.2.12 Схема вентиляции, представленная на рисунке 4.10, свободна от указанного недостатка и, в какой-то степени, повторяет схему с естественным побуждением. Воздух удаляется из квартир через общую вентиляционную шахту и поступает на вход теплообменника-утилизатора, удаляясь с соответствующего выхода теплообменника в окружающее пространство. На второй вход теплообменника поступает наружный воздух, проходит через теплообменник и с его выхода направляется в воздушную прослойку в системе теплоизоляции здания. Из воздушной прослойки свежий воздух через отверстия, которые могут быть расположены в подоконной части жилых помещений, над отопительными элементами. Движение воздуха происходит под действием вытяжных вентиляторов, расположенных в отверстиях вытяжных вентиляционных шахт в каждой квартире, как это показано на рисунке. С целью исключения возможности попадания пыли из прослойки в приточный воздух возможна доставка воздуха в квартиры воздуховодами, расположенными в прослойке теплоизоляции. Наиболее удобна реализация такой схемы при выполнении энергоэффективной реконструкции зданий старого жилого фонда.

1 - Вытяжной вентилятор; 2- Рекуператор; 3- Нагнетательный вентилятор;

4 –Распределитель; 5 – Теплоизоляция; 6 - Воздушная прослойка; 7 – Стена; 8 - Вытяжная вентиляционная шахта; 9 - Входной канал в воздушную прослойку; 10 -Выходной канал из воздушной прослойки.

Рисунок 4.10 - Схема вентиляции здания с вентилируемой прослойкой

5. Методы повышения эффективности рекуперативных установок в

условиях работы системы при низких отрицательных температурах наружного воздуха

5.1 Предотвращение замерзания конденсата в рекупераивных теплообменниках

5.1.1 К рекуперативному теплообменнику, работающему в условиях низкой температуры наружного воздуха можно предъявить следующие

конструктивные требования:

- высокая эффективность возврата тепла.

- наличие системы предотвращения замерзания конденсата с минимальными

дополнительными затратами энергии;

- управляемый перенос пара из удаляемого воздуха в приточный.

5.1.2 Решение проблемы замерзания конденсата достигается, как правило, подогревом приточного воздуха до температуры, предотвращающей замерзание конденсата [9]. Это решение снижает энергетическую эффективность теплообменника, т. к. не позволяет использовать полностью тепло в удаляемом воздухе и не решает полностью проблему замерзания конденсата в теплообменнике. Приблизительно, при температуре наружного воздуха ниже минус 5ºС начинает замерзать конденсат. Включение подогрева воздуха во входном канале теплообменника решает проблему замерзания конденсата, но температура уходящего из теплообменника воздуха равна 0°С независимо от температуры наружного воздуха. При температуре наружного воздуха, равной минус 25ºС не добирается около 33700 Дж/кг тепловой энергии из уходящего воздуха что составит около 47% энергетического потенциала. Неправильный выбор значения пороговой температуры может привести к замерзанию конденсата в рекуператоре, и прекращению его работы. Пример обмерзания пластин теплообменника  представлен на рисунке 5.1.

5.1.3 Известны технические решения теплообменников с дополнительным байпасным каналом приточной вентиляции [10, 11], в который направляют часть приточного воздуха при снижении температуры в вытяжном канале до 0°С.  Это решение снижает энергетическую эффективность теплообменника, т. к. частично наружный воздух поступает в помещение, минуя теплообменник. Имеются и другие технические решения. В [12] для этой цели предлагается конструкция теплообменника с переменным значением термического сопротивления межканальной перегородки. Такое решение усложняет конструкцию теплообменника и снижает энергетическую эффективность при фиксированных габаритах.

Следует отметить, что замерзание влаги в теплообменнике опасно тем, что может привести к перекрыванию канала уходящего воздуха и разрушению пакета теплообменника. Поэтому можно допустить некоторую контролируемую степень обмерзания теплообменника, оттаивая периодически накопившийся слой льда. В случае, когда дополнительная энергия будет затрачиваться только для оттаивания образовавшегося льда, потеряем только 4900 Дж/кг, что составит не более 7% возможного потенциала возврата энергии.

5.1.4 Например, в [13] при замерзании конденсата и образовании льда в вытяжных каналах рекуператора с направлением движения удаляемого из помещений воздуха снизу вверх выключают  подачу холодного воздуха в один из каналов рекуператора. Теплый воздух из помещения обеспечивает таяние льда.

.

Рисунок 5.1 – Замерзший конденсат в камере удаляемого воздуха рекуперативного теплообменника

Недостатком способа является то, что вследствие уменьшения давления в помещениях здания (из-за отсутствия притока) холодный воздух поступает в помещения через негерметичную оболочку здания, что увеличивает отопительную нагрузку помещений и снижает общую энергетическую эффективность теплообменника. К тому же, теплый воздух из помещения удаляется наружу без теплообмена с приточным.

5.1.5 Более интересное решение предложено в [14], где предлагается предотвращать замерзание теплообменника, поворачивая теплообменник на 180° потоком вытяжного воздуха, меняя тем самым приточные и вытяжные каналы теплообменника местами. Недостатком такой системы является необходимость механической системы, снижающей общую эксплуатационную надежность системы.

5.1.6 Современное развитие средств автоматизации позволяет использовать дополнительные возможности для устранения негативных явлений, возникающих при замерзании конденсата в теплообменнике. В [15] предлагается при замерзании конденсата и образовании льда в каналах рекуператора выключать подачу холодного воздуха в один из каналов рекуператора. При этом, дополнительно контролируют гидравлическое сопротивление вытяжного канала теплообменника, при увеличении гидравлического сопротивления до установленного порогового значения перекрывают поступление наружного воздуха в  приточный воздуховод, выключают приточный вентилятор и направляют воздух с выхода вытяжного канала рекуператора в приточный канал, далее контролируют разность температур на входе вытяжного и выходе приточного каналов рекуператора, при достижении разности температур (гидравлического сопротивления) установленного исходного значения открывают поступление холодного воздуха в приточный канал и вытяжного воздуха наружу. Схема устройства, реализующее предложенный способ работы теплообменника, представлена на рисунке 5.1.2.

5.1.7 В устройстве, состоящем из корпуса 1, рекуператора тепла 2, приточного 3-4 и вытяжного 5-6 каналов, вытяжной воздух из квартиры, побуждаемый вытяжным вентилятором 17, поступает в нижнюю часть рекуператора через вход вытяжного канала 5, проходит через рекуператор 2, где охлаждается в процессе теплообмена приточным воздухом, и уходит из рекуператора через выход канала 6, расположенный в верхней части рекуператора.

1 – корпус рекуператора; 2 – теплообменник рекуператора; 3,4 – каналы приточного воздуха; 5,6 – каналы удаляемого воздуха; 7 – регулировочный клапан приточного канала; 9 - регулировочный клапан  в байпасном канале; 10 - 13 – датчики давления; 14 – конденсатоприемник; 15 – конденсатоотводчик; 16 - приточный вентилятор; 17 – вытяжной вентилятор; 18 – блок управления; 19 - регулировочный клапан вытяжного канала; 20 – область сухого теплообмена без конденсации влаги; 21 – область теплообмена с конденсацией влаги из вытяжного воздуха; 22 – область теплообмена, где температура вытяжного воздуха опускается ниже точки замерзания воды.

Рисунок 5.2 – Схема теплообменника с размораживанием

Холодный приточный воздух поступает в рекуператор через вход приточного канала 3, расположенный в верхней части рекуператора, проходит через рекуператор 2, где нагревается в процессе теплообмена вытяжным воздухом и уходят из рекуператора через выход канала 4, расположенный в нижней части рекуператора. Условно рекуператор можно разделить на три области, обозначенные на рисунке 5.2, область 20, где происходит сухой теплообмен без конденсации влаги, 21 – область теплообмена, где температура вытяжного воздуха опускается ниже точки росы и на стенках каналов рекуператора конденсируется вода из вытяжного воздуха и  22 – область теплообмена, где температура вытяжного воздуха опускается ниже точки замерзания воды и на стенках каналов рекуператора конденсируется вода из вытяжного воздуха и тут же замерзает. Влага из области рекуператора 21 стекает по его каналам, нагревается удаляемым воздухом и попадает в конденсатоприемник 14, откуда через конденсатоотводчик 15 уходит из рекуператора. При такой схеме движения конденсата, навстречу вентиляционным выбросам, исключается возможность его замерзания в рекуператоре и в конденсатоотводчике при удалении конденсата. Влага, которая конденсируется в области 22, тут же замерзает на стенках каналов рекуператора. Процесс обмерзания пластин постепенный и на начальной стадии не представляет опасности для рекуператора. Однако, постоянное нарастание льда приводит к уменьшению пропускной способности вытяжного канала и к разрушению рекуператора. Датчики 10-13 позволяют следить за изменением гидравлического сопротивления вытяжного канала рекуператора. При увеличении гидравлического сопротивления выше установленного порогового значения  блок управления 18 направляет управляющий сигнал на выключение приточного вентилятора 16 и закрытие клапана 7 в приточном канале и 19 в вытяжном канале. Одновременно подается управляющий сигнал на открытие клапана 9 в байпасном канале. В этом случае вентиляционные выбросы через приточный канал поступают обратно в жилые помещения. Энергия вентиляционных выбросов растапливает лед в вытяжных каналах рекуператора и удаляет из каналов лишнюю влагу, повышая влажность воздуха в жилых помещениях. При восстановлении гидравлического сопротивления вытяжного канала включается нормальная схема работы рекуператора: включается приточный вентилятор 16, открываются клапаны 7 и 19 и закрывается клапан 9 в байпасном канале. Это техническое решение позволяет наиболее полно использовать энергию удаляемого из рекуператора воздуха.

5.1.8 Проблему замерзания конденсата следует решать в комплексе с обеспечением комфортных условий в помещениях. Влажность воздуха в жилых помещениях связана в современных зданиях с влажностью наружного воздуха. При существующей, довольно низкой, заселенности квартир источники влаги внутри помещений дают не более 2 г/м3  при необходимых      5 г/м3 воздуха. Следовательно, перенос влаги в рекуператоре необходим при температуре наружного воздуха ниже минус 3°С. Перенос влаги снижает температуру замерзания конденсата, т. е. решает дополнительную задачу. При повышении температуры наружного воздуха его абсолютная влажность, как правило, повышается, что исключает необходимость в дополнительном переносе влаги в приточный канал. Более того, перенос влаги может повысить влажность в помещениях выше оптимальных значений. Таким образом, перенос влаги между каналами должен быть управляемым.

5.1.9 Для решения задач управляемого переноса влаги и предотвращения замерзания конденсирующейся влаги предлагается конструкция автоматизированной системы теплообмена с переносом влаги, представленная на рисунке 5.3.

5.1.10 В данной системе имеется два независимо работающих блока: блок переноса влаги между каналами 1 и теплообменник 2. Блок переноса влаги может быть выполнен в виде канального массообменного аппарата с воздухонепроницаемыми перегородками с возможностью переноса пара из канала в канал или другой конструкции. Управление потоками воздуха в блоке переноса влаги выполняется по показаниям датчика влажности воздуха в помещении 11. Пока влажность ниже порогового значения, удаляемый из помещений воздух проходит через блок переноса влаги, где часть пара переносится в приточный канал и дальше воздух направляется в теплообменник. В противном случае, удаляемый из помещений воздух по байпасному каналу поступает непосредственно в вытяжной канал теплообменника.Одновременно работает система предотвращения разрушения теплообменника из-за замерзания конденсата. С этой целью с помощью датчиков давления 9 и 10 (или дифференциальным манометром) измеряется разность давлений между входом и выходом вытяжного канала теплообменника. Одновременно измеряется датчиком температуры 12 температура приточного воздуха на входе в теплообменник. При отрицательной температуре приточного воздуха и разности давлений, превысившей пороговое значение, выключается приточный вентилятор, закрываются клапана 7 и 8 и открывается клапан 6, так что удаляемый воздух возвращается в помещение через рекуператор, разогревая при этом пластины и размораживая его. При превышении температуры на входе в приточный канал порогового значения, клапана 7 и 8 закрываются, клапан 6 закрывается и теплообменник работает в обычном режиме.

1 – блок переноса влаги между каналами; 2 – теплообменник рекуператора; 3 - блок управления ; 4-8 - регулировочные клапаны; 9, 10 - датчики давления; 11 – датчик влажности воздуха в помещении; 12 – датчик температуры приточного воздуха; 13 - датчик температуры удаляемого воздуха.

Рисунок 5.1 - Система утилизации тепла с управляемым переносом   влаги и предотвращением разрушения теплообменника при замерзании конденсата

5.1.11 Предлагаемая система теплообмена обеспечивает оптимальную влажность воздуха в помещениях и предохраняет теплообменник от разрушения при замерзании влаги.

5.1.12 Наружный воздух, попадающий на вход вентиляционной	 системы, необходимо нагреть до оптимальной температуры. Поэтому следует говорить не об эффективности теплообменника, а об эффективности системы теплообмена, которую можно определить следующим образом:

,							(5.1)

где Qv  - количество энергии возвращаемое теплообменником из удаляемого воздуха, кВтч/м2 в год; Qmax - количество энергии, необходимое для нагрева наружного воздуха до оптимальной температуры, кВтч/м2 в год.

5.1.13 Отопительный сезон можно разбить на три периода: период с сухим теплообменом, с конденсацией влаги и период, когда конденсат может замерзнуть.

Потенциальное значение теплового потока Q(θ), который может отдавать удаляемый из помещения воздух при температуре наружного воздуха θ, определяется по формулам:

- если θ удовлетворяет условию Т0 ≥ θ ≥ Ttr ,

,                                                  (5.2)

- если θ удовлетворяет условию 0 ≤ θ ≤ Ttr ,

,                  (5.3)

- если θ удовлетворяет условию   θ ≤ 0,

,                (5.4)

ρ-  плотность сухого воздуха, кг/м3; V1 – объем воздуха, м3/с; c- теплоемкость воздуха, Дж/(кг·К);  c1 – теплоемкость пара, Дж/(кг·К); c2 – удельная теплота парообразования, Дж/кг; с3 – скрытая теплота плавления льда, Дж/кг;  ρнас(θ) – плотность насыщенного пара при температуре θ, кг/м3, T0 – температура воздуха в помещении, °С; Ttr – температура точки росы в удаляемом воздухе.

5.1.14 На рисунке 5.4 приведен график потенциального значения теплового потока Q(θ) для температуры наружного воздуха, изменяющейся в диапазоне от минус 30 оС до 20 оС (кривая 1). Если энергетическая эффективность рекуператора равна k, то от удаляемого воздуха передается приточному тепловой поток Qпол(θ), равный:

Qпол(θ) = k· Q(θ),                                                      (5.5)

5.1.15 Графики значений теплового потока, передаваемого приточному воздуху при различных значениях энергетической эффективности рекуператора, показаны на рисунке 5.4 (кривые 2 - 4). Исходные данные для расчета приведены в таблице 2.

Таблица 2. Исходные данные для расчета

| V1=V2 м3/ч | Т0 оС | φ1, % | φ2 , % |
| --- | --- | --- | --- |
| 140 | 20 | 40 | 80 |

5.1.16 Из графиков рисунка 5.4 следует, что замерзание конденсата в рекуператоре будет происходить, в зависимости от эффективности рекуператора, при условии, что температура наружного воздуха ниже температуры θпр, определяемой из уравнения (5.6).

Q(0)=k·Q(θпр)                                                        (5.6)

1 - потенциальное значение теплового потока;

2 - значение теплового потока при k=0,4; 3 – k=0,6; 4 – k=0,8;

Рисунок 5.4 - Потенциальное значение теплового потока и значения  теплового потока для различной эффективности рекуператора

5.1.17 В таблице 3 приведены значения температуры приточного воздуха на входе рекуператора, при которой наступает замерзание конденсата в вытяжном канале, для различных значений энергетической эффективности рекуператора.

Таблица 3 - Значения температуры приточного воздуха на входе рекуператора,  при которой наступает замерзание конденсата

| Эффективность, % | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| θпр, оС | -30,2 | -18,7 | -11,8 | -7,2 | -4,1 | -1,8 |

5.1.18 Используя справочные данные о повторяемости температур наружного воздуха для конкретного населенного пункта [17] с учетом приведенных выше формул становится возможным рассчитать количество теплоты, Еот, кВтч, отданной в рекуператоре с известным значением эффективности удаляемым воздухом приточному за отопительный период без угрозы замерзания конденсата.

,                                          (5.7)

где θпр – минимальная температура приточного воздуха, при которой не наступает замерзание конденсата, оС;

θmax – максимальная температура отопительного периода, оС;

D(θi) – повторяемость наружной температуры θi, ч.

5.1.19 Значение Еот позволяет определить дополнительное количество тепловой энергии, необходимое для подогрева приточного воздуха до температуры воздуха помещений.

5.1.20 Очевидно, количество тепловой энергии ,необходимое для нагревания приточного воздуха от наружной температуры до температуры воздуха помещений, может быть найдено по формуле :

,                            (5.8)

Ti - температура воздуха в помещении на i –м интервале, °С..

5.1.21 Дополнительное количество тепловой энергии, необходимое для подогрева приточного воздуха до температуры воздуха помещений определяется по формуле :

,                                                            (5.9)

5.1.22 Расчеты эффективности системы рекуперации тепла по формуле (5.1) показывают, что при использовании методов защиты теплообменника от размораживания, ограничивающих снижение температуры удаляемого из помещений воздуха на выходе рекуператора величиной 0°С, оптимальное значение эффективности рекуператора уменьшается при снижении средней температуры наружного воздуха. Повышение эффективности рекуператора приводит к увеличению значения  предельной температуры наружного воздуха и, в итоге, к снижению общей эффективности системы теплообмена.

5.1.23 На рисунке 5.5 приведены оптимальные значения энергетической эффективности рекуператора и значения эффективности системы теплообмена, полученные для различных климатических условий. На графике используются значения  средней температуры наружного воздуха холодного периода, рассчитанные по таблице повторяемости температур из [17], не превышающих 8 оС. При понижении среднего значения температуры воздуха оптимальное значение энергетической эффективности рекуператора также снижается. Обращает на себя внимание тот факт, что значения эффективности системы теплообмена, ζ, приблизительно равны оптимальным значениям энергетической эффективности рекуператора для тех же климатических условий.

5.1.24 Из приведенных результатов можно сделать вывод, что в суровых климатических условиях следует использовать технические решения из [15,16], допускающие замерзание льда в теплообменнике с последующим оттаиванием. В этом случае эффективность системы теплообмена практически равна энергетической эффективности рекуператора и останется постоянной независимо от климатических условий.

Рисунок 5.5 – Зависимость оптимального значения эффективности рекуператора и эффективности системы теплообмена от климатических условий

5.2 Расчет необходимого количества теплоты для подогрева приточного воздуха до комнатной температуры при различных схемах рекуперации

5.2.1 Обычная схема рекуперации тепла воздуха помещений

5.2.1.1 Количество теплоты, отдаваемой в единицу времени в теплообменнике рекуператора удаляемым воздухом приточному при объемном расходе приточного воздуха V1, складывается из теплоты остывания сухого воздуха от температуры Т1 до температуры 0 оС, теплоты остывания водяного пара от температуры Т1 до температуры точки росы Тт.р. , скрытой теплоты парообразования L, выделяющейся при конденсации пара при изменении его плотности от значения плотности пара в воздухе помещения ρ1 до значения ρнас(0), где ρнас(0) – плотность насыщенного пара при температуре 0 оС. Теплотой остывания конденсата от температуры точки росы до 0 оС пренебрегаем, считая, что конденсат по мере его образования выводится из рекуператора. Численное значение этого количества теплоты может быть определено по формуле (5.10).

,                                 (5.10)

где V1 – объемный расход удаляемого воздуха, м3/c;

Т1 - температура воздуха в помещении, оС;

Тт.р. - температура точки росы, оС;

св – теплоемкость сухого воздуха, Дж/(кг оС);

сп – теплоемкость водяного пара, Дж/(кг оС);

ρсв1 – плотность сухого воздуха при температуре Т1, кг/м3;

ρп1 – плотность водяного пара при температуре Т1; кг/м3

ρнас(Т) – плотность насыщенного пара при температуре Т оС, кг/м3;

L – скрытая теплота парообразования, Дж/кг;

5.2.1.2 Плотность водяного пара в удаляемом воздухе при температуре Тв определяется по формуле (5.11).

ρп1 = φ1· ρнас(Т1)/100,                                                (5.11)

где φ1 – относительная влажность воздуха помещений, %;

5.2.1.3 Зависимость плотности насыщенного пара от температуры дается уравнением Клапейрона-Менделеева состояния идеального газа:

,                                                 (5.12)

где pнас(Т) – давление насыщенного водяного пара при температуре Т, Па.

5.2.1.4 В свою очередь, значение давления насыщенного водяного пара pнас(Т) при температуре Т может быть найдено по формуле Магнуса:

,                                     (5.13)

где pнас(0) – давление насыщенного водяного пара при температуре 0 оС, Па.

5.2.1.5 Плотность сухого воздуха в удаляемом воздухе при температуре Т1 с учетом закона Дальтона о давлении смеси газов определяется по формуле (5.14).

,                                           (5.14)

где Рнас(Т1) – давление насыщенных паров при температуре Т1;

Определим постоянные. входящие в формулу (1):

св = 1,009 103  Дж/(кг оС);

сп = 1,81 103 Дж/(кг оС);

L = 2256   кДж/кг;

5.2.1.6 Значение температуры точки росы удаляемого воздуха находится из соотношения (5.15).

ρп1 = ρнас(Тт.р. ),                                                          (5.15)

или с учетом формул (5.11 – 5.13) как корень уравнения (5.16).

,                              (5.16)

5.2.1.7 Количество теплоты Q2, необходимое для нагревания приточного воздуха от температуры θ1 до температуры воздуха помещений Т1 может быть определено по формуле (5.17).

Q2 = (св·ρсв2+ сп·ρп2) V2·(Т1-θ1),                                       (5.17)

где  ρсв2 – плотность сухого воздуха в приточном воздухе при температуре θ1, кг/м3;

ρп2 – плотность водяного пара в приточном воздухе при температуре θ1 , кг/м3;

V2 – объемный расход воздуха в приточном канале рекуператора, м3/c;

θ1 – температура воздуха на входе приточного канала.

5.2.1.8 Плотность водяного пара в приточном  воздухе при температуре θ1 определяется по формуле (5.18).

ρп2 = φ2· ρнас(θ1)/100,                                                (5.18)

где φ2 – относительная влажность воздуха на входе приточного канала, %;

5.2.1.9 Плотность насыщенного пара при температуре θ1 определяется аналогично (3) и дается уравнением (5.19).

,                                                 (5.19)

где pнас(θ1) – давление насыщенного водяного пара при температуре θ1, Па.

5.2.1.10 Аналогично (5.14) определяется плотность сухого воздуха в приточном воздухе при температуре θ1, формула (5.20)

,                                           (5.20)

5.2.1.11 Приведенные выше формулы при заданных значениях температуры воздуха помещения Т1, температуры приточного воздуха θ1, относительной влажности удаляемого и приточного воздуха φ1 и φ2 позволяют рассчитать необходимое дополнительное количество теплоты ΔQ1 для доведения температуры приточного воздуха до нормативного значения по формуле (5.21).

ΔQ1 = Q2 – Q1 ,                                                        (5.21)

5.2.1.12 На рисунке 5.6 приведены графики количества теплоты, необходимой для нагревания приточного воздуха от наружной температуры до температуры воздуха помещений (кривая 1), количества теплоты, отдаваемой в рекуператоре удаляемым воздухом при его остывании от температуры воздуха помещений до 0 оС (кривая 2) и дополнительное количество теплоты, необходимое для доведения температуры приточного воздуха до температуры воздуха помещений (кривая 3), в зависимости от относительной влажности воздуха помещений. Графики получены при следующих значениях исходных параметров:

- объемный расход удаляемого и приточного воздуха V1=V2=140 м3/ч;

- температура воздуха помещений Т1= 20 оС;

- температура наружного воздуха θ1=-24 оС;

- относительная влажность наружного воздуха φ2=80%.

Рисунок 5.6 – Зависимость мощности источника теплоты для подогрева приточного воздуха до температуры воздуха помещений от относительной влажности удаляемого воздуха

5.2.2 Схема с подмесом удаляемого воздуха

5.2.2.1 Пусть воздухообмен в помещении с рекуперацией тепла организован по схеме, показанной на рисунке 5.7.

Рисунок 5.7 – Схема воздухообмена воздуха в помещении с подмесом части удаляемого воздуха к приточному

5.2.2.2 При использовании данной схемы воздухообмена количество наружного воздуха V1 , подаваемого в помещение, соответствует нормативному уровню воздухообмена. Подмешивание к приточному воздуху части воздуха помещения (kV1) приводит к тому, что в помещение после рекуператора поступает избыточное количество воздуха ( (1+к)V1). Такое же количество воздуха должно забираться из помещения. Часть удаляемого воздуха (кV1) подмешивается к приточному, а другая часть (V1) проходит через теплообменник рекуператора, подогревая смесь приточного и удаляемого воздуха.

5.2.2.3 Определим плотность сухого воздуха ρсв0 и плотность пара ρп0 смеси приточного и удаляемого воздуха. Очевидно, что плотность сухого воздуха ρсв0 и плотность пара ρп0 смеси приточного и удаляемого воздуха определяются по формулам (5.22), (5.23).

,                                                     (5.22)

,                                                     (5.23)

5.2.2.4 Определим температуру смешанного воздуха из условия, что количество теплоты, отданной удаляемым воздухом при его остывании до общей температуры Т0, равно количеству теплоты, необходимой для нагревания приточного воздуха до общей температуры. Таким образом, общая температура смешанного воздуха определится как корень уравнения (5.24):

,     (5.24)

где  определяется по формулам (5.12) и (5.13).

5.2.2.5 Если оказывается, что  ≤ , то для смешанного воздуха плотность пара принимается равной согласно равенству (5.25)

=,                                                        (5.25)

так как избыточный пар выпадет в виде конденсата.

5.2.2.6 Если  ≤ , то температура точки росы смеси приточного и удаляемого воздуха определяется из равенства (5.26).

ρп0 = ρнас(Тт.р.0 ),                                                     (5.26)

или с учетом формул (5.12, 5.13) как корень уравнения (5.27).

,                             (5.27)

5.2.2.7 В этом случае количество теплоты Q3, необходимое для нагревания смеси приточного и удаляемого воздуха до температуры помещения Т1 определяется по формуле (5.28).

,          (5.28)

5.2.2.8 Если  ≥ , то количество теплоты Q3, необходимое для нагревания смеси приточного и удаляемого воздуха до температуры помещения Т1 определяется по формуле (5.29).

,                      (5.29)

5.2.2.9 Количество теплоты, отдаваемой в единицу времени в теплообменнике рекуператора удаляемым воздухом смеси приточного и удаляемого воздуха при остывании удаляемого воздуха в рекуператоре до 0 оС, определяется по формуле (5.30).

,                                 (5.30)

5.2.2.10 Таким образом, необходимое дополнительное количество теплоты ΔQ2 для доведения температуры смеси приточного и удаляемого воздуха, поступающей в помещение, до нормативного значения определяется по формуле (5.31).

ΔQ2 = Q3 – Q4 ,                                                        (5.31)

5.2.2.11 На рисунке 5.8 приведены графики количества теплоты, необходимой для нагревания смеси приточного и удаляемого воздуха от температуры смеси на входе рекуператора до температуры воздуха помещений (кривая 1), количества теплоты, отдаваемой в рекуператоре удаляемым воздухом при его остывании от температуры воздуха помещений до 0 оС (кривая 2) и дополнительное количество теплоты, необходимое для доведения температуры смеси приточного и удаляемого воздуха до температуры воздуха помещений (кривая 3), в зависимости от относительной влажности воздуха помещений и для различных коэффициентов подмеса. Графики получены при значениях исходных параметров принятых для случая 1.

Рисунок 5.8 – Зависимость мощности источника теплоты для подогрева смеси приточного и удаляемого воздуха до температуры воздуха помещений от относительной влажности удаляемого воздуха

5.2.3 Схема с байпасным поступлением приточного воздуха

5.2.3.1 При низкой отрицательной температуре наружного воздуха часть приточного воздуха направляется в обход рекуператора (рисунок 5.9).

Рисунок 5.9 – Схема подключения рекуператора с байпасным каналом по  приточному воздуху

5.2.3.2 Если объемный расход приточного воздуха равен V2 м3/ч, а через байпас направляется объем kV2, то для предотвращения замерзания рекуператора значение коэффициента k выбирается таким образом, чтобы температура удаляемого воздуха на выходе теплообменника не опускалась ниже 0 оС. Так как объем приточного воздуха, забираемого с улицы, в данном случае равен объему воздуха, поступающего в помещение, то дополнительное количество теплоты, необходимое для нагревания приточного воздуха до температуры воздуха помещения, очевидно равно количеству теплоты, необходимой для нагревания приточного воздуха от наружной температуры до температуры воздуха помещения за вычетом количества теплоты, отданной в рекуператоре уходящим из помещения воздухом при его остывании от температуры воздуха в помещении до 0 оС. Таким образом, данная схема энергетически полностью эквивалентна схеме, рассмотренной в пункте 5.2.1.

5.2.3.3 На рисунке 5.10 приведено сравнение значений необходимого дополнительного количества теплоты для доведения температуры приточного воздуха до температуры воздуха помещения для обычной схемы рекуперации тепла (то же для схемы с байпасом) и для схемы с подмесом удаляемого воздуха к приточном на входе рекуператора.

Рисунок 5.10 - Сравнение значений необходимого дополнительного количества теплоты для доведения температуры приточного воздуха до температуры воздуха помещения для обычной схемы рекуперации тепла (то же для схемы с байпасом) и для схемы с подмесом удаляемого воздуха к приточном на входе рекуператора.

5.2.3.4 Из рисунка 5.10 очевидно следует, что схема с подмесом удаляемого воздуха к приточному на входе теплообменника энергетически более выгодна, чем обычная схема рекуперации, или схема с байпасом. Следует, однако, отметить, что для всех рассмотренных схем для предотвращения замерзания вытяжного канала следует предусматривать подогрев приточного воздуха, или смеси приточного воздуха с удаляемым воздухом, на входе теплообменника рекуператора. Для схемы с подмесом удаляемого воздуха к приточному и для схемы с байпасом степень подогрева должна определяться на основе минимизации необходимой теплоты догрева приточного воздуха до температуры воздуха помещений в зависимости от коэффициента подмеса или коэффициента пропускания байпаса при условии, что температура воздуха на выходе вытяжного канала рекуператора не опускается ниже 0 оС.

6. Определение расхода теплоты на отопление и вентиляцию помещений жилых зданий.

6.1 Теплопотери помещений жилого здания определяют в соответствии со СНиП РК 4.02.42 для расчетных условий согласно ГОСТ 30494, СН РК 2.04-21 и СНиП РК 3.02-43 с учетом:

- потерь теплоты (основные и добавочные) через ограждающие конструкции помещений;

- расхода теплоты на нагревание инфильтрующегося наружного воздуха через ограждающие конструкции помещений при естественной вентиляции или расхода теплоты на нагревание приточного воздуха, подаваемого механической системой вентиляции;

- теплового потока, поступающего в комнаты и кухни от бытовых электроприборов, освещения, людей и других источников.

В случае применения в здании системы механической системы вентиляции с утилизацией тепла вытяжного воздуха учитывается расход теплоты на догрев приточного воздуха до температуры, рассчитываемой в зависимости от коэффициента эффективности теплоутилизационной установки и расчетной температуры наружного воздуха.

6.2 Расчетные суммарные потери теплоты отапливаемого помещения Q, Вт определяют по формуле

Q =  QТ  + Qi  –  Qint,			            	(6.1)

где	QТ - основные и добавочные потери теплоты через ограждающие конструкции помещения, Вт, определяемые по формуле (6.2).

Qi – суммарный расход теплоты на нагревание инфильтрующегося наружного воздуха через ограждающие конструкции помещения и приточного воздуха, поступающего из  приточно-вытяжной теплоутилизационной установки (рекуператора), Вт;

Qint - суммарный тепловой поток, регулярно поступающий в помещение здания от электрических приборов, освещения, технологического оборудования, коммуникаций, материалов, людей и других источников, Вт (согласно СНиП РК 4.02-42 принимается 10 Вт на      м2 пола жилых помещений и кухонь).

6.3 Основные и добавочные потери теплоты через ограждающие конструкции помещения, QТ, Вт, определяют согласно СНиП РК 4.02.42 с округлением до 10 Вт по формуле (6.2)

QТ = · (1+Σβj) · nj· (tint   -  text),	                        	(6.2)

где Aj - площадь j-й ограждающей конструкции, м2;

Rj  - приведенное сопротивление теплопередаче j-й ограждающей конструкции, м2 ∙ °С/Вт, определяемое по СН РК 2.04-21 (кроме полов на грунте); для полов на грунте - в соответствии с СНиП РК 4.02.42 ;

βj - добавочные потери теплоты в долях от основных потерь j-й ограждающей конструкции, определяемые в соответствии со СНиП РК 4.02.42;

nj - коэффициент, принимаемый в зависимости от положения наружной поверхности j-й ограждающей конструкции по отношению к наружному воздуху в соответствии с СН РК 2.04-21;

tint - расчетная температура воздуха, °С, в помещении в холодный период года, определяемая в соответствии с СНиП 4-02-42, ГОСТ 30494, и  СНиП РК 3.02.43; в угловых помещениях квартир расчетную температуру воздуха согласно СНиП РК 3.02.43 следует принимать на 2ºС выше, но не выше  22 ºС;

text - расчетная температура наружного воздуха для холодного периода года при расчете потерь теплоты через наружные ограждения, принимаемая определяемая СН РК 2.04-21.

Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций помещений рекомендуется определять по результатам расчета температурных  полей и тепловых потоков участков (фрагментов) ограждающих конструкций с учетом углов, примыканий смежных конструкций и теплопроводных элементов конструкций.

Правила определения площади ограждающей конструкции при расчете потерь теплоты должны быть такими же, что и при расчете значений приведенного сопротивления теплопередаче.

6.4 Для чердачных перекрытий теплых чердаков и цокольных перекрытий над подвалами с температурой воздуха в них  большей , но меньшей tint, а также для внутренних стен и перегородок между эксплуатируемыми помещениями с расчетной температурой воздуха tint и помещениями с более низкой температурой воздуха tint1, коэффициент n  следует определять по формулам (6.3-6.4) соответственно.

n = (tint – tc)/( tint - text)				   (6.3)

n = (tint – tint1)/( tint - text)                                                (6.4)

Потери теплоты через внутренние ограждающие конструкции учитывают при разнице температуры воздуха в смежных помещениях более 30С. В жилых многоквартирных зданиях учитывают потери теплоты между помещениями квартиры и помещениями общего пользования – лестнично-лифтовыми узлами, тамбурами, мусорокамерами. Потери теплоты между помещениями квартиры при разнице температуры воздуха в них 30С и менее не учитывают.

6.5 Пример расчета потерь теплоты через ограждающие конструкции приведен в таблице 6.1.

Таблица 6.1 – Расчет трансмиссионных теплопотерь помещений трехкомнатной квартиры при температуре наружного воздуха минус 32 ºС

| Наименование помещения | Температура в помещении, tв, ºС | Параметры ограждения |  |  |  |  |  | Разность температур, (tint – text)·n, ºС | Основные теплопотери, Qосн, Вт | Фактор добавочных теплопотерь, (1+Σβ) | Основные и добавочные теплопотери через ограждения, Qогр, Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование | Ориентация | Площадь, А, м² | Сопротивление теплопередаче, R, (м² ºС)/Вт | Коэффициент теплопередачи, 1/R, Вт/(м² ºС) | Коэффициент положения, n |  |  |  |  |
| Комната К1 | 22 | НС на лоджии | СЗ | 10,52 | 2,273 | 0,44 | 1,0 | 54 | 250 | 1,15 | 287 |
| угловая |  | НС | СВ | 17,04 | 2,273 | 0,44 | 1,0 | 54 | 405 | 1,15 | 466 |
|  |  | Окно на лоджии | СЗ | 3,99 | 1,00 | 1,00 | 0,76 | 41,0 | 164 | 1,15 | 188 |
|  |  | Окно | СВ | 2,10 | 1,00 | 1,00 | 1,0 | 54 | 113 | 1,15 | 130 |
|  |  | Перекрытие подвала |  | 20,04 | 1,89 | 0,53 | 1,0 | 20 | 212 | 1,0 | 212 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1290 |
| Комната К2 угловая | 22 | НС | CВ | 17,04 | 2,005 | 0,50 | 1,0 | 54 | 459 | 1,15 | 528 |
|  |  | НС | ЮВ | 8,92 | 2,005 | 0,50 | 1,0 | 54 | 240 | 1,10 | 264 |
|  |  | Окно | CВ | 2,10 | 1,00 | 1,00 | 1,0 | 54,0 | 113 | 1,15 | 130 |
|  |  | Окно | ЮВ | 2,10 | 1,00 | 1,00 | 1,0 | 54 | 113 | 1,10 | 125 |
|  |  | Перекрытие подвала |  | 19,06 | 1,90 | 0,53 | 1,0 | 20 | 201 | 1 | 201 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1248 |
| Комната К3 неугловая | 21 | НС | ЮВ | 8,95 | 2,190 | 0,46 | 1,0 | 53 | 217 | 1,05 | 227 |
|  |  | Окно | ЮВ | 2,10 | 1,00 | 1,00 | 1,0 | 53 | 111 | 1,05 | 117 |
|  |  | Перекрытие подвала |  | 19,12 | 2,21 | 0,45 | 1,0 | 19 | 164 | 1 | 164 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 510 |
| Кухня неугловая | 16 | НС | СЗ | 8,00 | 2,177 | 0,46 | 1,0 | 48 | 176 | 1,10 | 194 |
|  |  | Окно | СЗ | 2,10 | 1,00 | 1,00 | 1,0 | 48 | 101 | 1,10 | 111 |
|  |  | Перекрытие подвала |  | 11,77 | 2,13 | 0,47 | 1,00 | 14 | 77 | 1 | 77 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 380 |

Продолжение таблицы 6.1

| Наименование помещения | Температура в помещении, tв, ºС | Параметры ограждения |  |  |  |  |  | Разность температур, (tint – text)·n, ºС | Основные теплопотери, Qосн, Вт | Фактор добавочных теплопотерь, (1+Σβ) | Основные и добавочные теплопотери через ограждения, Qогр, Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование | Ориентация | Площадь, А, м² | Сопротивление теплопередаче, R, (м² ºС)/Вт | Коэффициент теплопередачи, 1/R, Вт/(м² ºС) | Коэффициент положения, n |  |  |  |  |
| Коридор | 18 | НС | СЗ | 2,86 | 2,046 | 0,49 | 1,0 | 50 | 70 | 1,10 | 77 |
|  |  | Перекрытие подвала |  | 19,40 | 2,40 | 0,42 | 1,0 | 16 | 129 | 1 | 129 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 206 |
| Ванная | 25 | ВС к мусорокамере |  | 5,54 | 2,83 | 0,35 | 0,35 | 20 | 39 | 1,00 | 39 |
|  |  | НС | CЗ | 5,46 | 2,046 | 0,49 | 1,0 | 57 | 152 | 1,10 | 167 |
|  |  | Перекрытие подвала |  | 5,27 | 2,01 | 0,50 | 1,0 | 23 | 60 | 1 | 60 |
| Туалет | 18 | Перекрытие подвала |  | 2,05 | 2,40 | 0,42 | 1 | 16 | 14 | 1 | 14 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 280 |

6.6 Расход теплоты на нагревание инфильтрующегося в помещение наружного воздуха при естественной вентиляции Qi , Вт, определяют по формуле (6.5)

Qi= 0,28 ∙Ln ·ρ· с (tint - text) ·k 						(6.5)

где Ln - расход удаляемого воздуха, м3/ч, не компенсируемый подогретым приточным воздухом;

ρ - плотность воздуха в помещении, кг/м3, определяемая по формуле (6.6)

ρ = 						(6.6)

с - удельная теплоемкость воздуха, равная 1 кДж/(кг ∙ °С);

tint, text – то же, что в формуле (6.2);

k - коэффициент учета влияния встречного теплового потока в конструкциях, принимаемый согласно СНиП 4-02-42; для окон и балконных дверей с заполнением из стеклопакетов в одинарных переплетах k =1.

6.7 Нормируемый приток наружного воздуха Ln в помещения жилого здания при естественной вентиляции определяют согласно СНиП 4-02-42, СН РК 2.04-21, СН РК 2.04-01 за счет неорганизованного притока инфильтрующегося воздуха, исходя из удельного нормативного расхода воздуха 3 м³/ч на 1 м² жилых помещений и кухонь.

6.8 При механической системе вентиляции с теплоутилизацией теплоты вытяжного воздуха определяют:

- расход теплоты на догревание системой центрального отопления приточного воздуха, подаваемого механической системой вентиляции в помещение, с учетом инфильтрации, Qi, Вт;

- расход теплоты на догревание приточного воздуха до установленного значения температуры (калорифером) для подачи в помещение;

- расход теплоты на  нагревание приточного наружного воздуха за счет теплоты вытяжного воздуха.

При механической вентиляции с утилизацией теплоты вытяжного воздуха влияние встречного теплового потока в конструкциях не учитывают, т.е.  k =1.

6.9 Расход теплоты Qi , Вт, на нагревание поступающего наружного воздуха в помещение механической вентиляции с утилизацией теплоты вытяжного воздуха определяют по формуле (6)

Qi = QL  + Qн, 						(6)

где 	QL - расход теплоты, Вт, на догревание подаваемого приточного воздуха в помещение с температурой (t16) до температуры помещения  tint, определяется  по формуле (7);

Qн - расход теплоты на нагревание неорганизованного притока наружного воздуха в помещение Qн, Вт, по формуле (8)

QL=0,28 ∙LV  ·ρ· с (tint – t16)  						(7)

Qн= 0,28 ∙LVн  ·ρ· с (tint - text) 						(8)

где	 ρ,· с, tint, text – то же, что в формуле (3);

LV – нормируемое количество подаваемого механической системой вентиляции в помещение наружного воздуха, м3/ч;

t16 – температура приточного воздуха, подаваемого в помещение, ºС, которая согласно СНиП РК 4.02.42, должна быть не ниже 16 ºС;

LVн – значение неорганизованного притока наружного воздуха в помещение, м3/ч,  за счет открывания форточек, балконных дверей, неплотностей ограждающих конструкций, определяют по формуле (10).

6.10 Нормируемый приток наружного воздуха при механической системе вентиляции определяют в соответствии cо СНиП РК 4.02.42 по каждой квартире, равный большей из величин расхода удаляемого воздуха, не компенсируемый подогретым приточным воздухом, по расходу 3 м³/ч на 1 м² жилых помещений либо по норме вытяжной вентиляции для кухни и санитарных узлов.

Нормируемый приток наружного воздуха в квартиру Lкв, м³/ч, жилого дома при механической вентиляции определяют по формуле (9):

Lкв = мах(3·Аl, Lвыт)					(9)

где  	Аl – жилая площадь квартиры, м²;

Lвыт - расход удаляемого воздуха, м³/ч, по норме вытяжной вентиляции для кухни и санитарных узлов (сумма) по СНиП РК 3.02.43.

Если приток воздуха в квартиру Lкв определен по вытяжке, то подача наружного воздуха осуществляется из расчета по 3 м³/ч на 1 м²  в жилые помещения, а остаток на кухню (но не более 3·Ак м³/ч, Ак – площадь кухни) и в коридор.

Если приток воздуха в квартиру Lкв определен по нормативному расходу жилых помещений, то подача наружного воздуха осуществляется из условия  притока воздуха в объеме 3 м³/ч на 1м²  в жилые помещения. В этом случае для притока воздуха на кухню предусматривают специальные отверстия в перегородках, вентиляционные решетки в межкомнатных дверях или щели между полом и межкомнатной дверью.

6.11 Неорганизованный приток наружного воздуха в помещение LVн , м³/ч, определяется по формуле (10)

LVн =nа,inf · VL,			              	(10)

где 	nа,inf  - кратность инфильтрующегося наружного воздуха в помещение через неплотности ограждающих конструкций, ч1,принимается по результатам испытаний на герметичность помещений здания согласно ГОСТ 25891; при отсутствии данных испытаний принимается равным 0,1 ч1;

VL – объем помещения, м3.

6.12 Расход теплоты от неорганизованного притока наружного воздуха в помещение учитывают для жилых помещений и кухонь, независимо от  подачи механической системой вентиляции приточного воздуха в помещение.

6.13 Расход теплоты при нагревании наружного воздуха нагревателем, входящем в состав вентиляционного агрегата (например, водяным калорифером) Qyт, Вт,  до температуры 16°С для подачи в помещение определяют по формуле (11). В случае использования водяного калорифера для подогрева наружного воздуха эту теплоту необходимо учитывать в системе отопления здания.

Расход теплоты на нагревание наружного воздуха за счет использования теплоты вытяжного воздуха Qрек, Вт,  определяют по формуле (12).

Qyт = 0,28∙LV  ·ρ· с (t16 - tу)			      (11)

Qрек = 0,28∙LV ·ρ· с (tу  - text)	                 	      (12)

где 	ρ,· с, tint, text – то же, что в формуле (3);

LV, t16 - то же, что в формуле (7);

ty – температура, до которой нагревается приточный воздух в утилизаторе за счет теплоты вытяжного воздуха, ºС, определяемая в зависимости от эффективности теплоутилизатора.

6.14 Определение интервалов температур в формулах (8), (11) и (12) зависит от типа и конструктивных особенностей теплоутилизатора.

Процесс нагревания приточного наружного воздуха для помещения при механической системе вентиляции с утилизацией теплоты вытяжного воздуха по формулам (7)- (8) и (11)-(12) приведен при использовании водяного калорифера для подогрева наружного воздуха, в составе теплоутилизационной установки.

6.15 Из условий безопасности и надежности работы инженерных систем при использовании механической системы вентиляции с теплоутилизацией вытяжного воздуха проектирование системы отопления должно осуществляться с расчетом на естественную вентиляцию.

6.16 Пример расчета температуры ty для условий Караганды приведен в приложении Б. В качестве механической приточно-вытяжной системы вентиляции  используется вентиляционно-отопительная установка с утилизацией тепла вытяжного воздуха типа УТ-1,6 с теплообменником-утилизатором на тепловых трубах, к.п.д. утилизации тепла вытяжного воздуха составляет 57 %.

6.17 Тепловой поток, поступающий в комнаты и кухни от бытовых электроприборов, освещения, людей и других источников, согласно СНиП РК 4.02-42 принимают равным 10 Вт на 1 м2 пола жилых помещений и кухонь.

6.18 Расчетный тепловой поток отопления следует определять в соответствии с требованиями СНиП РК 4.02-42.

6.19 Пример расчета расхода теплоты на нагревание приточного воздуха, подаваемого в помещение жилой комнаты.

Исходные данные

- вид помещения: жилое, в трехкомнатной квартире;

- площадь помещения 18,9 м2;

- температура воздуха помещения 22 0С;

- нормативный объем приточного воздуха расход воздуха равен     Lv=3·Аl=3∙18,9=57 м3/ч;

- температура наружного воздуха минус 32 0С;

- расчет теплоты на нагрев приточного воздуха осуществляется из условия нормативного притока на 1 м2 жилой площади;

- остекление помещения – двухкамерные стеклопакеты в одинарном переплете    (k =1);

- трансмиссионные теплопотери помещения (см таблицу 6.1) составляют Qт =1290 Вт.

Порядок расчета

1 Расход теплоты на нагревание инфильтрующегося в помещение наружного воздуха при естественной вентиляции и Ln = 3·Аl=3∙18,9=57 м3/ч составит:

Qi= 0,28 ∙Ln ·ρ· с (tint - text)∙ k = 0,28∙57∙1,198∙1∙(22-(-32))∙1=1027 Вт

2 Расход теплоты на нагревание приточного воздуха при механической системе вентиляции с утилизацией вытяжного воздуха

2.1 Расход теплоты на нагревание подаваемого приточного воздуха в помещение от температуры 16 0С до температуры помещения  tint =22 0С:

QL= 0,28∙LV  ·ρ· с (tint – 16) =0,28∙57∙1,198∙1∙(22-16)=115 Вт

2.2 Расход теплоты на нагревание неорганизованного притока наружного воздуха в помещение при объеме притока LVн  =18,9∙2,5∙0,1=4,7 м3/ч

Qн= 0,28 ∙LVн  ·ρ· с (tint - text)=0,28∙4,7∙1,198∙1∙(22-(-32))=86 Вт.

2.3 Общий расход теплоты составит Qi = QL  + Qн=115+86=201 Вт.

2.4 Расход теплоты при нагревании наружного воздуха нагревателем, входящем в состав вентиляционного агрегата (например, водяным калорифером) от температуры tу=-10,9 0С до t16=16 0С

Qyт = 0,28∙LV  ·ρ· с (16 – tу)=0,28∙57∙1,198∙1∙(16-(-10,9))=514 Вт.

Эта тепловая энергия используется при расчете мощности нагревательных устройств. В случае использования водяных калориферов она входит в общие теплопотери здания.

2.5 Расход теплоты на нагревание наружного воздуха за счет использования теплоты вытяжного воздуха Qрек:

Qрек = 0,28∙LV ·ρ· с (tу  - text)=0,28∙57∙1,198∙1∙(-10,9-(-32,0))=403 Вт.

- Суммарный  тепловой поток, поступающий в помещение здания от электрических приборов, освещения, технологического оборудования, коммуникаций, материалов, людей и других источников составит: Qint =10∙18,9=189 Вт

- Расчетные суммарные потери теплоты отапливаемого помещения составят:

- при естественной вентиляции Q =  1290 + 1027 – 189=2130 Вт;

- при механической вентиляции с утилизацией теплоты вытяжного воздуха:

Q =  1290 + 201– 189=1300 Вт.

При этом дополнительная нагрузка на систему отопления за счет применения водяного калорифера составит Qyт =514 Вт.

Экономия теплоты за счет применения теплоутилизационной установки составит: ΔQ=2130-1300-514=316 Вт.

Заключение

Естественная вентиляция жилых зданий является наиболее простой системой обеспечения воздухообмена помещений, требующей минимальных затрат на ее организацию. Однако, при современных герметичных окнах естественная вентиляция принципиально не может обеспечить нормативный воздухообмен помещений. Кроме того, естественная вентиляция является энергонеэффективной: в холодный период года отработанный воздух выбрасывается в атмосферу, унося с собой тепло, затраченное на его подогрев до нормативной комнатной температуры. Различные мероприятия, направленные на улучшение работы естественной вентиляции, не решают кардинально задачи нормативного воздухообмена помещений. Очевидным выходом в данной ситуации является переход к приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением и утилизацией тепла вытяжного воздуха.

Рассмотренные в Методическом пособии различные конструктивные схемы организованного воздухообмена жилых зданий позволяют при проектировании систем приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением и утилизацией тепла вытяжного воздуха выбрать систему, наиболее удовлетворяющую как условиям эксплуатации здания, так и затратам на ее создание.

Примеры проектных решений различных систем приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией тепла удаляемого воздуха приведены в [18].

Основную опасность при работе систем приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением и утилизацией тепла вытяжного воздуха представляет возможность замерзания конденсирующейся влаги из удаляемого воздуха в теплообменнике рекуператора при его работе в условиях отрицательных температур наружного воздуха.

Предложенные в Методическом пособии методы повышения эффективности рекуперативных установок в условиях работы системы при низких отрицательных температурах наружного воздуха позволяют добиться эффективности системы теплообмена практически на уровне энергетической эффективности рекуператора, которая останется постоянной независимо от климатических условий.

Список использованных источников

1. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь "Об утверждении нормативов предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и ориентировочно безопасных уровней воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения" от 30.06.2009 № 75.

2. Данилевский, Л.Н. К вопросу о снижении уровня теплопотерь здания / Л.Н. Данилевский // Опыт Белорусско-Германского сотрудничества в строительстве. – Минск: НПООО Стринко, 2000. – с. 76-77.

3. Feist, W. Gestaltungsgrundladen Passivhäuser / W.Feist - Verlag das Beispiel, 2001.

4. Данилевский, Л.Н. Основные требования к конструкции и инженерным системам энергоэффективных зданий. / Л.Н. Данилевский // Строительные материалы, оборудование и технологии ХХI века. – 2006. – №7 (90) –  С.66-67.

5. Данилевский, Л.Н. Перераспределение световых потоков для оптимизации освещения помещения. Перспективы использования осветительных систем на основе не изображающие оптики. / Л.Н. Данилевский // Материалы научно-технической конференции. – Минск, 1997. – с. 3-19.

6. Данилевский, Л.Н. Статистические характеристики энергетических параметров зданий и проектирование тепловой защиты / Л.Н. Данилевский // Энергоэффективность. – 2011. – №7(185) –  с. 9 – 13.

7. Строительная теплотехника. Строительные нормы проектирования:     ТКП 45-2.04-43-2006. – Минск: Межгос. Совет по стандартизации, метрологии и сертификации: Белорус. Гос. Ин-т стандартизации и сертификации, 2006. – 35 с.

8. Reinmuth, Friedrich Raumlufttechnik (Kamprath-Reie), 1. Auflage. Würzburg: Vogel Buchverlag, 1996 s. 215.

9. Каталог Salda – Системы вентиляции и кондиционирования воздуха – 2003г.

10. Bestellformular für WRG-Geräte atmos 175 DC Bauform 1, 2 und 3 : [бланк заказа] / Paul Wärmerückgewinnung. – Mülsen St. Jacob, 2004. – 2 s.

11. VDI 2071 Heat recovery in heating, ventilation and air-conditioning plants, 1996.

12. Осипов, С. Н., Саука  У.О.Сравнение способов предотвращения инееобразования на теплообменной поверхности рекуперативных теплоутилизаторов животноводческих помещений. / С. Н.Осипов, У.О.Саука  // Известия академии наук Латвийской ССР, серия физических и технических наук. 1988. – №2. – с.77-84.

13. Р. Фейнман, Р.Лейтон, М.Сэндс  Фейнмановские лекции по физике. Т.4 / Р. Фейнман, Р.Лейтон, М.Сэндс. – М.: Мир, 1965.

14. Schnieders, J. R. Energetische Bewertung von Wohnungsluftunggerätenmit Feuchterückgewinnung / J. R. Schnieders // Abschlußbericht.Darmschtadt, Passivhausinstitut, 2008. – S.35.

15. Данилевский, Л.Н., Таурогинский,  Б. И. Устройство и способ предотвращения замерзания сконденсированной влаги в рекуперационном теплообменнике / Л.Н. Данилевский, Б.И. Таурогинский // Патент РБ №15736, 2011г. Заявка от 27.03.2009 г. №а20090456  МПК8    F28F 17/00 и Евразийская 25.11.09.

16. Данилевский, Л.Н. Способ определения теплоэнергетических характеристик здания / Л.Н. Данилевский// Заявка на получение патента на изобретение от 20.12.2010 г. №а20101504  МПК(2009)   F16L 59/00? F24D 10/00.

17. Справочное пособие к СНиП 2.01.01-82 Строительная климатология.

18. Каталог технических решений по проектированию энергоэффективных жилых зданий. Том 2. Инженерное оборудование // Проект ПРООН/ГЭФ «Энергоэффективное проектирование и строительство жилых зданий».